常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：钟楼区卫生健康局公共卫生应急指挥中心改扩建智能化设备采购项目

项目编号/包号：常采公[2023]0211号

采 购 人：常州市钟楼区卫生健康局

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0211号

2.项目名称：钟楼区卫生健康局公共卫生应急指挥中心改扩建智能化设备采购项目

3.项目预算金额：1067.17万元、项目最高限价：964.57万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：合同签订后60天内交付，服务期限三年

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年09月13日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年09月27日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市钟楼区卫生健康局

地    址：钟楼区公共卫生应急指挥中心

联 系 人：潘胜东

电  　话0519-88890255

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | LED显示屏（弧形） |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市钟楼区卫生健康局 地 址：钟楼区公共卫生应急指挥中心 联 系 人：潘胜东 电 话：0519-88890255 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：马女士 电 话：0519-85588166 开标评审相关联系人：卢先生 电 话：0519-85588157 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 布局图纸设计：评标小组根据投标人提供布局图设计合理、完善的得3分；提供布局图设计较合理、较完善的得2分；提供布局图设计不合理、不完善的得1分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 项目管理方案：评标小组根据投标人提供的项目管理方案进行综合评审，投标人对范围、资源、风险、验收、培训均能做出详细规划的得3分；对范围、资源、风险、验收、培训中某几方面做出较详细规划的得2分；方案内容简单，对范围、资源、风险、验收、培训均未给出规划的得1分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 项目保障措施：评标小组根据投标人提供的项目保障措施进行综合评审，投标人针对本项目的进度、质量、安全文明施工均能提出具体可行的保障措施的得3分；对本项目的进度、质量、安全文明施工中某几方面提出较可行的保障措施的得2分；提出的措施简单，对进度、质量、安全文明施工均未提及的得1分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 售后服务方案：评标小组根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，投标人对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障均能提供具体可行的服务方案的得3分；对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障中某几方面提供较具体的服务方案的得2分；服务方案简单，对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障均未提及的得1分；未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书ISO9001、信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001，每提供一个得1分，最高得3分。（提供证书复印件加盖投标单位公章。） | 3 |  |
| 3.2 | 本项目配备项目经理1名，其具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书，每提供一个得2分，最高得6分。（提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章。） | 6 |  |
| 3.3 | 本项目配备技术负责人1名，其具有智能化系统集成项目经理（高级）证书、IT服务项目经理证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书，每提供一个得2分，最高得6分。（提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章。） | 6 |  |
| 3.4 | 本项目配备项目实施组长1名，其具有一级建造师注册证书（机电工程）、信息系统项目管理师证书、高处作业证，每提供一个得2分，最高得6分。（提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章。） | 6 |  |
| 3.5 | 本项目配备售后负责人1名，其具有IT运维工程师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、音响师（高级）证书，每提供一个得2分，最高得6分。（提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章。） | 6 |  |
| 3.6 | 公司业绩：投标人提供2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止，具有类似（智能化）项目业绩，每有一个得2分，最高得6分。（提供合同复印件加盖投标单位公章。） | 6 |  |
| 3.7 | 技术产品：根据投标人采购需求偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得25分；带△的参数为重要参数，每有一项负偏离扣1分；其余参数为一般性参数，每有一项负偏离扣0.5分，分数扣完为止。 | 25 |  |

- 第五章   采购需求

1、技术要求

| 视频监控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 200万智能半球 | 成像色彩：彩色 存储方式：网络存储 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 镜头参数：2.8mm 最低照度：0.1Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 电子快门：1/3秒至1/100000秒，分辨率 1920×1080，压缩格式 H.265/H.264 视频帧率：25fps 压缩码率：32Kbps-8Mbps，网络接口 10Base-T/100Base-TX(RJ-45)，网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS， UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 防护等级：IP66 | 台 | 16 |
| 2 | POE接入交换机 | 4百兆POE电口+1百兆电口 交换容量≥1Gbps 单端口PoE功率≥30W，整机最大PoE输出功率≥58W 1~4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~4口支持250米远距离传输 所有端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 | 台 | 4 |
| 3 | 汇聚交换机 | 提供8个百兆电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、QoS、端口管理 支持远程升级 支持最远250 m传输 百兆网络接入，千兆上行设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |
| 4 | 录像机 | 1.5U标准机架式5盘位高密度网络硬盘录像机，ATX电源 2个HDMI接口、1个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 输入带宽≥160Mbps 输出带宽≥160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大8路图片流分析或2路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容5万张（证件照） 抓拍库500万张目标图片 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力：图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 8T | 块 | 5 |
| 6 | 监控显示器 | 支持1920×1080高清显示; 采用 3-D 数字梳状滤波器，采用 3-D 降噪技术; 自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等; 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用; 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射; 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放; 显示尺寸：32 inch 物理分辨率：1920 × 1080 背光源类型：D-LED 亮度≥300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 对比度：1200:1 响应时间≤8 ms 刷新率≥60 Hz 连续使用时间≥7×18 H 音视频输入接口：VGA × 1，HDMI 1.4 × 1，Audio Input × 1 音视频输出接口：Speaker(8Ω 5W) × 2 数据传输接口：无 控制接口：RJ45 (RS232) × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 35 W 待机功耗：≤ 0.5 W | 台 | 1 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 960 |
| 8 | 配管 | JDG25 配置形式:明配 | 米 | 128 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 四口网络面板 | 平面90度86x86型四口信息面板； 高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔； 双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签。 | 个 | 120 |
| 2 | 四口地插 | 地面信息插座3口铜面带底盒，带阻尼 采用优质铜合金材料拉丝成型，表面均匀细致，精致美观 表面采用复合型工艺，整体拉丝成型，更加牢固；采用易安装功能，只需轻轻一拨按钮，便可打开；功能键可拆卸、互换，开合有带阻尼装置，预防快速弹起伤手。 | 个 | 50 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；带宽达到250MHz； IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50u"），最少750次插拔； 端接方式：支持T568A和T568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 | 个 | 680 |
| 4 | 六类24口非屏蔽配线架 | 主体采用SPCC冷扎钢板制成，固定框采用ABS料，阻燃等级94V-0。 配线架的每端口对应一个可写标识区域，充裕的标签空间，端口信息管理更清晰方便。 | 套 | 29 |
| 5 | 理线架 | 1U19寸管槽式理线架，ABS 采用优质工程塑料，精准设计； 管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观。 | 条 | 31 |
| 6 | 六类非屏蔽2米跳线 | 六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：24AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质；可提供灰、红、蓝、黄四种常规色。 | 根 | 500 |
| 7 | 六类非屏蔽3米跳线 | 六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：24AWG； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质；可提供灰、红、蓝、黄四种常规色。 | 根 | 100 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1：2001六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质,符合CM等级阻燃要求。 | 米 | 46100 |
| 9 | 服务器机柜 | 材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；带透气孔的后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性，门型可按需选配；可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达800KG；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高级旋把机柜门锁，高效坚固的并柜连接 标准：符合YD/T 2319-2011标准；静态承重：800Kg 防护等级:IP20 | 台 | 8 |
| 10 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 300 |
| 11 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 4 |
| 12 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 96 |
| 13 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 14 | 电话配线架 | 100对110机架式配线架，含四对、五对接线端子、背板套件； 标示：以不同的颜色区分对数，易于识别； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2三类规范； IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 23-26 AWG 单股和多股线缆，最少750次打线； 符合标准: TIA/EIA-568C.2,IEC11801-2011,GB50311-2016,IEC60603-7-2。 | 套 | 3 |
| 15 | 电话跳线 | 非屏蔽2对110-RJ45跳线；导体：26AWG；芯线：2根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；插头：跳线的插头端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命；特性：符合ANSI/TIA-568-C.2规范；护套：具有PVC、LSOH材质。 | 根 | 120 |
| 16 | 无线控制器 | 支持软硬件一体化部署，提供千兆以太网口数≥3个，具备一个插槽方便后续进行端口扩展，并提供USB接口数≥2个，以用于外界硬件设备； 管理平台支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态； 支持基于地址池进行用户终端IP地址画像管理，可查看发生冲突的IP地址、获取IP地址失败的终端、地址池利用率、IP分配次数分布等； 支持查看在线终端对应的用户名、IP地址、MAC地址、所属VLAN、角色授权、认证策略等； 支持基于角色进行一体化授权，局域网用户无论通过有线、无线接入都具有相同的上网权限，与该用户位置、时间、终端IP地址无关； 支持设备自动修复，当局域网内交换机设备管理地址配置出错，管理平台可强制管控该交换机并实现自动激活上线和管理配置下发； 支持对网络设备进行批量配置和校验，提供对网络设备资源的查找、修改、删除和批量导入/导出功能； 提供用户的批量管理功能，包括：批量注销用户，以及批量用户导入功能，节省操作员录入时间； 支持多样化运维报表统计，支持网络设备离线统计、供电负载、系统资源、网络质量流量负载、帧类型、报文、网络协议报文接收速率等多样化图表分析； 支持多种异常情况的告警提醒，包含但不限于设备离线、MAC地址表/ARP表利用率超阀值、单网口防环、接口状态变化、接口协商速率下降、接口错误报文速率超阀值、接口泛洪报文超阀值、泛洪报文占比上限阀值等； 支持终端类型识别，管理平台内置终端识别库。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、WindowsPC、随身WiFi、路由器等； 支持不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件（终端MAC地址、终端类型、最近接入端口、安全发生次数、最近发生时间）； 支持查看终端MAC地址、终端IP地址、终端类型、最近接入位置、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势； 支持网络区域/角色间流量互访记录的呈现，通过日志查看终端之间互访记录，并形成网络区域间动态的可视化互访图，可查看网络分区数量、安全访问情报、风险访问次数、风险拦截次数、攻击终端数量等信息； 支持联动第三方安全感知平台，从网络接入层实现对异常终端的联合封堵，支持将异常终端拉入黑名单。 | 台 | 1 |
| 17 | 交换机 | 千兆POE电口≥8个，千兆SFP光口≥4个； 支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥120W； 交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps 支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议； 为实现对终端的接入安全进行管控，交换机应支持终端业务可视化，对端口下终端的活跃状态、流量趋势、安全事件、终端维度的流量进行分析，并查看其主机名、IP地址、接入位置以及特征变化等信息； 支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能。 | 台 | 2 |
| 18 | PDU设备 | 最大输入电流:10A 输出插座规格 国标10A 8位 输出电流:10A 插座个数:8个 进线规格：3*1.5m㎡ 电压：220V-250V 电流：输入:10A, 输出:10A 功率：2500W 频率：50/60Hz 进线长度：2m 工作温度: -5 - 45 ℃相对湿度: 5 - 95% | 个 | 20 |
| 19 | 墙面及地面开槽 | 墙面及地面开槽 | 米 | 1700 |
| 20 | 配管 | JDG25 配置形式:明配 | 米 | 5000 |
| 21 | 接线盒 | 材质:金属 规格:86型 安装形式:暗装 | 个 | 140 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 2 |
| 2 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |
| 3 | 无线信号放大器延长线 | 30米无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 4 | 无线会议话筒主机 | 具备USB接口。支持U盘播放，会议录音， 一台主机可配4096个话筒，最大同时发言人数4个， 支持发言人数可调，1到4只可选择 可远程操控主机功能和监视会议单元状态（配软件） 自动检测主机和会议单元的距离，调节发射功率。 全U频无线网络覆盖，从主机到会议单元到中央控制器都无需任何连线。 无线对频技术，会议单元随时可增加数量。 三种会议模式，主席优先模式，先入先出模式，话筒限制模式。 60个WIFI通道可选， 最大240个音频通道可选， 主机自动检测无干扰通道，设定音频接收通道，并能显示干扰信号强度，方便用户使用 产品参数： 1. 接收灵敏度：-105dBM 2. 音频输出电压：0.3V 3. 邻频干扰抑制：>60dB 4. 拾音灵敏度：>20dB（1V） 5. 发射功率：>+10dB(10mWH) 6. 麦克风功耗：120mWH 7. 载波频率:UHF600MHz-840MHz 8. 接收有效距离：无障碍直线60—80米 9. 音频响应：50HZ—15KHZ 10. 频率稳定度：+-0.001% 11. 信噪比：S/N：>100dB 12. 失真度THD：<0.01% 13. 主机工作电压：DC--12V—14V2A | 台 | 1 |
| 5 | 主席话筒 | 防手机电磁波干扰。 UHF载波频率600MHz-840MHz。 内置电量监视功能，实时显示电池电量。 可选择1到4只话筒发言的先入先出模式。 红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态。 应用D-PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠。 数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机的实时工作状态。 主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。 采用专业级音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大。 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm。 使用1200mA *1锂电充电电池，正常连续待机8小时以上，连续发言5--6小时。 产品参数: 1. 麦克风灵敏度：>20dBM（1V） 2. 信噪比：105dB 3. 动态范围：95dB 4. 频率响应：20-18kHz 5. 总谐波失真：≤0.05% 6. 音频无线传输延时：＜5ms 7. 射频功率输出：≤10dBm(参考值) 8. 通信频段：600MHz-840MHz 9. 供电：3.7V 10. 功耗：10mW 11. 电池容量：1200mAh 12. 发言时间：5-6小时 13. 待机时间：<10小时 14. 充电接口：Micro USB （安卓接口） | 个 | 1 |
| 6 | 代表话筒 | 防手机电磁波干扰。 UHF载波频率600MHz-840MHz。 内置电量监视功能，实时显示电池电量。 可选择1到4只话筒发言的先入先出模式。 红色多角度雾面指示灯设计,指示发言状态。 应用D-PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠。 数字LCD显示屏，清晰明确地显示接收机的实时工作状态。 主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。 采用专业级音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大。 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达60cm。 使用1200mA *1锂电充电电池，正常连续待机8小时以上，连续发言5--6小时。 产品参数: 1. 麦克风灵敏度：>20dBM（1V） 2. 信噪比：105dB 3. 动态范围：95dB 4. 频率响应：20-18kHz 5. 总谐波失真：≤0.05% 6. 音频无线传输延时：＜5ms 7. 射频功率输出：≤10dBm(参考值) 8. 通信频段：600MHz-840MHz 9. 供电：3.7V 10. 功耗：10mW 11. 电池容量：1200mAh 12. 发言时间：5-6小时 13. 待机时间：<10小时 14. 充电接口：Micro USB （安卓接口） | 个 | 23 |
| 7 | 锂电池话筒专用充电箱 | 每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制 全球通用100V-240V电压 完全的单回路设计 可以对1到12只话筒任意充，放电充。 产品参数： 1. 单组功率 5W 2. 总功率 50Hz /≤60W 3. 输入电压 110V-240V 50Hz 4. 输出电压 5V 5. 温度范围 -30-80℃ 6. 湿度范围 30%-90%不结露 | 条 | 2 |
| 8 | 反馈抑制器 | 1.内置10段图示均衡器； 2.内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器； △3.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 6.具有欠压、超压检测及报警功能； △7.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △8.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |
|  | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； | 台 | 1 |
| 3 | 主扩音箱 | 1.低音配置：≥10寸×1； 2.高音配置：≥44芯×1； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应：60Hz-20KHz； 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 6.最大声压级：≥124dB； 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； 8.额定功率：≥350W； | 只 | 2 |
| 4 | 主扩功放 | 1.输出功率8Ω： ≥450W×2； △2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； △5.宽工作电源范围，90-260VAC（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △6.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 5 | 补声音箱 | 1.低音配置：≥8寸×1； 2.高音配置：≥44芯×1； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应：65Hz-20KHz； 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 6.最大声压级：≥122dB； 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； 8.额定功率：≥200W； | 只 | 2 |
| 6 | 补声功放 | 1.输出功率8Ω： ≥350W×2； △2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； △5.宽工作电源范围，90-260VAC（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △6.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 7 | 会议吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 8 | 会议吸顶音箱功放 | 1.输出功率8Ω： ≥250W×2； △2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； △5.宽工作电源范围，90-260VAC（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △6.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |
|  | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（弧形）（核心产品） | 1.点间距≤1.57mm；屏体尺寸：宽度≥11.4米，高度≥2.3625米，分辨率≥7296（宽）*1512（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）； 2.像素密度：≥409600点/平方,采用SMD表贴三合一封装 3.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1600cd/㎡可选，亮度均匀性：≥98%，亮度鉴别等级≥24，发光中心点偏差：＜2%，色度均匀性：≤±0.002Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值＜1.0%； 4.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥12000:1，色温：1000-12000K可调，像素点失控率：≤1/1000000；支持单点亮度、色度校正功能； 5.显示效果：系统具有22bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 6.箱体材质：箱体为压铸铝或镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、防尘、静音设计，支持内弧、直角拼接； 7.电源安全：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电； 8.硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 9.模组设计：为保证模组整体平整度，模组采用大模组设计，模组面积≥0.05㎡。具有卡扣式结构加强底壳，支持无工具拆装，具有防尘、防静电保护作用； 10.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上； 11.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，支持前后接线，箱体间电源及信号采用分离式传输； 12.带电维护：模组、二合一板支持带电维护，热插拔； 13.箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白单色显示并带有状态指示灯，可判断显示是否正常； 14.防护等级：整机防尘≥IP6X，灯面防尘≥IP5X，PCB、主板、模组阻燃不低于UL94 V-0级要求，盐雾不低于10级要求； 15.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无红外辐射危害； 16.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥100000小时；平均无故障时间：≥100000小时；平均修复时间：≤3分钟； 17.备份功能：支持电源、信号、电力双备份，支持由多个热插式的开光电源组成外置AC-DC电源阵列备份或模组内DC-DC电源； 18.考虑到LED显示屏在实际使用中不可避免会有拍摄需求，为保证拍摄效果，LED显示屏须具有防摩尔纹膜相关技术； 19.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 | 平米 | 27 |
| 2 | 屏体控制器 | 1路DVI、1路HDMI输入，支持热备切换 6路网络输出 HDMI/DVI 热备信号输入，具有两组外接信号同时接入，当主信号消失时，可切换到备份输入设备。 单设备带载1920×1200或2048×1152，直接驱动整区域LED显示屏，无分配器产生的不同步撕裂和不稳定现象。 | 台 | 8 |
| 3 | 配电系统 | 25kw智能配电柜 与LED屏体为同一厂家。 可实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 台 | 1 |
| 4 | 框架结构（弧形） | 用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装 根据现场情况定制钢结构 | 项 | 1 |
| 5 | 控制主机 | 13代酷睿i9-13900KF RTX4090 24G显卡 64G DDR5 2TB SSD 241V8 有线键鼠 | 台 | 1 |
| 6 | 控制终端 | Intel I7-13700F RTX3060 12G 32G 3200 SSD 1TB M.2 B760M-D2H DDR4 241V8 有线键鼠 | 套 | 3 |
| 7 | 控制终端 | Intel I7-13700F GTX1650 PRO 16G 3200 DDR4 SSD 1TB B760M-D2H DDR4 241V8 有线键鼠 | 套 | 17 |
| 8 | 综合布线 | 屏体所需电源线及网线布置，及其他所需辅材 | 项 | 1 |
| 9 | 65寸电视机 | 4+64GB 4K超薄平板电视机，含可移动支架 | 套 | 3 |
|  | 远程视频系统 |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1.终端采用国产嵌入式操作系统。 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 3.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 6.支持空闲或会议中电话接入。 7.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 8.支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 9.支持H.239、BFCP双流协议标准。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播一体机 | 1.设备采用硬件结构，专业DPS芯片处理，稳定的嵌入式操作系统，确保图像处理延时≤50ms； 2.硬盘存储容量≥1T； 3.高清视频输入接口≥4路，视频输入接口包括：HD-SDI.YPbPr. HDMI.DVI-I； 4.高清视频输出接口≥4路，视频输入接口包括：HD-SDI.YPbPr. HDMI.DVI-I； 5.立体声输入接口≥4组，数字麦克风接口≥1组； 6.立体声输出接口≥6组； 7.网络接口：1000M RJ45 x 1； 8.控制接口≥5路，接口包括：RS232.485.红外接收.USB； 9.具备数字调音台.回声抑制.噪音消除.反馈抑制.压限器等数字音频处理的功能； 10.支持WEB界面或专用导播软件进行管理，支持遥控器操作TV UI； | 台 | 1 |
| 3 | 高清视频会议摄像机 | 1.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2.支持不小于12倍光学变焦。 3.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 4.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 5.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 6.支持保存不少于255个预置位。 7.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 8.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 2 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | L600*W600*H2000(mm)，42U网状门 | 台 | 1 |
| 2 | 232转485 | 232转485 | 个 | 2 |
| 3 | 话筒桌面支架 | 话筒桌面支架 | 只 | 4 |
| 4 | 3.5转双大二芯 | 3米 | 条 | 2 |
| 5 | 双莲花转双大二芯 | 3米 | 条 | 2 |
| 6 | 卡农公母线 | 3米 | 条 | 12 |
| 7 | 音箱插头 | 四芯 | 个 | 10 |
| 8 | 音箱壁架 | 定制 | 个 | 4 |
| 9 | HDMI高清线 | 3米 | 条 | 50 |
| 10 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 8 |
| 11 | 多媒体地插 | HDMI*2、网口*2、电源口*2 | 只 | 2 |
| 12 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 13 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 100 |
| 14 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 100 |
| 15 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 16 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 200 |
| 17 | 线管 | JDG25 | 米 | 700 |
| 18 | 线管 | JDG32 | 米 | 150 |
| 19 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 530 |
| 20 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 10 |
| 21 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 240 |
| 22 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 23 | USB打印机线 | USB2.0打印机线5米，屏蔽类型：双屏蔽，常规pvc | 根 | 18 |
| 24 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 会商室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 2 |
| 2 | 会议系统主机 | 1.具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 2.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 3.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 4.采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择； 5.内置中度啸叫抑制功能； 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计； | 台 | 1 |
| 3 | 会议系统主席单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.主席话筒具备优先功能； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池； 5.触摸式话筒开关； | 个 | 1 |
| 4 | 会议系统代表单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3.内置大容量充电式锂电池； 4.触摸式话筒开关； | 个 | 19 |
| 5 | 无线会议代表单元充电箱 | 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.内置10段图示均衡器； 2.内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器； △3.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 6.具有欠压、超压检测及报警功能； △7.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △8.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
|  | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； | 台 | 1 |
| 3 | 会议吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 4 | 功放 | 1.输出功率8Ω： ≥250W×2； △2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； △5.宽工作电源范围，90-260VAC（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △6.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |
|  | 无纸化子系统 |  |  |  |
| 1 | 智能会议软件 | 客户端软件基于CS架构，支持强大的无纸化会议控制应用功能：包括人名导位、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、交流提示（点对点、点对多、点对服务台）等功能常规会议应用； 会议签到：支持密码或手写签到（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）； 会议投票：支持实名、匿名、单选、多选、计时和不计时投票多重模式，支持投票结果以饼状或图柱状图实时在大屏幕上刷新显示，支持后台以Excel表格形式导出）； 文档同步：支持客户端文档同步其它客户端或大屏上显示，同步过程可以多人批注（支持原笔迹书写，带笔锋效果，书写流畅）、记录、保存，支持会后批注文档以Word形式导出； 视频播放支持全格式视频播放，可全屏显示视频； 主持功能（具有主持权限的参会者可以手动标记所有参会者的签到状态、动态实时控制不同议题的开放与关闭、动态控制投票的开放与关闭、协助主讲者发起与停止屏幕共享、协助所有参会者统一切换到任意功能界面、控制会议过程的录音录屏，支持主持人托管模式，主持人一个人可以托管整个会议室的操作，领导免操作）； 支持全办公格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、png、jpg、html、htm、mht、tif、tiff、txt）、支持扩展行业用文件格式（ceb、gd、dwg、dxf）、支持所有可编辑文件格式的修改及保存副本、原笔迹批注（支持任意格式文档的原笔迹批注、word文件的批注结果动态叠加到文档中原格式保存）； 支持浮动按钮形式的工具集。工具集包括演示、跟随、呼叫服务。 | 套 | 28 |
| 2 | 后台管理系统软件 | 具有更高稳定性和鲁棒性的CS架构设计；同时支持BS端登陆，办公电脑免安装客户端也可登陆后台进行建会等操作； 安装在控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，系统含会议服务软件、文件管理软件； 支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录； 系统管理员有管理所有会议的权限，有效提高系统安全性； 支持会议全过程自动保存操作日志（建会日志、修改密码日志、登陆日志、下载文档日志、阅览文档日志、上传文档日志等等）； 支持导入自定义的会议室背景图。支持拖动摆放座位位置，并可以360度调整座位的朝向，支持程序自动辅助对齐操作； 具备双机热备，主服务器宕机后，备份服务器可以自动接替主服务器提供系统服务。自动切换服务器后，系统的会议、会议文件等数据均不丢失，客户端进会、阅览文件、同屏演示等功能均能正常使用； 支持对用户密码、服务器存储的文件进行加密，加密支持国密SM3/SM4等加密算法。 支持导入自定义的会议室背景图。支持拖动摆放座位位置，并可以360度调整座位的朝向，支持程序自动辅助对齐操作。 支持创建会议模板，用户可灵活定制建会步骤，也支持党委会等常用会议模板。支持默认会议模板和备用模板设置。 支持创建以周、月等为周期的会议。支持临时取消下一次周期会议，而不影响后续会议的召开。 支持从组织架构、快捷分组、文件批量导入参会人，也支持创建临时参会人。支持指定部门的人员自主报名参会（须开通微信功能），系统自动通知、分发报名码，并支持报名人验证。 支持系统自动排位、手动排位。手动排位可在座位图中直接拖动参会人，交换座位或插入座位。 会议支持各种常见的办公文档格式（doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、wps、et、dps、pdf等），支持png、jpg、gif等多种图片格式，支持全格式视频文件。支持任意多级资料目录。 支持网页、客户端上传文件、文件夹。支持上传压缩包并自解压。实时显示资料后台处理状态。支持设置议题、文件夹、文件的查阅权限，支持一键清除议题。 支持议题、文件智能前导序号排序，可适应中文数字、阿拉伯数字等，支持自行添加排序前导文字，也支持手动拖动排序。 支持会议归档，可归档签到表、投票结果、评分结果、会议资料等内容，可指定不归档批注、合并归档批注、人员批注独立归档等归档策略。 支持参会人会前阅览，支持会前对文档资料进行个人批注，会中可查看会前批注。 支持在会议终端、门牌、综合屏等终端上实时播放公告。可设置公告样式、指定播放模式、设置语音播报，支持指定批量设备或单一设备播放。 支持会议大数据统计，包括今日会议预约、当前预约、结束的会议、等待开始的会议等。支持按时段统计会议室使用情况，并以图形化方式展示。 后台服务软件支持服务器双机热备（无需借助第三方热备份软件），并支持与办公OA等外部系统对接。 | 套 | 1 |
| 3 | 全数字多媒体控制主机 | 4U工业级上架式专用机箱，铝合金面板，箱体颜色：黑色，箱体尺寸：420L*421D*180H（mm）（不含耳朵和拉手），低噪音低功耗设计，I7处理器、8G内存、1T硬盘，自带10寸液晶显示屏，方便工程调试及状态监控； 支持网络的连接通讯，支持会议管理功能； 支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强； 含Windows 2012 操作系统，系统稳定、安全； 输入电压：交流220V，50Hz。输入功率：300W MAX。最多同时支持200台终端。支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问。 | 台 | 1 |
| 4 | 投影控制器 | 输入接口：RJ45，输出接口：VGA、HDMI、AUDIO； 支持接收多台客户端的投影请求显示，支持遵循先入先出的投影显示模式； 首页可自定义； 自动提示信号来源，包括：投影者姓名、外部电脑编号、互动大屏幕等； 支持自适应投影分辨率，支持强制输出分辨率； 在签到或是投票时，投影界面支持操作实时显示签到和投票统计数据。 | 台 | 1 |
| 5 | 平板充电柜 | 30位 | 台 | 1 |
| 6 | 会议终端 | 8+256GB 12.6寸 | 台 | 28 |
| 7 | 终端支架 | 适配12.6寸会议终端 | 个 | 28 |
|  | 会商室1（74.6㎡） |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.点间距≤1.57mm；屏体尺寸：宽度≥3.6米，高度≥2.025米，分辨率≥2304（宽）*1296（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）； 2.像素密度：≥409600点/平方,采用SMD表贴三合一封装 3.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1600cd/㎡可选，亮度均匀性：≥98%，亮度鉴别等级≥24，发光中心点偏差：＜2%，色度均匀性：≤±0.002Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值＜1.0%； 4.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥12000:1，色温：1000-12000K可调，像素点失控率：≤1/1000000；支持单点亮度、色度校正功能； 5.显示效果：系统具有22bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 6.箱体材质：箱体为压铸铝或镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、防尘、静音设计，支持内弧、直角拼接； 7.电源安全：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电； 8.硬接口：模组、接收卡与主板采用硬接口设计，插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 9.模组设计：为保证模组整体平整度，模组采用大模组设计，模组面积≥0.05㎡。具有卡扣式结构加强底壳，支持无工具拆装，具有防尘、防静电保护作用； 10.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上； 11.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，支持前后接线，箱体间电源及信号采用分离式传输； 12.带电维护：模组、二合一板支持带电维护，热插拔； 13.箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白单色显示并带有状态指示灯，可判断显示是否正常； 14.防护等级：整机防尘≥IP6X，灯面防尘≥IP5X，PCB、主板、模组阻燃不低于UL94 V-0级要求，盐雾不低于10级要求； 15.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无红外辐射危害； 16.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥100000小时；平均无故障时间：≥100000小时；平均修复时间：≤3分钟； 17.备份功能：支持电源、信号、电力双备份，支持由多个热插式的开光电源组成外置AC-DC电源阵列备份或模组内DC-DC电源； 18.考虑到LED显示屏在实际使用中不可避免会有拍摄需求，为保证拍摄效果，LED显示屏须具有防摩尔纹膜相关技术； 19.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。 | 平米 | 7.29 |
| 2 | 屏体控制器 | 1路DVI、1路HDMI输入，支持热备切换 6路网络输出 HDMI/DVI 热备信号输入，具有两组外接信号同时接入，当主信号消失时，可切换到备份输入设备。 单设备带载1920×1200或2048×1152，直接驱动整区域LED显示屏，无分配器产生的不同步撕裂和不稳定现象。 | 台 | 2 |
| 3 | 配电系统 | 10kw智能配电柜 与LED屏体为同一厂家。 可实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 台 | 1 |
| 4 | 框架结构 | 用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装 根据现场情况定制钢结构 | 项 | 1 |
| 5 | 控制主机 | 不低于I5处理器，8G内存，21寸1080P显示器 | 台 | 1 |
| 6 | 综合布线 | 屏体所需电源线及网线布置，及其他所需辅材 | 项 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x1600mm | 台 | 1 |
| 2 | 话筒桌面支架 | 定制 | 只 | 4 |
| 3 | 3.5转双大二芯 | 3米 | 条 | 2 |
| 4 | 卡农公母线 | 1.5米 | 条 | 8 |
| 5 | 音箱插头 | 四芯 | 个 | 4 |
| 6 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 7 |
| 7 | HDMI高清线 | 3米 | 条 | 4 |
| 8 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、电源口 | 只 | 2 |
| 9 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 100 |
| 10 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 80 |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 13 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 100 |
| 14 | 线管 | JDG25 | 米 | 300 |
| 15 | 线管 | JDG32 | 米 | 50 |
| 16 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 100 |
| 17 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 2 |
| 18 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 24 |
| 19 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 20 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 会议室47平米 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 2.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 3.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 4.采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择； 5.内置中度啸叫抑制功能； 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计； | 台 | 1 |
| 2 | 会议系统主席单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.主席话筒具备优先功能； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池； 5.触摸式话筒开关； | 个 | 1 |
| 3 | 会议系统代表单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3.内置大容量充电式锂电池； 4.触摸式话筒开关； | 个 | 5 |
| 4 | 无线会议代表单元充电箱 | 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.内置10段图示均衡器； 2.内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器； △3.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 6.具有欠压、超压检测及报警功能； △7.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △8.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
|  | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； | 台 | 1 |
| 3 | 会议吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 4 | 功放 | 1.输出功率8Ω： ≥250W×2； △2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； △5.宽工作电源范围，90-260VAC（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △6.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |
|  | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x1600mm | 台 | 1 |
| 2 | 3.5转双大二芯 | 3米 | 条 | 2 |
| 3 | 卡农公母线 | 1.5米 | 条 | 8 |
| 4 | 音箱插头 | 四芯 | 个 | 4 |
| 5 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 5 |
| 6 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 2 |
| 7 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 100 |
| 8 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 80 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 100 |
| 12 | 线管 | JDG25 | 米 | 200 |
| 13 | 线管 | JDG32 | 米 | 50 |
| 14 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 150 |
| 15 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 2 |
| 16 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 24 |
| 17 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 18 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 会议室40平米 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 2 | 会议系统主机 | 1.具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 2.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 3.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 4.采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择； 5.内置中度啸叫抑制功能； 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计； | 台 | 1 |
| 3 | 会议系统主席单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.主席话筒具备优先功能； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池； 5.触摸式话筒开关； | 个 | 1 |
| 4 | 会议系统代表单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3.内置大容量充电式锂电池； 4.触摸式话筒开关； | 个 | 5 |
| 5 | 无线会议代表单元充电箱 | 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.内置10段图示均衡器； 2.内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器； △3.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 6.具有欠压、超压检测及报警功能； △7.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △8.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
|  | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12输入通道,≥4路单声道,≥2组立体声； 2.≥6个高性能话筒放大器带幻象电源开关； 3.≥4通道内置通道压缩器； 4.所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF； 5.≥2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.≥4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器； | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道； 9.单机可存储30组用户程序数据； | 台 | 1 |
| 3 | 会议吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 4 | 功放 | 1.输出功率8Ω： ≥250W×2； △2.灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； △5.宽工作电源范围，90-260VAC（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）； △6.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 2 |
|  | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x1600mm | 台 | 1 |
| 2 | 话筒桌面支架 | 定制 | 只 | 2 |
| 3 | 3.5转双大二芯 | 3米 | 条 | 2 |
| 4 | 卡农公母线 | 1.5米 | 条 | 8 |
| 5 | 音箱插头 | 四芯 | 个 | 8 |
| 6 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 4 |
| 7 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 2 |
| 8 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 100 |
| 9 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 80 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 100 |
| 13 | 线管 | JDG25 | 米 | 200 |
| 14 | 线管 | JDG32 | 米 | 50 |
| 15 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 80 |
| 16 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 2 |
| 17 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 24 |
| 18 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 19 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 会议室36.5平米 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x988mm | 台 | 1 |
| 2 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 4 |
| 3 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 30 |
| 4 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 1 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 80 |
| 7 | 线管 | JDG25 | 米 | 100 |
| 8 | 线管 | JDG32 | 米 | 30 |
| 9 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 70 |
| 10 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 2 |
| 11 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 24 |
| 12 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 13 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 应急局值班室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 1 |
|  | 远程视频系统 |  |  |  |
| 2 | 高清视频会议摄像机 | 1.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2.支持不小于12倍光学变焦。 3.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 4.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 5.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 6.支持保存不少于255个预置位。 7.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 8.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 3 | 一拖二会议无线话筒（方杆） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个鹅颈（方杆）会议话筒。 | 套 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x988mm | 台 | 1 |
| 2 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 50 |
| 3 | 3.5转双莲花 | 3米 | 条 | 1 |
| 4 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 4 |
| 5 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 30 |
| 6 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 1 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 80 |
| 9 | 线管 | JDG25 | 米 | 100 |
| 10 | 线管 | JDG32 | 米 | 30 |
| 11 | 光纤 | 单模室外中心束管式光缆9/125OS2中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能；护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护；结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性；满足YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC11801标准要求衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径）最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 米 | 180 |
| 12 | 光纤配线架 | 机架式光纤配线架，1U19寸；材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 套 | 4 |
| 13 | 光纤跳线 | 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm多模:≤0.3dB@850nm/1300nm回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm多模:≥35dB@850nm/1300nm最小连接次数：1000次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40至80度精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB50312-2007标准要求 | 根 | 48 |
| 14 | 光纤熔接 |  | 项 | 1 |
| 15 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 应急调度室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 2 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 支架 | 标准移动支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 4 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 2 |
|  | 远程视频系统 |  |  |  |
| 3 | 一拖二会议无线话筒（方杆） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个鹅颈（方杆）会议话筒。 | 套 | 2 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 6 |
| 2 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 30 |
| 3 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 2 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 50 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 100 |
| 6 | 线管 | JDG25 | 米 | 150 |
| 7 | 线管 | JDG32 | 米 | 100 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 网络舆情监控中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 1 |
|  | 远程视频系统 |  |  |  |
| 3 | 一拖二会议无线话筒（方杆） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个鹅颈（方杆）会议话筒。 | 套 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 4 |
| 2 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 30 |
| 3 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 1 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 100 |
| 6 | 线管 | JDG25 | 米 | 60 |
| 7 | 线管 | JDG32 | 米 | 30 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 卫生应急指挥中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | 无线投屏器 | 接口：HDMI； USB发射器或软件APP；可接入数量16；支持有线桥接无线桥接;传输延时小于100ms | 个 | 1 |
|  | 远程视频系统 |  |  |  |
| 3 | 一拖二会议无线话筒（方杆） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个鹅颈（方杆）会议话筒。 | 套 | 1 |
|  | 辅材 |  |  |  |
| 1 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 4 |
| 2 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 30 |
| 3 | 多媒体桌插 | HDMI、音频、网口、电源口 | 只 | 1 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 30 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 100 |
| 6 | 线管 | JDG25 | 米 | 60 |
| 7 | 线管 | JDG32 | 米 | 30 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 多媒体展厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 会议一体机 | LCD会议一体机3840*2160 Android 9.0智能操作系统+Windows11操作系统 3GB/RAM 32GB/ROM 100英寸D-LED,红外触控 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 壁装支架屏体规格:1*1 RS2 LCD 适配100寸机型 | 套 | 1 |
| 3 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 1 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 50 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 6 | 线管 | JDG25 | 米 | 100 |
| 7 | 辅材 |  | 批 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 会议预约 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.CPU：Intel 六核六线程处理器2.9GHz，动态加速频率达4.0GHz以上，二级缓存1.5MB以上，三级缓存9MB以上 2.内存：≥8GB DDR4，可扩充的最大内存≥64GB。 3.硬盘：1T热插拔SATA硬盘≥1，可支持最大内置存储容量≥6.0TB。 4.显卡：Intel超核芯显卡 5.扩展插槽：≥2个PCI-Express。 6.网络：集成千兆网卡≥1。 7.USB接口：至少2个USB2.0接口，2个USB3.0接口。 8.机体：机架式3U服务器机箱，服务器电源≥400W。 9.系统：支持windows系列服务器系统 | 台 | 1 |
| 2 | 智能会议管理系统 | 1.会议预约系统采用BS架构，支持PC网页预定、手机预定和微信预定（微信预定适用于互联网环境）。 2.支持与OA、OUTLOOK、ERP、钉钉、企业微信等办公平台对接，形成在办公平台预定会议，而会议预约系统能接收来自办公平台的数据。可提供标准化接口API。 3.支持与门禁系统等第三方平台的对接开发，实现到会人员的判断，判断是否当前参会人，如是当前参会人则触发开发，如不是则不开门。 4.查看会议功能，支持查看今日会议列表、列表中详细记录会议室、会议类型、会议时间、主题、预约人、已签到/未签到人数等信息。支持已通过审核的会议列表或已拒绝审核的会议列表并记录审核失败原因。 5.会议室预定功能 a.支持快速预定功能，所有会议室都以图形列表形式展示在界面上，并在时间进度条上以不同的颜色来表示会议室的预订或使用状态，可自由选择日期、选择会议室，设置会议主题、会议时间、支持人、参会人和外部人员等信息，确认提交会议预订； b.支持先选择时间，通过可用时间段来自动筛选可用的会议室，再进行对会议室的预约使用； c.支持预约周期会议，支持预约固定每隔若干天/每月的某一天/每周的某一天等周期性会议，且可设置某次会议选择特定的会议室。支持统计查询功能，默认显示所有会议预定信息，可设置时间段和关键词查询； 6.支持会议预约信息的短信通知、邮件通知、微信通知（微信通知适用于公众号平台），通知包含会议时间、主题、会议室名称和签到码。 7.会议审核功能 支持待审核会议列表，管理员可以查看普通用户提交的会议待审核列表，并决定是否审核通过； 支持审核通过列表，管理员可查看已经审核通过的会议详情； 支持审核不通过列表，管理员可查看审核不通过的会议详情。 8.系统适用于集团总部-子公司-分公司模式使用，后台能创建多个组织使用主体，且各组织间的会议数据相互独立、用户人员隶属于各独立组织。 9、会议室管理功能 a.支持会议室列表管理，支持添加和删除会议室，新建会议室支持选择所属组织、部门，自定义会议室名称、地址、人数容量、面积、资源配置和会议室状态。 b.支持编辑、删除和会议屏显示地址获取。 c.支持资源列表管理，支持会议室资源的增删改查。 d.支持对接会议室中控管理系统，支持发送会前/会后的TCP指导至指定的网络主机来执行预设好的动作。 e.如会议室数量较多，支持对多个会议室进行分组管理。 10.系统管理功能 a.支持用户账户查看，微信公众号绑定功能。 b.支持服务端注册状态展示，机器码导出和注册码导入。 c.支持样式管理，可通过缩略图查看样式，每个样式对应一个分辨率，支持修改样式，支持无会议和有会议二种样式模板。 d.系统提供海量模板库，可在模板库中选择下载适用用户的模板，且可对模板进行背景图更换，更人性化适用于用户风格。 11.组织管理功能 a.支持公司列表功能，新建公司可设置会前通知时间、无人签到自动释放会议室的时间、会议最小间隔时间等，且可扩展配置邮箱服务器、端口、邮箱账号和密码，短信服务器id、密钥、签名和模板id； b.支持部门列表功能，新建部门可选择所属公司和自定义部门名称； c.支持用户列表功能，可批量导出导入用户列表，新建用户支持配置姓名、账号、密码、所属公司、所属部门、手机、邮箱、用户类型和用户状态。 12、签到功能 a.系统结合人脸识别模块，可实现人脸识别签到功能，无需手动触摸，人员站至屏幕前言即可自动识别是否参会人，是参会人即可自动签到。 b.支持短信和邮箱获取签到码，支持会议屏扫描二维码后输入签到码签到。支持今日会议列表中查询签到详情。 13.数据看板功能，系统能直观查看今日预约的数量、正在进行的会议数量、已结束的会议数量、等待开始的会议数量、签到率情况等。且可选择本日/本周/本月/本季/本年的各种数据查看，数据以直观的柱型图、饼型图呈现。数据包括各会议室的使用次数、会议时长的统计、会议时段的统计、各部门会议次数的统计等。 14.前端会议屏功能 支持会议屏配置会议预约系统服务器和端口； 支持自动获取会议室列表，并自由选择会议室； 支持自由配置会议屏分辨率并显示对应预约页面； 支持自主选择要显示的模板样式，以适用于不同的会议室风格； 支持自动生成会议综合屏页面，并实现滚动刷新； 支持无会议和有会议时的颜色醒目提示和图文温馨提示。 | 套 | 1 |
| 3 | 15.6寸带灯超薄智慧门牌 | 1.类型：壁挂式电容触摸一体机 2.液晶：全贴合工艺零缝隙，15.6寸原装A+级液晶面板 3.背光类型：LED背光 4.物理分辨率：1920*1080 5.对比度：2000：1 6.亮度：280 cd/m2 7.色彩：16.7M 8.可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89 9.可视区域：344.16 × 193.59 mm 10.CPU：嵌入式 四核64位Cortex-A55 2.0GHz处理器 11.内存：DDR4 2GB 12.存储：板载16G工业级固态存储（可定制至板载32G） 13.GPU：ARM G52 2EE、支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；NPU 支持 0.8T 算力 14.图像输出：采用高清EDP信号驱动 15.声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出 16.有线网卡：10/100M自适应网卡 17.无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式 18.数据接口：1*TYPE-C USB接口 19.控制接口：支持不少于1*RS485接口 20.触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸 21.触摸分辨率：32767*32767 22.触摸次数：不少于6千万次 23.响应时间：小于5ms 24.驱动方式：免驱，即插即用型 25.摄像头：前置200W宽动态摄像头 26.状态灯条：机身双侧具备七色发光灯条、通过不同发光颜色表示门牌的不同使用状态 27.机身：中框为全铝CNC冲铣的加强结构，非折弯中框，无接缝。低功耗工业设计,机身最薄处不厚于14mm 28.安装方式：支持壁挂式安装，支持适配86底盒的嵌入式安装方式 29.供电方式：支持DC 12V与POE供电 30.接线方式：支持网口和RS485/DC 12V从机身背部垂直输出、让整个机身四边不露出任何接线，方便工程隐藏式布线 | 台 | 5 |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 150 |
| 5 | 线管 | JDG25 | 米 | 400 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 400 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 机房 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS | 智能容错模块化机架式UPS电源系统，主机不低于90KVA、6个15KVA功率模块。主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于6个模块。系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能，单个机柜可扩充能力不低于90KVA。 1.UPS电源制式支持：三进三出/三进单出/单进单出，双变换在线工作。 2.输入电压：380/400/415VAC（线电压） 220/230/240V AC（相电压） 3.输入频率：50/60Hz 4.输入功率因数：＞0.99 5.输入电压范围：304-478V AC（线电压）满载 304-228V AC（线电压） 负载从100%到75%之间线性降额 6.输入频率范围：40-70Hz △7.电池电压：±240V DC（32-44节可设置），个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图加盖原厂公章） 8.安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。 9.旁率电压：380/400/415VAC（线电压） 220/230/240VAC（线电压） 10.过载：110%，长时间运行；130%10分钟后关机；150%，1分钟后关机；150%＜负载，300毫秒关机 11.额定输出电压：380/400/415VAC（线电压）；220/230/240VAC（相电压） 12.额定输出频率：50/60Hz 13.输出功率因数：1 14.输出总谐波失真：＜1%（线性负载），＜5.5%（非线性负载） 15.逆变器过载：102%，长期运行；110%，1小时后转到旁路；125%,10分钟后转到旁路了;150%，1分钟后转到旁路；＞150%，200ms后转到旁路 16.系统效率：主路模式：95%最大；经济模式：98%；电池模式：94.5% 17.显示：LED+LCD+7寸彩色触摸屏+键盘,语言可选：中文，繁体中文，英文 18.每个功率模块具有独立的充电器，可进行充电功率1～20%的设置 19.防护等级：IP20 20.通信接口：RS232，RS48S，干节点，SNMO卡（选件），紧急关机 △21.提供投标UPS产品的CE认证证书及CE检测报告，CE包含EMC、LVD证书。（提供以上认证证书及检测报告复印件并加盖原厂公章） | 套 | 1 |
| 2 | 功率模块 | 15KVA电源模块 | 块 | 5 |
| 3 | 蓄电池 | 1.蓄电池电压为12V，容量为100AH 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 8.蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 9.蓄电池连接件压降应低于6mV。 △10.蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供第三方检测报告复印件证明） △11.端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV（提供第三方检测报告复印件证明） △12.蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供第三方检测报告复印件证明） 13.同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。 14.开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa； △15.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%（提供第三方检测报告复印件证明） △16.蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。（提供第三方检测报告复印件证明） | 只 | 96 |
| 4 | 电池柜（柜式） | 1.可放置12V100AH蓄电池32只 △2.具备静置承重≥4000KG权威认证。（提供检测报告复印件加盖原厂公章） | 套 | 3 |
| 5 | 承重支架 | 电池柜承重支架 | 套 | 4 |
| 6 | 电池连接线缆 | 96节电池使用，50平方线材 | 套 | 3 |
|  | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 十二层弱电机房主电缆 | YJV4*50+1*35 | 米 | 20 |
| 2 | 十三层弱电机房电缆 | YJV4*35+1*16 | 米 | 30 |
| 3 | 十三层弱电机房至音控室电缆 | YJV4*16+1*10 | 米 | 45 |
| 4 | 固定坐席电缆 | YJV3*6 | 米 | 504 |
| 5 | 精密空调电缆 | YJV5*16 | 米 | 30 |
| 6 | UPS输入输出电缆 | YJV4*50+1*35 | 米 | 20 |
| 7 | 十二层弱电机房配电柜 | 600*800*1500 配电柜内200A 3P开关一个，160A 3P两个，100A 3P一个，63A 3P一个，32A 3P三个，32A 2P六个，16A 2P十个等标配防雷，可接入动环系统 | 套 | 1 |
| 8 | 十三层弱电间配电箱 | 600*800*200 配电柜内100A 3P一个，63A 3P一个，16A 2P四个等标配防雷，可接入动环系统 | 套 | 1 |
| 9 | 固定坐席用配电箱 | 600*800*200 配电柜内63A 3P一个，32A 2P一个，16A 2P15个等标配防雷，可接入动环系统 | 套 | 1 |
| 10 | 强电桥架 | 100*200*1.2 | 米 | 80 |
| 11 | 强电桥架 | 50*300*1.2 | 米 | 50 |
| 12 | PDU | 输入10A，输出8位10A,，双断开关，全新铝镁合金材质增加散热，内部采用紫铜增加导电性，性能更稳定，1U安装尺寸.配置工业连接器 | 套 | 12 |
| 13 | 辅材 | 线缆连接辅材 | 批 | 1 |
|  | 动环监测系统 |  |  |  |
| 1 | 环境监控主机 | 1.硬盘接口HDD:SATA需≥2；存储:RAM:≥1G DDR3，ROM:≥64M NorFlash+≥512M NandFlash 2.开关量：≥4路干接点开关量输入/≥4路开关量输出； 3.接口：≥5路带光电隔离RS485接口，≥1路带光电隔离RS232接口，≥3路USB接口； 4.视频输入输出：可输入≥16路1080P视频或≥4路4K视频，支持≥1个HDMI 2.0 超高清输出接口。 5.网络支持：≥2路10/100M/1000M自适应网口，4G，WIFI； 6.外部存储接口：需支持TF卡扩展槽，最高支持≥128G扩展卡；USB扩展口，支持接入USB存储设备。 7.需采用国产处理器，自主可控，需使用嵌入式linux操作系统。 8.支持Web的远程管理功能，需通过电话、短信、声光及Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； 9.需内置数据库，支持存储采集数据，可进行数据备份，确保数据安全。 10.支持多路视频解码，可实时查看视频，支持≥16路视频接入及同时解码显示。 11.系统需配置一键导出导入功能，方便大批量的配置更改工作。 12.需具有灵活的协议接口配置功能，可接入第三方任意传感器以及外设协议。 13.拓展性强：监控主机需预留有插槽，可根据客户不同需求配置采集器扩展IO口。以低成本满足不同需求。 14.需内置4G加密传输，支持VPN连接，方便无网络或者不便于布线的接入自主平台。 △15.多平台连接，可同时连接≥5个平台，同时向≥5个平台传输数据，保证数据安全。方便不同的管理人员使用不同的软件平台操作设备。（提供设置界面图片证明并加盖原厂公章） 16.支持远程控制，远程升级，可远程完成配置，升级操作。 17.需通过网口、串口与外设对接，兼容更多外部设备。 18.支持运行状态自我监测，发生故障实时推送，及时维护，提高设备使用率。 19.支持协议Modbus，SNMP，电总协议，其它非标准协议，各种自定义协议。 20.支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计； △21.PUE实时信息显示与PUE走势分析，设备警告信息的详细列表显示；（提供界面图片证明并加盖原厂公章） 22.可以根据2.5D图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示； 23.支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行天数的显示，配电监测、UPS监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态。 24.主要实现对温湿度、UPS、配电、门禁、精密空调、视频、烟感、红外、漏水等机房设备的状态监测。 25.支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理。 26.支持多种告警方式，包括：颜色、E-mail、电话、短信、微信等； 27.支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。 | 台 | 1 |
| 2 | 4G短信模块内置版 | 配内置于主机的扩展模块，4G全网通制式，短信告警，SIM卡用户自配 | 套 | 1 |
| 3 | 手机端系统 | 微信公众号端，可查看设备实时运行数据和告警数据；满足用户全天候移动运维管理的需求。 | 项 | 1 |
| 4 | WEB监控软件V6.0 | 1.支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计，PUE实时信息显示与PUE走势分析，设备警告信息的详细列表显示； 2.可以根据2.5D图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示； 3.支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行天数的显示，近七天PUE数据的显示，配电监测、UPS监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态； 4.主要实现对温湿度、UPS、配电、门禁、精密空调、视频、烟感、红外、漏水等机房设备的状态监测； 5.支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理； 6.支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。 | 项 | 1 |
| 5 | UPS监控模块 | 实时监测UPS输入电压、输出电压、输入频率、输出频率、负载百分比、电池电压、电池容量、故障报警、历史数据导出等 | 项 | 1 |
| 6 | 精密空调监控模块 | 实时监测精密空调状态、回风温度、回风湿度、设定温度、设定湿度、历史报表导出等 | 项 | 1 |
| 7 | 配电监测模块 | 实时监测电量仪相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、历史数据导出等 | 项 | 1 |
| 8 | 电池监测模块 | 实时监测电池组、电压、电流，单电池、电压、温度、内阻等数据，历史数据导出、pdf报表导出等 | 项 | 1 |
| 9 | 温湿度监控模块 | 实时监测温度、湿度（可手拉手监测温湿度探头≤10个）历史数据导出、PDF报表导出等 | 项 | 1 |
| 10 | 漏水监测模块 | 实时监测漏水监控模块，485信号接入 | 项 | 1 |
| 11 | 烟感监测模块 | 实时监测烟感传感器，开关量报警 | 项 | 1 |
| 12 | 电量仪 | 尺寸：74.5*74.5*112.5mm，工作电源：85-265VAC/45-65Hz，通讯：RS485，LCD显示，每周波采样率：64次，电流精度：0.5%，电压精度：0.5%，功率：0.5%，频率：0.05Hz | 个 | 1 |
| 13 | 互感器 | 与配电安全监测模块配套使用，主要采集电流大小 | 个 | 3 |
| 14 | 电池监测主控模块 | 1.主控模块尺寸应小于20×20×5cm，方便安装在空间狭小的空间，可就近安装在电池架上，运维人员发现电池告警后，可从主机处就近查找到问题电池位置。 2.主控模块能根据蓄电池的使用条件和用户的要求设置电池参数、报警参数等，可显示电池组充放电状态，事件报警信息并记录异常情况。主控模块具有数据存储功能，能够对实时监测数据以及报警状态进行自动记录，应能保存至少1年历史数据。 3.主控模块输入电源电压应低于24V安全电压。主控模块应采用直流电源供电并有独立的DC/DC变换器，当直流电源突然消失，然后恢复正常时，监控主机DC/DC变换器应有自恢复功能；禁止使用交流做为工作电源； 主控模块的电源输入可选双电源输入和后备电源输入。预防异常状态下的电源中断。 4.主控模块可内部存储一年内电池历史数据（数据精确到每天）。精确到每分钟的电池历史数据至少保存24小时。 5.主控模块应具备在线修改电池监测模块及电流监测模块地址功能。 6.主控模块对电池单体电压、单体温度采集频度应小于10秒钟，对电池组电流采集频度应小于5秒钟。单体内阻采集频度为1天~30天任意设置。 7.显示界面应在明显位置显示电池组三种状态（充电、放电、浮充）。 8.主控模块检测单元出现故障时，应给出故障信号报警提示及定位。 9.主控模块检测到告警时，应发出声光报警功能，告警信息至少包括以下内容： A.电池组电压上限/下限告警 B.电池组充电电流上限告警 C.电池组放电电流上限告警 D.单体电池温度上限告警 E.单体浮充电压上限/下限告警 F.单体充电电压上限/下限告警 G.单体放电电压下限告警 I.单体电池内阻上限告警 J.单体电池内阻变化率超标告警 L.通讯异常告警 10.主控模块标配以太网通讯接口和RS232/RS485接口，设备程序须为开放类型，并应为Modbus接口,免费提供开放协议，可连接后台监控系统，该系统可读取监控单元所有数据。 11.为确保通讯链路可靠性，主控模块应支持双链路通讯。即网口RJ45与串口RS485（或RS232）可同时与监控电脑连接，单条链路出现中断时，自动切换到另外一条链路，不需人工干预。 12.主控模块的基本参数配置功能必须由硬件（按键、拨码开关等）参与控制，防止主机的配置被软件误改写而导致的电池安全隐患出现。 13.硬件设备必须具备自动获取每节电池的基准内阻值并具有内阻基准值存储功能，通过自动内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。 14.必要时应可关联相关的功能模块，实现短信告警，数据云端存储，手机APP展示数据等功能。 | 套 | 1 |
| 15 | 电池电流传感器模块 | 1.具备独立的电流监测模块。 2.一台UPS下有多组电池并联时，应每组电池配备一个电流监测模块。 3.电流监测模块应可以并联供电，减轻供电压力。 | 套 | 3 |
| 16 | 单电池传感器模块 | 1.采用工业级的高速处理器，能实时监测电池单体电压、内阻及电池表面温度。 2.每一个单体模块具备告警指示灯提示功能。电池监控系统监测到电池异常后，会显示红色指示灯告警。机房维护人员进入电池房后，可通过扫视电池模块即可快速定位故障电池。便于短时间内处理异常事故。正常情况下也不需要每次在监控主机上翻页查看电池数据。 3.电池监测模块具备防反接功能。单体式模块与电池正负极连接，施工阶段稍不注意可能将正负极接反，导致模块烧毁甚至损坏电池。 4.内阻模块具有指示灯告警提示，内阻模块指示灯采用红绿双色灯设计，正常亮绿灯，告警状态下亮红色灯。 5.为保护电池，电池监测模块具备低功耗休眠功能。模块较长时间不工作时，自动进入低功耗休眠模式，工作电流小于1mA。避免因UPS长期未开机导致电池电量过放。 6.内阻的测试方法应该采用交流脉冲法，禁止采用直流放电法测量蓄电池的内阻，以防止放电过程中对蓄电池组设备或充电设备带来干扰和影响。 7.电池监控模块与电池电极连接端应采用双耳可拆卸式端子，可确保内阻测试更加精准；节省安装与维护时间；禁止采用U型插口端子，杜绝端子松脱造成的端子发热和电池短路隐患。电池监测模块的尺寸不应大于6×6×3cm，方便安装在电池狭小的空间。 8.为确保安装美观、一致性好。电池监测模块应整齐贴装在电池侧面。连接电池电极的强电线与模块间通信的弱电线，应具有明显的空间分隔带，不能产生交叉。模块粘贴胶应能支持反复拆卸，便于调整位置以及后续更换电池重新粘贴。。 9.电池监测模块内部电路应具有过温、过流保护功能，前后端采用光电隔离技术保证电池监测模块的任何故障不得影响到UPS主机及电池组的工作。 10.电池监控模块温度采集，应采用极柱温度探头，监测蓄电池负极温度。 11.电池监测模块之间采用环形通讯链路，单条线路的损坏不得影响其余电池监测模块的工作。 12.电池监测模块外壳、检测线缆、通讯线缆及标签均须采用阻燃性材料。 | 个 | 96 |
| 17 | 霍尔传感器（电流环） | 传感器（电流环） | 个 | 3 |
| 18 | 水浸传感器 | 1.漏水传感器，二芯检测线缆（或检测电极），检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米； 2.熟料外壳:白色PVC,NEMAI,IP55； 3.灵敏度 ：0-100K无极调节； 4.响应时间：小于1秒； 5.电源要求：12VDC直流电源（分正负极连接）； 6.继电器输出：ISPDT，60VDC或125VAC,1A额定值（常开常关） | 个 | 1 |
| 19 | 非定位漏水绳 | 3.5米漏水绳，线缆直径:5.0 mm, 线缆颜色（骨架）:黄色, 最大暴露温度:85℃ | 根 | 1 |
| 20 | 温湿度传感器 | 1.带LCD液晶显示，RS485接口，MODBUS-RTU协议 ，温度范围-20℃～70℃ ，温度范围0～100%RH ，温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH，12V供电(10V～15VDC )，白色方盒状，靠墙或吸顶安装，不带磁铁。 2.后出线，利于走线隐藏 | 个 | 6 |
| 21 | 烟感传感器 | 1.12VDC(9V～35VDC )，待机电流：<500uA，告警电流：<18mA；保护面积>30平米；支持磁铁安装；干接点告警输出，可与天窗控制器联动。 2.后出线，利于走线隐藏 | 个 | 4 |
| 22 | 视频端口 |  | 项 | 1 |
| 23 | 辅材 | 安装线材、扎带、套管、端子头等材料 | 批 | 1 |
|  | 机房空调制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1.制冷性能：全冷量：32.3KW；显冷量：29.4KW；送风量：8550m³/h；加热量：≥6kW；加湿量：≥5kg/h； 2.显热比：≥0.9； 3.送风方式：下送风； 4.截留方式：电子膨胀阀 5.温度精度：17℃-28℃±1℃ 6.湿度精度：40%-60%±5% 7.温湿度波动超限发出报警信号。 8.电源要求：电压380V±10%，频率50HZ2Hz。 9.机房空调具有高效节能性，能效比≥3.2。 10.空调控制电路应对交流电源和设备用电的过压、欠压、缺相、错相、频率等有可靠的保护装置，并在发生故障时能够发出报警。 11.实现故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 12.机房专用空调系统采用R410A环保制冷剂。 13.机房空调室内机需采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致，EC风机需采用施乐百或EBM品牌产品。 14.压缩机选用高能效比的谷轮涡旋式压缩机，制冷系统内机必须标配储液罐，以确保制冷系统运行稳定。 15.须采用电极式加湿器，加湿器具有对水垢自动冲洗功能，延长维护时间间隔，并且加湿器具有手动冲洗功能，方便维护。（选配） 16.采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。（选配） 17.机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到G4标准，配置过滤网脏堵报警装置。 18.应采用先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。 19.标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。 20.机房空调必须具有群控功能，群控机组台数不少于32台，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行，实现机组群控不需增加额外的费用。 21.机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动回绝。 22.室外机组需采用铝合金或不锈钢外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，以适应多种环境条件，室外机组可根据现场情况选择水平或垂直安装方式。 23.室外机冷凝器采用铜管铝翅片，而非全铝微通道，室外风机可根据制冷系统压力无级调速运行。 24.下送风机房空调，在静电地板高度大于400mm时采用EC风机下沉方式送风，在静电地板高度小于400大于300mm时采用EC风机不下沉方式送风，运输时EC风机应安装在设备内部 25.室内空调机组必须全正面维护，机组可靠墙安装。 26.标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 | 1.输入电源：220Vac/1Ph/50Hz 2.安装方式：卧式/立式 3.冷凝风机形式AC轴流风机 4.调速方式：无级调速 5.电源线缆规格：3×1.5 | 台 | 1 |
| 3 | 室外机平台 | 室外机平台 | 项 | 1 |
| 4 | 室内机承重支架 | 空调内机承重支架 | 套 | 1 |
| 5 | 制冷剂 | 制冷剂 | 罐 | 3 |
| 6 | 空调辅材 | 冷媒管及液管 | m | 40 |
| 7 | 空调防水围堰 | 水泥砂浆，砖砌，并粉刷聚氨酯防水涂料3遍 | 套 | 1 |
| 8 | 空调进水管道 | PPRφ20 | m | 60 |
| 9 | 空调排水管道 | PPRφ50 | m | 60 |
| 10 | 保温材料 | 保温材料 | m | 40 |
| 11 | 室外风机电线 | 内外机连接线材 | m | 40 |
| 12 | 室外风机电线线管 | KBG20 | m | 40 |
|  | 七氟丙烷灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 由柜体、喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等组成。贮存压力为2.5MPa。喷射时间≤10s 使用环 境温度0℃～50℃ 工作电压DC24V | 台 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 药剂 | KG | 89 |
| 3 | 点型光电感烟探测器 | 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，调试功能强大。 流体造形，防工程水渗设计。 顶置导光柱，火警指示灯360可视。探测器与底座180两个方向安装，方便可靠。 旋转拆卸式顶盖设计，方便现场清理迷宫；全扣合式专利结构；维护简便。 两发一收的立式双向散射专利技术，结合先进的相对光强比算法，实现了对不同颜色、粒径烟雾的均衡响应，减少误报，方位响应性能优越。 | 只 | 2 |
| 4 | 点型感温火灾探测器 | 电子编码，唯一ID，控制器在线编址或编码器设地址，调试功能强大。 流体造形，防工程水渗设计。顶置导光柱，火警指示灯360可视。探测器与底座180两个方向安装，方便可靠。 旋转拆卸式顶盖设计，全扣合式专利结构，维护简便。 采用环氧树脂封装NTC热敏电阻，具有差温特性的A2类探测器。动作温度由火灾报警控制器设定，可根据现场环境单点或统一调整，测试精度可达到1℃。 加强抗干扰措施，减少误报。传感器故障（短路或断路）自诊断，故障率低，使用寿命长。 | 只 | 2 |
| 5 | 探测器底座 | 探测器底座 | 只 | 4 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 带指示灯、防护罩。工作电压：DC16～32V 适用温度：-10℃～50℃ | 只 | 1 |
| 7 | 气体释放警报器 | 工作电压：DC22～28V 工作电流：＜280mA 适用温度：-10℃～50℃ 湿度：≤95%RH | 只 | 1 |
| 8 | 火灾声光报警器 | 工作电压： DC24V；工作电流：≤5mA； 线 制：两线（无极性）； 线 长：≤ 500米（截面积1.0mm2铜质线）； 报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB（A计权） 变调周期：1.5s～5s；闪光频率：1Hz～1.5Hz 分类：室内型（非住宅内使用） 使用环境温度：0℃~ +55℃；使用环境温度：≤95%RH（不凝露） | 只 | 1 |
| 9 | 声光底座 | 声光底座 | 只 | 1 |
| 10 | 气体灭火控制器 | 160点，液晶汉字显示，含DC24V/2A电源、5Ah备电、打印机. 交流输入电压：220V, 50Hz 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95 (不凝露) 容量：4区（可选）；回路容量≤160点 24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 总线长度：≤1500米 | 台 | 1 |
| 11 | 泄压口 | 泄压口 | 只 | 1 |
| 12 | 线管辅材 | KBG20 | 米 | 50 |
| 13 | 消防线材 | 2*1.0 | 盘 | 2 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 桥架 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 桥架 | 300*150 | 米 | 300 |
| 2 | 桥架 | 50*300*1.2 | 米 | 50 |
| 3 | 桥架支架制作安装 | 材质:型钢 刷油防腐 | kg | 400 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 门禁 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 设备应采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.micro SIM 卡槽╳1 个；12.机械防拆开关╳1 个；13.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；14.支持 micro SD 卡槽扩展；15.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 | 台 | 8 |
| 2 | 刷卡门禁一体机 | 主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 主机支持IC卡、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持IC卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。 主机应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、刷卡+密码；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门。 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 主机应具有应急开启的方法。 主机应支持在线升级功能；支持本地U盘升级功能。 主机具备防拆功能。 工作温度：﹣30℃~﹢60℃。 安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 台 | 4 |
| 3 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg±15%*2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 7 |
| 4 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 2 |
| 5 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 个 | 16 |
| 6 | 门禁-开门按钮 | 结构：塑料面板。 最大耐用电流1.25A电压250V。 输出：常开。 适合埋入式电器盒适用。 外形尺寸：86mm×86mm。 | 只 | 9 |
| 7 | 梯控主机 | 主机应具有以下接口类型及相应数量：上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个。 主机最大可实现128层楼层权限的管理；可接入24个梯控联动模块（每个模块可控16层），控制384组继电器输出，每个继电器具有3种模式（按键/呼梯/自动）设置。 系统应能对电梯的楼层进行权限控制，对电梯的权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理： 刷卡、指纹、 密码、 刷卡+指纹、刷卡+密码等认证方式。 主机具有消防输入接口。 主机支持2万张卡片管理，5万条事件存储。 主机应具有手动或自动校时功能。 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行认证时；拆除、打开识读部分或管理/控制部分；黑名单卡刷卡时；管理/控制部分电源输入端断路或短路；发生传输线路断开等连接中断故障。 当电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。 主机支持时段管理功能，支持256个周计划和1024个假日计划。 主机支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作。 系统及各组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 主机具有看门狗检测功能。 主机支持在线升级功能。 主机具有防拆功能。 主机工作温度：-40~70℃。 主机自带机箱和DC12V开关电源。 | 台 | 1 |
| 8 | 梯控联动模块 | 联动模块应具有以下接口类型及相应数量：上行RS485接口2个、报警输入接口2个、继电器输出16个、蜂鸣器接口1个、防拆接口1个。 联动模块通过RS-485与梯控主板实现通信，具有16路继电器输出，一个模块最多可控制16层电梯。 联动模块通过拨码开关设置梯控联动模块类型(呼梯\按键\自动)。 联动模块通过继电器的开关达到楼层控制的目的，且继电器变化的状态可上传梯控主板。 联动模块具有看门狗检测功能。 联动模块支持在线升级功能。 联动模块具有防拆功能。 设备自带机箱和DC12V开关电源。 | 台 | 1 |
| 9 | 生物信息采集仪 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 1 |
| 10 | 监控主机 | CPU：i5-11400，6核12线程 内存：8GB 系统盘：256GB SSD 显示屏：23.8寸LCD，最大分辨率1920*1080 操作系统：WIN10（出厂包含正版WIN10激活码） 网络接口：1个千兆网口 视频输出：1路HDMI 音频接口：1路MIC in，1路Line out，内置扬声器 USB接口：2个USB3.0+4个USB2.0 尺寸： 540mm*466mm*54mm 重量：≤4.35KG 标配有线鼠标+键盘 | 台 | 1 |
| 11 | 门禁电源 | 12V5A | 个 | 12 |
| 12 | 智能门锁 | 适用门型：防盗门 开锁方式：APP，临时密码，密码，蓝牙，钥匙，指纹 附加功能：虚掩报警，未关门提醒，防撬报警 适配门厚度：35-60mm(含)，60-90mm(含)，90-120mm(含) 开门方向：通用型 电源类型：干电池 开门方式：推拉门 锁芯等级：C级锁芯 锁体类型：全自动锁体 | 个 | 6 |
| 13 | 六类非屏蔽网线 | 1.产品结构：非屏蔽单股线，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，外护套PVC 2.通过ANSI/TIA/EIA 568C.2 250MHZ带宽测试要求 3.适当的外径，安装时不易扭绞和卡住； 4.护套是PVC; 颜色可供多种选择 5.提供线缆长度标记，减少浪费 6.具有十字PE骨架，保证传输性能 7.直流电阻 ≤9.5Ω/100m 8.特性阻抗 100±15Ω 9.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 10.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 11.工作电容 ≤5.6nF/100m 12.电缆对数：4对 13.导体材料：无氧圆铜（纯度大于99.99%） 14.线规：23AWG 0.57mm 15.电缆外径：≤6.1mm 16.绝缘材料：HDPE（实心聚烯烃） | 米 | 700 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 560 |
| 15 | 线管 | JDG25 | 米 | 700 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 计算机网络 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | 产品采用正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力； 交换容量≥380Tbps，包转发率≥72000Mpps； 主控板槽位数量≥2，交换网板槽位数量≥5，业务板槽位数量≥6； 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法； 支持精细化的流量监管； 支持WRED拥塞避免； 支持多虚一技术（N：1），支持4框虚拟化； 支持一虚多技术（1：N）； 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持以板卡的形式扩展安全功能，包括防火墙、IPS、负载均衡、应用控制等功能； 支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断； 支持微分段功能； 内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级； 支持FCoE功能； 单台配置双主控，双交换网板，四电源，万兆光口数量≥24，千兆电口数量≥48，配置万兆堆叠电缆。 | 台 | 2 |
| 2 | 防火墙万兆光口板 | 4SFP+接口板 | 块 | 2 |
| 3 | 万兆模块 | 支持万兆 | 个 | 20 |
| 4 | 万兆跳线 | 支持万兆 | 条 | 20 |
| 5 | 千兆光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 个 | 30 |
| 6 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 个 | 20 |
| 7 | 下一代防火墙(AF全行业型号（老）) （原互联网IPS增加防病毒和网卡) | 为区政府原有两台互联网IPS设备增加以下配件及服务，每台设备增加2个千兆电口、2个千兆光口和2个万兆光口并提供三年防病毒规则库升级服务 | 台 | 1 |
| 8 | 全网行为管理(全网AC) （原上网行为管理增加网卡) | 为区政府原有一台上网行为管理设备增加以下配件，提供2个千兆电口、2个千兆光口和2个万兆光口 | 台 | 1 |
| 9 | web应用防护系统(WAF) （现有waf加网卡) | 为区政府原有一台waf设备增加以下配件，提供2个千兆电口、2个千兆光口和2个万兆光口 | 台 | 1 |
| 10 | 下一代防火墙(AF-FH全行业型号（新）) （政务网IPS) | 1.设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制。 2.防火墙吞吐35G，并发连接800万，每秒新建连接20万，应用层吞吐量20G，FW+IPS吞吐量2.5G，FW+AV吞吐量3.5G，FW+WAF吞吐量1.2G，全威胁吞吐量1.8G，SSL VPN最大支持用户数: 120，SSL VPN最大理论加密流量:300M，（SSL VPN功能需单独购买）IPSEC VPN吞吐1.5G，IPSEC VPN隧道数4000。 3.2U,内存32G，机械硬盘4T，16个千兆电口，2个千兆光插槽，6个万兆光插槽,冗余电源,1个扩展槽位。 4.含3年IDP攻击规则特征库升级许可。 5.支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。 6.支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM。 7.支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由。 △8.支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） △9.支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 10.支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换 11.支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换，支持6to4隧道、ISATAP隧道； 12.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、IPS、AV、URL过滤、WAF、数据过滤、审计、APT等功能配置,简化用户管理； 13.内置行为分析功能，对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势 14.支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； 15.提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。 16.支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上 17.支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； 18.支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、WAF防护、僵木蠕、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； 19.规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 20.支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护，支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护； 21.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御； 22.支持数据库防护，支持MYSQL、REDIS、PGSQL、DB2、DAMENG等防护，支持数据库基线、数据库基线自学习，基线策略支持令牌模式、匹配模式。数据库基线类型支持登录请求类型、执行成功类型、返回行数类型等。支持数据库风险语句的防护； 23.支持超过80类、1000万的URL地址分类库，用户可根据网站类别对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为 24.支持针对地址、应用设置WAF白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 25.支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式； 26.支持软件版本本地备份，可备份多个系统版本文件，支持对软件版本进行快速升级及回滚； 27.支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持PDF、WORD及EXCEL格式导出； 28.支持独立审计策略，支持审计白名单； 29.提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。 | 台 | 2 |
| 11 | 零信任综合网关（二合一）SDP-ONE | 1.所投产品加密流量≥480Mbps，并发用户数≥1000，硬盘≥128 GB SSD，内存≥16GB，配备冗余电源，设备至少提供6个千兆电口+4个千兆光口，设备具备国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议，提供不少于5个用户授权，提供三年原厂硬件质保和软件升级服务 2.支持通过WEB模式，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径。为了保持用户访问应用体验的一致性，后端服务器地址需支持多地址配置；为适应较复杂的内外网访问场景，WEB应用的前端访问地址应支持多地址访问。存在前置代理设备的场景，还应支持从XFF字段获取源IP 3.支持编辑外部用户的登录安全策略，可根据具体场景配置自动忽略用户名大小写，可设置是否允许未导入的外部用户登录零信任系统，若设置允许时还应支持配置未导入目录的外部用户的默认应用访问权限 4.支持管理员自行配置单位的弱密码库，可配置不少于10W行的弱密码 5.支持管理员根据情况自行选择密码能否包含用户名、新密码不能与历史前N次密码重复、密码不能包含连续重复字符的次数、密码能否包含键盘连续排序字符等安全规则 △6.为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞（需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 7.支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、Radius账号认证、HTTPS帐号认证、证书主认证、证书辅认证、短信主认证、短信辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式，并可与企业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或个人微信企业号通过H5接入 8.支持不同平台的终端同时在线，管理员可分别设置可同时在线的PC或移动终端个数，配置范围不小于0-1000，当超过终端个数时，可以注销最早登录的终端，且被注销的终端有对应的注销提醒； 管理员可设置允许终端在线数为0，以禁止用户通过此类终端接入访问 △9.支持以虚拟IP方式，访问真实的业务系统，以配合其他对IP有要求的安全设备工作，以及便于流量分析类设备进行流量分析（需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 10.为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，需提供国产操作系统与零信任厂商的兼容性证明，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟；统信V20×龙芯（3A3000、3A4000）、统信V20×龙芯（3A5000）、统信V20×飞腾、统信V20×鲲鹏、统信V20×海光、统信V20×兆芯等 11.支持用户安全日志提取，审计中心应将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，以便于管理员快速审计定位。用户安全日志包括但不限于：帐号安全（应包含帐号首次登录、异常时间登录、非常用地点登录、弱密码登录、爆破登录、闲置帐号登录、帐号在新终端登录等）、中间人攻击、SPA安全（应包含SPA端口扫描、SPA爆破攻击、SPA敲门伪造、SPA重放攻击、SPA安全码泄漏等）、cookie劫持等 12.针对Windows系统用户，支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统 △13.支持在控制台对密码卡进行管理（包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令）（需提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 12 | 下一代防火墙(AF全行业型号（老）) （现有UTM加网卡，并开通防病毒模块) | 为区政府原有两台UTM设备增加以下配件及服务，每台设备增加2个千兆电口、2个千兆光口和2个万兆光口并提供三年防病毒规则库升级服务 | 台 | 1 |
| 13 | 下一代防火墙(AF-FH全行业型号（新）) | 1.设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制； 2.防火墙吞吐20G，并发连接300万，每秒新建连接14万，应用层吞吐量12G，FW+IPS吞吐量3G，FW+AV吞吐量3G，FW+WAF吞吐量1.5G，全威胁吞吐量2G，SSL VPN最大支持用户数: 100，SSL VPN最大理论加密流量:260M，（SSL VPN功能需单独购买），IPSEC VPN吞吐1G，IPSEC VPN隧道数2000； 3.2U,内存16G，机械硬盘4T，8个千兆电口，2个千兆光插槽，2个万兆光插槽,冗余电源,2个扩展槽位； 4.含3年专业版快速扫描查杀病毒库升级服务许可； 5.支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 6.支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM； 7.支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； △8.支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） △9.支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 10.支持多种地址转换，支持源/目的NAT、双向NAT、NoNAT转换方式；支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换 11.支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换，支持6to4隧道、ISATAP隧道； 12.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、IPS、AV、URL过滤、WAF、数据过滤、审计、APT等功能配置,简化用户管理； △13.内置行为分析功能，对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章）； 14.支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； 15.提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果。 16.支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上 17.支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； 18.支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、WAF防护、僵木蠕、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； 19.规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 20.支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护，支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护； 21.支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御； 22.支持数据库防护，支持MYSQL、REDIS、PGSQL、DB2、DAMENG等防护，支持数据库基线、数据库基线自学习，基线策略支持令牌模式、匹配模式。数据库基线类型支持登录请求类型、执行成功类型、返回行数类型等。支持数据库风险语句的防护； 23.支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上 24.支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配不少于24个虚拟防火墙授权； 25.支持超过80类、1000万的URL地址分类库，用户可根据网站类别对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为； 26.支持针对地址、应用设置WAF白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 27.支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式； 28.支持软件版本本地备份，可备份多个系统版本文件，支持对软件版本进行快速升级及回滚； 29.支持一次性报表及周期性报表，可自定义统计时间；支持报表本地存储、在线查看、即时导出及邮件订阅，支持PDF、WORD及EXCEL格式导出； 30.支持独立审计策略，支持审计白名单； 31.提供完善的审计数据查询功能，方便管理员对用户的上网行为进行审查和分析。 | 台 | 1 |
| 14 | IDS | 1.2U,内存32G（2*16G）,机械硬盘1TB,6个千兆电口（含1个管理口）,4个千兆光口插槽,2个万兆光口插槽，1个CONSOLE口,冗余电源,1个扩展槽位。 2.整机吞吐率：6.5Gbps,最大并发连接数：150万,IDS吞吐率：2.2Gbps。 3.含3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库升级许可。 △4.支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章）。 5.要求支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 6.要求支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 7.系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵检测。 8.要求支持自定义攻击检测规则。 9.要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。 10.应涵盖广泛的攻击检测规则库，能够针对9000种以上的攻击行为、异常事件进行检测。 11.要求能够检测包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的15大类超过9000种以上网络攻击事件。 12.系统应具备独立的URL检测过滤引擎。 13.支持包括恶意网站、违反国家政策法规、潜在不安全、浪费带宽、大众兴趣、多种论坛、行业、计算机技术等多种分类的URL过滤，超过1000万种。 14.系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P下载、P2P音频、P2P视频、即时通讯、语音电话、网上银行、电子商务、财经软件、网络游戏、社交网络、网页视频、网页音频、网络硬盘、网页邮箱、加密隧道、标准协议、远程控制、数据库、移动应用、HTTP应用、软件更新、IM文件传输、工控物联网等23大类4000多种应用。 15.支持协议自定义功能。 16.系统应支持DDoS检测、阻断及防护基线自学习功能，能够进行自学习配置、自学习结果查看、防护配置设置。 △17.要求应支持DDoS防护模板，提供包括100M/1000M/10000M的WEB服务器、DNS授权服务器、DNS缓存服务器、FTP服务器等模板选择，模板可设置。（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 18.支持用户对FLOOD类攻击网络流量阈值设置，可对按pps、Kbps、Mbps等单位设置。 19.系统应提供基于告警级别、时间、IP地址、事件类型、等条件的日志检索功能，具备日志导出备份、清除功能。 20.系统应支持报表以word、html格式导出。 21.系统支持web、命令行等多形式灵活安全策略配置。 22.支持登陆界面图形验证码功能，防止管理员账号被暴力破解。 | 台 | 1 |
| 15 | 日志审计 （日志审计) | 1.2U,6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光插槽，1个console口,冗余电源1个扩展槽位,16G内存，120G SSD 系统盘，数据盘4T，2个USB接口，自带液晶屏； 2.日志采集处理速度3000EPS；包含50个日志源授权； 3.支持单级部署；支持代理分布式部署采集日志； 4.支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集； 5.对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储； 6.内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则； 7.数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低10:1；日志存储不低于10000条/M ； 8.支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s； △9.支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 10.支持日志转发给第三方系统平台，支持设置多个日志转发IP地址，支持转发格式化日志或仅转发原始日志； 11.支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； 12.支持日志备份功能，支持本地备份和FTP备份方式，支持自动备份和手动备份； 13.支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； △14.支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件；（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 15.支持安全告警概况、安全告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类； △16.支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 17.支持邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、数据库响应等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数。 18.支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、批量修改、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作； 19.支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； 20.支持基于策略的多日志源海量日志实时关联分析，发现安全事件实时告警。 21.支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰。 | 台 | 1 |
| 16 | 应急IPS | 1.产品为具有知识产权的多核硬件平台系统。 2.支持IT硬盘扩展，用于日志存储和APT防御扩展。 3.标准1U机架设备，标配1个RJ-45 Console口，1个管理口，1个HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，2个千兆光口（不含光模块），2个万兆光口（不含光模块），2个扩展插槽，此次包含三年特征库免费升级。 4.最大网络吞吐量≧16G，最大IPS应用吞吐≧4.3G 5.最大并发连接数≧300万，每秒新建HTTP连接数≧14000 6.入侵防御事件库事件数量不少于6000条。 △7.支持无线攻击检测和防护功能扩展，可手工或自动识别和区分内部AP和外部AP，也可以手工或自动识别合法终端，并基于此设定无线准入策略，通过射频信号阻止非法AP、终端的接入。支持无线扫描、欺骗、DoS、破解等常见无线网络攻击行为的检测、告警、阻断功能，同时支持多种类型流氓AP的检测与阻断。提供截图证明并加盖原厂公章。 8.内置未知恶意代码检测引擎，能检测流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档中的未知恶意文件,报警信息应包括源目的IP、协议类型、文件基本信息、检测方法、危险等级及文件应用的详细信息（如邮件的发件人、收件人、标题等），方便跟踪恶意文件。 △9.支持与恶意代码动态检测系统联动。系统将流经的http、ftp、邮件协议中包含的office文档、图片文档及压缩文档提交给APT检测系统，并可查询APT的检测结果。提供截图证明并加盖原厂公章。 10.具备终端和服务器环境感知能力，通过主动扫描和扫描结果导入获得终端环境情况。 11.支持路由模式，至少包括：静态路由、策略路由、ISP和OSPF路由协议。 12.支持Web过滤，支持黑白名单、关键字过滤、URL分类、Script、 Java Applet等过滤。 13.支持敏感信息防护功能，识别信息和文件中的关键字、身份证、手机号码、固定电话号码、银行卡、IP地址等敏感信息，并支持文件指纹识别和白名单功能。 14.支持软件Bypass功能，通过CPU和内存阈值实现软件Bypass的开启。 15.系统应支持双机热备和双机主备功能，并且主备热备时需支持连接状态和配置同步,并且必须要确保与原有IPS设备可以进行HA兼容。 16.支持重点资产和应用监控，当资产和应用出现异常时，通过syslog和邮件进行告警，并可以记录日志。 17.支持WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。 18.支持本地日志及SYSLOG日志发送，支持向至少3个syslog服务器发送日志。 19.支持声音报警，通过设置事件级别、入侵事件级别和病毒事件进行声音报警。 | 台 | 1 |
| 17 | 数据库审计 （数据库审计) | 1.要求具备自主研发的安全操作系统，且非OEM产品 2.2U,内存32G，机械硬盘2T，6个千兆电口(1个管理，1个HA)，4个千兆光口,2个万兆光口，冗余电源,1个扩展槽位 3.吞吐：3Gbps 可审计流量：800Mbps峰值SQL处理能力：20000条/s日处理能力：1800万条 4.默认含应用规则库（免费），含1年攻击检测规则库、僵尸主机规则库升级许可,支持30个Agent授权 5.支持单点旁路、多点多级部署 6.设备可独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统，审计结果存储于独立存储空间 7.支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Teradata等数据库系统，支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统 8.支持HTTP、Telnet、FTP、SMTP、IMAP、POP3的审计 9.支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、返回码、SQL错误信息、返回行数、执行时长等内容 10.支持依据数据库实例监控各个数据的数据库类型、活跃会话数、总会话数、负载等信息 11.支持自定义时间条件进行各个数据库的会话趋势、SQL操作趋势、安全趋势、访问源趋势的图表展示 △12.以饼图展示正常SQL与慢SQL占比情况、TOP10慢SQL的详细分析：TOP排名信息、事件ID、数据库名、目的ip、协议类型、源ip、sql响应时间、操作类型、具体sql语句等要素（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 13.支持基于数据库时间、源/目的IP、数据库名、应用协议、数据库表名、字段值、预处理SQL、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询。 14.支持基于SQL操作进行基线构建和基线管理，支持引用基线进行告警配置 15.对无法镜像流量的审计场景，支持多种类型操作系统的探针部署，适配的操作系统至少包括以下几种： WinSer2003/2008/2012/2016、Centos、opensuse、redhat、Ubuntu、中标麒麟SV1.2-龙芯、银河麒麟SV1.3-飞腾、银河麒麟server-飞腾等、AIX5/6/7 16.支持IPv6网络环境下的数据库审计，可识别IPv6的相关主体与客体资源 △17.支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章） 18.支持系统本身主要运行功能服务模块的运行状态巡检，保证系统安全稳定运行 19.支持本地认证、Radius、LDAP等用户认证方式，支持添加系统管理员、审计管理员、安全管理员等角色 20.支持用户密码复杂度（高、中、低）设置、最大登录失败次数设置 21.支持抓包工具（可配置抓包个数、源和目的IP、协议等）、系统巡检、网络诊断、规则库升级 22.支持webui/ssh/telnet方式登录系统的最大连接数设置 23.支持通过声光、邮件、短信等方式对审计日志、系统日志进行告警通知 | 台 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 融合通信 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 融合通信调度平台 | 1.支持最高60fps实时预监输入信号源，支持音视频同步预监； 2.支持多画面合成广播，最多支持25路画面合成广播； 3.支持本地监看功能，最多支持8个画面； △4.支持多类型多媒体音视频传输，音频编解码支持G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、opus等格式，视频编解码支持H.264、H.265、MJPEG、SVAC等格式。（投标人需提供检测报告证明） 5.支持GB/T28181前端设备接入，支持H.323、RTSP设备接入； 6.支持1、2、4、9、16、20、25等多种灵活的画面组合模式； 7.支持通过音视频融合调度系统，实时显示设备在线、离线状态； 8.支持显示出会场状态、预案状态，具有调度中、空闲等2种状态； △9.支持一机三屏的操作模式，系统登陆后自动生成三个窗口并且全屏显示在三个显示器上，分别是地图屏、操作屏、播放屏；（投标人需提供检测报告证明） 10.资源列表中显示所有的设备资源，包含全局列表、调度列表、人员组织列表、视信通群组列表、网络摄像机列表、视频会议终端列表、执法记录仪列表、单兵列表、对讲机列表、电话列表、移动终端列表等； 11.预案模式可设置为多点模式、点名模式。 12.支持组会功能，可将需要开会的设备进组会，完成组会后会在调度列表中显示。 △13.支持多会场集成管理模块，融合通信调度平台支持管理多个会场的多块大屏及多个会场的音视频设备，实现在一套平台上管理多个会场。（投标人需提供检测报告证明） 14.支持将网络摄像机、视频会议终端、手机、固话、执法记录仪、即时通信APP等设备进行组会。 15.在会议开启的情况下，可将资源列表中未参会设备添加至该会议中。 16.在会议开启的情况下，可将调度列表中参会设备移除。 17.支持在调度列表中添加分组、修改分组、删除分组，支持把设备移动到指定的分组。 18.支持开启级联会议，可在同级间或不同级间进行 19.支持对会场进行全场静音/哑音、临时添加、多路监看、挂断控制，一键挂断、一键呼叫，支持对单个设备麦克风调节、扬声器调节、静音、哑音、双流。 20.支持以预案方式组建跨制式音视频设备多方通话； △21.支持双流广播，在组会过程中可以将第三方业务系统页面和音视频画面同时发送到参会终端。（投标人需提供检测报告证明） 22.支持手动设置画面分割方式，具有自动分割及1~25画面的分割方式。 23.支持对参会设备进行点名，具有被点名人、点名人、点名人与被点名人等3种模式。 24.支持在点名表中显示会议中的点名结果，并可将点名结果标记为正常应答、无人应答等2种模式，并支持对参会设备进行二次点名。 25.支持多个不同用户对同一个会场或预案进行操作。 26.支持临时呼叫会议终端、固话、手机入会 27.支持通过融合通信组建调度视频会议，可通过IP直接呼叫终端； 28.支持单独呼叫内线电话、IP电话；支持同时向多个手机、固话设备发起呼叫。 29.支持对第三方数字集群平台的整合接入；支持点呼、组呼、动态重组功能； 30.支持对指定设备进行静音、哑音设置。 31.支持设置全局静音、全局哑音。 32.支持调节设备的麦克风、扬声器音量大小。 33.支持不少于4个岗位协作，平台支持划分基层操作岗、中心调度岗、中心导播岗、中心大屏岗等多个岗位，中心调度岗可向基层操作岗下达任务指令，基层操作岗基于指令迅速组织与任务指令相关的音视频资源，中心导播岗可对基层操作岗上报的音视频资源进行快速筛选，中心大屏岗则在导播岗音视频资源筛选的基础上，将筛选后的音视频资源送到大屏的合适位置。 34.支持固话、手机、移动执法仪、350M设备、移动终端等设备的多方混合通话。 35.支持多网级联调度，通过多网多平台应用架构，将分布在多个物理网络中的音视频资源多网整合，通过安全边界，级联汇聚到中心网络中统一调度。 △36.支持设备资源级联功能，下级平台将设备信息推送至上级平台，上级部门将设备信息推送至下级平台（投标人需提供检测报告证明） △37.支持平台互联功能，依托融合通信平台，实现多套融合通信平台间音视频资源的相互推送。（投标人需提供检测报告证明） | 套 | 1 |
| 2 | 数字集群调度模块 | 1.支持对集群通信系统（对讲机）的整合接入； 2.支持添加集群手台设备入会，参与音视频多方融合调度； 3.支持对第三方数字集群平台的整合接入；支持点呼、组呼、动态重组功能； 4.支持图上调度，在地图上展示手台、车载台实时位置；支持通过地图拉框的方式，将多个固定组的手台动态重组； 5.支持地图上通过单个手台呼叫手台所在的固定组。 | 套 | 1 |
| 3 | 融合通信APP（小容量） | 1.支持手机APP端与PC端、手机APP端与手机APP端之间的即时通信。 2.支持文字通信、语音对讲、语音通话、视频通话、文件传输。 3.支持文字、短语音、短视频、图片、拍照、文件、终端之间双向音视频通话、终端接受指挥中心双向音视频调度的功能。 4.支持群组功能，可支持多人在同一个群组中进行即时通讯。 5.支持历史语音、文字、图片、短语音、短视频记录的翻查和回放，支持对收到的支持对收到的信息进行分享和收藏。 6.支持创建群组功能. 7.支持终端设备定位服务，支持定位信息分享到移动终端功能。 8.支持与PCWeb客户端一键告警功能。 9.支持通讯录功能：常用联系人、同步组织架构、人员及部门的搜索和添加。 10.支持移动看视频功能，可通过移动终端实时调阅视频监控图像。 11.支持移动终端地图点调功能，通过地图便捷点调各种通信设备，包括：移动终端、固话、手机、4G执法仪、会议终端、集群手台。 | 套 | 1 |
| 4 | 融合通信开放平台 | 1.提供融合通信调度平台API接口，供第三方业务系统调用； △2.支持以web组件的形式提供音视频资源组会接口；（投标人需提供检测报告证明） 3.支持平台第三方应用的注册、授权；支持记录第三方应用调用日志查询。 | 套 | 1 |
| 5 | 第三方地图引擎对接模块 | 1.支持通过鼠标对电子地图进行放大、缩小、左右移动操作。 2.支持在地图上实时展示设备位置。 3.支持在电子地图上框选设备，并可对这些设备进行组会、监看、聊天、移除操作。 △4.在缩放电子地图的过程中，会自动把附近的点位聚合在一起，以数量的形式展现出来。（投标人需提供检测报告证明） 5.支持对电子地图上的设备进行实时视频监看。 6.支持在搜索框中搜索出某一设备，点击该设备后，会自动在地图上跳转定位至该设备。 7.支持地图基本功能，包含截图、清除、面积测量、距离测量、鹰眼、复位等操作。 8.支持设备的框线、圈选、自定义图形选择，支持图上选择不同的终端设备直接进行组会，最多支持16路终端入会 9.支持对移动APP、对讲机、车载、执法仪的实时轨迹和历史轨迹展示 10.图上组会过程中，支持对单个入会终端静音、哑音操作，支持一键静音、哑音、挂断，支持不影响其他参会终端开会情况下，添加、挂断其中一路终端。 △11.支持图上调度组会功能，可以基于指挥中心应急事件进行快速定位，在地图上直接对事件周边的多个物理网络中的音视频资源进行融合组会。（投标人需提供检测报告证明） 12.支持调度资源在地图上的点聚合，将分布在多个物理网络中的音视频资源汇聚到中心网络中地图屏上，支持以数字的形式展示周边可调度资源数。 | 套 | 1 |
| 6 | 模拟环路IP语音网关（16路） | 1.应支持1E1/T1，双千兆网口； 2.支持30路并发； 3.支持SIP、RTP、TFTP、FTP、HTTP、STUN协议，ISDN PRI信令。 | 台 | 1 |
| 7 | AMBE声码器（12路） | 1.支持12路AMBE音频转换为PCMA音频的并发编解码能力； 2.提供USB 2.0接口 | 台 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 显控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 显控平台N5机箱（基础套包） | △1.双总线结构，模块化、无线缆、无源背板设计；（投标人需提供检测报告证明） △2.支持电源模块冗余备份，支持电源模块热插拔；支持冗余电源协同供电，满足所配置板卡功耗负载的前提下，任意多个电源故障不影响系统正常运行（投标人需提供检测报告证明） △3.支持机箱、电源模块、风扇、交换板、主控板相互独立；（投标人需提供检测报告证明） 4.支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块； 5.可无缝扩容，增加功能时，不需要更换机箱原机箱、交换板等； 6.支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、KVM 坐席管理、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理； 7.支持B/S架构及C/S架构，支持windows操作系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 显控平台N5交换板 | △1.最大支持视频160*160，音频320*320；（投标人需提供检测报告证明） 2.支持热插拔，交换模块故障后，不用更换机箱，只需要更换交换板； 3.支持1+N堆叠扩展，其中N支持大于8个； 4.单路切换上墙延时≤10ms。 | 块 | 1 |
| 3 | 显控平台N5主控板 | △1.支持通过VISCA协议、PELCO协议控制会议摄像机；（投标人需提供检测报告证明） 2.管理显控平台的输入、解码、交换、路由、编码及输出； 3.支持主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态。 | 块 | 1 |
| 4 | 显控平台N5坐席管理模块 | 1.支持跨屏操作功能，能对多套数据业系统实时操作，实现一套键盘、鼠标无缝跨不同屏幕，支持Windows系统应用； 2.支持坐席协作权限管理，高级操作者，可以随时监看低级操作者操作屏内容，同时具“键鼠”优先功能，高级操作者停止操作后，操作权释放给低级操作者； 3.支持坐席人员对需要投放到显示终端的数据信息一键推送至大屏输出或者其它坐席。 | 个 | 1 |
| 5 | 显控平台N5大屏调度模块 | 1.支持实时画面实时预览； 2.支持自动读取输入信号属性并自适应输出；支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出；支持截取输入信号的局部图像进行显示； 3.支持任意输出通道独立轮询任意选中的信号源，支持多通道并发轮询； △4.支持资源权限划分，即不同的用户可配置不同的信号源和大屏控制权限；多用户同时登录，并发100个以上。（投标人需提供检测报告证明） | 个 | 1 |
| 6 | 画面分割板 | △1.支持实时画面分割（8路4K信号或者16路1080P信号）；支持任意调整画面分割布局（风格）；支持自定义分辨率输出；（投标人需提供检测报告证明） 2.支持HDBaseT输出，支持视音频信号、USB信号同步传输； △3.支持与将区城运中心大屏图像合成后接入市城运中心融合通信平台，实现市、区两级城运中心大屏联动。（提供加盖原厂公章的对接承诺函） | 块 | 1 |
| 7 | 8路HDBaseT光纤坐席输入板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输入(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等)； 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码。 | 块 | 1 |
| 8 | 8路HDBaseT光纤输入板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输入； 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码。 | 块 | 2 |
| 9 | 8路HDMI输入板 | 1.支持8路HDMI视频信号输入，支持8路HDMI内嵌音频输入； 2.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码。 | 块 | 1 |
| 10 | 8路HDBaseT光纤坐席输出板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等)； 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.支持单模单芯、单模双芯、多模双芯标准SFP+光模块。 | 块 | 1 |
| 11 | 8路HDBaseT光纤拼接输出板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出； 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.支持拼接输出。 | 块 | 3 |
| 12 | 8路HDBaseT光纤输出板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出； 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.支持单模单芯、单模双芯、多模双芯标准SFP+光模块。 | 块 | 1 |
| 13 | 8路HDMI输出板 | 1.支持8路HDMI视频信号输出,支持8路HDMI内嵌音频输出； 2.支持4K输出，符合HDMI1.4标准。 | 块 | 1 |
| 14 | HDBaseT光纤HDMI发送器（带外置音频） | 1.支持HDMI信号输出（分辨率支持4096×2160及以下）； 2.支持独立音频传输。 | 个 | 24 |
| 15 | HDBaseT光纤HDMI接收器（带外置音频） | 支持收发器热插拔，内置200W电源模块，支持交流电源供电。 包含1.2m国标电源线(3P/公-3P/母) 。 8个收发器槽位。 | 个 | 26 |
| 16 | 收发器收纳盒（8槽） | 支持收发器热插拔，内置200W电源模块，支持交流电源供电。 包含1.2m国标电源线(3P/公-3P/母) 。 8个收发器槽位。 | 个 | 1 |
| 17 | 36W电源适配器 | 100-240V AC输入，12V DC输出，输出电流3A，输出功率36W。含国标线。 | 个 | 42 |
| 18 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块，10G传输速率，LC接口，工温。 | 个 | 100 |
| 19 | 网络云中控主机 | 1.支持远程网络控制，支持网络级联，支持pad手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.开放式的可编程控制平台，中文操作界面，交互式的控制结构； 3.采用最新32位内嵌式处理器； 4.主机内置8MB内存及8MB的大容量FLASH存储器，可扩展至32M； 5.支持8路独立可编程DB9控制接口，可以收发RS-232、RS-485、RS-422格式数据； 6.支持8路独立可编程IR红外发射口； 7.支持8路数字I/O输入控制口，带保护电路，可连接开关或感应装置，实现智能化控制； 8.支持8路弱电继电器控制接口，可控制投影幕的升/降、窗帘的开/闭、灯光的开/关等。 | 台 | 1 |
| 20 | 8路电源控制器（导轨式） | 1.支持不少于8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时保护其他的设备； 2.数码管ID切换设置网络ID身份代码； 3.通过RS485协议控制； 4.可接云控制系统或第三方系统。 | 台 | 2 |
| 21 | 定制调试 | 每个房间的音视频对接测试 | 台 | 3 |
| 22 | 控制终端 | 不小于10.95 英寸，八核，8+128GB | 台 | 3 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |
| 密评 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 安全认证网关 | 身份认证：系统支持数字证书单、双向认证模式，数字证书类型包括RSA2048、SM2 256； 验证管理：身份验证系统可以支持多种认证协议，除了典型的SSL协议之外系统还需要定制相应的接口标准，基于该接口标准，特殊的业务系统可以方便的完成和身份验证系统的结合； 数据安全传输：系统安全传输支持标准的SSL协议；数据传输过程中采用不低于128位的高强度加密；支持创建多个SSL服务，保护不同的应用服务；支持同时信任多个CA信任链签发的数字证书，一个SSL服务可同时配置多条证书链； 访问控制：系统具备访问控制的功能，系统支持基于特定数字证书用户的访问控制功能； 错误页面重定向：可制定发生特定错误时显示的错误页面； 策略管理：支持用户登录时的安全策略管理； 证书验证：支持对CRL管理，包括CRL的定期下载、更新； 系统审计：系统拥有审计管理模块，支持与安全审计服务器连接实现审计功能； 双机热备：支持双机热备功能，保证设备高可靠性； 最大新建连接数(RSA)≥1000次/秒； 最大新建连接数(SM2)≥800次/秒； 每秒完成交易数≥5000次/秒； 最大并发连接数≥500。 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器密码机 | 采用由国家密码管理局批准使用的双物理噪声源产生随机数； 支持国密SM2以及RSA算法； 支持对称密钥和非对称密钥生成； 支持密钥的安全存储； 支持通过管理界面删除制定的对称或非对称业务密钥； 采用基于密钥分割的方式备份密钥和安全数据，保障备份数据的安全性； 支持多级密钥保护模式，可根据使用单位的安全性和性能拓展需求选择不同的密钥管理体系； 支持多进程、多线程调用密码服务接口； 管理用户分为三权分立的模式，保障设备的安全访问； 提供IP包过滤，只有授权的用户才可以访问密码机； 支持本地管理页面； SM4加/解密速率≥68.38Mbps/70.48Mbps； SM2密钥对生成速率≥2906.98对/秒； 加解密速率≥46.51Mbps/49.92Mbps； 签名速率≥2785.52次/秒，验签速率≥2283.1次/秒； SM3运算速率≥22.82Mbps。 | 台 | 1 |
| 3 | 签名验签服务器 | 数据签名/验证签名功能：提供普通格式/P7 attach/P7 detach等多种格式数字签名/验证签名功能； 文件签名/验证签名功能：对文件提供数字签名/签名验证功能； 加解密功能：支持SM2国密算法非对称算法加解密； 数字信封功能：支持数字信封方式对数据信息进行加解密； CRL 验证和下载：支持 LDAP/OCSP/HTTP 等方式的 CRL 验证和下载；支持自动更新黑名单、动态更新，不需要重新启动服务； 证书管理功能：支持设备证书申请，导入及配置管理；支持多证书管理； 多证书链功能：可同时配置多条证书链，验证不同 CA 的用户证书； 证书支持功能：支持省政务外网发放的数字证书；支持RSA和国密SM2双证书；提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息； 双机热备：支持双机热备功能，保证设备高可靠性； SM2签名速率≥3000次/秒； SM2验签速率≥1500次/秒。 | 台 | 1 |
| 4 | 时间戳服务器 | 支持国密SM2以及RSA算法； 支持基于证书的身份认证功能，支持不同CA的证书验证，支持CRL、LDAP等多个方式验证； 支持时间戳策略OID的配置； 支持通过原文摘要直接签发时间戳； 支持RSA、SM2证书的导入； 支持时间戳备份、归档； 提供RESTFUL、JAVA等主流开发API； 时间戳生成速率：800次/秒； 时间戳验证速率：1200次/秒。 | 台 | 1 |
| 5 | 国密浏览器 | 基于SM2、SM3、SM4 算法及系列国家密码标准，实现 SM2 算法 SSL 链接功能；提供对USBKEY 等多种形态身份认证设备、使用环境及相关控件的管理。 | 套 | 10 |
| 6 | 站点证书 | SM2算法，服务器、防火墙等设备的身份标识。 | 张 | 10 |
| 7 | 智能密码钥匙 （个人数字证书） | USB接口形态, 存储空间 ≥ 128K 读写次数 ≥ 10万次 | 支 | 20 |
| 8 | 测评费 | 测评一个系统 | 项 | 1 |
|  | 集成服务费 |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 设备安装、测试、调试等 | 项 | 1 |

2、商务要求

项目交付时间：合同签订后60日历天内完成合同范围内所有设备开发、设备制作、供货、安装调试、测试、验收、试运行、技术培训等工作。

项目付款条件：自合同签订之日起15日内支付合同总价的30%作为预付款；到交货后15日内支付总价的40%；审计结束后15日内支付合同价的25%；余款5%作为质保金于项目免费维保期满后15日内支付。

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品，必须通过认证。供应商提供的产品必须能够满足规范及相关参数要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过政府相关部门的质量验收、竣工验收等各类验收。成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人签认同意后制造。

整体项目质保期三年，质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。在保修期内，成交供应商接到采购人故障通知后，应当在2小时内予以答复。如发现所提供的设备存在问题，需要供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：  钟楼区公共卫生应急指挥中心改扩建智能化设备采购项目

甲方：   常州市钟楼区卫生健康局

乙方：

签订地：

签订日期：   2023            年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：   钟楼区公共卫生应急指挥中心改扩建智能化设备               ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥          元（大写：              元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：          合同签订60 天内                                     ；

1.5.2 交货地点：          按甲方要求                 ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　实物交付　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为  三十六     个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料