常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州开放大学劳动西路校区综合布线系统

项目编号/包号：常教采公标[2023]033号

采 购 人：常州开放大学

采购代理机构：常州市教育基本建设与装备管理中心

2023年9月

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	1

第三章   资格审查	错误！未定义书签。

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	27

第六章   拟签订的合同文本	42

第七章   投标文件格式	48

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常教采公标[2023]033号

2.项目名称： 常州开放大学劳动西路校区综合布线系统

3.项目预算金额：  138  万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州开放大学劳动西路校区综合布线系统 | 138 | 1套 | 详见采购需求 |

5.合同履行期限： 2023年 11 月31 日前

6.本项目是否接受联合体投标：£是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：£是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向  £中小 £小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

£本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：£是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

£是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无 。

## 三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至 2023 年 10月 7 日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台。

3.方式：投标人在常州市政府采购业务管理平台（http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2023年 10 月 16 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的5.3-5.7以外的政府采购政策：  无  。

2注意事项

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购网发布的更正公告。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州开放大学

地    址：江苏省常州市钟楼区劳动西路256号

联系方式：江老师   0519-86652716

2.采购代理机构信息

名    称：常州市教育基本建设与装备管理中心

地    址：常州市新市路9号

3.项目联系方式

项目联系人：       朱老师

电      话： 0519-86676110

开评标相关联系人：  周老师

电      话：0519-86607039

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： £服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： £是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目__包不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：六类4对非屏蔽双绞线、单模光缆 |
| 3.1 | 现场考察 | £不组织 ■组织，考察时间：2023年 9月28日 8点00分-11点00分 考察地点：江苏省常州市钟楼区劳动西路256号。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：按“第五章 采购需求”； （2）需要随样品提交的相关检测报告：按“第五章 采购需求”； （3）样品递交要求：按“第五章 采购需求”； （4）未中标人样品退还：未中标人的投标样品由投标人在开标结束后及时领回，采购人和采购代理机构不会对未中标人的投标样品负保管责任； （5）中标人样品保管、封存及退还：中标人的投标样品由采购人保管、封存，并作为履约验收的依据，验收合格后由采购人退回； （6）其他要求：开标前样品均由投标人自行保管。 （7）样品递交截止时间： ； （8）样品递交地点： ； （9）递交样品联系电话： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业/制造业。 |
| 11 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 £有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60日历天。 |
| 29.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或邮寄送达。 |
| 29.2 | 质疑 | 质疑送达形式：书面或邮寄送达。 |
| 29.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州开放大学； 联系人： 江老师； 联系电话： 0519-86652716 ； 通讯地址：江苏省常州市天宁区吊桥路2号。 |
| 30 | 代理费 | 无 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

- 上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为投标无效。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料，递交的复印件材料须加盖投标人公章。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及其备品、备件和专用工具费用、土建配合费、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 投标人应按《投标分项报价表》中的全部货物及义务计算单价和总价。《投标分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。投标人未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

- 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 22.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三     家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 产权

  - 中标人保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

  - 中标人保证所交付货物的所有权完全属于中标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约

  - 由采购人提出变更合同内容的，必须由采购人征得中标人书面同意，并向上级主管部门提出申请。上级主管部门批复同意后，由采购人和中标人共同填写履约变更单。履约变更单一式三份，采购人、中标人和采购代理机构各执一份。

  - 签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，按相关的法律、法规执行。

- 验收

  - 项目履约完成后，按招标文件及合同约定方式进行验收。

  - 验收完成后及时进入结账流程。

- 询问与质疑

- 33.1  询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标    人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 本项目不收取代理费。

- 其他

  - 投标人有下列情形之一的，采购代理机构按相关的法律、法规处罚。

    - 在开标后要求撤回投标的；

    - 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

    - 中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或

    - 采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际核查时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书。格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的，在投标函中承诺。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供。除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》。 |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 10 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

£有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

£最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

£随机抽取

£其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

£随机抽取

■其他方式，具体要求：总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、售后方案好优先的顺序排列、施工方案好优先。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

1 说明

  - 作为价格分计算依据的投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

  - 各项评分按四舍五入取至小数点后2位。

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |  |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 45 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标 方法和评标标准》2.8及2.9。 |
| 主观分 |  | 9 |  |
| 下列（2.1，2.2）评分项属于暗标评审项。属于暗标评审的项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  |  |  |
| 2.1 | 施工方案评价 根据招标文件的要求和采购单位提供的CAD图，结合实地考察，提供完善的施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、中标供应商提供到施工现场的产品进行抽检的方式方法等等），确保项目保质、保量、保时完成。 结合以上要求，分为以下四个等级： A 方案详细完善，对项目中的特点、重点和难点有详细、科学合理且具有可行性的阐述，施工过程规范，人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序，得6分； B 方案详细程度较好，对项目中的特点、重点和难点有较详细且具有可行性的阐述，施工过程规范性较好，人员配备较合理，有较好的质量监控程序，得4分； C 方案简单，对项目中的特点、重点和难点简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备不够合理，有简单的质量监控程序，得2分。 D 未提供方案，或方案不符合项目要求的，不得分。 | 6 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分 |
| 2.2 | 售后服务方案评价 投标人提供详细的售后服务方案。 评委根据投标人售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力，分三个等级。 A 服务方案详细完善可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得3分； B 服务方案一般可行，能为用户提供基本的售后服务的，得2分 C 服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分。 | 3 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分 |
| 客观分 |  | 46 |  |
| 3.1 | 投标产品技术资料表对照采购文件技术参数要求，打“▲”的每项负偏离扣2分，其它一般技术参数每项负偏离扣1分，扣完为止。打“★”项如有负偏离作为无效投标。 | 23 | 便于评分，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数。 |
| 3.2 | 本次招标内容分为三种布线类型 （1）六类布线类（六类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽模块、六类配线架及跳线等）； （2）光纤类（光纤、跳线、配线架、适配器及尾纤等）； （3）其它线缆（含广播线、电源线、音频线）。 对其中（1）、（2）类型链路检测报告进行评价： 同时提供电链路、光链路检测报告的得6分； 仅提供电链路检测报告的得3分； 仅提供光链路检测报告的得3分； 其余不得分。 | 6 | 提供链路检测报告复印件加盖公章 |
| 3.3 | 根据投标单位提供的2020年9月1日以来签订的综合布线产品的政府采购项目（含政府采购代理机构）合同（投标文件中提供合同复印件，加盖投标单位公章）进行评价，合同需符合下述要求： 1. 合同时间以签订日期为准，合同名称或合同约定的采购项目或采购服务为纯综合布线项目或含综合布线的新建、改扩建整体智能化项目。 3.合同不计金额，多份合同可累加，每提供1份得2分，最高得4分。 | 4 | 提供合同复印件加盖投标单位公章 |
| 3.4 | 投标人提供的《参加本项目小组成员一览表》中配备人员包含以下资质的，每项1分，不提供不得分。 一级建造师(机电工程)得1分，Fluke Networks 布线测试认证工程师 (CCTT)得1分。 | 2 | 提供相关证书及投标人为其缴纳的2023年5-7月的社保证明的复印件。 |
| 3.5 | 企业资质： 1. 同时具备建筑智能化工程专业承包三级或三级以上资质（或电子与智能化工程专业承包贰级资质及贰级资质以上）、安全生产许可证（有效期内）得3分； 2. 投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护标准）符合性证书，得1分； 3. 投标人具备ISO9001证书、ISO14001证书，每个得1分，最高2分； | 6 | 提供有效期内的资质证书复印件并加盖公章。 |
| 3.6 | 布线产品品牌业绩或实力： 为体现品牌实力，所投六类线及光纤等所有布线产品提供产品对应生产企业ISO9001质量认证,提供得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供相关证明材料复印件并加盖公章。 |
| 3.7 | 质保期要求 整体免费质保三年的基础上，每延长一年整体质保期得1分，最高得3分。 | 3 | 提供投标商承诺函并加盖投标人公章 |

- 第五章   采购需求

- 项目概况

1. 本项目是对常州开放大学综合布线系统进行部门集中采购。

2. 本项目预算见下表，报价不能超过预算。有增减的需要建设单位向建装中心和教育局规财处提交申请报告。

3.六类非屏蔽双绞线、24芯室外单模光缆、8芯室外单模光缆、24芯室内单模光缆、4芯室内单模光缆、公共广播线、一卡通电源线、音频线缆等数量仅供参考，各投标人报价中的相关线材的实际数量要根据学校提供的CAD图及现场勘察为准，未列的相关辅材不单独报价，纳入总报价中。

★4.本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。

二、采购清单及技术参数

1、采购清单及技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。

2、采购清单及技术参数中标有★的实质性响应参数、标有▲的重要参数以及单独要求提供证明材料的一般参数等，投标文件中须提供相应证明材料的电子件；签订合同时提供加盖所投品牌原厂公章的以上证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告）。出具的检测报告应具备CMA或CNAS许可标志，相应检测标准依据现行标准执行。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合布线 |  |  |  |  |
| 1.1工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1.主体采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料； ▲2.接触针为磷青铜,以100μ" 镍底层,再覆上50μ"镀金； 3.最低250MHz的带宽，具有超6类规格的传输性能,确保长期稳定的电气性能； 4.最小插拔寿命750次； 5.电介值承受功率:1000VAC RMS@60Hz/min； ▲6.与6类非屏蔽双绞线所组成的永久链路，其电气性能应符合GBT50312-2016和(ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA/EIA -568.2-D:2018)标准的规定，提供检测报告并加盖公章； ▲7.具有六类（从交换机到电脑，不低于7点）非屏蔽信道和永久链路检测报告，投标时提供检测报告复印件并加盖公章。 8.模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置； | 个 | 1619 |
| 2 | 86型单口面板 | 1.规格：86 墙上二维码单口面板； 2.特点：二维码管理面板，面板背面带二维码图标，可结合二维码布线管理软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息（投标时提供彩页或者官网截图并加盖公章）； 3.材料： ABS材质,乳白色，抗老化； ▲4.可以垂直或者45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构； 5认证：提供依据UL94或GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告复印件加盖公章。 | 个 | 1321 |
| 3 | 86型双口面板 | 1.规格：86 墙上二维码双口面板； 2.特点：二维码管理面板，面板背面带二维码图标，可结合二维码布线管理软件使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息（投标时提供彩页或者官网截图并加盖公章）； 3.材料： ABS材质,乳白色，抗老化； ▲4.可以垂直或者45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构； 5.认证：提供依据UL94或GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告复印件加盖公章。 | 个 | 138 |
| 4 | 单口铜质地插 | 1.规格：3口铜制弹起式地插； 2.标准：应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上；通过转接板可安装数据、语音、视频、光纤等模块。材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。 3.产品特点：外型尺寸符合国家标准；嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框；在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 4.特点：地插带二维码，后期维护时可结合手机APP使用，快速查找链路关系和端口信息。 | 个 | 8 |
| 5 | 双口铜质地插 | 1.规格：3口铜制弹起式地插； 2.标准：应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上；通过转接板可安装数据、语音、视频、光纤等模块。材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。 3.产品特点：外型尺寸符合国家标准；嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框；在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫； 4.特点：地插带二维码，后期维护时可结合手机APP使用，快速查找链路关系和端口信息。 | 个 | 7 |
| 1.2水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽双绞线 | ★1.铜丝线规：六类：23AWG、材料为纯度不低于99.9%无氧铜，线芯：带十字芯骨架；。 2.绝缘层：PE高分子料，外护套：LSZH低烟无卤材料。 3.六类非屏蔽双绞线进行衰减常数、串音及串音功率和、延时、回损、阻抗、导线直流电阻及电阻不平衡、电容及电容不平衡等基本传输参数测试。 ▲4.符合GBT50312-2016或ANSI/TIA-568.2-D:2018或YD/T 1019-2013标准中六类非屏蔽低烟无卤双绞线的指标要求，投标时提供六类非屏蔽低烟无卤双绞线报告复印件加盖公章。 5.须满足安全标准，要求综合布线厂家提供国家电线电缆质量监督检验中心等检测机构出具的六类非屏蔽低烟无卤线缆的燃烧性能检测报告，依据标注为：IEC60332-1-2：2015 (国内对应GB/T 12666.1-2 2008标准)电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第1-2部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1KW预混合型火焰试验方法，检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论，提供检测报告复印件加盖公章。 | 箱 | 320 |
| 1.3垂直子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24芯室外单模光缆(万兆及以上) | ★1.结构：GYTS； 2.芯数：24芯； ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T901-2018(层绞式通信用室外光缆）标准。 4.应能支持100G网络应用 | 米 | 4600 |
| 2 | 8芯室外单模光缆(万兆及以上) | ★1.结构：GYTS 2.芯数：8芯 ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数）、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T901-2018(层绞式通信用室外光缆）标准。 4.应能支持100G网络应用 | 米 | 2400 |
| 3 | 24芯室内单模光缆(万兆及以上) | ★1.结构：GYTS 2.芯数：24芯 ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T 1258.4-2019(室内光缆）标准。 4、应能支持100G网络应用 | 米 | 3000 |
| 4 | 4芯室内单模光缆(万兆及以上) | ★1.结构：GYTS； 2.芯数：4芯； ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T 1258.4-2019(室内光缆）标准。 4、应能支持100G网络应用 | 米 | 13000 |
| 1.4设备间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口六类智能线架 | 1.模块式配线架， ★(1)满配24个模块； ▲(2)可以根据LED灯快速查找端口之间的链路关系，引导跳线跳接；图形化显示模块8根线的链接状态； 2.配线架中间带二维码，后期维护时可结合手机APP使用，快速查找链路关系和端口信息，屏蔽和非屏蔽通用；（提供彩页或官网截图并加盖公章）； 3.配线架后面配有理线托架，配线架配有防尘盖； 4.直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等； ▲5.采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤； ▲6.与6类非屏蔽双绞线所组成的链路，其电气性能应符合ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA / EIA-568.2-D:2018标准的规定； ▲7. 投标时提供六类（从交换机到电脑，不低于7点）非屏蔽信道和永久链路检测报告复印件加盖公章。 | 个 | 55 |
| 2 | 8口六类非屏蔽配线架 | 1.集成式配线架 , 六类非屏蔽配线架，8口，适用500*400*150mm信息箱安装； 2.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥150 次。 | 个 | 217 |
| 3 | 理线器 | 1.规格：1U封闭式网络理线架； 2.结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3.材料：全金属材质； 4.性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 210 |
| 4 | 2米六类4对非屏蔽跳线 | 1.采用多股软线为导体,两端RJ45采用易插拔延长柄设计，跳线必须为注塑成型； ★2.支持250MHz； 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%； ▲4.每根跳线需经过严格的回波损耗及近端串扰测试,符合TIA/EIA-568.ISO或IEC 11801或ANSI/TIA-568.2-D:2018所制定的元件标准，投标时提供六类跳线（规格不限）检测报告复印件加盖公章； ▲5.LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况； 6.跳线一端带二维码，后期维护时可结合手机APP使用，快速查找链路关系和端口信息，（APP界面截图并加盖公章）。 | 根 | 992 |
| 5 | 300mm六类4对非屏蔽跳线 | 1.规格：300mm六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套； ★2. 支持250MHz； 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%； 4.种类：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求。 | 根 | 1830 |
| 6 | RJ45-RJ11语音跳线 | 1.规格：2米1对标准RJ45至RJ11跳线，由插头和软线组成，PVC护套； 2.标准：符合TIA/EIA-568.C性能要求； 3.特点：成型跳线适合于语音系统工作区子系统内的使用，也可用于语音与数据转换； 4.要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 119 |
| 7 | 1U机架式标准24口LC光纤配线架（满配双工耦合器） | 1.配线架端口：96芯LC；高度：1U； 2.安装方式：19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面； ★3.连接衰耗：多模0.1dB；单模0.2dB； ▲4.全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘； ★5.配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率半径，出厂满配耦合器。 | 个 | 58 |
| 8 | 8口光纤终端盒(满配双工耦合器) | 1.规格:8口LC光纤终端盒 2.材料:优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能； 3.性能:分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供16芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。 4.盒体表面脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。 | 个 | 217 |
| 9 | 1.5米单模单芯光纤尾纤 | ▲1.单工单模尾纤，1.5米，9/125，光纤尾纤用于光纤线路的灵活跳接或熔接，插入损耗低，回波损耗高，性能满足行业规范标准要求.护套材料采用LSZH低烟无卤，具有良好的阻燃性能； ▲2.技术规范：回拨损耗：单模＞50dB ，插入损耗：最大值0.5dB，典型值0.2dB。 | 根 | 3376 |
| 10 | 2.0M,42U线缆管理机柜 | 600*600*2000mm，前后网孔门，含8位10A PDU； | 台 | 16 |
| 11 | 1.2M,22U线缆管理机柜 | 600*600*1200mm，前后网孔门，含8位10A PDU； | 台 | 28 |
| 12 | 15U墙柜 | 600*600*800mm，含8位10A PDU； | 台 | 4 |
| 13 | 光纤熔接 | 含连接件等 | 芯 | 3376 |
| 14 | 水晶头 | 六类 | 盒 | 35 |
| 15 | 空白面板 | 空白面板 | 个 | 1500 |
| 16 | 智能导航、布线检测设备 | 端口关系查找、引导跳线跳接、端口故障排查；配合LED智能导航模块及LED智能导航配线架使用； | 台 | 1 |
| 17 | 智能导航、检测布线管理系统软件 | 1.工程模式、指令模式、查询模式和手机APP 4个模式的功能管理。 2.采用树状分支结构完全且系统得观察到整个系统的结构，包括楼层、房间布局、信息端口、机柜等详细信息。并可在该树状结构中点击任何一项，采用图形化方式直观观察机柜等设备的安装状态。 3.图形图像化方式建立工作任务单，任何任务单的下达都通过简单的图像化方式实现，并予以确认。图形图像化直观观看配线架状态，通过颜色方便区分配线架每个端口的状态，如绿色代表端口已接通并连交换机，灰色代表未接通等。 4.能够提供完善的日志管理功能，能调用历史记录，能查询线路、设备的调整。针对智能布线系统产生的所有日志和记录可以定期实施备份， 保证历史数据可以通过布线系统进行恢复和真实再现。 5.为避免所使用软件版权纠纷，需提供所投布线品牌厂家的二维码管理软件计算机软件著作权登记证书，并提供主要功能使用截图（全图形化操作界面、楼宇导航界面、楼层配线间机柜界面、平面图点位查询）。 | 套 | 1 |
| 18 | FLUKE网络点位测试 | FLUKE网络点位测试（无线、监控点位） | 点 | 819 |
| 19 | FLUKE光纤链路测试 | FLUKE光纤链路测试 | 芯 | 3376 |
| 20 | FLUKE铜缆链路级测试 | FLUKE（UL III级精度）按GB 50312-2019标准进行链路级模型检测（永久链路测试）的测试报告 | 条 | 1981 |
| （二）一卡通系统线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 1.规格：国标RVV2*1.5，纯无氧铜芯。 2.多股无氧铜丝绞合。 3.提供检测报告加质保函加盖公章。 | 米 | 26200 |
| （三）广播线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 1.规格：国标RVV3*1.0，纯无氧铜芯。 2.多股无氧铜丝绞合，内含抗拉绳。 3.提供检测报告加质保函加盖公章。 | 米 | 1000 |
| 2 | 电源线 | 1.规格：国标RVV2*1.0，纯无氧铜芯。 2.多股无氧铜丝绞合，内含抗拉绳。 3.提供检测报告加质保函加盖公章。 | 米 | 1000 |
| 3 | 喇叭线 | 1.规格：国标RVV2*1.5，纯无氧铜芯。 2.多股无氧铜丝绞合，内含抗拉绳。 3.提供检测报告加质保函加盖公章。 | 米 | 5500 |
| 4 | 金银线 | 2*300 无氧铜线芯音响线 | 米 | 500 |

说明：

- CAD图见招标文件附件。附件若打不开或有疑问之处与采购单位联系人联系。

- 广播线缆敷设

- （1）操场有多只音柱，须分为左右2个回路，网络引入机柜，前段到机柜为音响线接入；

- （2）篮球场（风雨操场）有4只全频音箱，提供音响线接入风控机柜，每只音箱单

- 独拉金银线回到现场的分控机柜；机柜引入网络（分控机柜见cad图）；

- 地下车库、室外公共区域、每栋教学楼走廊的壁挂喇叭是1个单独回路，拉线

- 回到弱电井网络化功放；

- （4）教室内的网络化室内音箱提供网线接入网络；

- （5）7号楼有48对网络化室内音箱，平均分成2组，拉2组定压备份喇叭线路，

- 回到中心机房的备用功放处；

- （6）2号楼有30对网络化室内音箱，拉1组定压备份喇叭线路，回到中心机房的

- 备用功放处。

- 安防监控线缆敷设要求：监控用双绞线敷设完毕后，两端应留有足够的长度余量供成端、终端和位置变更，配线间、设备间至少预留2.5米，信息出口端至少预留1.5米。

## 三、检测报告要求

| 项号 | 货物名称 | 提供按下列标准要求的检测报告 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☆六类非屏蔽双绞线 | ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA/EIA-568.2-D:2018或YD/T 1019-2013 |
| 2 | ☆六类网络跳线 | ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA/EIA-568.2-D:2018 |
| 3 | ◇室外单模光缆 | YD/T901-2018(通信用层绞式室外光缆） |
| 4 | ◇光纤跳线 | 1.YD/T 1272.1-2018（光纤活动连接器 第一部分：LC型） 2.YD/T 1272.2-2005（光纤活动连接器 第二部分：MT-RJ型） 3.YD/T 1272.3-2015（光纤活动连接器 第一部分：SC型） 4.YD/T 1272.4-2018（光纤活动连接器 第一部分：FC型） 5.YD/T 1272.5-2019（光纤活动连接器 第一部分：MPO型） 6.YD/T 1272.6-2015 (光纤活动连接器 第6部分：MC型) 根据所投产品，提供对应的上述标准的检测报告。 |
| 5 | ◎公共广播线 | RVSP：JB/T 8734-2016 |
| 6 | ◎安防室内外电源线、报警信号线、门锁网关电源线 | RVV：JB/T 8734-2016或GB/T 5023-2008 |
| 7 | ◎门禁电源线、门禁刷卡器信号线、出门按钮信号线 | RVVP：JB/T 8734-2016 |

★注：出具检测报告的机构必须具备CMA或CAL许可标志。

四、施工要求

★（一）施工现场工地必须有项目经理、专职安全员各1人。证件原件学校保管，由学校对项目经理、专职安全员等负责考核。相关证件复印件送建装中心备案。供应商要对施工人员进行培训，将培训记录交给学校存档。现场施工人员带证件上岗。抽检时针对未经过培训而参与施工的人员，立即取消其施工资格，并作为供应商不诚信行为。

★（二）施工中学校依据GB/T50312-2016中缆线的检验规定对各类线材按投标文件对规格、型号、合格证、检测报告、完整无损等进行验收确认。如有信息化工程监理，要由监理按流程处理。对中标供应商提供到施工现场的产品进行抽检（比例为5%），可以委托第三方进行抽检。

电链路测试依据：ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA/EIA-568.2-D:2018

光链路测试依据：GB/T50312-2016和 (ANSI/TIA 568-3.D或TIA/EIA 568-3.D)

测试内容为电链路（六类非屏蔽双绞线、模块等）、光链路（4芯、8芯室内单模光缆，2芯室外皮线光缆,8芯、24芯、48芯室外单模光缆，适配器等）。

若测试不合格，由中标供应商重新提供产品直至合格。

（三）综合布线项目按国家现行《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016的要求施工。

- 施工过程要求

施工过程由两个方面完成：缆线敷设和配件端接线。

- 缆线敷设：在拉线时要求轻拉轻放，不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低，甚至缆线损伤。在施工中应避免出现下列情况：

（1）由于拉力过大和线槽的转角过渡联接不符合要求等造成双绞线外包覆皮起皱或撕裂。

（2）由于拉线时拉力过大，使双绞线的长度拉长、绞合拉直造成传输性能达不到要求。

（3）拉线时操作不当，造成缆线严重弯折或纤芯断裂，致使光纤没有光信号通过。

B.配件端接线：配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。所有的端接操作都将由专业工程师完成。

- 施工工艺技术要求

A.严格按图纸施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施工质量。

B.管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图纸提供的线号用标签进行标识，根据线色来进行端子接线，并应在图纸上进行标识，作为施工资料进行存档。

C.缆线的敷设,在布线系统中，大多信号都是电流信号或数字信号，故对电缆（线）的敷设工作应注意以下几点：

(1)电缆敷设必须设专人指挥，在敷设前向全体施工人员交底，说明敷设电缆的根数，始末端的编号，工艺要求及安全注意事项。

(2)在敷设电缆之前，先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求，路由与拟安装信息口的位置是否与设计相符，确定有无遗漏。

(3)检查预埋管是否畅通，管内带丝是否到位，若没有应先处理好。

(4)核对电缆的规格和型号。

(5)在管内穿线时，要避免电缆受到过度拉引，每米的拉力不能超过7公斤以便保护线对绞距。

(6)布放缆线时，缆线不能放成死角或打结，以保证缆线的性能良好，水平线槽中敷设电缆时，电缆应顺直，尽量避免交叉。

(7)对于有安装天花的区域，所有的水平缆线敷设工作必须在天花施工前完成；所有缆线不应外露。

(8)缆线敷设时，两端应贴有标签，应标明编号（由学校提供统一的楼宇编号，编号规则为楼栋号+楼层+房间号），标签书写应清晰、端正 和正确，在一根缆线的两端必须有一致的标识，线标应清晰可读；标签应选用不易损坏的材料。

(9)垂直缆线的布放：穿线宜自上而下进行，在放线时缆线要求平行摆放，不能相互绞缠、交叉，不得使缆线放成死弯或打结。

(10)光缆应尽量避免重物挤压。

(11)缆线敷设完毕后，两端必须留有足够的长度：楼层配线间、设备间端留长度（从线槽到地面再返上）铜缆3～5m，光缆7～10m，信息出口端预留长度0.5m；缆线应有余量以适应成端、终接、检测和变更，有特殊要求的应按设计要求预留长度，并应符合下列规定：

①对绞电缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为30mm〜60mm,电信间宜为0.5m〜2.0m・设备间宜为3m〜5m）；

②光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为3m〜5m。光缆在配线柜处预留长度应为3m〜5m,楼层配线箱处光纤预留长度应为1.0m〜1.5m,配线箱终接时预留长度不应小于0.5m,光缆纤芯在配线模块处不做终接时，应保留光缆施工预留长度。

(12)线槽内缆线布放完毕后应盖好槽盖，满足防火、防潮、防鼠害之要求。

D.机柜（箱）内接线

（1）按设计安装图进行机架、机柜安装，安装螺丝必须拧紧；

（2）机架、机柜安装应与进线位置对准；安装时，应调整好水平、垂直度，偏差不应大于3mm；

（3）按供货商提供的安装图、设计布置图进行配线架安装；

（4）机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接；

（5）核对电缆编号无误；

（6）端接前，机柜内缆线应作好绑扎，绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量；

（7）剥除电缆护套时应采用专用剥线器，不得剥伤绝缘层，电缆中间不得产生断接现象；

（8）端接前须准备好配线架端接表，电缆端接依照端接表进行；

（9）来自现场进入机柜（箱）内的电缆首先要进行校验编号；

（10）来自现场进入机柜（箱）内的电缆要进行固定；

（11）来自现场进入机柜（箱）内的电缆，应留有一定的余量；

（12）来自现场进入机柜（箱）内的电缆一般不容许有接头；

（13）来自现场进入机柜（箱）内的电缆尽量避免相互交叉；

（14）按图施工接线正确，连接牢固接触良好，配线整齐、美观、标牌清晰；

（15）选用同一区段的电缆跳线颜色要尽可能统一，便于安装调试和日常维护。

★五、验收要求

综合布线工程验收前应进行自检测试和竣工验收测试工作。

1.工程竣工以后，施工单位在工程验收前要提供的材料：

①一套完整的通过审核的竣工图纸（施工中更改后的施工设计图）给采购单位，两份纸质稿及一份电子稿。

综合布线的竣工图纸应包括说明、设计系统图及反映各部分设备安装情况的施工图。竣工图纸应表示以下内容：

- 安装场地和布线管道的位置、尺寸、标识符等；

- 设备间、电信间、进线间等安装场地的平面图或剖面图及信息插座模块安装位置；

②设备材料进场检验记录及开箱检验记录，各类线材进校验收、签字记录。

③隐蔽工程验收记录及签证。隐蔽工程要做好时间、施工情况记录，现场拍照存档。要有学校相关人员签字。如有信息化工程监理，要由监理按流程处理并签字确认。

④系统中文检测报告及中文测试记录：用FLUKE、OTDR等设备对所有点位进行测试，提供通过率为100%的测试报告；其中永久链路超过90米的不纳入测试范围，但必须保证能正常使用（比如PING不丢包等）。模拟广播的音箱线必须做通断和对地电阻测试，提供测试报告。

应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查，测试仪精度应定期检测，每次现场测试前应出示仪表厂家或者是检测机构出具有效期内的测试仪的精度证明，缆线测试仪应附有检测机构的证明文件。

检测须由持相关测试仪厂家出具的有效期内认证证明的人员操作或委托有相关人员和设备资质的第三方测试。

应根据《综合布线工程验收规范》（GB/T 50312-2016）要求进行工程电气测试，布线系统各项测试结果应有详细记录，并应作为竣工资料的一部分。测试内容应按本规范附录A、附录B、附录C的规定，测试记录可采用自制表格、电子表格或仪表自动生成的报告文件等记录形式。其中双绞线布系统系统采用永久链路测试不低于规范明确的13个指标，光纤信息及链路测试采用等级2测试模型及方法；并填写综合布线系统工程电缆性能指标测试记录、综合布线工程光纤性能指标测试记录，形成综合布线系统工程电缆性能指标测试汇总表、综合布线工程光纤性能指标测试汇总表。

系统性能检测单项合格判定和竣工检测综合合格判定应符合《综合布线工程验收规范》（GB/T 50312-2016）工程验收的规定。

⑤培训记录及培训资料。

以上材料要保证质量，做到外观整洁、内容齐全、数据准确。

- 根据施工单位提供的测试报告，采购单位可以通过第三方进行复测，复测验证要求与测试报告一致。

- 复测验证方法：抽样比例不低于10%，抽样点应包括最远布线点，通过率≥99%。对双绞电缆抽样检测时，被抽样检测点（线对）不合格比例不大于被测总数的1%，应为抽样检测通过，不合格的点（线对应予以修复并复检）。被抽样检测点（线对）不合格比例如果大于1%,应为一次抽样检测未通过，应进行加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1%，应为抽样检测通过。当不合格比例仍大于1%，应为抽样检测不通过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。建议复测在设备试运行前进行。

- 复测的费用由中标供应商承担。

- 若发现施工单位在测试报告中弄虚作假，招标代理机构将对其进行处罚（列入供应商不诚信行为）。

3. 验收应遵循的国家现行有关规范或标准，包含但不只限于《综合布线工程验收规范》（GB/T 50312-2016）、《通信管道工程施工及验收规范》GB50374、《通信线路工程验收规范》YD 5121、《常州市教育局局属单位信息化工程重大项目验收规范》、《校园网络环境系统项目建设指南》、《校园广播系统项目建设指南》、《校园安防系统项目建设指南》、《常州市中小学校园公共广播系统建设标准指导意见》等规定的要求对施工管理进行验收。

## 六、样品要求

无

- 七、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州开放大学 |
| 2 | 本项目核心产品 | 1. 该项目核心产品为：六类4对非屏蔽双绞线、单模光缆 |
| 3 | 项目质保要求 | 1.项目免费质保期：自验收合格之日起三年，国家相关标准另有规定的从其规定,签订合同前提供采购清单中的主要设备质保函原件(加盖原厂鲜章)。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 4 | 工期要求 | 2023年 10月 31 日前完成设备安装，调试安装到位后提请验收。 |
| 5 | 交货地点 | 1.中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。 2.由采购人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3.中标人所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 4.如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标人应提前15天书面告知采购人并经专家论证同意后，可提供性能规格不低于中标货物的替代型号。 |
| 6 | 售后服务 | 中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人的相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人指定。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1.一般应不少于1个月的全网（学校的网络、安防、广播、门禁系统）试运行周期。项目验收按《常州市教育局局属单位信息化重大项目验收规范》、常州市教育局装备项目化建设指南（2021版）《信息化工程项目验收要求》等执行。 2.项目招标结束后，中标人应及时与采购单位签订合同。 3.所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。 4.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收。 5.如有部分设备需抽样送检，相关费用由责任方承担。 6.本项目中涉及的所有平台和软件无条件免费开放接口和协助学校完成与其他平台的对接。 7.保险要求（若有，根据项目实际情况填写相关要求） |
| 9 | 付款条件 | 付款方式：项目验收合格，一次性付清。 |

八、其他

1、 如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0  %，如果未设置预留份额情形，请附相关情况说明（本项目采购的核心设备为六类4对非屏蔽双绞线、单模光缆，其中包含了专利、专有技术等，中小企业可以按政策享受优惠政策）。

- 第六章   拟签订的合同文本

- （一）常州市教育基本建设与装备管理中心政府采购项目合同

（货物类）

| 采购人（甲方）： | 供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 合同编号： | 签定地点： |
| 政府采购计划号： | 签定时间： |

经常州市教育基本建设与装备管理中心2023年  月  日常教采公标[2023]XXX号招标的结果，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就(项目名称） 项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”):

1.合同内容：乙方负责提供下列货物                                      单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格：按此次中标价格执行

包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.合同供货范围

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标文件；

（5）中标人澄清函；

（6）其他与本合同相关的资料。

5.权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

6.质量保证

（1）乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第11条承担违约责任。

7.包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

（2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

8.交货及验收

（1）乙方应当在合同签定后在规定的时间内全部安装调试完毕交付甲方（其中需提前交货的产品见招标文件第三章），甲方应在5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖公章。招标文件有约定的，从其约定；

（2）乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格型号和数量要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

（5）验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺执行。

9.付款

本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起一次性付清。

10.售后服务

本合同货物的免费质保年限：三年（根据实际情况确定）。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除上述规定外，还应提供下列服务。

（1）在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督，在质量保证期内免费提供维修服务；

（2）货物的安装、启动、运行及维护等对甲方技术人员技术进行免费培训；

（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行；

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；

②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。

11.违约责任

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；

②乙方逾期交货的，应与甲方和采购代理机构协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；

③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。

（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方、采购代理机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方、采购代理机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

12.争议的解决

（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.附加条款

本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同。

14.合同生效及其它

（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖公章（或合同章），经采购代理机构加盖公章后生效；

（2）除《 政府采购法》 第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，采购代理机构按相关的法律、法规处罚；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交采购代理机构一份备存；

（5）合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份，采购代理机构贰份；

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 采购人（甲方）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人签字（或盖章）： 项目经办人签字： 联系电话： | 供应商（乙方）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人签字（或盖章）： 委托代理人签字（或盖章）： 电话： 帐号： 开户行： |
| --- | --- |

（以上货物类格式仅供参考，由采购人提供合同条款）

- （二）教育装备采购廉政承诺书

项目名称：

项目地址：

合同金额：

甲方（采购单位）：

乙方（施工单位）：

教育装备采购必须遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，为了确保常州市教育局局属单位教育装备采购行为的规范与廉洁，根据《常州市政府采购廉政准入规定（试行）》以及国家有关政府采购的法律法规和廉政建设规定，本单位（乙方）在政府采购活动时，自愿遵守以下廉政责任承诺条款。

- 承诺内容

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行装备建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、省、市关于政府采购的市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、装备施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的（施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等）文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（四）加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，注重从制度建设的源头上防范廉政风险。

（五）对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

（六）不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（七）不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

（八）不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

（九）不得擅自与甲方人员就装备采购、装备费用、材料设备供应、装备量变更、装备验收以及装备质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（十）自觉接受甲方监督。

（十一）其他应遵守的有关廉政规定。

二、违约责任

（一）乙方及其工作人员有违反本承诺书行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

（二）乙方如将符合装备建设相关法律法规允许的项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

（三）本单位和个人有行贿行为的，一经查实自愿承担在一定时期内丧失参与常州市教育局局属单位教育装备政府采购活动的资格，具体并按政府采购相关规定执行。

三、本承诺书作为装备合同的附件，与主合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

四、本承诺书一式三份，由甲乙双方各执一份，监督单位（甲方上级行政主管部门）备案一份。

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

项目经理：

电话：

年　月　日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市教育基本建设与装备管理中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如为自然人则提供身份证明复印件） （非实质性格式）

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求（按“第一章 采购邀请”3.3款提供）

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（当国家有关部门对供应商的响应产品有强制性等规定或要求的，我方承诺完全满足）

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________________

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同及商务条款偏离表（实质性格式，不接受负偏离）

合同及商务条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目招标文件要求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □正偏离（如有正偏离，则须在本表中对正偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中合同和采购需求中商务条款的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7 技术参数偏离表（实质性格式）

技术参数偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8 实质性条款（★号条款）响应

（按采购文件要求逐项提供证明材料，佐证材料在表后按序罗列）

| 序号 | 实质性条款 | 是否响应 （是/否） | 佐证材料要求 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2水平子系统 1.六类4对非屏蔽双绞线 ★1.铜丝线规：六类：23AWG、材料为纯度不低于 99.9%无氧铜，线芯：带十字芯骨架 |  |  |
| 2 | 1.3垂直子系统 1.24芯室外单模光缆(万兆及以上) ★1.结构：GYTS ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T901-2018(层绞式通信用室外光缆）标准。 |  |  |
| 3 | 1.3垂直子系统 2.8芯室外单模光缆(万兆及以上) ★1.结构：GYTS ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T901-2018(层绞式通信用室外光缆）标准。 |  |  |
| 4 | 1.3垂直子系统 3.24芯室内单模光缆(万兆及以上) ★1.结构：GYTS ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T 1258.4-2019(室内光缆）标准。 |  |  |
| 5 | 1.3垂直子系统 4.4芯室内单模光缆(万兆及以上) ★1.结构：GYTS ★3.光缆中光纤的特性（模场直径、包层直径、包层不圆度、芯同心度误差、涂覆层直径、包层/涂覆层同心度误差、截止波长、宏弯损耗、衰减系数） 、光缆的机械性能（拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、卷绕、耐磨损）、光缆温度特性、光缆的护套的性能（抗张强度、断裂伸长率）、单根燃烧等符合YD/T 1258.4-2019(室内光缆）标准。 |  |  |
| 6 | 1.4设备间子系统 1.24口六类智能线架 1.模块式配线架， ★(1)满配24个模块 |  |  |
| 7 | 1.4设备间子系统 - 2米六类4对非屏蔽跳线 ★2.支持250MHz |  |  |
| 8 | 1.4设备间子系统 5.300mm六类4对非屏蔽跳线 ★2.支持250MHz |  |  |
| 9 | 1.4设备间子系统 - 1U机架式标准24口LC光纤配线架（满配双工耦合器） ★3.连接衰耗：多模0.1dB；单模0.2dB ★5.配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率半径，出厂满配耦合器 |  |  |

备注：1.上表中未明确“佐证材料要求”的，供应商无需另行提供。

2.本页及佐证材料供应商均应盖章，否则视作投标无效。

- 9 项目实施方案等（按招标文件要求提供）

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、参加本项目人员均须为投标人正式职工。

2、投标人应提供上表中所有人员依法缴纳社会保障资金证明复印件：截止开标时间前连续3个月由投标人为上述人员缴纳养老保险的有效证明材料电子件。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  投标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料