常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）机房建设项目

项目编号/包号：常采公[2023]0286号

采 购 人：常州市第三人民医院

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	1

第三章   资格审查	1

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	1

第五章   采购需求	- 1 -

第六章   拟签订的合同文本	- 1 -

第七章   投标文件格式	- 1 -

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0286号

2.项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）机房建设项目

3.项目预算金额：600万元、项目最高限价：600万元

4.采购需求：详见第五章 采购需求

5.合同履行期限：180天

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年11月13日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年11月28日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第三人民医院

地    址：常州市兰陵北路300号

联 系 人：秦先生

电  　话0519-82009886

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 无 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市第三人民医院 地 址：常州市兰陵北路300号 联 系 人：秦先生 电 话：0519-82009886 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：戴女士 电 话：0519-85588161 开标评审相关联系人：姚先生 电 话：0519-85588165 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 投标人能提供详细的各系统的技术方案，能阐述各系统的选型、施工工艺；技术方案详细，且符合先进性和适用性要求的，得3分；技术方案的部分达到要求的，得2分；技术方案混乱的，得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 投标人针对本项目的实施方案，能对项目实施的过程中的进度管理、变更、风险等做出详细规划和实质说明的，得3分；项目实施方案的部分达到要求的，得2分；项目实施方案混乱的，得1分；不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 投标人提供本项目管理组织机构方案。方案科学合理，具有可行性，管理班子人员配备齐全得3分，施工人员和设备工具资源配置较好，满足服务需求得2分，方案不科学，存在分部分项人力资源问题的，得1分；不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 售后服务方案中服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间比较，内容全面响应及时得3分，内容较全面响应较及时的得2分，内容不全面响应不及时的得1分；未提供不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得22分。1.带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分；2.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 22 | 所有带★、▲参数投标文件需出具相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。 |
| 3.2 | 投标人自2020年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得1分，最高3分。 | 3 | 提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 1.项目组负责人1名，具备一级建造师的得1分，同时具备信息系统项目管理师、网络工程师、HCIP的得4分（有缺项不得分），本项最高的5分。2.项目组技术负责人1名，具备ITSS信息技术服务创新工程师的得2分，具备系统规划与管理师的得1分，具备PMP的得1分，具备中级工程师的得1分，本项最高得5分。3.项目组售后负责人1名，具有高级智能化系统集成项目经理的得1分，具有IT服务项目经理的得1分，具有CISP的得1分，本项最高的3分。4.项目组安全负责人1名，具备高级工程师证书的得1分，具备信息安全保障人员证书(方向：安全软件)的得1分，本项最高得2分。 | 15 | 提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不得分 |
| 3.4 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证、隐私安全管理体系认证，每有一个得1分，总计4分。 | 4 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.5 | 投标人具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得2分。提供软件相关功能截图加盖投标人公章。 | 2 |  |
| 3.6 | 机房集中动环监控系统演示内容如下：1、支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过大屏直观呈现展示，实现管理可视化。提供演示，满足得2分，不提供现场演示或不满足的不得分；2、支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得。提供演示，满足得2分，不提供现场演示或不满足的不得分； | 4 | 上传演示视频，文件不超过50M，演示时间不超过15分钟 |
| 3.7 | 数字化运维平台演示内容如下：1.支持对B／S架构应用系统的认证接入和统一管理，实现用户无需多次登录和身份验证，即可访问多个系统；提供演示，满足得2分，不提供现场演示或不满足的不得分；2.非法查找，支持网络中非网管交换机、路由器等设备的连接信息检测。提供演示，满足得2分，不提供现场演示或不满足的不得分；3.支持业务系统健康度、繁忙度的实时监测和历史趋势分析，可根据实际业务场景进行算法规则调整；支持业务监测数据快照处理，能够进行业务故障溯源分析；提供演示，满足得2分，不提供现场演示或不满足的不得分；4.支持等保自评功能，能够根据等级保护的相关要求进行政策信息的解读，按照三级系统认证规则自行测评；支持等级保护备案信息录入及相关文件上传。提供演示，满足得2分，不提供现场演示或不满足的不得分； | 8 | 上传演示视频，文件不超过50M，演示时间不超过15分钟。 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）：

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房基础装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘漆 | 刷调和漆两遍做防尘处理 | ㎡ |  | 219 |
| 2 | 地面保温 | B1级橡塑保温板加铝箔，厚度不小于20mm，含专用胶 | ㎡ |  | 180 |
| 3 | 防静电地板 | 1、全钢材质，无边； 2、硫酸钙；规格：600×600×35mm； | ㎡ |  | 219 |
| 4 | 入口踏步 | 1、门口处无边防静电地板台阶（含不锈钢压条50*50mm）； 2、L40角钢焊接骨架。 | 项 |  | 3 |
| 5 | 顶面防尘漆 | 天棚面刷调和漆两遍做防尘处理 | ㎡ |  | 219 |
| 6 | 顶面、梁面贴阻燃橡塑保温板 | 保温板厚度20mm，阻燃B1级； | ㎡ |  | 225 |
| 7 | 吊顶连接主龙 | C50含宽25mm铝合金收边条、吊筋 | ㎡ |  | 219 |
| 8 | 微孔铝板吊顶 | 铝合金微孔铝板吊顶 1、600*600*0.8mm厚铝合金基材,静电粉末喷涂 | ㎡ |  | 219 |
| 9 | 墙面防尘漆 | 墙面刷调和漆两遍做防尘处理 | ㎡ |  | 219 |
| 10 | 竖墙龙骨 | 75*45轻钢龙骨 | ㎡ |  | 240 |
| 11 | 彩钢板墙面 | 机房专用彩钢板1200mm宽，0.6mm厚，内衬12mm厚石膏板 | ㎡ |  | 240 |
| 12 | 隔墙保温 | 50mm厚玻璃岩棉，防火等级：A级 | ㎡ |  | 240 |
| 13 | 不锈钢题脚线 | 亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线H=100mm 1、亚光拉丝不锈钢胶粘固定， 2、10mm木工板墙体气钉固定; | m |  | 108 |
| 14 | 开孔防火泥封堵 | 开孔外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵； | 项 |  | 1 |
| 15 | 设备底座 | 5#角铁制作，尺寸同设备 | 个 |  | 42 |
| 16 | 电池架底座 | 8#槽钢制作，尺寸同设备 | 个 |  | 6 |
| 17 | 精密空调进排水 | PPR管，DN20和DN50、角阀、洁净室专用地漏 | 项 |  | 1 |
| 18 | 超声波驱鼠器 | C型； | 项 |  | 1 |
| 19 | 空调挡水坝 | 水泥沙浆砌80宽挡水围堰，表面防水涂料。 | 只 |  | 8 |
| 20 | 垃圾清运 |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 辅材材料 |  | 项 |  | 1 |
| 二、电气系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气主系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电柜 | 定制内部元器件 | 台 |  | 1 |
| 2 | UPS输入柜 | 定制内部元器件 | 台 |  | 2 |
| 3 | UPS输出柜 | 定制内部元器件 | 台 |  | 1 |
| 4 | 照明配电箱 | 定制内部元器件 | 台 |  | 1 |
| 5 | LED平板灯 | 36W，中性光、灯盘600mm*600mm | 盏 |  | 28 |
| 6 | LED平板灯 | 36W，中性光、灯盘600mm*600mm，自带90min备用电源 | 盏 |  | 14 |
| 7 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 盏 |  | 7 |
| 8 | 消防应急灯 | 2*5W | 盏 |  | 4 |
| 9 | 铜芯阻燃线 | 3*ZR-BV2.5mm2 | m |  | 600 |
| 10 | 综合配电柜电缆 | WDZA-YJY4*150+1*70mm2 | m |  | 70 |
| 11 | 电缆 | WDZA-YJY-5*16mm2 | m |  | 100 |
| 12 | 电缆 | WDZA-YJY-5*10mm2 | m |  | 40 |
| 13 | 服务器机柜电缆 | WDZA-YJV-3*4mm2 | m |  | 800 |
| 14 | 穿线管 | JDG20mm | m |  | 400 |
| 15 | 热镀锌钢制桥架 | 300×100，冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm | m |  | 50 |
| 16 | 金属网格桥架 | 300×100，连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 | m |  | 10 |
| 17 | 金属接线盒 | 86型 | 个 |  | 72 |
| 18 | 开关面板 | 86型 | 个 |  | 5 |
| 19 | 插座面板 | 5孔10A | 个 |  | 20 |
| 20 | 辅助材料 | 含电缆头 | 项 |  | 1 |
| 21 | 辅材 | 铜管保温材料\氧气\氮气\乙炔\焊条\空调外机电源信号线\轧带等 | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 最多支持登记8100张卡，最多保留刷卡记录32000条，输出点：4组输出（电锁*2、警报*2）主机传输接口：TCP/IP，12V供电 | 套 |  | 2 |
| 2 | IC卡读卡器 | 感应频率：13.56MHz输入点：1组数字侦测输入，通讯格式：RS-485 | 只 |  | 2 |
| 3 | 出门按钮 | 白色按压按钮 | 只 |  | 2 |
| 4 | 单开磁力锁 | 270公斤吸力，工作电流1A | 只 |  | 2 |
| 5 | 双开磁力锁 | 540公斤吸力，工作电流2A | 只 |  | 2 |
| 三、微模块系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电专用智慧机柜 | ▲1.外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。 ▲2.机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。要求提供第三方测试报告证明。 ▲3.承载能力：机柜静态承载能力≥2400kg，提供权威第三方检测报告。 ▲4.抗震：机柜带载≥500kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供权威第三方检测报告。 ▲5.门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，机柜门的开启角度≥110°。前门单开网孔门散热面积达≥70％。后门双开，网孔开孔率≥70％，提供第三方泰尔认证测试报告。 | 台 |  | 1 |
| 2 | 智慧化配电单元 | 1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2.交流PDU采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 3.机柜PDU输出接口具有GB标准类型，10A的插座不少于16个，16A的插座不少于4个。 4.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 | 台 |  | 1 |
| 3.2 | 制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | ▲1.尺寸：宽度600mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥45kw，显冷量≥45kw，风量≥8000m3/h，水平送风模式； 2.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 3.精密空调室内机采用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品。； 4.为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应大于3.7； 5.具≥6寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互 6.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥30套机组进行统一控制管理； 7.室内风机：要求采用高效EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≥3个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间空调应有较大的送风量。 ▲8.要求可提供精密空调的CQC节能认证 | 套 |  | 2 |
| 2 | 列间空调 | ▲1.尺寸：宽度600mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥45kw，显冷量≥45kw，风量≥8000m3/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6kW，水平送风模式； 2.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 3.精密空调室内机采用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品。； 4.为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应大于3.7； 5.具≥6寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互 6.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥30套机组进行统一控制管理； 7.室内风机：要求采用高效EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≥3个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间空调应有较大的送风量。 ▲8.要求可提供精密空调的CQC节能认证 | 套 |  | 3 |
| 3 | 智慧化机房专用空调 | ▲1.制冷量≥12.5KW，风量≥3000m³/h、显冷量≥11.5KW、上送风下回风，提供彩页证明； 2.机组的送风余压应不小于50Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量； 3.冷凝风机采用无级调速，高效节能； 4.空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；温度调节精度：±1℃；湿度调节精度：±5%RH； ▲6.响应国家节能节耗号召，空调显热比不小于0.9，能效比不小于3.1，提供证明； ▲7.空调机组具有恒温恒湿功能，加热量不小于2kw；加湿量不小于2.4kg/h；请提供相关证明。 ▲8.要求精密空调满足GB4706.32-2012、GB17625.1-2012、GB4343.1-2018规范要求，提供强制性认证产品符合证书。 ▲9.要求可提供精密空调的CQC节能认证、CE认证。 | 套 |  | 3 |
| 4 | 智慧空调延长组件 | 延长组件，精密空调室内外机正落差≥10m或总距离≥30m时使用,每个压机系统配置1套 | 套 |  | 8 |
| 5 | 列间精密空调冷媒管 | 铜管（汽管+液管） 含铜弯头，铜直接 | 米 |  | 225 |
| 6 | 房间级空调冷媒管 | 铜管（汽管+液管） 含铜弯头，铜直接 | 米 |  | 135 |
| 7 | 制冷剂 | R410a | 项 |  | 1 |
| 8 | 空调二次搬运费 | 空调搬运； | 套 |  | 5 |
| 3.3 | 结构系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心智慧机柜 | 模块化专用网孔机柜，42U，19"，600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)；单开网孔前门，双开网孔后门，含顶板、底板；不含机柜侧板，包含接地线6mm²和19英寸安装接地铜牌（截面3*15mm2）、含2套PDU支架、机柜封堵板（机柜立柱与四周的防风组件）、并柜组件、前后门锁具、螺丝包 | 台 |  | 32 |
| 2 | 快开盲板（1U） | 1U免工具安装盲板，快开方式 | 个 |  | 310 |
| 3 | 快开盲板(2U) | 2U免工具安装盲板，快开方式 | 个 |  | 155 |
| 4 | 智慧机柜轻载托盘 | 100kg承重开孔托盘，19"，托盘尺寸485*717 | 块 |  | 32 |
| 5 | 智慧机柜L型托架 | 50kg承重L型托架1副（2只，左右各1） | 对 |  | 32 |
| 6 | 智慧模块化通道功能天窗 | 功能天窗组件包含冷通道天窗龙骨、抬高件、天窗，长1200mm，宽600mm，天窗全碳钢（不可翻转） | 套 |  | 3 |
| 7 | 智慧模块化通道翻转天窗 | 翻转天窗组件包含冷通道天窗龙骨、抬高件、天窗，长1200mm，宽600mm，天窗全玻璃（可翻转） | 套 |  | 16 |
| 8 | 智慧机柜M型走线槽 | 顶部M型走线槽，强弱分离，带隔板 | 套 |  | 38 |
| 9 | 智慧模块化通道跨通道走线桥架 | 适用于宽度1200宽的冷通道， | 套 |  | 2 |
| 10 | 智慧机柜顶后挡板 | 1.黑色亚光细砂， 2.宽度600的柜体顶部外侧挡板， 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板，表面工艺和通道柜体一致 | 块 |  | 38 |
| 11 | 智慧机柜顶侧挡板 | 1.深度1200的柜体顶部外侧挡板， 2.材料为优质（SPCC）冷轧钢板表面工艺和通道柜体一致 | 块 |  | 4 |
| 12 | 智慧模块化通道自动平移门 | 用于双排冷通道，电动移门双门门库（包含端头机柜侧板），移门电机、吊夹、配套封板、毛刷、*2+玻璃移门，含减震密闭条，与电动移门双门门库配套+门库配套灯带及相关辅材 | 套 |  | 2 |
| 13 | 智慧模块化通道门楣 | 门楣（带艺术字）,颜色默认Ral9005 | 套 |  | 2 |
| 14 | 智慧机房门禁一体机 | 密码，刷卡，指纹三合一门禁一体机 | 套 |  | 2 |
| 15 | 智慧机房ID/IC卡授权发卡器 | IC卡/ID卡发卡读卡器，USB接口，免驱动（与后台配套使用） | 个 |  | 1 |
| 16 | 智慧机房指纹发卡器 | 指纹读头，USB接口，支持采集指纹和读EM卡（指纹发卡器，与后台配套使用） | 个 |  | 1 |
| 17 | 智慧模块化通道电源控制箱 | 一体控制通道照明灯、天窗控制、电动门控制 | 套 |  | 1 |
| 18 | 智慧模块化通道照明灯具 | 冷通道照明灯管，单色白光 | 条 |  | 19 |
| 19 | 智慧模块化通道照明灯具 | 氛围灯条，不同告警级别显示不同颜色灯光，灯光颜色不少于3种 | 套 |  | 38 |
| 20 | 智慧模块化通道电源控制箱 | 氛围灯光控制器：通道氛围灯配套线缆辅材。 | 套 |  | 2 |
| 21 | 通道安装附件 | 含通道附件:紧急开门按钮、出门按钮等 | 套 |  | 1 |
| 3.4 | PDU系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧机柜专用普通PDU | PDU-基本型，32A输入，输出≥16*10A+4*16A-不含线缆，端子接入 | 条 |  | 64 |
| 3.5 | UPS系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | ▲（1）要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化UPS机柜满配容量应≥180kVA；单个功率模块容量要求应≥30kVA；本次UPS实际配置容量应≥180kVA，需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章。 （2）输入电压范围：304-485V(线电压) 输入频率范围：40-70Hz 输出频率：在电池逆变状态下，输出频率应不宽于（50±0.5）Hz 三相电压不平衡度：≤1%（100%不平衡负载） 电压动态瞬变范围：≤4%（零→额定值，额定值→零） 电压瞬变恢复时间： 零→额定值：40ms 额定值→零：40ms 三相电压相位偏差： 市电逆变：0.1° 电池逆变：0.1° 市电电池转换时间：0ms 逆变旁路转换时间：≤4ms 输出电流峰值系数：3.0 过载能力：≥10min（125%额定阻性负载） 输出电流不均衡度：≤1% ▲（3）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数：≥0.999（100%额定非线性负载），输入电流谐波：≤2.4%（100%额定非线性负载），输出稳压精度：≤0.9%，输出电压波形失真度：≤1.1%（电池逆变工作下额定阻性负载），≤2.8%（电池逆变工作下额定非线性负载），系统效率：>96%（50%额定阻性负载），提供能同时满足上述参数的完整的同系列UPS第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。 （4）UPS应是智能容错模块化UPS电源，模块化设计，实现模块化冗余，落地安装。 ▲（5）UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强。 （6）为避免分散旁路造成旁路环流问题而引发故障，整机采用集中旁路设计。 ▲（7）UPS系统的所有模块，如旁路单元、功率单元、等均须支持在线热插拔。 （8）系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置。 （10）所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 ▲（11）UPS输出有功功率为1，即1kW=1kVA，以便与负载完美匹配，需提供完整的同系列UPS第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。 （12）系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。 （13）UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管，记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图 （14）具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 （15）UPS系统的所有功率模块具备设置逐个启动的功能，以更好地配合前端发电机平滑开启，避免UPS启动导致发电机死机现象。 （16）UPS必须具备输入输出等干接点信号总共不低于7路，并支持对干接点进行自定义，自定义内容包括：发电机接入、维修/输出空开闭合、切逆变、切旁路、BCB（电池开关）状态接口、电池低电压告警、综合告警、市电故障告警、正常模式、电池放电等等，同时可提供BCB脱扣用24V电压，更加方便灵活。 ▲（17）提供投标UPS产品的中国节能产品认证证书复印件及CE认证证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。 | 台 |  | 2 |
| 2 | 功率模块 | ▲（1）本次采用的单只功率模块≥30KVA，三进三出，需提供产品彩页说明并加盖所投品牌厂商公章。 （2）功率模块的主功率器件要求采用集成封装IGBT模块以提升系统可靠性，杜绝使用分立的单管式IGBT器件 （3）功率模块应采用隔离的独立风道设计，控制板、整流逆变功率板等含有核心敏感元器件的PCBA板和IGBT散热器、SCR散热器、电感等发热部件分上下层，互不干扰，功率模块具有良好的散热性能，同时也避免了核心器件及线路遭受粉尘侵蚀，降低故障率，进一步提升产品运行的可靠性。 | 台 |  | 12 |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | （1）每台UPS采用3组12V200AH、每组≥40节，为了施工安装及后期维护方便。 （2）每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于160A/3P，并配置总直流开关、规格不低于400A/3P。 （3）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （4）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 （5）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （6）极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 （7）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 节 |  | 240 |
| 4 | 电池架 | 电池钢架，组装式，共计6组，每台主机带3组电池。含电池组内部电池之间连接电缆，含电池组开关柜，含承重支架。 | 套 |  | 6 |
| 5 | 直流开关汇流柜 | 电池直流分路空开MCCBDC-250A/3P-3只，电池直流总空开MCCBDC-500A/3P-1只，下端铜排汇流柜体（柜体下端有出线孔）。 | 套 |  | 2 |
| 6 | 连接线缆 | 电池连接铜排BTH-3*30*150，电池连接跨层线BVR-95平方，电池组至UPS主机连接电缆，含铜鼻子等安装辅材。 | 项 |  | 1 |
| 3.6 | 微模块中控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块监控主机 | 1.通道动环监控主机，ARM架构；双交流供电，支持多路温湿度、烟雾、漏水、端门、天窗、空调、UPS、精密配电柜、UPS、消防、声光告警器等的监测和/或控制；常规固件,包含配套线缆 | 台 |  | 1 |
| 2 | 智慧机房温湿度传感器 | 温湿度传感器，RS485接口，带显示屏 | 个 |  | 3 |
| 3 | 智慧机房红外传感器 | 吸顶式红外传感器，感应范围3-5米，延时可调，DC12V输入，开关量输出，包含配套线缆 | 个 |  | 2 |
| 4 | 智慧机房绳式水浸传感器 | 绳式非定位水浸传感器，配合水浸绳用，包含配套线缆 | 个 |  | 8 |
| 5 | 智慧机房水浸探测绳 | 非定位式水浸探测绳，配合水浸传感器使用，包含配套线缆 | 米 |  | 40 |
| 6 | 智慧机房烟雾探测器 | 光电烟感探测器，直径104mm*深50mm，工作电压：DC12V±5%，包含配套线缆 | 个 |  | 3 |
| 7 | 智慧机房声光报警器 | 机柜用闪光电子蜂鸣器，包含配套线缆 | 个 |  | 1 |
| 8 | 摄像头 | 半球型摄像机，不小于200万像素，1080P | 个 |  | 2 |
| 9 | 硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，不少于16路 | 台 |  | 1 |
| 10 | 硬盘 | 不小于6TB容量 | 块 |  | 1 |
| 11 | 智慧机房监控触摸屏 | 本地监控触摸屏，≥30英寸触摸屏，多点触控；分辨率1920*1080； | 套 |  | 1 |
| 12 | 移动APP监测 | 可远程查看模块机房运行健康状态，可实时监控环境动态数据。如模块机房的温度、湿度、烟感等状态，可查看空调、精密配电柜等运行状态和告警信息。 | 套 |  | 1 |
| 13 | 微模块监控平台 | 1.安装在服务器或PC端，通过有线连接，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据； 2.为了保证机房健康运行，要求平台软件具有告警管理功能，可实现实时告警查看、待处理告警统计、历史告警查看以及可自定义设置告警阀值和告警等级等功能，且可自主远程邮件和短信发送相关负责人，可及时发现告警，并能及时处理，保障机房健康安全运行； 3.为了方便机房管理，降低运维成本，要求统一平台具有查询报表功能，可实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计； 4.要求在本软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比等运行状态； | 套 |  | 1 |
| 14 | 短信告警 | 短信告警模块，包含配套线缆 | 个 |  | 1 |
| 15 | 动环安装附件 | 动环专用 | 套 |  | 1 |
| 16 | 北向接口 | 配合第三动环平台对接 |  |  | 1 |
| 四、集中动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房集中动环监控系统 | 基础设施物理安全感知平台 1、▲千兆以太网口数≥4个；RJ-45Console管理口≥1个；USB接口≥2； 2、支持接入温湿传感器、烟雾传感器、漏水传感器、UPS、精密空调、门禁一体机、监控摄像头等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 3、提供传感器设备（烟感、温湿度、漏水等）接入授权≥250；提供UPS对接管理授权≥20；提供视频监控接入授权≥10；提供精密空调接入授权≥10； 4、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉告警、微信告警、邮件告警等； 5、▲支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。（提供界面截图并加盖原厂公章）； 6、内置传感器库，传感器型号数量不少于2900+； 7、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 8、▲平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（提供界面截图并加盖原厂公章）； 9、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器； 10、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量； 11、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； 12、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； 13、▲产品为自主研发，提供数据中心环境监控管理系统软件著作权复印件并加盖原厂公章； 14、▲设备制造商具备良好物联网安全建设与管理能力，所投产品符合安全建设规范，设备制造商具备《物联网安全管理体系认证证书》，提供证书截图并加盖厂商公章； 3D可视化建模平台 1、▲支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器的占位信息（提供界面截图并加盖原厂公章）； 2、▲支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化（提供界面截图并加盖原厂公章）； 3、支持基于电子地图进行展示多层级联动展示支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况； 4、支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； 5、▲提供机房物理空间3D建模； 6、▲提供机房关键设备接入管理软件著作权复印件并加盖原厂公章； 机房物理安全托管服务平台 1、▲支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员（提供界面截图并加盖原厂公章）； 2、▲支持可以填写多个紧急联络人以保证在无法联系到第一联络人时能通知到其他联络人（提供界面截图并加盖原厂公章）； 3、机房安全托管服务软件支持查看告警记录，其中包括发生告警事件、云值守收到告警信息、告警已处理流程及对应时间，支持守护日程可视化，呈现守护记录； 4、▲提供机房安全托管服务软件著作权证书复印件并加盖原厂公章； 5、▲提供40+云端守护团队、提供原厂本地化服务团队，针对无法远程解决的问题，及时到现场进行现场风险排查及告警消除（提供原厂服务证明并加盖原厂公章）； | 项 |  | 1 |
| 2 | 数据采集主机 | 1、以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1;PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个，内存≥8GB，且所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 2、支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个； 3、▲支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。（提供界面截图并加盖原厂公章）； 4、支持断电、死机自动开启门禁磁力锁，防止消防状态下人被关在里面； 5、▲提供3C强制认证证书并加盖原厂公章； | 个 |  | 17 |
| 3 | 通讯告警器 | 1、支持电信、联通、移动全网通4G接入； 2、支持电话告警、短信告警； 3、12V2A电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用； | 个 |  | 1 |
| 4 | 声光报警器 | 1、报警音量：MAX110dB；工作电压：交流9V～18V或直流12V～24V；工作环境：-35℃～55℃； 2、支持采用Modbus协议控制，通过网口形态RS485接口与物联平台进行通信； 3、支持联动机房动力环境监测系统实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号； | 个 |  | 1 |
| 5 | 人脸识别一体机 | 1、支持7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准； 2、支持采用200万宽动态摄像头，最大视场角120°，面部识别距离＞2m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览，支持识别二维码； 3、支持星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 4、设备采用深度学习算法，支持5000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，识别速度快，准确率高； 5、设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸等认证方式 6、设备支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡/解除卡等多种卡片类型； 7、设备支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、在线升级功能、单门反潜回功能； 8、设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 9、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警； | 个 |  | 1 |
| 6 | 漏水检测器 | 1、漏水反应时间≤2S； 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况； 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆； 4、支持本地12~24VDC供电； 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 6、存储温度-40°C至60°C，工作温度-20°C至50°C，湿度5%到95%（无冷凝）； 7、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测； 8、接口类型支持RJ45网口形态； 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器； | 个 |  | 28 |
| 7 | 温湿度传感器 | 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器； 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试； 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试； 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态； 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等； 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制； 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值； 10、采集当前环境湿度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示； 11、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑； 12、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作； 13、支持物联平台自定义温湿度区间和时间周期，周期内检测当前上传的数据是否在设定区间内，当超过设定区间时通知管理员，并支持联动声光、短信报警，以及联动视频监控系统抓拍图像查看异常状态； 14、▲提供CNAS监测报告并加盖原厂公章； | 个 |  | 28 |
| 8 | 烟雾传感器 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电；支持监控电流＜4mA，支持火警电流＜30mA； 2、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定）； 3、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内）； 4、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95%； | 个 |  | 28 |
| 9 | 可变线序采集器 | 1、PRS485接口≥1，DATA接口≥1，且均为RJ45形态； 2、支持MODBUS485、RS232两种接口形式的数据采集及对接，RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 3、▲支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义。（提供界面截图并加盖原厂公章）； | 个 |  | 10 |
| 10 | 安装辅材 | 环控系统管线辅材 | 项 |  | 1 |
| 五、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷器 | 适用电源（相/线）：AC220/380V； 最大持续工作电压：AC440V； 最大放电电流：80kA（8/20μs）； 电压保护水平：＜2400V； 响应时间：≤25ns； 外壳防护等级：IP20； | 套 |  | 1 |
| 2 | 第二级防雷器 | 适用电源（相/线）：AC220/380V； 最大持续工作电压：AC440V； 最大放电电流：60kA（8/20μs）； 电压保护水平：＜2300V； 响应时间：≤25ns； 外壳防护等级：IP20； | 套 |  | 1 |
| 3 | 第三级防雷器 | 适用电源（相/线）：AC220/380V； 最大持续工作电压：AC440V； 最大放电电流：40kA（8/20μs）； 电压保护水平：＜2200V； 响应时间：≤25ns； 外壳防护等级：IP20； | 套 |  | 1 |
| 4 | 防雷工程验收费检测费 | 工程验收；现场检测； | 项 |  | 1 |
| 6 | 等电位铜排 | 30*3mm | 米 |  | 90 |
| 7 | 各金属体之间等电位连接 | ZCBVR6mm²； | 组 |  | 1 |
| 8 | 接地总引线 | BVR-50mm2 | 米 |  | 20 |
| 9 | 静电释放系统 | 接地连接线(BVR-16-10-6) |  |  | 1 |
| 10 | 安装辅材 | 空开、铜线鼻、连接线等； | 项 |  | 1 |
| 六、机房新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式洁净新风机 | 风量：1500m3/h；过滤效率大于95%； | 台 |  | 1 |
| 2 | 常开防火阀 | 300*2003C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常开模式，平时开启，火灾时可接受指令自动关闭，可输出关闭信号，70℃熔断关闭； | 个 |  | 4 |
| 3 | 风管 | 300*200，0.6mm厚镀锌钢板，橡塑保温，含三通、弯头、变径等异形风管 | 平米 |  | 40 |
| 4 | 风口 | 散流器，300*300mm | 个 |  | 6 |
| 5 | 防雨百叶风口 | 400*300mm | 个 |  | 2 |
| 6 | 控制线及铺设 | 新风机配套 | 项 |  | 1 |
| 7 | 配件及辅材 | 帆布软接等； | 项 |  |  |
| 七、机房气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火系统 | 150升瓶组，将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等组装成套。装置可直接安装在防护区，无需单独设计储瓶间 | 套 |  | 1 |
| 2 | 柜式灭火系统 | 120升瓶组，将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等组装成套。装置可直接安装在防护区，无需单独设计储瓶间 | 套 |  | 3 |
| 3 | 灭火药剂 | 七氟丙烷 | 公斤 |  | 520 |
| 4 | 气体灭火主机 | 具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒；收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间；并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能；延时启动的延时时间在0～30秒连续可调；具有停动功能；具有手自动转换功能；自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录。 | 台 |  | 1 |
| 5 | 喷洒指示灯 | 闪光频率：每分钟闪亮45正负5次，编码方式：电子编码方式，编码范围可在11~20之间任意设定，线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性。 | 个 |  | 2 |
| 6 | 紧急启停按钮 | 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定，常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻小于等于100M欧姆，启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键，启动零件类型：重复使用型，“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 | 个 |  | 2 |
| 7 | 模块 | 信号输出模块 | 个 |  | 3 |
| 8 | 烟感探测器 | 1、内置微处理器，探测器可对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能； 2、灵敏度可调，能满足用户对不同探测环境灵敏度的要求； 3、污染自动补偿，根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报； 4、探测器上电后自动检测光学迷宫，污染程度超出补偿范围，可自动报出探测器污染故障； 4、适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应； 5、抗干扰能力强，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线（光源）干扰； 6、抗潮湿能力强，并有防处理，可适应不同气候环境的要求； 7、接线方式：二总线，无极性 | 个 |  | 5 |
| 9 | 温感探测器 | 1、内未处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能； 2、探测器为A2R类具有差温报警功能的感温探测器； 3、输出温度升降曲线。可以通过控制器查看现场的温度升幅曲线； 4、稳定性高。抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强； | 个 |  | 10 |
| 10 | 声光警报器 | 1、红色有机玻璃面板，采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。 2、声音为火警声，声压高达85dB，利于引起现场人员注意。 3、提供外控端子，可利用无源常开触点（如手动报警按钮）直接启动，直接启动时不受信号总线掉电的影响。 4、信号总线及电源总线无极性，接线方便。 5、具有电源掉电检测功能。若电源总线掉电，可将故障信息传到控制器。 6、地址码为电子编码，可现场改写。 | 只 |  | 2 |
| 11 | 泄压口 | 400*400 | 套 |  | 3 |
| 12 | 线缆 | ZR-RVS2*1.5 | 卷 |  | 3 |
| 13 | 线缆 | NHBV2*1.5 | 卷 |  | 3 |
| 14 | 消防呼吸面罩 | 配套定制； | 套 |  | 3 |
| 15 | 机房消防第三方检测费用 | 机房消防第三方检测费用 | 项 |  | 1 |
| 八、运维中心系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | 100英寸 | 台 |  | 3 |
| 2 | 坐席管理节点 | 1.1路4K@60HDMI输出或1路DVI-I(含VGA)输出； 2.1路立体声音频输入和输出，双向音频交互，16路网络解码音频自由分组和混音应用； 3.可编程中控，1路红外发射，1路RS232+1路RELAY； 4.支持1路USB：1路3.0，键盘、鼠标接入用于KVM坐席协同管理； 5.1路RJ45电网口+1路FIBER光纤网口； 6.前面板OLEDIP信息显示和设备状态指示灯； 7.支持4路1080P任意图层开窗、漫游、拼接应用，最高支持4K@60解码； 8.H.264/H.265编码算法，音频AAC/G711编码算法； 9.RTSP/RTMP/ONVIF/TS流媒体协议； 10.支持通过外接的键盘鼠标直接控制信号源，实现KVM坐席控制，点击键盘快捷方式键，即可实现多种信号选择，画面方式选用，信号切换，场景预案，推送到大屏，推送用户，主动管理及被动接管等功能； | 台 |  | 1 |
| 3 | 中控室控制台 | 1、6个工位 2、主框架为钣金结构，不低于2.0mm冷轧钢板，附件为不低于2.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理，具备通风散热。 3、表面覆盖层采用高强度高压耐磨板（HPL），台面使用抗倍特板加高密度板加工，整体厚度不低于2mm。 4、前后门板为木质材料，厚度不低于18mm，侧板为防火板、冷轧钢板材质。 5、内部布线系统强弱电分离；内含嵌入式强弱电接口，每个工位强电口不低于2个、弱电口不低于4个 | 套 |  | 1 |
| 4 | 显示器支臂 | 国产，桌夹式，适配有孔显示器，气弹式，仰视至少±15°，左右旋转至少180°； | 个 |  | 4 |
| 5 | 人体工学椅 | 1、头枕可高低调节； 2、椅背可五段高低调节； 3、三线控滑动底盘，后仰三段锁定，后仰弹力调整，座垫可高低升降及前滑动； 4、自适应弹力腰枕； 5、3D扶手可高低升降、扶手面可左右转及前后滑动； 6、静音滑轮； | 把 |  | 6 |
| 6 | 智能会议主机 | 最高支持4K/60FPS视频编解码；支持8台设备同时投屏与协作；支持通过Miracast、Airplay、协议进行无线投屏；兼容Windows、Android、Mac、iOS等操作系统；支持双屏同显、双屏异显；2个HDMI输出接口，1个HDMI输入接口;标配一支智控随心笔，可实现数字激光、聚光灯、放大镜、PPT左翻页、PPT右翻页等演讲辅助功能。 | 台 |  | 6 |
| 九、数字化运维平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化运维平台 | 一、总体要求1.平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理； 2.▲支持移动端管理（企业微信、钉钉），具备设备管理、告警管理、运维数据查询等功能；（提供功能截图并加盖原厂公章） 3.支持不少于20个并发用户同时登录系统并进行操作； 4.支持设置访问会话超时、超时自动退出功能，即管理员在规定时间内无操作时，管理平台自动退出，重新登录后方可再次进行管理任务； 5.支持密码保护与检测策略，同一账号密码连续多次错误一段时间内禁止登录； 6.▲要求所投产品厂商授权数据可视化、数据报表功能二次开发接口，同时承诺支持与第三方环控系统进行数据对接。（提供原厂授权证明并加盖公章） 统一门户管理1.▲支持对B/S架构应用系统的认证接入和统一管理，实现用户无需多次登录和身份验证，即可访问多个系统；（提供功能截图并加盖原厂公章） 2.▲支持告警信息集中管理，能够集成第三方运维系统信息，并采用统一的移动端通信媒介进行告警信息推送；支持对故障信息进行一键转工单功能；（提供功能截图并加盖原厂公章） 3.支持应用配置管理，能够通过动态拖放的方式完成页面布局和调整，并对应用系统进行分组管理。 二、网络系统管理1.资源监控 支持交换机、路由器、OLT、ONU、无线设备、防火墙、网闸、WAF、IDS、IPS等基础网络及安全设备的统一监控，能够持续监测运行状态、CPU使用率、内存使用率、丢包率、延迟、接口流量、接口速率等性能指标。 2.网络拓扑 支持自动生成网络拓扑图，实时展示全网络设备运行状态；同时具备拓扑定期自动修正功能，以适配实际网络架构。 3.配置备份 支持网络设备配置备份功能，包含手动备份和自动备份两种方式。 4.网络定位 ▲支持终端定位功能，通过MAC地址或IP实时定位终端入网信息。（提供功能截图并加盖原厂公章） 5.非法查找 ▲支持网络中非网管交换机、路由器等设备的连接信息检测。（提供功能截图并加盖原厂公章） 6.IP地址簿 ▲支持子网自动扫描和手动添加，能够统计各子网IP使用率；支持子网IP使用状态可视化展示，包括IP在线状态和分配状态统计；支持IP和MAC地址绑定，针对IP地址冲突进行告警提示。（提供功能截图并加盖原厂公章） 7.网络巡检 支持对网络系统环境进行全方位巡检，实时获取最新故障信息。 8.网口检测 ▲支持交换机网口检测功能。实时查询交换机网口使用率，同时支持交换机闲置网口（长期未激活网口）检测。（提供功能截图并加盖原厂公章） 9.网络时钟 ▲支持网络时钟监测功能。要求平台能够对接NTP服务器，对监控节点进行时钟监测，并对时钟异常的节点进行告警通知。（提供功能截图并加盖原厂公章） 三、业务系统管理1.支持以业务视角对关联的数字资产进行发现和整合，构建符合业务逻辑的业务模型，实时展示业务节点的运行状态和性能指标，针对故障节点进行高亮显示和提醒； 2.▲支持业务系统健康度、繁忙度的实时监测和历史趋势分析，可根据实际业务场景进行算法规则调整；支持业务监测数据快照处理，能够进行业务故障溯源分析；（提供功能截图并加盖原厂公章） 3.支持业务巡检功能，可对业务系统的网络环境、系统环境、应用环境进行自动化巡检，并生成PDF格式巡检报告发送到指定用户； 4.▲支持安全检查功能，能够对业务主机的弱口令、账号权限、密码策略、入侵防范等安全配置项进行扫描，并提供检测结果，针对存在的风险配置给出加固建议；（提供功能截图并加盖原厂公章） 5.▲支持等保自评功能，能够根据等级保护的相关要求进行政策信息的解读，按照三级系统认证规则自行测评；支持等级保护备案信息录入及相关文件上传。（提供功能截图并加盖原厂公章） 四、数字资产管理1.操作系统管理 支持对Windows、Linux、麒麟、统信等主流操作系统的监控，包括服务器运行状态、CPU、内存、磁盘、网络连接状态等指标。 2.数据库管理 支持对Oracle、MSSQL、MySQL等主流数据库的监控，包括死锁、线程、会话、请求、失败作业、数据文件等指标； ▲支持对Oracle、MSSQL等数据库的锁表语句进行分析和查看；支持Oracle表空间使用统计以及AWR报告生成和导出功能。（提供功能截图并加盖原厂公章） 3.虚拟化管理 支持宿主机、虚拟机资源使用统计和性能分析，包括CPU、内存、磁盘、网络等指标；支持容量使用预测，提示虚拟化资源扩容；支持虚拟化告警信息采集和通知。 4.API接口监听 ▲支持业务系统API接口监听，能够通过Web端、移动端进行告警通知。（提供功能截图并加盖原厂公章） 5.中间件管理 支持对Tomcat、Apache、Nginx、Weblogic等主流中间件的监控，包括会话、内存、组件加载、计数器、IO性能、连接信息等指标。 6.存储设备管理 支持对存储设备的电源、风扇、磁盘、控制器等硬件状态的监测，以及对存储设备的LUN性能、磁盘性能、IOPS等性能指标的监控。 7.物联网终端设备管理 ▲支持对三方的视频监控系统、门禁系统、多媒体会议系统等智能化系统所依赖的物联网终端设备进行统一监控和管理，通过构建业务视图，以可视化的方式实时展示每个终端设备的运行状态。（提供功能截图并加盖原厂公章） 五、日志审计1.▲支持日志审计功能，能够对网络设备、安全设备等资产的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计，并且以统一格式的日志形式对数据进行存储和管理；（提供功能截图并加盖原厂公章） 2.支持通过Syslog、SNMPTrap、FTP等多种方式完成日志收集功能； 3.支持日志搜索功能，能够按照资源类型、关键词进行全局搜索； 4.▲支持日志告警策略管理，能够按照日志资源、日志等级、日志关键词、日志接收人等条件设置告警机制，并支持移动端推送。（提供功能截图并加盖原厂公章） 六、工单管理1.支持通过PC端和移动端实现工单流程化管理，包括从故障报修到建单、接单、转单、退单、完单、故障总结等操作； 2.▲支持电话弹屏和录音功能，工作站接到报修来电，系统能够自动弹屏和显示报修科室的相关信息，并能够对通话内容进行录音和回放；（提供功能截图并加盖原厂公章） 3.支持PC端、电话、移动端等多种报修方式，能够通过移动端实时跟进报修故障的处理进度，并且能够对工单处理结果进行评价； 4.支持工单查询功能，根据紧急程度、报修时间和工单状态等进行数据综合查询和导出； 5.支持自定义故障分类设置。 七、知识文档1.支持建立知识库管理体系，能够对日常运维及故障处理经验进行总结和分享，并且可联动工单，提供相似问题解决方案； 2.支持知识分类管理和关键词搜索，能够快速查询相关知识文档； 3.支持富文本功能，能够对重点知识内容进行加粗、增加背景色、改变字体颜色等操作。 八、资产管理1.支持资产入库、领用、借用、变更、维修、维保、调拨、报废全生命周期管理，能够实时查看资产的使用状态、使用记录、维修记录、维保记录； 2.支持资产信息的录入，包括资产编号、资产名称、资产分类、规格型号、存放位置、供应商、联系人、维保期限等属性； 3.▲支持资产属性扩展，并且能够设置属性字段的类型，包括文本、数字、日期等数据类型；（提供功能截图并加盖原厂公章） 4.支持资产统计分析，能够以图形化的方式对资产状态、使用占比、报废占比、分类统计以及使用情况进行数据汇总展示； 5.支持资产分类管理，能够按照资产类型进行资产统计和查看。 九、巡检管理1.▲支持对资产、机房进行巡检管理，能够按照日、周、月等周期自定义巡检计划和巡检内容，定时生成巡检任务推送给相关负责人，并可在移动端执行巡检任务；（提供功能截图并加盖原厂公章） 2.▲支持巡检任务管理功能，能够实时查看任务的执行结果，并支持对巡检异常项进行一键转工单功能；（提供功能截图并加盖原厂公章） 3.支持巡检计划的灵活设置，能够按照不同类型的巡检对象创建不同的巡检任务和巡检班组； 4.支持巡检任务统计管理功能，能够对异常巡检任务、逾期巡检任务以及班组执行情况等进行统计。 十、项目管理1.支持项目看板功能，能够实时查看项目的完成进度；支持自定义项目流程，并可根据各项目流程创建项目任务，整体把控项目的完成情况； 2.支持项目基本信息和相关材料管理，包括相关任务、相关需求、过程文档、过程会议及项目汇报等功能； 3.支持合同发票管理，能够对合同的基本信息进行维护，包括合同类型、合同金额、合同供应商、合同付款状态、合同质保日期、合同附件等属性，并且提供发票上传和管理功能； 4.▲支持供应商管理，能够关联合同和发票，并对合同总金额和未付总金额进行统计；支持供应商评价机制，能够从服务专业度、服务响应速度、服务态度等多个指标进行评分，并可将评价结果通过微信公众号推送给供应商联系人。（提供功能截图并加盖原厂公章） 十一、台账管理1.▲支持对Word、Excel、PDF等多种格式的文件进行上传、下载和在线预览，实现对台账信息的集中化、线上化管理；（提供功能截图并加盖原厂公章） 2.支持台账分类和文件分组管理。 机房出入管理1.▲支持机房出入登记管理，能够对机房生成二维码标签，并且通过扫描进行人员信息登记；（提供功能截图并加盖原厂公章） 2.支持机房出入记录查询，可根据机房名称、出入时间进行筛选，查看出入人员的姓名、联系方式、陪同人员、工作时长以及工作内容。 十二、值班管理1.支持值班管理功能，能够直接使用日历面板进行拖拽式在线排班，并生成值班记录； 2.支持值班统计功能，能够对值班人员占用的工作日天数、周末天数及节假日天数进行数据汇总展示，并支持一键导出功能。 十三、综合管理1.数据大屏管理 支持以业务、资产等视角对信息化资产进行全方位、立体化展示，提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏、网络大屏、工单大屏等多种展示方案。 2.报表管理 支持故障统计报表、业务综合报表、流量报表等多种类型的报表；支持PDF格式文件的生成和下载，能够通过移动端进行推送和查看。 3.智能巡检 支持智能巡检功能，能够对网络设备、安全设备、主机系统、虚拟化、数据库等不同类型的监控资产按照日、周、月等周期设置巡检计划，可通过PC端和移动端实时统计和查看资源运行状态和性能指标。 4.告警管理 支持故障信息的统一管理，能够按照对象类型、故障等级、故障状态等条件进行筛选；支持自定义设置监控对象的阈值；支持告警策略管理，能够按照资源类型、监控对象、告警等级等条件设置不同的消息接收人，并支持连续推送和分级推送方式。 5.移动端管理 ▲支持企业微信、钉钉、小程序等多种移动端管理方式，具备故障通知、设备管理、告警管理、在线检测（ping、telnet）、扫码报修、工单管理、任务管理、报表预览等功能。（提供功能截图并加盖原厂公章） 资质要求1.要求所投产品具有针对服务器监控管理、数据库监控管理、无线网络监控管理、Web服务监控管理、设备资产管理、IP地址管理、应用性能管理、网络巡检管理、统一门户管理拥有国内自主知识产权；2.要求提供软件产品证书及软件测试报告。 ▲配置要求： 1.要求配置≥300个监控节点永久性授权； 2.要求配置≥3个业务节点永久性授权； 3.要求配置≥1套智能终端（固话智能终端或移动智能终端）； | 套 |  | 1 |
| 十、数据中心综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体桌面信息盒 | 办公桌嵌入式多媒体信息盒，不少于1个电源口，1个HDMI口，4个网口； | 个 |  | 2 |
| 2 | 单口面板 | 规格：单口、86×86mm 框体：嵌入式面框设计，表面不可见螺丝孔，兼具美观与实用 标签：信息口有标识标签，方便管理 防尘盖：配有防尘滑门用以保护模块，遮蔽灰尘和污物进入面板 外壳与底座材质：采用ABS耐冲击工程塑料，符合UL94V-0防火等级规范 连接装置强度：50N60±5s 耐插拔次数：≥750次 | 个 |  | 2 |
| 3 | 双口面板 | 规格：双口、86×86mm 框体：嵌入式面框设计，表面不可见螺丝孔，兼具美观与实用 标签：信息口有标识标签，方便管理 防尘盖：配有防尘滑门用以保护模块，遮蔽灰尘和污物进入面板 外壳与底座材质：采用ABS耐冲击工程塑料，符合UL94V-0防火等级规范 连接装置强度：50N60±5s 耐插拔次数：≥750次 | 个 |  | 1 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块 | 产品规格：Cat.6UTP 产品设计：通过金针、端子、印刷电路的连续阻抗分析，实现最佳阻抗匹配关系，从而保证250MHz带宽传输的性能 打线端子：八芯中同侧四芯采用错位设计，有效降低近端串扰 线夹&外壳：采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0防火等级规范 金针材质：磷青铜，镀50μ金 布线标签：T568A和T568B 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 耐压强度：1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧 绝缘电阻：≥1000mΩ IDC端子可接受线径范围：22-26AWG导体 插头与插座的插合次数：≥1000次 | 个 |  | 15 |
| 5 | 24口非屏蔽模块式配线架（含模块） | 1.产品规格：六类24口非屏蔽、快捷式支持MPO光电口 2.产品设计：1U24Port内含四组6Port信息插座，背部带托线理线架方便线缆整理，前方有标示区 3.插座&外壳：高密度耐燃塑料，符合UL94V-0防火等级规范 4.金针材质：底材磷青铜，整体镀镍后再镀50μm的镀金层 5.IDC端子：磷青铜，卡接线缆22-26AWG 6.布线标签：T568A和T568B | 套 |  | 45 |
| 6 | 数据跳线（六类） | 六类非屏蔽软跳线，2米，低烟无卤 | 根 |  | 360 |
| 7 | 六类双绞线 | 1、线缆规格：六类4对非屏蔽双绞线 2、线缆设计：采用4对单芯裸铜线十字隔离技术，出众的线对绞合，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 3、线缆结构：十字分隔条设计分开了线对并维持稳定的线对位置，曾进NEXT和阻抗性能 4、传输频率：最高传输频率250MHz 5、导体类型：实心裸铜，23AWG，导体外径0.57mm 6、绝缘材质：HDPE，外径1.0±0.05mm | 305米/箱 |  | 30 |
| 8 | 理线架 | 1U高度，带盖式理线槽，镀锌冷轧钢板，表面喷粉，黑色 | 只 |  | 45 |
| 9 | MPO-MPO光纤跳线12芯30米 | OM350900μmMPO-MPO光纤跳线12芯30米 | 根 |  | 64 |
| 10 | MPO光纤配线箱 | 高密度1U96芯单模多模配线架模块化光纤终端盒 | 套 |  | 8 |
| 11 | 光纤配线架 | 滑轨式24口光纤配线架，不含适配器和尾纤，含前端支架 | 个 |  | 15 |
| 12 | 其它辅材 | 电管、打线工具等； | 套 |  | 1 |
| 十一、集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集成服务费 | 施工费及税金等 | 项 |  | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

2.项目背景项目概述（如有）：

为满足常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）中机房建设，包括模块化机房、机房环控、UPS等项目。

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：交付日期或服务期限：180天；地点：常州市第三人民医院

2.付款条件（进度和方式）：
①合同签订后10个工作日内，预付合同总价的30%（签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；
②主要货物（精密空调、UPS、冷通道、精密列头柜、集中动环监控系统）到场后10个工作日内，支付至合同总价的50%；
③设备安装完毕后10个工作日内，支付至合同总价的60%
④无故障试运行7日后10个工作日内，支付至合同总价的70%；
⑤项目经采购单位、审计审定后10个工作日内付至审定价的97%（必须提供审定总价的全额发票）。
⑥余款3%使用二年无问题后10个工作日内无息结清。

3.包装和运输（如适用）：无

4.售后服务（质保期）（如适用）：三年

5.保险（如适用）：无

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标：为满足常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）中机房建设，包括模块化机房、机房环控、UPS等项目

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2.服务内容及要求货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见采购标的清单。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见采购标的清单。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求：无

2.4采购标的的其他技术、服务等要求：无

3.验收标准：

验收条件：所有设备安装部署到位，业务配置完成，各项指标满足招标文件要求，并测试通过，投标人提供完整的系统技术文档，包括用户手册、常见故障分析和排除指南、配置文件等资料。如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

4.其他要求（如有）：无

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后 | 10个工作日内 | 30 | 签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述条件 |
| 2 | 到货款 | 主要货物（精密空调、UPS、冷通道、精密列头柜、集中动环监控系统）到场后 | 10个工作日内 | 20 |  |
| 3 | 初验款 | 设备安装完毕后 | 10个工作日内 | 10 |  |
| 4 | 终验款 | 无故障运行7日后 | 10个工作日内 | 10 |  |
| 5 | 审计款 | 项目经采购单位、审计审定后 | 10个工作日内 | 27 | 必须提供审定总价的全额发票 |
| 6 | 质保款 | 使用第二年无问题后 | 10个工作日内 | 3 |  |

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为       个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料