常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：饮用水在线监测系统运维项目

项目编号：JSZC-320400-CTZB-C2023-0056

采 购 人：常州市卫生监督所

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	33

- 第一章   采购邀请

项目概况

常州市卫生监督所饮用水在线监测系统运维项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云”获取采购文件，并于2024年01月15日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CTZB-C2023-0056

2.项目名称：常州市卫生监督所饮用水在线监测系统运维项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币56万元

5.项目最高限价：人民币56万元

6.采购需求：本项目为常州市卫生监督所饮用水在线监测系统，负责采集常州市生活饮用水供水管网水质实时数据，监测点9个，各点监测值包括浊度、pH/温度、余氯、电导率、TOC。数据采集传输至系统平台，在此系统平台上实现数据展示、分析、报警和预警。其中浊度、pH/温度、余氯、电导率、TOC在线监测设备及管网水质监测智能控制器（数据采集）均采购进口设备。

7.合同履行期限：一年。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接、提供的工程全部由符合政策要求的中小企业承建。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的供应商应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：2023年12月25日至2024年01月11日17:00（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年01月15日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年01月15日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市卫生监督所

地    址：常州市新北区泰山路199号

联系方式：叶先生 0519-86672977

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：袁  婷

电　　　话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6013）

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用至少二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于2024年01月12日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6013）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 25 | 代理费 | （1）收费对象： □采购人 ■成交供应商 （2）收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. ……; ……. 代理费按差额定率累进法计算。 代理费按照上述标准收取。 代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

- 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形： （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

- 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目理解及需求分析 | 10 | 对项目概况、服务目标、服务需求的理解到位，对采购人需求分析透彻，并且能结合采购人需求提供全面的跟踪服务的，得10分； 基本了解项目概况、服务目标、服务需求，能够简单分析用户需求提供基本跟踪服务的，得8分； 对项目概况、服务目标、服务需求理解稍有偏差，提供需求提供服务基本满足要求的，得6分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 10 | 针对本项目的实施方案，内容至少包含服务工作开展方案、工作制度及规范建立情况介绍、人员组织架构及岗位职责安排等：实施方案详尽、精细，科学合理，操作性强，人员配备合理、职责划分明确的，得10分； 实施方案较为全面，较详细合理、规范科学，人员配备较为合理、职责划分较为明确的，得8分； 实施方案简单，操作性一般，人员配备职责划分一般的，得6分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 进度安排及进度保证 | 10 | 针对本项目的时间进度安排及进度保证措施：由评委按各响应人时间进度安排及进度保证措施，进度安排紧凑，有效提高服务进度，且措施科学可行的，得10分； 进度安排较合理，保障措施较可行的，得8分； 进度安排基本合理，保障措施基本可行的，得6分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 质量保证 | 10 | 针对本项目的质量保证措施：保障措施科学、合理，质量目标明确，保证措施详尽，针对性强的，得10分； 保障措施较科学、合理，质量目标较明确，保证措施较详尽，针对性较强的，得8分； 措施简单、笼统，一般的，得6分； 未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 重点、难点 | 10 | 对本项目的重点、难点分析及应对措施，项目重点内容阐述、难点分析及相应的应对措施：重点切入准确、内容阐述精细，难点分析精准，应对措施科学、合理，操作性强的，得10分； 重点切入较为准确，内容阐述完整，难点分析到位，应对措施较为科学合理，操作性较强的，得8分； 重点内容切入稍有偏差，内容阐述简单，难点分析基本合理，应对措施操作性一般的，得6分； 未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 服务响应 | 10 | 至少包含服务组织机构设置、服务人员、响应时间、到位时间、服务质量及内容的承诺等方面：内容详尽、精细、方案可行性强的，得10分； 内容完整，可行性较高的，得8分； 内容简单，可行性一般的，得6分； 未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 人员组织架构 | 5 | 服务团队配备人员分工安排及岗位管理制度比较：有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度合理、完整，配置方案能够有效实施本项目的，得5分； 有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度具备可操作性，配置方案基本能够实施本项目的，得3分； 人员配置方案缺漏、可操作性一般，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 10 | 供应商提供2018年1月1日以来完成的类似项目业绩证明材料，每提供一份得5分，最高得10分。 | 提供相关证明材料。 |
| 3.2 | 保密承诺 | 5 | 提供法律责任清晰明确的承诺书，得5分；未提供不得分。 | 提供保密承诺原件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、项目概况

常州市地处长江三角洲南部的苏、浙、皖三省交界处。是宁杭生态经济带上的重要副中心城市和示范区。位于北纬31°09'-31°41'，东经119°08'-119°36'，东邻宜兴，西与高淳、溧水毗邻，南与安徽省的广德、郎溪接壤，北接句容、金坛，南北长59.06千米，东西宽45.14千米，土地总面积1535.87平方千米。

本市属亚热带季风气候，干湿冷暖，四季分明，雨量充沛，无霜期长，全年平均温度17.5℃，其中：一月份3.2℃，七月份31.1℃。年均降水量1149.7毫米。其中，一月份42.2毫米，七月154.1毫米。大约日照时间，一月份137.6小时，七月份229小时。

常州市供水管网十分庞大，管线纵横交错且部分管线较长，导致部分管网内自来水局部停留时间长，出厂时合格的自来水在连续、漫长的输送管道中发生了复杂的物理、化学及生物变化，有一定的隐患导致用户水龙头中放出来的自来水已经发生变化，甚至水质不合格。传统的管网水质监测以人工为主，存在着检测周期长、时效性滞后等弊端。

常州市卫监所高度重视输配水管网水质的质量，经过长期的市场调研和分析，管网水质在线监测技术可以对供水水质的一些常规项目进行24小时连续、实时监测，出现异常能够及时报警，提高了管网水质管理的实时性、准确性和机动性，并且对自来水厂净水工艺生产过程的控制具有一定的指导作用。通过管网水质的实时监测，可以积累大量的历史数据，从而建立科学的管网水质模型，统计分析整个管网水质变化、管网水停留时间对水质的影响。有助于提升城市给水管网的安全输配能力；有助于提高自来水公司管理和服务水平、完善服务质量；有助于实现全面的管网优化调度。保障输配水管网水质的质量，对社会的稳定、繁荣具有一定的积极作用。

本运维项目承接常州市卫监所饮用水安全在线监测项目（常采公[2015]082号），此项目涉及负责采集常州市生活饮用水供水管网水质实时数据，涉及监测点12个，常规五参数检测终端10套，TOC在线分析仪9套，各点监测值包括浊度、pH/温度、余氯、电导率、TOC。在水质在线监测现场建立以RS485现场总线为基础的现场网络，对水质数据进行采集，数据采集通过GPRS无线传输至卫生监督所机房内服务器进行处理、统计、分析，形成表格、图例等人性化的展示界面，通过GPRS无线传输或光缆传输与移动监控终端或PC监控终端连接，并在系统平台上实现数据展示、分析、报警和预警。

二、采购内容及要求

常州通用自来水有限公司负责魏村水厂、西石桥水厂两个在线监测点的四参数在线监测设备的运行和维护工作，除此之外的在线监测点和设备均由成交供应商负责运行和维护工作，包括各监测点数据比、负责在线监测设施的运行、维护等维保工作，确保在线监测设备运行稳定，数据连续、正确，不发生因维护不到位造成的数据异常现象。

成交供应商维保人员必须有高度的责任心和必要的操作技能，人员相对稳定，维保人员的数量须与维保工作量相匹配，每年须接受常州通用自来水有限公司及公司的业务培训，培训合格的维保人员指派负责相关监测点的维保工作，各在线监测点维保人员名单和运行维护部门报市卫生监督所备案。

成交供应商维护过程必须填写巡检维护记录表，并由陪同人员或设点单位签字确认，每月汇总报市卫生监督所。巡检维护工作包括以下内容：在线监测的设备、仪器运转情况，工作状态是否正常；数据显示是否异常，是否超标；现场设备是否有明显的损坏；系统管路是否有漏水、破损，是否堵塞，设备电路情况是否完好，设备周围及设备内部卫生状况是否整洁，在线监测数据上传是否完好、正确；检查设备运行所需试剂和标准气体是否充足；开展余氯、浑浊度、pH值的现场快速检测及与在线检测数据的比对，以及根据实际需要增加的其它巡检维护的内容，每季度汇总报市卫生监督所。

成交供应商在维保过程中维保人员进入二次供水泵房间、魏村水厂、西石桥水厂时需要由常州通用自来水有限公司开门或放行的，成交供应商的维护人员也应严格遵守常州通用自来水有限公司有关登记等相关纪律和制度。

成交供应商须常备至少一套应急更换设备（部件）及相应耗材，当监测点设备出现故障时，须向市卫生监督所说明情况后立即更换，确保数据延续，成交供应商还需补报配件设备更换申请单（见附表1），更换下的设备须交市卫生监督所统一作为固定资产报废。成交供应商必须配备足够的备用试剂和标准气体，以保障仪器设备的正常运行。

在线监测系统数据平台出现报警后，成交供应商须在2小时内安排维护人员赶到监测点现场，排查原因，并填写在线监测数据报警处理记录表（见附表2），排除一切因水路、设备、电路、传输、试剂等非水质原因后，如报警仍无法解除，立即向市（区）卫生监督所报告，如确认是生活饮用水污染的，市（区）卫生监督所和常州通用自来水有限公司在各自的职责范围内响应相关应急预案。

成交供应商应当按照有关规定对在线监测仪器定期进行日常校验工作，不得随意闲置、拆除、破坏以及擅自改动生活饮用水在线监测系统参数和数据。

成交供应商巡检人员发现在线监测设备出现严重问题，无法短时维护到位，需由厂家处理故障时，须在第一时间报市卫生监督所并填写返修申请表。生活饮用水在线监测设备需返厂维修时，成交供应商须提供临时替代方案，经市卫生监督所同意后实施，以确保监测点数据连续性和准确性。

除维保人员外，外单位人员进入生活饮用水在线监测设备现场，须经市卫生监督所同意，公司及维保人员须确保在线监测设备数据安全，不得在任何场合以任何形式泄露任何在线监测数据。

生活饮用水在线监测系统数据平台报警信号的解除，须在排除故障，检测数据恢复正常之后，有现场维护人员关闭，关闭人需在平台上说明故障原因、处理结果、恢复运行时间。

成交供应商须指定每个监测点相对固定的巡检日期，日常维护周期五参数１次／２周，五参数（含TOC）和六参数１次／每周。日常维护可以结合更换试剂、故障排除、配件更换一并开展，巡检过程中须同时开展现场快速数据检测。

每个监测点原则上每季度开展一次实验室数据比对，成交供应商负责采集水样，送常州通用自来水公司实验室检测，检测报告年底一并报市卫生监督所，异常情况即时报告。市卫生监督所可根据实际需要要求公司另行增加比对次数。

成交供应商须建立生活饮用水在线监测系统运行维护值班制度，确保在线监测２4小时有人值守（含节假日），当在线监测点出现异常情况时，巡检人员能按照本制度的相关要求开展维护工作，确保在线监测系统的正常、准确运行。

市卫生监督所将不定期对成交供应商运行维护工作开展情况进行考核，就运维过程中不及时性和差错行为等尽责情况进行记录，并将全年考核情况与运维经费相挂钩，对于运行运护过程中因错误操作造成在线监测设施损坏，擅自改变在线监测设备水流量、检测频次、报警设置等技术参数，设施异常报警未按规定及时处置，在线监测设备未按时进行校准、现场快检比对和实验室比对，造成数据与真实值严重漂移，在线监测设施无故停机或更换配件未按要求进行报告等不到位情况将酌情扣除相应运维经费，人为原因造成的设备损坏依规要求赔偿。对于维保过程中私自挪用或拆除在线监测设备、数据造假、异常值报警未及时处置造成严重后果及其它可能造成和重大影响的事件，除实行一票否决，扣除全年运维经费外，市卫生监督所还将依法追究法律责任。

市卫生监督所依据成交供应商上报的巡检记录单、设备更换申请单，报警处置记录单等记录统计成交供应商全年维护工作量。并将通过不定期抽查等方式，对成交供应商维护尽责情况进行记录，维护工作量与尽责情况记录将与全年维护费用结算相挂钩。

维护费用结算按相关程序进行，结算周期以及本制度规定外的其它未尽事宜由市卫生监督所与成交供应商协商决定。

三、维保技术方案

（一）在线监控设备运营维护工作的主要内容有：

1、日常维护保养：

每月三次对设备进行现场检查与维护，每半月对监控设备进行一次保养，做好巡检、校准、维护保养、故障维修记录。

2、日常校验：

每周对设备进行校准，每半月对监控设备进行一次比对检测，每月对监控设备进行一次重复性、零点漂移及量程漂移检验。

3、仪器检修：

每月对设备采样单元、预处理单元、分析单元、数据控制与采集单元、数据处理与传输单元等进行检测，对检测出现的问题进行维修。

4、运营档案：

建立完善的档案管理制度，做到一厂一档。档案包括：日常运行维护记录、校检记录、检修记录、仪器运行情况记录、故障处理记录、运行记录周报表、运行记录月报表、运行记录季度报表、运行记录年报表等。

5、管理考核：

考核的主要内容为：运行维护工作（日常维护、质量保证、档案管理、工作响应等）、自动监控设备的运行率、自动监控设备的准确率。

6、其他：

接受主管部门提出的临时性的抽查和考核要求，并做好记录。

（二）浊度仪的维护保养

1、维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 清洗传感器 | 每次校正之前和必要时。至少3次/月。 |
| 校正传感器按管理机构要求进行 | 按管理机构指示的日程表进行。 |

2、清洗

A控制器的清洗

在外壳关闭严密的情况下，用一块湿布擦洗控制器的外部。

B光电池窗口的清洗

偶尔清洗光电池窗口还是需要的。频度取决于溶解于或悬浮于试样中的各种固体的性质和浓度。在窗口上矿物质水垢沉积物中生物的活性是一个最重要的因素，其数值随试样温度而有不同。一般而论，在温暖温度下沉积物增长更多而在低温下则较少。

经常检查光电池窗口以确定是否需要清洗。在进行标准校验或校正之前去除光电池窗口上的任何有机物生长物或薄膜。使用一个棉布拖把和异丙醇或是一种柔和的清洁剂（例如Liqui-nox®）去除绝大多数的沉淀物和污物。矿物质水垢沉积物可能需要用一个棉布拖把在其上施以一种弱酸，然后用一种清洁剂清洗。

不要使用含有磨料的清洗剂。

C清洗浊度计本体及气泡捕集器

a清洗浊度计本体。

（1）切断通过浊度计本体的试样液流。

（2）从本体上拆下首部总成及气泡捕集器罩盖。垂直提起气泡捕集器把它拆下。把它放在一旁单独清洗。

（3）从浊度计本体底部拧下塞堵使本体排液。

（4）重新装上排液塞堵，灌入本体清洗溶液直到溢水口高度。该清洗溶液可以含有稀释氯溶液（在3.78升水中放入25毫升家用漂白液）或一种诸如Liqui-nox的试验室用清洁剂（在1升水中放入1亳升的清洁剂）。

（5）使用一把软毛刷子清洗本体内各个表面。

（6）再次拧下排液塞堵，并用经超滤过的去离子水彻底冲洗浊度计本体。清洗并重新安装塞堵。

b清洗气泡捕集器：

（1）在一个足以容纳浸泡整个气泡捕集器的容器内准备一种清洗溶液（按上面步骤4进行）。

（2）使用诸如商品目录编号690-00的一个试管刷子，清洗每个表面。

（3）用经超滤过的去离子水彻底清洗气泡捕集器并把它重新安装在浊度计本体内。

（4）重新安装气泡捕集器罩盖并在本体顶部安装首部总成。

（5）恢复试样液流通过仪表。

（6）最后对浊度仪进行重新校正。

c特殊清洗

（1）切断通过浊度计本体的试样液流。

（2）从本体上拆下首部，气泡捕集器罩盖，及气泡捕集器（通过垂直方向提起）。

（3）从本身底部拧下塞堵使本体排液。

（4）把本体提起离开其安装螺钉。

（5）把浊度计头部朝下倒置，拆下两个菲利普斯头螺钉固定底板。

（6）提起底板使其脱离本体；把垫片放在一旁以备必要时使用。

（7）使用一把软毛刷子和一种稀释清洗溶液（按上述制备方法制备）清洗浊度计底板和本体各个内表面。然而用经过超滤的去离子水冲洗整个本体和底板。

（8）把垫片嵌入底板上压制的沟槽内重新组装底板。

（9）把底板安装在浊度计本体上。

（10）重新安装两个螺钉并小心拧紧到最大15英寸磅力的扭矩。

（11）把浊度计重新安装在几个壁面安装螺钉上。

（12）重新安装气泡捕集器，气泡捕集器盖罩，并在本体顶部安装首部总成。

（13）恢复试样液流通过仪表。

D更换灯泡总成

灯泡总成位于首部总成上面。在正常使用情况下，哈希公司建议一年更换一次灯泡以保持最佳性能。供更换的灯泡已在工厂“预烧”，随时可以安装和使用。

要更换灯泡按下列步骤进行：

（1）拔下连接器接头，切断浊度计仪表的电源，断开灯泡引线。

（2）等灯泡已经冷却后，按如下步骤拆卸：

a. 戴上棉布手套保护您的双手并避免把手印留在灯泡上。

b. 抓住灯泡。

c. 逆时针方向旋转灯泡，轻轻地向外拽，直到它离开灯口。

d. 通过灯口内的孔拉出灯泡引线和连接器。

图5.1 灯泡总成更换图

E熔断器更换

更换步骤：

（1）切断控制器的电源（包括切断带电的各个继电器）。

（2）完全拧松罩盖内的所有四个系留螺钉而打开铰连的控制器。

（3）拆下高电压隔板，从系留紧固零件的杠杆上拉下来，再从隔板上一直拉下来，把隔板放在一旁以备重新安装。

（4）折下各个熔断器并安装同一类型同一额定值的（T（管式），1.6安培，250伏，缓慢烧断）新的熔断器。

（5）重新安装高电压隔板。

（6）关闭控制器罩盖并拧紧四个螺钉。

（7）重新连接仪表的所有电源。

图5.2熔断器更换图

（三）余氯仪的维护保养

（1）维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 更换新试剂 | 定期维护，每次校正之前和必要时。至少3次/月。 |
| 替换泵管道 |  |
| 替换分析仪管道 |  |
| 替换保险 | 不定期维护 |
| 清洗仪器外壳 |  |
| 清洗色度计 |  |
| 更换样品调节过滤器 |  |
| 试剂溢流清理指导 |  |

（2）定期维护

A更换新试剂

500 mL试剂瓶装的缓冲溶液和指示剂溶液可以持续使用约1个月。

B替换泵管道

在一段时间内，泵/阀模块的夹压作用将使管道变软，使管道导致破裂和阻塞液流。在温度较高时，这种破裂会加速进行。基于四周环境温度，推荐采用下列替换时间表：

• 低于27℃（80℉）时，间隔6个月更换一次。

• 高于27℃，间隔3个月更换一次。

安装替换管道按下列步骤进行：

（1）关闭进入仪器的液流，并设置电源开关（I/O）为关（O）。

（2）卸下将夹紧板固定在泵/阀模块上的螺钉。

（3）从进口和出口部件中拆开泵管道，扔掉管道组件。

（4）剪切四根2英寸长，内径为1/16英寸的管道（白色）。安装一个1/16至1/8倒钩弯管部件到内径为1/16英寸管道（白色）的其中一根中，并用1/16英寸弯管结合部件接到其余的三个管道中。尽管泵管道中的一个不用于输送液流，它的用途是平衡补偿四根管道的压力。

（5）将两个螺钉穿过夹紧板，安装到泵/阀模块上。当固定夹紧板时，缓慢拧动螺钉，并交替从一个螺钉到另一个螺钉进行，使得夹紧板均匀的贴紧。拧紧直至密合，但不要过紧。

（6）设置电源开关（I/O）为开（I），并恢复通过仪器的样品流路。让仪器运行约1个小时，以保证充满试剂管线。

C替换分析仪管道

保留在分析仪上的管道应每年进行更换。维护成套部件包括：已装配好的维护组件（编号：54443-01）或未装配好的维护组件（54443-00）。若用户订购的是未装配好的维护成套部件，使用第20页图19和表3来确定管道长度和位置。当安装新管道时，在进行连接前将管子一端浸泡在热水中，这样有助于管道连接。也建议一个管道定时被取下和进行替换。图表中已列出具体的管道编号，及与其对应的尺寸、货号及数量。表3中给出的长度表明特殊管段应为多长；操作人员必须从适当的管道绕圈中切割掉一部分以满足所需的管段长度。图例中给出的管道编号标识了从管道绕圈切割掉后的那一段，而不是切割掉的那一段本身的编号。DPD试剂管道的颜色，在预定替换时间前可能发黑，而这并不会影响仪器的功效。

管道安装示意图：

（3）不定期维护

A替换保险

替换过程如下：

（1）确保仪器未供电。仪器电源开关是不能切断保险丝前的电源的。

电源必须在连接仪器之前被断开，以保证保险丝前没有电源。

（2）卸下用户检修盖。

（3）放置好保险固定器（接近用户接线箱的接线条）。

（4）卸下两个保险（F1和F2），并用同样规格的两个新保险进行替换（T、2.5A、250V）。

（5）重新安装用户检修盖，并重新供电。

取走搅拌棒：

B清洗仪器外壳

关上并扣好仪器外箱盖，使用软布和温和的清洗剂擦洗壳体外表。

勿让湿气进入壳体内。

C清洗色度计

清洗色度计室的过程如下：

（1）按MENU键，随后按下箭头键，直至MAINT（维护）菜单出现。

按ENTER。

（2）按下箭头键滚动到CLEAN（清洗）选项。按ENTER。

（3）参考图20，并放置好色度计。

（4）取走色度计组件顶部的橡胶插塞。

（5）使用弯曲的回形钢针作用掏取工具，将磁力搅拌棒取出。

（6）等显示器状态线上的CLEAN（清洗）项开始闪烁，即可将19.2 N

硫酸标准溶液（编号：2038-32）注满色度计。

注意：更低浓度的硫酸将不足以清洗色度计。

（7）让硫酸在色度计中保持15分钟。

（8）将一个木质或纸质柄的棉花签*插入开口，并以温和的擦洗方式

上下移动棉签，清洗色度计室的内表面。参考图21。用棉签清

洁搅拌棒。

（9）重新安装搅拌棒。

（10）重新放回色度计组件顶部的橡胶插塞，并确保盖子在色度计的

观察孔上。

（11）按EXIT键立即返回正常运行；或者仪器将在自60分钟后自动返

回正常运行。

色度计清洗图：

D更换样品调节过滤器

将过滤器插入遮蔽套中：

（1）为隔开过滤器，把过滤器两边的阀柄扭至OFF（关闭）。

（2）旋开过滤器外套的顶部。

（3）插入过滤器，并推至其处于稳定位置为止。

（4）重新放回过滤器外套顶部，

E试剂溢流清理指导

在清洗、处理、丢弃化学试剂时，要遵照相关的环保要求。

（四）pH/温度仪的维护保养

1、维护保养日常

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 定期清洗pH电极、校准，视情况更换电极盐桥和电解液。 | 每次校正之前和必要时。至少3次/月。 |
| 检查仪表工作情况，查看示值有无异常。 |  |
| 每次现场维护用抹布擦拭控制器外表面 |  |

2、常见故障及解决办法

| 症状 | 可能的原因 | 正确的做法 |
| --- | --- | --- |
| 电极不能进行校准 | 测量或参比电极异常。 | 更换有问题的电极 |
|  | 与控制器之间的接线不正确。 | 检查电极电缆和控制器之间的接线情况。确保接线连接器能与金属线接触，而不是与绝缘线接触。 |
|  | 控制器有问题。 | 更换控制器。 |
| 读数不稳定 | 样品管路中的空气。 | 如果有空气通过或空气在电极的末端被捕捉到，读数立刻会变得不稳定。这种问题通常可以通过重新定向电极，使气泡不会阻塞传感器来解决。 |
|  | 电极接地不正确。 | 参考传感器的用户手册进行正确的接地操作。 |
|  | 玻璃泡有问题。 | 更换电极。 |
|  | 流动电势。 | 将电极附近的溶液接地。 (尤其是在高纯水中)。 |
| 响应缓慢 | 样品太冷和/或离子强度低。 | 升高样品的温度。 |
| pH读数有短期漂移 | 电极的预处理不充分。 | 对于一个新的、干燥的电极，至少要做过程水样中预处理10个小时。预处理完成之后再进行校准。 |
| 仪器不稳定 | 可能传感器电缆和/或测定仪到接线盒的连接电缆有问题 | 请检查这两根电缆看是否存在物理性损伤。断开连接电缆的两端（传感器和测定仪），用欧姆表检查是否存在内部短路。 |
| 保险丝熔断 | 电压不稳定 | 更换保险丝。 |
| 继电器板烧坏 | 电压不稳定 | 更换继电器板。 |
| 电气的零点漂移超出编程的极限 |  | 重新校准。 |
| 其他隔离系统出现问题 |  | 重新检查电缆连接情况，电源情况，重新连接电缆和电源。验证测定仪的读数是否与已知的参考溶液的值相同。如果读数能够达到，连接电缆和/或接线盒连接可能有问题。使用一个数字式万用表来检查连接电缆是否存在短接或者开路现象。 |

（五）电导率仪的维护保养

1、维护保养日程

| 维护工作 | 频率 |
| --- | --- |
| 清洗传感器 | 每次校正之前和必要时。至少3次/月。 |

2、清洗流程

（1）用一块干净的软布小心地擦拭内部电极棒和同轴的外管电极管（内表面和外表面），除去大多数污垢积淀。然后用清洁的温水淋洗传感器。

（2）用温水和餐具洗涤剂、硼砂洗手皂或者类似的肥皂，制备中等强度的肥皂水。

（3）在肥皂水溶液中浸泡传感器2~3分钟。

（4）用一把小的硬毛刷、棉签（Q-tip），或者管道清洗器来刷洗传感器的整个测定端，彻底地清洗电极表面。如果洗涤剂溶液清洗不能够除去表面沉积物，请使用盐酸（或其它的稀酸）来溶解沉积物。在足以达到清洗的情况下，酸应当尽可能地稀。经验将有助于确定酸的种类和稀释程度。一些顽固的涂层可能需要一些不同的清洗剂。

在用酸清洗之前，先确定是否会形成某种危险的反应产物。（例如：在某种氰化物环境中使用的传感器，因为可能会产生有毒的氰化物气体，所以应避免直接放入强酸中清洗。）酸是有毒的，请参照MSDF配备适当的防护眼镜和外衣。

传感器在稀酸中浸泡的时间应当不超过5分钟。用清洁的温水淋洗传感器，然后将传感器放回到中等强度的肥皂水溶液中2~3分钟以中和可能残留的酸。

（5）用清洁的温水来淋洗传感器。

（6）用测定仪操作手册中所描述的流程校准测定仪。

（六）TOC仪的维护保养

1、维护保养日程

| 维护工作 | 每日 | 一次 | 每月 | 一次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查警报 | × | × | × | × |
| 检查液体泄漏以及气体不寻常的情况。立即排出泄漏，以避免对分析仪造成损坏。 | × | × | × | × |
| 检查反应器载气流流量计的读数。该读数应该是稳定的，并且接近分析仪试运行时的读数。 | × | × | × | × |
| 用肉眼观察喷洒的气泡是否正确流入GLS 和喷洒器中。 注：TC 型号上的喷洒器是有转换的旁路型号。 | × | × | × | × |
| 准备试剂，并续填容器。 |  | × | × | × |
| 重新校准分析仪，使用新鲜的碳标准溶液。 |  | × | × | × |
| 检查供给载气的压力，确保有充足的供给。 |  | × | × | × |
| 如果分析仪明显比较脏的话，执行清洗。 |  | × | × | × |
| 更换所有的蠕动泵管路 |  |  | × | × |
| 去除紫外灯，并从灯上去除铝线圈来执行对灯的检查。灯的表面应该是干净的。如果不干净的话，让清洗溶液流过分析仪。在返回到在线操作运行之前，擦拭每个灯周围的标准铝线圈，防止曝露在紫外光中。 |  |  |  | × |
| 用合适的溶剂清洗IR 样品池和窗口。 |  |  |  | × |

注：×代表保养

2、静电排放因素

由于静电的原因，内部精密的电子部件可能会被损坏，导致仪器性能的下降或最终的故障。

厂家建议采取下列步骤来预防 ESD 对您仪器的损坏：

在触碰仪器上的任何电子部件之前（例如印刷电路板卡以及上面的部件），先从您的体内排放静电。这个操作可以通过触摸接地的金属表面来完成，例如仪器的机壳或金属导管或管道。

如需减少静电的累积，一定要避免过量的移动。在防静电的容器或包装中运输对静电敏感的部件。

如需从体内排放静电并保持放电状态，佩戴与地线连接的护腕。

在没有静电的区域处理所有对静电敏感的部件。如果有可能的话，可使用防静电的地板垫和工作台垫。

3、清洗

在清洗分析仪的内部表面时，显要切断分析仪的电源供给以及继电器的电源供给。

重要提示：无论是在通电的状态下，还是在断电的状态下，分析仪的环路板部件对于静电的损坏都非常敏感。在没有佩戴正确接地的护腕之前，不要接触环路板或它的部件。

用湿布清洗分析仪的外表面和内表面。

分析仪运行约 1 个月以后，检查IR 池以确定内部系统的清洗频率合适。根据需要调节清洗时间表，清洗的频率不应该少于每年一次。

4、关机

如果可能的话，分析仪应该连续运行。不必要的开关紫外灯将会缩短紫外灯的寿命。如果需要

关闭紫外灯，请注意下列事项：

如果没有液体流过反应器时，不要让紫外灯处于开启状态，因为这样做可能会导致损坏反应器。

如果不是必须进行测量或者有可能的情况下，用去离子水替代分析仪中的水样。

如需关闭分析仪：

（1）用蒸馏水或去离子水更换所有的试剂容器。

（2）在服务/继电器测试/灯页面，关闭紫外灯。

（3）用蒸馏水或去离子水冲洗分析仪 10 分钟。

（4）关闭泵，停止分析仪的运行。从主菜单上，按下 DOWN 按，然后按下ENTER 按键。

（5）切断 GLS 和IR 之间的气体管路。

（6）清洁的、干燥的氮气或是纯净的空气将会流过 IR 池，对其进行干燥和清洗。

（7）关闭电源。

5、泵管更换

在开始对泵管进行更换之前，确保分析仪已经使用去离子水冲洗了20 分钟。通过拧松四个外加螺丝，旋出泵模块组件。两个泵模块支撑物将会旋下来，并锁定在这个位置。

更换泵管时，参照下图：

安装泵头时，您需要平口螺丝刀和管道装载槽。

如需更换泵头：

（1）从泵头安装螺丝上拆除翼形螺丝。

（2）小心的从管路配件上拆除管道。

（3）拆除泵头。

（4）将端铃分开。锁定端铃控制旋转器。

（5）将管路紧紧环绕在旋转器上，在管道槽上锁定自由端。

（6）将位于旋转器以及管道之间的装载钥匙的小叉子插入，钥匙保持与旋转器的水平面垂直。

（7）将钥匙完全插入并保持垂直，然后逆时针方向将其拉出。钥匙将会把管路均匀地推入端铃装置中。如果有必要的话，再顺时针方向重复一遍。保持管路停留在槽中，并去除钥匙。

（8）将另外一个端铃放置到顶部，并一起压下来。不要拧管路。如果端铃没有紧密地咬合在一起，重新装载管路。如果有必要的话，将钥匙在旋转器的插槽上转动，调节管路。

（9）将钥匙置于转轴上细长的孔内，转动钥匙，使转轴根部与马达驱动器轴内的细长孔对齐。将装管沟槽朝外，微微移动泵头，直到它扣上调整栓（如果有的话）。

泵管安装组件图：

（10）按照泵工具包所描述的方法，使用管道减压器与减压管路连接起来。

（11）用厂家提供的四个螺丝进行固定，用手指拧紧。

（12）将第一个泵头滑入安装螺丝中。

（13）将钥匙放置到旋转器轴的插槽中。旋转轴使其根部与旋转器驱动轴内的细长孔对齐。转动泵头外壳，直到它扣到调整栓上。

（14）对于每个独立的泵头，都需要重复安装步骤，将泵头的插槽与之前安装的泵头对齐。

（15）用四个翼形螺丝固定。用手指拧紧。

6、IR样品池清洗

IR 样品池的清洗周期是取决于具体的应用的。但是每年至少需要清洗一次。如果分析结果不稳

定，可能表明红外样品池需要清洗。为了更清楚，配发的插图显示了IR 样品池是如何从分析仪

上拆除的。

必需的清洗材料：

异丙醇（清水也有效）

不起毛的清洗纸巾

长棉花棒

切钳

（1）参照下图，从IR 样品池上拆除进口管路和出口管路。

（2）支持镜子组件（如果指按门栓意外开启的话，可以防止样品池组件跌落），并切断绑绳。

（3）将指按门栓从样品池组件上拉下来，松开指按门栓。

（4）用不起毛的清洗纸巾和异丙醇清洗样品池组件的内壁。

（5）使用棉棒和异丙醇来清洗宝石窗口，该视窗是用来保护抛物面反射镜的，如下图所示。

（6）检查装置确保所有的污染物质已经完全被去除，并且宝石视窗上没有刮痕和裂缝。同时，确保抛物面反射镜没有被污染。污染主要是由抛物面反射镜和镜子之间的硅密封的故障导致的。如果镜子有污染，或者宝石视窗上有刮痕或裂缝，请更换样品池组件。

（7）使用与清洗样品池组件中的视窗相同的步骤来清洗宝石视窗。

（8）拆除位于样品池和工作台之间的 O 型垫圈，这样才可以对其进行清洗。

（9）检查一下 O 型垫圈，确保其没有被损坏或退化。O 型垫圈上最小的污染物颗粒可以防止在工作台和样品池之间很好的密封。

（10）检查进口和出口是否有阻塞物和污染。如果有的话，用棉棒和异丙醇去除这些物质。

（11）完成了清洗步骤以后，重新安装管路以及新的包扎带。

（12）压力/泄漏测试。

7、压力/泄漏测试

（1）从 IR 样品池组件上拆除出口管路，并插入出口管路。如下图：

（2）观察 GLS 的U 型管道中的气泡是否始终如一地从前流到后。如果确实是这样的话，说明样品池的O 型垫圈提供了足够的密封。如果该测试失败的话，表明或者是冷凝器有裂缝，或者是 GLS 配件有泄漏。

8、IR 样品池更换

在更换 IR 样品池以前，切断与分析仪和继电器连接的所有电源。

A指按门栓调节

（1）通过解开指按门栓的方法拆除 IR 样品池。

（2）松开活塞栓上的保留螺帽。参照下图。

（3）将 IR 样品池放置到光学平台上，与插孔排成一行，并移动门栓，让活塞位于样品池末端的缺口中。

（4）向门栓施以光压。如果调节正确的话，门栓将会卡进位置，并锁定。不要强拉指按门栓。

正确地调节门栓对于保持样品池和镜子组件在一条直线上是非常关键的。如下图：

（5）如果有必要的话，调节活塞的长度并重复步骤 4。如下图：

（6）当压力值令人满意时，用 1/4 英寸的扳手固定活塞，并用9/32 英寸的扳手转紧螺帽。

（7）恢复供电，用压力/泄漏测试结束该步骤。

9、IR气体校准

AIR 气体校准步骤：

（1）按下 UP 按键三次，从服务菜单进入IR CAL 菜单。IR Cal 页面将会显示。

（2）按下 ENTER 按键。页面将会变化为显示实时计算得到的CO2 ppm 值，测得IR 电压以及IR 样品池的温度。

（3）验证 IR 样品池的温度在48－51℃之间。将零点空气直接应用在样品池中。允许气体以200cc/min 的流速流动10 分钟。

（4）确定IR 量距气的浓度（或者是1000ppm，或者是10000ppm CO2）。如果量距气为1000ppm，LK1 一定超出了该范围。如果量距气为10000ppm CO2，LK1 一定在范围之内。见下图：

a零点调节：

（1）零点调节是在 8000 控制器的PCB 上进行的，它安装在电子部件室前门的内侧。下图所示的是零点电位计的调节。顺时针方向转动螺丝可以增加电压，逆时针方向转动可以减少电压。

（2）当零点气体的读数稳定以后，调节零点电位计，使电压保持在0.26 和0.27V 之间。0.27V 产生的CO2 ppm 读数略高于零。如果电压被设置为0.25V，将会产生零度数，但是您不能确认气体的ppm 读数是零还是低于零。气体ppm 浓度在零以上的轻微增长都可以确保您处在正量程范围内。

b跨度调节：

（1）连接适当的量距气到 IR，让它在200cc/min 的流速下流动10 分钟，直到读数稳定为止。

（2）读数稳定以后，调节跨度电位计读出近似的CO2 ppm 数值，或者是1000ppm，或者是10000ppm。如果量距气不能给出 1000ppm±5ppm 或10000ppm±50ppm，请联系生产厂家的代表处。噪音将会使读数出现微小的波动，但是如果这些波动可以规类在期望值中，则可以接受。

c重新检查零点调节和跨度调节：

在完成了跨度调节以后，我们建议您重新检查零点调节，因为调节值之间会发生相互影响。必须连续使用Zero 以及Span 气体，在零点调节值和跨度调节值之间反复数次，才能得到最佳的调节值。

当零点调节和跨度调节需要较大的重新调节时，则此项需求就越多。

d清洗气液分离器

（1）远程切断所有与分析仪相连接的电源。

（2）拧松四个用手指固定的连接器，并将其向下滑，从分析仪上切断气液分离器。

（3）反转气液分离器，去除累积的沉淀物。如果有必要的话，用塑料洗瓶中的去离子水进行冲

洗。用棉棒和去离子水去除藻类的聚集物。

e更换紫外灯

（1）在更换紫外灯之前，切断分析仪以及继电器的电源供给。如果近期灯一直是通电状态，则灯可能很热。使用手套或指套将灯拆下来。

（2）如需从分析仪上拆除紫外灯装置，从紫外支管上断开管路，并拔出电缆。拧松两个套筒扳手头帽螺丝，放开两个外加螺丝。将灯装置从分析仪上抬起来。

（3）拧松四个 M4 螺丝，从紫外灯装置上拆除访问外壳。现在，就可以接触到灯了，如下图：

（4）拆除管路连接器。将互锁设备水平滑入。

（5）拧松机箱上装灯的夹子完成灯的拆除，通过去除每个灯上双线螺帽的方法切断电源供给。

（6）使用相反的顺序安装新灯，确保来自反应器的PFA 管路通过GLS 配件，从而却确保反应器的出水不会接触配件。

（7）关闭机箱门和重新供给电源。在机箱门开启的状态下，不要给紫外灯供电。

f镜子装置调节

在开启分析仪机箱的门之前，切断与继电器相连接的电源，并了解的静电排放因素。

（1）安装 8000 显示屏/控制器 PCB 组件（安装在电子部件室的门上）。拆除外壳。

（2）参考下图，指出测试点TP3(0V) 和TP5(SIG IN)。

3、设置仪器：

使用电压计：

a、将正的接线头与 TP5 连接起来，将负的接线头与TP3 连接起来。

b、将电压计设置为交流电源。

4、将载气 100mL/min 的速度供给到IR 入口中。在检查信号等级时，先等待2－5 分钟。

5、利用一螺帽扳手，在 IR 样品池末端调节三个六角螺丝已达到可能达到的最高电压等级。

示波镜：5－7.5V 峰值到峰值，在±5％的范围之内。

电压计：1.5-2.3V。

6、完成以后，请校准分析仪。

E更换保险丝

分析仪总共含有六个保险丝。关于它们的位置，请参照图7-51，下面的文本是它们的技术参数。

在更换保险丝之前，切断分析仪和继电器的电源供给。

重要提示：无论在通电的状况下，还是在断电的状况下，分析仪的环路板部件对于静电排放的损坏都非常敏感。在没有佩戴合适的保护手套的情况下，千万不要触摸环路板或它们的部件。

保险丝位置图：

四、报价方式

本项目报价为固定总价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

五、服务期限：一年。

六、付款方式：合同生效后，以实际运维工作所发生的费用项为基准，按季度汇总结算。

七、附件：

附件1：

| 配件设备更换申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线监测点 |  |  |  |
| 更换原因 |  |  |  |
| 更换配件名称 |  |  |  |
| 配件生产商 |  | 型号 |  |
| 更换数量 |  | 单价 |  |
| 更换情况 | □未更换 □已更换 更换时间：预计 年 月 日 |  |  |
| 申请人： |  | 联系电话： |  |
| 领导批核意见： |  |  |  |
| 申请时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 市卫生监督所意见 |  |  |  |

附件2：

| 饮用水运行维护记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点名称 |  |  |  | 维护时间 | 年 月 日 |  |
| 服务类别 |  日常检修  日常巡检 |  |  |  |  |  |
| 运 营 维 护 内 容 | 序号 | 类别 | 状态 | 维护内容 |  |  |
|  | 1 | PH | 正常异常 |  |  |  |
|  | 2 | 温度 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 3 | 浊度 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 4 | 电导率 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 5 | 余氯 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 6 | TOC | 正常异常 |  |  |  |
|  | 7 | 数据采集模块 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 8 | 电力供应 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 9 | 进水情况 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 10 | 网络传输 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 11 | 试剂更换 | 是否 |  |  |  |
|  | 12 | 检测数据 | 正常异常 |  |  |  |
|  | 13 | 其他 | 正常异常 |  |  |  |
| 更换部件 |  |  |  |  |  |  |
| 维护结果 |  |  |  |  |  |  |
| 维修正常时间 |  |  |  | 拟修复时间 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 注：一联：存根（白）二联：卫监所（红）三联：现场留存（黄） 负责人签字： 运营人员签字： |  |  |  |  |  |  |

第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间：    年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括竞争性磋商文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金等为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，及因政策性文件调整产生的所有风险或责任

甲方不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为   年  月   日-   年  月  日。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）竞争性磋商文件（编号：   ）          （2）乙方提供的磋商响应文件；

（3）成交通知书；                         （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方按甲方要求开具相应金额的发票。

3.结算原则：固定总价。

4.付款方式：合同生效后，以实际运维工作所发生的费用项为基准，按季度汇总结算。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定提供服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方如虚假承诺或故意造成本合同无法继续履行的，乙方应按合同总价的30%支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行据实赔偿甲方由此产生的所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能全部或部分履行合同的，应及时通知对方，并在5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向常州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        帐号：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

本采购文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）