常州市政府采购项目

公开招标文件

（服务类）

项目名称：常州市大数据管理中心政务云互联网出口等能力提升项目

项目编号/包号：常采公[2023]0330号

采 购 人：常州市大数据管理中心

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0330号

2.项目名称：常州市大数据管理中心政务云互联网出口等能力提升项目

3.项目预算金额：666万元、项目最高限价：666万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：自本合同签订之日起5年

6.本项目是否接受联合体投标不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年12月26日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年01月09日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市大数据管理中心

地    址：常州市天宁区锦绣路2号1-2号楼

联 系 人：周风波

电  　话：0519-85685034

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市大数据管理中心 地 址：常州市天宁区锦绣路2号1-2号楼 联 系 人：周风波 电 话：0519-85685034 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 开标评审相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 10 | 报价 |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 针对本项目应充分理解服务需求，详细梳理现状，针对现状和需求提供整体系统设计和规划方案，并详细描述服务选用每个产品性能和配置使用情况，由评委根据投标文件的整体方案可行性、完整性、需求响应程度进行打分。整体方案说明可行性、完整性符合要求，需求响应程度高的为优，得8分；方案说明较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得6分；方案说明一般、准确度不高、基本符合要求的为一般，得4分。未提供不得分。 | 8 | 系统设计和规划方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 根据投标人提供的资源部署方案，包括网络资源、安全资源等技术先进性、合理理性进行综合评审，确保网络平稳、安全扩容，方案的先进性、合理性详细、准确，具有实施价值的为优，得10分，方案说明较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得8分，方案说明一般、准确度不高、基本符合要求的为一般，得6分。未提供不得分。 | 10 | 资源部署方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 投标人制定详细的组织实施方案，在实施计划、实施步骤、实施管理、实施团队配置等方面进行阐述，充分保障项目进度，综合评审，组织实施方案详细、安排合理、可操作性强的为优，得8分，方案较详尽、基本合理可行、响应度一般的为良好，得6分，方案计划、安排和可操作性一般得4分。未提供不得分。 | 8 | 组织实施方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 投标人提供完善的运维保障服务方案，包括投标人服务制度、流程、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施，服务人员配置情况等综合评审。服务方案中服务制度、响应时间、应急预案、人员配置响应程度均高的为优，得8分；服务方案基本合理，响应程度为良，得6分；服务方案响应程度一般的，基本符合要求的，得4分。未提供不得分。 | 8 | 运维保障服务方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 公司资质：投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系证书得2分；投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书得2分；投标人具有ISO9001质量管理体系证书得2分；投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系证书的得2分。 | 8 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.2 | 投标人针对本项目组成项目团队，服务团队负责人具备研究员级高级工程师证书的得3分，具备PMP证书的得3分；投标人针对本项目组成项目团队，服务团队技术负责人具备信息系统项目管理师的得3分，具备CISP证书的得2分；投标人针对本项目组成项目团队，服务团队成员具备网络规划设计师高级证书、系统分析师证书、HCIE、OCM证书、RHCE证书、VCAP证书，每有一项得2分，共12分。 | 23 | 提供复印件加盖投标人公章。提供人员近三个月任意一个月的社保缴纳证明 |
| 3.3 | 投标人提供2021年1月1日以来能体现信息化集成服务经验的业绩合同，合同中包含网络设备、安全设备、数据中心建设，每提供一份合同3分，本项最高9分。投标人提供2021年1月1日以来能体现信息化运维服务经验的业绩合同，合同中包含网络设备、安全设备、数据中心建设，每提供一份合同3分，本项最高6分。 | 15 | 提供项目合同复印件加盖投标人公章,时间以合同签定时间为准。单个合同不得重复计算 |
| 3.4 | 投标人提供承诺函，承诺中标后10天完成项目建设并平稳割接的得10分，承诺15天完成建设和平稳割接的得5分，其它承诺不得分。 | 10 | 提供承诺函并加盖投标人公章。 |

- 三、付款方式及说明

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订完成，甲方在收到乙方开具的合规增值税专用发票后 | 15日 | 15 |  |
| 2 | 尾款 | 项目实施完成并通过验收，甲方在收到乙方开具的合规增值税专用发票后 | 15日 | 85 |  |

- 第五章   采购需求

在已经建设的钟楼数据中心为主数据中心，以文化广场数据中心为备中心，充分利旧现有电子政务外网网络、安全等基础资源，整合现有基础资源，建设全市统一的电子政务云平台。

服务性能具体要求

服务提供商必须按照不低于本项服务性能具体要求配置云服务平台，所选用的网络设备、安全设备、安全软件必须是经过相互兼容性适配，对无法适配的云服务提供商必须无条件进行更换不低于配置要求的产品。

| 序号 | 设备名称 | 设备参数性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 互联网出口防火墙 | 冗余主控，冗余电源，24个万兆光口，4个100G光口； |
|  |  | 支持双机热备，支持主备模式和主主负载分担模式； |
|  |  | 支持多出口ISP智能选路，最大吞吐量600Gbps，最大并发连接数480M，每秒新建连接数10.8M； |
|  |  | 5年质保，IPS/AV/URL特征库授权不低于5年 |
| 2 | DMZ区核心路由器 | 12个万兆光口，提供6个万兆多模光模块，6个万兆单模光模块 |
|  |  | 100G板卡提供8个40G光口，提供8个40G多模光模块 |
|  |  | 交换容量≥120T |
|  |  | 提供5年质保 |
| 3 | DMZ区WEB应用防火墙 | 2U设备，1个HA口，1个RJ-45 Console口，1个10/100/1000 Base-T带外管理口，8个网络接口板扩展槽位，2个内置bypass多模SFP+接口，2个USB口，双电源，含嵌入式软件； |
|  |  | Web应用防火墙软件一套，管理控制中心软件一套，HTTPS应用防护模块永久使用授权； |
|  |  | 网络吞吐率40G，应用吞吐10G，最大并发HTTP连接数1000万，每秒新建HTTP连接数20万； |
|  |  | 5年质保期，5年特征库升级； |
| 4 | DMZ区应用负载均衡器 | 2U设备，内存16G，硬盘容量240G SSD，冗余电源，6千兆电口+2万兆光口SFP+； |
|  |  | 支持MAD虚拟，默认4个； |
|  |  | 4层吞吐量（默认网口）：20Gbps，四层并发连接数：16000000，4层新建连接数 CPS：500000； |
|  |  | 7层新建连接数 RPS：500000。 |
|  |  | 含软件和辅材，5年质保和软件升级服务。 |
| 5 | 波分 | 最大600G交叉容量，具备40波平滑升级能力，单波最大支持 100G，配置12个万兆数据业务端口（12个万兆单模光模块） |
| 6 | 业务板卡 | 10G线路侧波长转换器 |
|  |  | 4路10G多业务处理盘（10GE/OTU2,SFP+,S,LC） |
|  |  | 10G客户侧光模块（XFP,S64）*4 |
|  |  | 衰减器6dB（LC直插式）*4 |
|  |  | 光跳线(20m/条) LC/PC-FC/PC-客户侧*8 |
| 7 | 波分板卡 | 10G线路侧波长转换器 |
|  |  | 4口线路接口盘 |
|  |  | 10G线路侧光模块（XFP,1600ps,T）*4 |
|  |  | 光跳线(10m/条) LC/PC-LC/PC-客户侧*8 |
|  |  | 含8路单向固定波长光合分波单元，光跳线(10m/条) LC/PC-LC/PC-客户侧*16 |
| 8 | 40G多模光模块 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) |
| 9 | 40G单模光模块 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 10 | 集成和运营服务 | 集成服务和五年运维服务 |
| 11 | 数据中心服务 | 详见总体技术要求 |

11、数据中心服务（1套）

1    数据中心总体要求

华东云数据中心1号楼6楼3个机房建设160个48U机柜，共计4个冷通道，6楼独立使用，考虑未来业务发展需要需增加270个机柜，共计7个冷通道。3个机房内共增加监控摄像头64个、对机房进行无死角监控。配备独立的硬盘录像机3台，满足视频存储保存时间不小于30天。机房内冷通道门禁选用支持国密算法门禁系统。不低于如下配置和数量要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 48U 600*1200*2200MM，前后网格，前单开门，后双开平板门 | 270 | 台 |
| 2 | 标准PDU | 普通配电条，输入32A,输出接口，32A2P断路器，10A*9+16A*9国标万用口模组，竖装、需结构件配合，安装2条。不带回路监测，不含20KA-SPD防浪涌保护 | 540 | 条 |
| 3 | 双开玻璃移门 | 现场定制，含门框、导轨、玻璃、顶板等，1200*2200MM | 14 | 套 |
| 4 | 立柱包封 | 现场定制12个柱体（假机柜封包处），采用2200*600MM对立柱采用机柜材质板包边，颜色为黑色，样式为可拆卸式； | 12 | 处 |
| 5 | 冷通道（封顶） | 7个冷池中间部位，顶板采用不小于4mm钢化玻璃，外包冷轧钢板外框，冷轧板材质均匀，钢板厚度不小于1.5mm+，两端封闭至顶部，中间采用漏空格栅吊顶，冷风道引下； | 7 | 处 |
| 6 | 列头柜修平 | 现有2米列头柜，机柜高度2.2米，需用五金板材较平处理 | 14 | 台 |
| 7 | 机柜两端侧门 | 机柜首尾端侧门 | 7 | 个 |
| 8 | 磁力锁 |  | 7 | 套 |
| 9 | 出门按钮 |  | 7 | 套 |
| 10 | 密码读卡器(CPU) | 采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 | 14 | 台 |
|  |  | 非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号 |  |  |
|  |  | 内置PSAM卡槽及PSAM卡，支持CPU卡识别，可读取CPU卡内容 |  |  |
|  |  | 采用国密加密机制，强化系统设备安全性 |  |  |
|  |  | 支持刷卡/密码开门模式 |  |  |
|  |  | 支持RS485和韦根通信协议 |  |  |
|  |  | 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 |  |  |
|  |  | 支持防拆报警 |  |  |
|  |  | 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 |  |  |
| 11 | 两门双向门禁控制器 | 安装方式：明装； | 1 | 台 |
|  |  | 报警输入：6路（开关量）； |  |  |
|  |  | 报警输出：4路（继电器）； |  |  |
|  |  | 门锁控制：2路，默认常开； |  |  |
|  |  | 门状态检测：2路； |  |  |
|  |  | 非法卡超次报警：支持； |  |  |
|  |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； |  |  |
|  |  | 防反潜：支持； |  |  |
|  |  | 非法闯入报警：支持； |  |  |
|  |  | 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； |  |  |
|  |  | 远程验证：支持； |  |  |
|  |  | 黑白名单设定：支持； |  |  |
|  |  | 多门互锁：支持； |  |  |
|  |  | 网络协议：TCP;UDP;IPv4； |  |  |
|  |  | OSDP协议：支持； |  |  |
|  |  | 是否支持SDK和API：支持； |  |  |
|  |  | 外壳材料：SECC钢板； |  |  |
|  |  | 多重认证：支持； |  |  |
|  |  | 用户容量：100000个用户； |  |  |
|  |  | 指纹容量：3000枚； |  |  |
|  |  | 卡片容量：100000张； |  |  |
|  |  | 存储记录数量：500000条 |  |  |
| 12 | 四门双向门禁控制器 | 安装方式：明装； | 3 | 台 |
|  |  | 报警输入：6路（开关量）； |  |  |
|  |  | 报警输出：4路（继电器）； |  |  |
|  |  | 门锁控制：4路，默认常开； |  |  |
|  |  | 门状态检测：4路； |  |  |
|  |  | 非法卡超次报警：支持； |  |  |
|  |  | 主处理器：高性能嵌入式处理器； |  |  |
|  |  | 防反潜：支持； |  |  |
|  |  | 非法闯入报警：支持； |  |  |
|  |  | 开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式； |  |  |
|  |  | 远程验证：支持； |  |  |
|  |  | 黑白名单设定：支持； |  |  |
|  |  | 多门互锁：支持； |  |  |
|  |  | 网络协议：TCP;UDP;IPv4； |  |  |
|  |  | OSDP协议：支持； |  |  |
|  |  | 是否支持SDK和API：支持； |  |  |
|  |  | 外壳材料：SECC钢板； |  |  |
|  |  | 多重认证：支持； |  |  |
|  |  | 用户容量：100000个用户； |  |  |
|  |  | 指纹容量：3000枚； |  |  |
|  |  | 卡片容量：100000张； |  |  |
|  |  | 存储记录数量：500000条 |  |  |
| 13 | 柱子两侧侧板 |  | 24 | 个 |
| 14 | 机柜上层走线槽 | 宽300MM，含铝合金连接配件 | 260 | 米 |
| 15 | 机柜下层走线槽 | 宽300MM，含铝合金连接配件 | 260 | 米 |
| 16 | 光纤直线槽 | 240光纤直槽， 2米/根，包含联接件、弯头固定架及配件 | 300 | 米 |
| 17 | 光纤出纤口 | 为了美观每个（柜位）配置1个，含出线口与出纤软管 | 280 | 套 |
| 18 | 电缆 | YJV 3*6，含电缆头，每只PDU配线至强电列头柜（每机柜2根） | 8700 | 米 |
| 19 | 接地电缆 | BVR 10平方含铜鼻头，机柜接地； | 600 | 米 |
| 20 | 接地电缆 | BVR 16平方含铜鼻头，铜排接地； | 160 | 米 |
| 21 | 接地铜排 | 紫铜，40*4,含连接支撑件； | 280 | 米 |
| 22 | 成品地面保护 | 地板铺护地膜：1.5mm材质为编织布+PVE泡沫棉双面耐磨材料 | 600 | 平方 |
| 23 | 列头柜水平调整 |  | 14 | 台 |
| 24 | 集成和运营服务 | 集成服务和五年运维服务 | 1 | 项 |
| 25 | 硬盘录像机 | 接入路数：16路； | 3 | 台 |
|  |  | 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； |  |  |
|  |  | 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； |  |  |
|  |  | 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； |  |  |
|  |  | 多路回放：1、4、9、16分割； |  |  |
|  |  | 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 |  |  |
| 26 | 硬盘 | 监控专用 3.5英寸SATA接口 传输稳定流畅 10TB容量 | 9 | 块 |
| 27 | 网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 | 64 | 台 |
|  |  | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 |  |  |
|  |  | 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps |  |  |
|  |  | 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 |  |  |
|  |  | 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 |  |  |
|  |  | 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 |  |  |
|  |  | 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 |  |  |
|  |  | 支持DC12V/POE供电方式 |  |  |
|  |  | 支持IP67防护等级 |  |  |
| 28 | 摄像机支架 | 摄像头支架 | 64 | 个 |
| 29 | 24口千兆POE | 交换容量：32Gbps2、包转发率：23.74Mpps | 3 | 台 |
| 30 | 网线 | 六类非屏蔽网络线 | 1500 | 米 |
| 31 | 电源线 | RVV4*1 | 1500 | 米 |
| 32 | 电源线 | RVV2*1 | 1500 | 米 |

2    机柜柜体技术要求

2.1    环境条件

——工作温度：－5℃～＋40℃。

——贮存温度：-25℃～+55℃。

——相对湿度：≤85％RH（25℃±5℃时）。

——贮存相对湿度：≤85％（40℃±2℃）。

——大气压力：76 kpa～106kpa。

——垂直倾斜度：≤5%。

2.2    外观要求

2.2.1  机柜涂覆层应表面光洁、无明显划伤、掉漆、针孔、颗粒；色泽均匀、无流挂、外表面内表面及角弯处无喷涂露底；金属件无毛刺、永久无锈蚀。

2.2.2  机架颜色按照RAL工业国际标准色卡配色选择RAL9005亚光黑色细沙（特殊情况可选择），色质无明显色差。

2.2.3  机柜门板、侧板平整，折弯线条平直，角弯处整洁，无扭曲、无变形，无落料毛刺，焊渣、尖角倒圆，零件没有非正常变形，也不明显抖动；门板开孔均匀。优先考虑高通透率且造型美观的前门板机柜。塑料件表面平整无瑕疵，上面的纹路或字体清晰。

2.2.4  机柜标志应齐全无误、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置，列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。

2.2.5  机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料。采用阻燃材料的，阻燃等级为V-0。

2.2.5 6  数据中心配套支架等材料的涂料层物料需为防火涂料，性能要求：

涂料符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017版中关于数据中心装修材料要求,涂料需具备良好防潮/防霉/吸音降噪/抑菌除味/消除静电性能,抗菌率大于99.9%,防霉等级为0级。内照射指数为零,外照射指数小于等于0.1。

2.3    机柜尺寸、结构及配置

2.3.1  机柜尺寸

2.3.1.1  外形尺寸

高度h:2200mm，净安装高度≥48U；

宽度w:600mm；(含左右侧门)

深度l:1000mm (不含前后门)

U高：高度44.45mm（U高可根据特殊需求调整，比如46.45mm）。

2.3.1.2   机柜底边高度 h0 为 40mm～60mm。

2.3.1.3  机架外形尺寸的偏差不超过±2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2.3.1.4   机柜底部预留孔洞供机架固定使用。必须采用专门开孔设备，不得采用人工方式进行开孔。机柜底部框架与底座上表面对应位置应预留6个安装孔位，用于机柜与底座之间的螺栓连接加固。2200mm高度机柜内部载荷不高于1000kg时可采用4点连接安装，高于1000kg时应采用6点连接安装。

2.3.2    架体和结构件表面保护层

2.3.2.1  架体表面防锈磷化处理

酸洗，磷化-电泳浸润底漆或烘干再喷涂。厚度不小于20微米-烘干-粉末喷涂，颜色按要求，厚度60~100微米；喷塑表面光洁，色泽均匀、无流挂、外表面内表面及角弯处无喷涂露底；金属件无毛刺、切口处理需永久无锈蚀。涂覆标记符合GB/T 4054—2008。附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中2级要求。涂装质量，使用5年后，不得出现返锈，起皮，脱落或鼓包等等现象。

2.3.2.2  钢结构件电镀处理

无防腐性能的钢材结构件应经镀锌处理，并应符合GB/T 9799-2011中的第六章要求的规定。采用表面电镀处理的金属结构件通过GB/T 2423.17-2008标准的盐雾试验方法作48小时盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

2.3.2.3  钢结构件和铝结构件涂覆处理

经镀覆的钢结构件和氧化处理后的铝结构件，应采用附着力强、平滑性好、冲击强度高、耐湿性好的静电环氧粉末喷涂，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T  9286-1998标准表1中2级要求。并满足电气接续要求。颜色应符合GB/T 3181—2008规定的颜色标准，涂膜外观不低于GB/T 4054—2008中规定的三级要求

2.3.3    基本结构

2.3.3.1  机柜基本结构由框架、前后门、侧板、顶板、底板及相应定位、紧固件组成。机柜内部可设置安装立柱、层板及进排风、供配电装置等。

2.3.3.2  柜体结构应牢固，底部和顶部可上下固定，应能承受顶部线缆及结构件的负载；各零部件以及内外部整体结构具有足够的刚性和韧性，不会在设备安装后出现晃动和结构件变形。柜体结构及其内部安装立柱、层板等组成部件应满足 YD5059 抗震要求。

2.3.3.3  网络机柜承重要求如下表：

机柜高度（mm）	2200

机柜容量（U）	48

机柜承重（kg）	≥1200   ≥1300

底座承重（kg）	≥1400   ≥1500

注：前一个数字表示机柜顶部无其他重力支撑时的承重要求，后一个数字表示机柜顶部需支撑走线架时的承重要求。

侧板、前后门、层板及加固顶底结构采用冷轧钢板加工，机柜框架采用冷轧钢板或性能更优的材质，机柜框架、安装立柱、层板、L型支架、底板等承重受力部位的钢板厚度不低于2.0mm，顶板、前后门的钢板厚度不少于1.5mm，侧板等其他部位材料厚度不少于1.5mm。在精加工上应着重提高机柜结构和制作工艺等，优先选用自重轻且承重能力强的材质。

2.3.3.4  装配应具有一致性和互换性，零部件应最大限度地采用标准件和通用件，紧固件无松动。 外露和操作部位的零部件应光滑，无锐棱毛刺。

2.3.3.5  门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，门长期开合不变形，门框内侧带防撞橡胶垫；门的开启角应不小于135°，间隙应不大于2.5mm，间隙上下均匀；侧板的拆装不应影响机柜整体宽度。

2.3.3.6  前后门均应采用外开门方式，其中前进风机柜前门为单开网孔门、后门为对称双开网孔门；下进风机柜前门为单开封闭门、后门为对称双开网孔门；前、后门应安装旋转摇把通用锁，前后门带锁和把手，也可根据用户需要更换为独立门锁。

2.3.3.7  机柜可以并列安装，顶部有并架孔，随机应配有并柜连接件。当并柜安装时，如果没有特别的安全需要，相临机柜间的侧板不要安装。如有特别需求（如强电弱电架相邻、内外网设备架相邻、特殊涉密要求等情况下）应安装特殊设计且不影响机柜安装的并柜的分隔板，分隔板的钢板厚度不小于1.5mm。架间分隔板作为选配件配置。

2.3.4    内部结构

2.3.4.1  机柜应设置4或6根安装立柱。用于安装设备和固定层板、支架。立柱折弯应不小于五折六面要求，安装立柱能够前后移动调节，为便于设备安装，立柱上必须有U制（1U=44.45mm、46.45mm或其它尺寸）标尺。立柱应采用厚度不小于2.0mm的名牌冷轧钢设计。

2.3.4.2  机架之间用M8螺栓紧固（四点固定），设备底脚与地面或底座采用螺栓紧固，机架底座与地面之间采用膨胀螺栓与地面加固。

2.3.4.3  机架内可根据需要灵活安装音频配线单元、数字配线单元、光纤配线单元、电源分配单元、综合布线单元和其他有源或无源设备及附件。

2.3.4.4  层板深度应与机柜深度匹配，采用冷轧钢板，其承重要求40kg、80kg、160kg、240kg、300kg等可选，数量根据工程需求选配。层板应便于安装和拆卸，其安装高度和前后位置可以调节。层板的固定方式可使用卡接部件等固定方式。

2.3.4.5  L型支架长度应与机柜深度匹配，在高度方向的距离必须小于1个U。L型支架为选配件，采用冷轧钢板，其承重要求40kg、80kg、240kg等可选，数量根据工程需求选配。

2.3.4.6  机柜内部设备的有效安装深度如下表，在设备有效安装高度内

网络机柜

网络机柜

纵深（mm）	有效安装空间（mm）	有效安装空间缺省值（mm）

1000	600-700	620

2.3.4.7  机柜采用上走线设计。机柜正面风道上方顶板为封闭式结构（为防止冷气流失，机柜顶板后部不设置排风口），密封顶板的后边缘要与前立柱边缘齐平。机架顶板在前后侧各设一组线缆进线口，其内径（或矩形短边）应≥80mm（根据招标人要求位置开孔），进线孔可采用多孔方式。进线口边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。顶板上进线口采用毛刷封堵，当无线缆穿入时毛刷自然封堵，当有线缆穿入时毛刷相应包裹住线缆，防止异物落入机柜，进线口两侧有线缆固定装置。当有特定需求时，顶板局部可作整体开孔。

2.3.4.8  额定静载≧1000Kg。

2.3.5    附属配置

2.3.5.1  机柜后部左右两侧均设置一条侧边绑线板（绑线板位于电源插座和后立柱之间，在后部进线口的正下方），用于电源线、信号线的布放与固定，电源线与信号线应分侧布放。每个绑线板宽不小于60mm。所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作。

2.4    机柜内气流组织要求

机柜内设备正面板在设备上架后应必要的密封处理，使冷风全部进入设备正面板进风口而不泄漏。密封面板为选配件，规格应有1U（44.45mm）、2U（88.9mm）等多种规格，宜用免安装，拆装方便，不易脱落，不易变形。密封面板、密封挡板及其它密封组件应采用不易变形、轻便、阻燃或不燃材料制作。采用阻燃材料的，阻燃等级为V-0。密封挡板、密封面板的设计应采用便于装、卸的扣式。并列排放的机柜两端间应有侧板隔离。前进风机柜设备正面板平面应选配必要的密封面板，数量及规格根据工程设备上架的多少进行需求选配件。

2.5   接地、电缆及其他电气附件

2.5.1     接地、电缆与母线

2.5.1.1	横装铜条，安装在机柜后立柱顶。铜排安装在机架后立柱折弯腔内（折弯腔内需攻丝，以便接地时方便连接），铜排截面积不小于48mm2，可以保证架内设备就近接地。

2.5.1.2	铜排设备保护地和机柜保护地分开，机柜内接地铜排与柜体通过绝缘子绝缘，机柜通过16mm2电缆与机架外的接地铜排可靠连接，柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。

2.5.1.3	接地铜条预开孔数量不少于16个，要求孔径能接6mm2铜耳，铜条要配有螺丝，方便线缆连接固定。

2.5.2	     指示装置

机柜可配置LED电源指示装置以便判断PDU是否正常供电，1路配电输入配置1个LED灯，安装在机架正面。要求灯亮表示正常供电，灯灭表示供电故障，另能起到装饰作用。

2.6    电气防护性能

2.6.1     绝缘电阻

在环境温度20±5℃，相对湿度不大于80%的条件下，机柜内各带电回路（该回路不直接接地）对地（或柜体）绝缘电阻应≥10MΩ（500V兆欧表测量1min后读数）。

2.6.2     绝缘强度

机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受 2500V、50Hz正弦试验电压 1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流≤10mA。

2.6.3     3C 认证

所有接线端子、插座、保护装置等电气部件均应符合国家相关电气安全标准，质量可靠；其中插座、接线端子和过流、短路保护装置应通过国家3C认证。

2.6.4     防护等级

在正常使用条件下，机柜内电气部分防护等级应不低于 IP2X。

3   冷/热通道封闭技术要求

3.1    冷/热通道封闭产品技术性能要求

3.1.1    冷/热通道材质

双开钢化玻璃门，钢化玻璃需符合《GB15763.2-2005 钢化玻璃国家标准》，采用不小于5mm钢化玻璃外包冷轧钢板外框，外包冷轧钢板外框，外框宽度50mm；冷轧板材质均匀，表面平整，厚度保证。非承重的钢板厚度不小于1.5mm、承重受力部位钢板不低于2.0mm。冷/热通道两端门承重立柱采用钣金件折弯焊接，钣金件厚度不低于1.5mm（立柱及铰链强度承重要求≥90kg，保证长期使用不变形，门扇与门框之间所有缝隙不大于2mm，门扇与门扇之间需设置密封挡板，门扇与地板之间间隙不大于15mm，需配置毛刷封堵，门承重立柱采用钣金件折弯焊接需特别注意焊缝的隐蔽处理）。

3.1.2 冷/热通道门：采用外开门形式，满足人员工作正常进出及消防疏散要求。冷/热通道门内外均应设手动开关，开关高度在1200mm。冷/热通道两端门固定在通道两端的支撑立柱上。如果列头柜前门开启方向与机柜同一方向（面向冷/热通道），冷/热通道门的支撑立柱应在机柜外侧。为便于设备进出冷/热通道，不设置门槛。如果列头柜前门开启方向与机柜前门开启方向垂直，冷/热通道门的支撑立柱应避让列头柜前门开启。门扇把手应为不锈钢外把手，需预留冷/热通道门禁装置的安装条件。

3.1.3  空机柜内需用假面板封堵，机柜与墙柱间空隙，需增加假墙封堵。机柜的线缆出入口增加封闭，角轨和机柜，相邻立柱之间都要增加封闭。使用连接件将冷/热通道顶板固定在机柜顶部。若机柜高度有落差，需在机柜顶部做封堵挡板，保证冷/热通道封闭水平高度一致。

冷/热通道整体无缝隙或采用密封挡板可靠密封。

3.1.4  主体颜色：冷/热通道门和顶板边框统一与机柜颜色相同，机架颜色应符合中国电信集团公司企业标准中规定的颜色，按照RAL工业国际标准色卡，定义颜色为RAL9005亚光黑色细沙，色质无明显色差。

3.1.5  表面工艺性处理：酸洗，磷化-电泳浸润底漆或烘干再喷涂。厚度不小于20微米-烘干-粉末喷涂，颜色按要求，喷塑厚度建议大于50μm；喷塑表面光洁，色泽均匀、无流挂、外表面内表面及角弯处无喷涂露底；金属件无毛刺、切口处理需永久无锈蚀。涂覆标记符合GB/T 4054—2008。附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中2级要求。涂装质量，使用一段时间后，不得出现返锈，起皮，脱落或鼓包等等现象。

3.1.6 金属表面平整光洁，折弯线条平直，角弯处整洁，无扭曲、无变形，无落料毛刺，焊渣、尖角倒圆，无明显焊接痕迹，零件没有非正常变形，也不明显抖动。

3.1.7   冷/热通道及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃或不燃材料。采用阻燃材料的，阻燃等级为V-0。

3.1.8  冷/热通道工艺性要求：要求美观、施工操作规范，各个部件安装定位准确，每块顶板必须在同一水平线，外形尺寸的偏差不超过±2mm；每扇门外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。各零部件以及内外部整体结构具有足够的刚性和韧性，不会在安装后出现晃动和结构件变形。使用数控钣金设备，制造精度高，钣金落料精度在0.5mm 以内，折弯精度在0.5 度以内。焊接完，框架的对角线误差在3mm 以内。

3.1.9  冷通道需经过8、9烈度结构抗地震考核后，符合规定的要求。

3.2.10机柜制造商要求

机柜制造商要求具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供认证证书证明；

4   桥架线槽技术要求

（1）走线架及其安装附件的外形和尺寸应符合项目要求，上走线双层安装。外形和尺寸公差应符合有关国家标准规定。

（2）走线架材质应符合GB/T 699《优质碳素结构钢》、GB/T 700《碳素结构钢》和GB 3280《不锈钢冷轧钢板》等相关标准的要求，针对铝合金还应符合GB 5237《铝合金建筑型材》和GB/T 6892《工业用铝及铝合金热挤压型材》有关要求。

（3）走线架的设计应符合QB-T1453-2003《电缆走线架》，CECS 106-2000《铝合金电缆走线架设计规程》，JB/T 10216-2000《电控配电用电缆走线架》等相关标准的要求。

（4）走线架的施工安装应符合YD/T 5026-2005《电信机房铁架安装设计标准》、YD/T 5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》及YD 5060-2010《通信设备安装抗震设计图集》等相关标准的要求。

（5）走线架应美观大方，方便安装维护；走线架外部需平整光洁，无划痕，无变色掉漆，内部不应有损伤电缆绝缘层的锐边毛刺等缺陷。

（6）所有铆接点要求牢固不松动；连接走线架的螺钉或其它紧固件，紧固后，其端部应与线槽表面光滑相接；安装附件的防护处理及防护强度与主材保持一致。

（7）铝合金、U型钢、金属线槽、网格式桥架在下列环境下能够保证长期正常工作：工作温度-15℃～50℃；相对温度5%～100%；大气压力70～106KPa。

（8）走线架运输及安装后应做保护处理，不能随意踩踏，防止走线架表面污染损坏；走线架及其辅材表面在存贮，运输，安装和使用过程中应避免沾水，防止掉漆

5、光纤槽技术要求

（1）采用可保护光纤不受损伤表面光滑的、等同或优于ABS材质的工业塑料槽道，应为无毒阻燃非金属材料制成。

（2）采用可灵活布置的出纤口及盖板，出纤口数量及大小见图纸所示。如无特殊需求，不配置盖板，但后期可增加盖板。

（3）提供“T”型或“十”字型分支接口，以满足布放至不同方向的光纤。

（4）各种形式弯头具有适当的过渡转角，以满足符合规范的光纤弯曲曲率半径。

（5）槽道安装可灵活地外挂安装于架空金属走线架下，槽道各组件之间，以及槽道与走线架之间应连接牢固，并提供详细的安装方案。

（6）出纤口为三通口，与光纤槽道同高度，保证布放不少于500条光纤。

（7）确保不同批次产品颜色一致。

（8）应保证在安装后（如吊挂方式），每列内、列间槽道均能保证布放不少于800条光纤。

（9）确保光纤槽道具有高阻燃、耐持久性、高稳定性、绝缘、防褪色及抗紫外线等性能，采用环保、亚光材料，滴燃无毒气体产生，需提供相关质量检测报告，如由国家质量技术监督检验检疫总局、各省的质量技术监督局或中国国家认证认可监督管理委员会授权的机构出具的报告。光纤槽道要在下列环境下能够保证长期正常工作

（10）环境温度要求-5℃～45℃，相对湿度：≤85％，大气压力：70kPa～106kPa。

6、末端机柜配电要求

（1）配电电缆布放路由

所有机柜设备及相关网络设备均采用ZR-RVV型阻燃铜芯电力电缆，3*6mm2 采用上走线，走金属桥架布线方式，其中桥架为柜顶安装方式。

（2）机柜电源末端配置

取原列头柜2P32A电源开关，延桥架线槽铺设，机柜配套PDU，分为AB路双回路供电，PDU集中一侧竖向安装，另一侧预留给网线安装位置。电缆末端适当预留作为自由移动的需要，不采用工业连接器对接。直接引入列头柜。

（3）PDU能在标准19英寸机架式上安装

符合国际标准；具备万用口多功能输出插座、可恢复的过载保护装置、列头柜有零火线自动检测功能、可靠的输出特性、输出组件全部采用符合环保要求并符合UL94-V国际标准的阻燃材料。

投标人需提供投标人针对本项目公司所具有的资质：

投标人需具有ISO20000信息技术服务管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系证书、、ISO9001质量管理体系证书、、ISO45001职业健康安全管理体系证书。

投标人针对本项目组成项目团队，服务团队负责人具备研究员级高级工程师证书、具备PMP证书；

投标人针对本项目组成项目团队，服务团队技术负责人具备信息系统项目管理师、具备CISP证书；

投标人针对本项目组成项目团队，服务团队成员具备网络规划设计师高级证书、系统分析师证书、HCIE、OCM证书、RHCE证书、VCAP证书。

投标人提供服务的软、硬件设备应具有完整性、实用性，同时具备良好的兼容性要求，保证全部系统及时投入正常运行。须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家全新原装正品，提供软件产品为软件厂商正版产品，符合国家有关规定。为保证系统运行的兼容性、连续性和安全性。该项目涉及到的系统等软硬件产品及服务，必须具有自主可控、安全性和可操作性，满足信息技术应用创新相关要求。

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（服务类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为    采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1 服务名称：                                                ；

1.2.2 服务标准：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 %税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票之日后15日内按照约定支付资金。

- 1.5 服务提供时间、地点和方式

1.5.1 提供时间：                                                ；

1.5.2 服务地点：                                                ；

1.5.3 服务方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6检验和验收

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式提供服务，则视为乙方违约，每延迟一日，乙方应当按照延期提供服务总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方延迟提供服务      天以上，甲方除了有权按照以上标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除；

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付价款，则视为甲方违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金；违约金总额不超过本合同总价的    %，甲方迟延付款    天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向   （①被告住所地②合同履行地③合同签订地④原告住所地⑤标的物所在地）的    人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方提供的服务的知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用及补充条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7.3 乙方应保证提供的服务符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的规范标准。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金     元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用及补充条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用及补充条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收报告；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收报告的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部所载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但不限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18.4 除2.18.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料