竞争性磋商文件

项目名称：天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目

项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]004号

采 购 人：溧阳市水利局

采购代理机构：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

目      录

第一章竞争性磋商公告

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

第一章竞争性磋商公告

天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目

竞争性磋商公告

项目概况

天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年2月22日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]004号

2.项目名称：天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：195万元

5.项目最高限价：195万元

6.采购需求：天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装。具体详见第四章《采购需求》。

7.合同履行期限：自合同签订之日起60天内。

8.本项目是否接受联合体：□是■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向■中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 本项目需配备一名项目负责人。

## 三、获取采购文件

1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起至2024年2月9日23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年2月22日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、开启

时间：2024年2月22日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业 。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商录常州市政府采购网“下载中心”-"苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：溧阳市水利局

地址：溧阳市南大街135号

联系方式：0519-87032137

2.采购代理机构信息

名称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼

联系方式：沈女士0519-87630906

3.项目联系方式

项目联系人：沈女士

电话：0519-87630906

第二章供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 二次报价 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司招投标室 ； 联系电话：0519-87630906； 通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：根据国家发展改革委员会发改价格〔2015〕299号文件精神，中标服务费按照苏招协〔2022〕002号、苏价服〔2014〕383号收取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

第三章评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 本项目需配备一名项目负责人。 | 须提供人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2023年10月至资审时间内的任何时间均可）。 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 10 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 13 | 最终报价 | 供应商最终报价未高于首次报价的。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价（报价次数为二次，响应文件中的报价为首次报价，第二次报价不得高于首次报价，否则作无效标处理），最终报价作为评分依据。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 31 |  |  |
| 2.1 | 设备安装及调试总体方案及管控措施 | 12 | 对该项目提出设备安装及调试总体方案及管控措施，包括设备安装及调试的总体要求、设备安装及调试的质量控制及控制措施、设备安装及调试的工序控制及措施、设备安装及调试的安全及文明施工控制措施及保障措施。方案设计合理、技术内容科学可行、完全贴合用户需求的得12分；基本符合项目要求、较全面的描述相关措施方案的得9分；方案设计合理性一般、不完全贴合用户需求得6分；方案设计勉强符合项目要求，不全面科学的得3分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目总体安排 | 10 | 根据提供项目进度安排、人员安排、培训总体方案、保证措施及验收等方案进行评审，方案实施可行度高、全面合理、科学性强的得10分；方案基本符合项目要求、较全面科学的得7分；方案实施可行度一般、科学性一般的得4分；方案实施可行度较差，不够全面科学的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 9 | 提供具体的售后服务方案，包含但不限于售后服务内容、本地化维护、应急措施、日常巡检等方面，针对性强、全面合理、科学性强的得9分；基本符合项目要求、较全面科学的得6分；针对性一般、科学性一般的得3分；方案针对性较差、不够全面科学的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 39 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 8 | - 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一个得0.5分。本项最高得1.5分。 - 供应商具有供水或泵站相关软件著作权登记证书的，每有一个得0.5分。本项最高得1.5分。 - 供应商的水泵运转性能试验测试符合GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》标准中1级精度要求的得3分；符合2级精度要求的得2分；符合3级精度要求得1分。本项最高得3分。 - 供应商具有与此次投标产品相关的技术研发中心的得2分。 | 注：须提供相关证明材料原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 技术参数响应 | 20 | 招标文件第四章采购需求中“▲”条款为非实质性要求，满足招标文件中技术参数要求时每处加2分。本项最高得20分。 | 注：需提供相关证明文件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 类似业绩 | 6 | 供应商自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似供水泵站设备采购及安装项目的。每提供一个得2分，本项最高得6分。 | 注：（1）投标文件中提供中标通知书、合同原件扫描件加盖公章。 （2）以上业绩需在附件12：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 （3）类似业绩仅限供应商实施的设备供货业绩（其中PPP类、EPC 类、租赁及运维类项目等均属于其他类型，其他类型不予以认可）。 |
| 3.4 | 拟投入人员 | 2 | 拟投入人员具有特种作业操作证（电工作业）的，每有一个得0.5分。本项最高得2分。 | 注：（1）须提供相关 证明文件原件扫描件及人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料（社保缴纳从2023年10月至资审时间内的任何时间均可）并加盖供应商公章，否则不得分。 （2）以上人员须在附 件 11：《参加本项目 人员一览表》中填写， 否则不得分。 |
| 3.5 | 售后服务能力保障 | 3 | 供应商具备CTEAS售后服务体系完善程度认证证书，专家根据售后服务星级能力持续认证情况进行评分，十星级（不含）以上的得3分，五星（不含）-十星（含）得2分，五星（含）以下得1分。本项最高得3分。 | 注：需提供相关证明文件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第四章采购需求

- 采购标的

| 序号 | 泵站地点 | 单泵流量（m³/h） | 扬程(m) | 水泵数量（台） | 设备形式 | 泵站数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大沙飞里、小沙飞里村增压站（天目湖） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 2 | 斑竹岭村增压站（平桥） | 5 | 40 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 3 | 姚岕村增压站（戴埠镇） | 5 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 4 | 王家村增压站（戴埠镇） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 5 | 毛林岕村增压站（平桥） | 5 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 6 | 玉莲茶场增压站（平桥） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 7 | 杨村村委对面茶场增压站（平桥） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 8 | 小牧场村西侧茶场增压站（平桥） | 10 | 45 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 9 | 成套泵站混凝土基础 | 2.5m*2.5m、200mm厚、C20混凝土 |  | 8套 |  |  |
| 10 | 场地 | 14㎡、300mm厚、C20混凝土、1.5m围栏 |  | 8套 |  |  |
| 11 | 运费 |  |  | 1项 |  |  |
| 12 | 安装、调试费 |  |  | 1项 |  |  |

| 二、每套微型供水增压站设备基本配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |
| 1.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |
| 1.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |
| 1.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |
| 1.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |
| 1.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |
| 1.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |
| 1.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |
| 1.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |

二、商务要求

- 投标报价：本项目投标报价为固定总价，应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、设备安装设计、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。除采购数量发生变化，本项目采购标的货物的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。

2、合同履行期限：自合同签订之日起60天内全部完成。

3、质保期：两年。

4、质量要求：合格。

5、验收标准：

货物到达安装现场后，供应商和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

6、付款方式及期限：

（1）合同签订后，采购人按合同总价的30%向供应商支付预付款；

（2）供应商将设备全部运抵交货地点，采购人向供应商支付至合同总价的50%；

（3）所有设备安装、调试全部结束，经验收合格后，采购人向供应商支付至合同总价的80%；

（4）设备运行正常，付至审定总价的97%；

（5）两年质保期满，所有设备无质量问题，采购人向供应商支付剩余3%尾款。

（6）如因采购人原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

7、供应商在投标报价中应综合考虑设计费，中标后设备安装设计费由供应商支付，按中标价的2%结算。

8、采购人有权在投标总价不变的前提下，对供应商的不平衡报价进行调整。

- 技术要求

1、基本要求

1.1整套设备采用微机变频控制，使整套设备始终处于高效区运行，达到充分节能的效果。

1.2能够手动和自动控制，并自动检测压力、流量和设备故障，实现自动控制、远程控制、备用泵的切换，多泵联网和微机联网控制的要求，也可用于单台或多台水泵的运行控制。

1.3设备应具有远程监控，监测功能。远程网络监控功能分别监控并显示各个关键点的工作压力、设定压力、流量，自来水的进水压力，各台水泵的工作电流、频率、电压等参数，并具有预警和报警处理功能。对设备24小时进行远程控制、监测。

1.4保证设备工作时对主管网不产生负压影响，对周边用户的用水不产生影响。整套设备必须为全密闭结构，水通道材质采用SUS304食品级不锈钢，保证水与空气的完全隔离，避免对水产生任何污染。

2、设备采购范围

供货范围为成套户外一体化供水加压泵站设备供应及安装、调试，含泵站进出水口与外部市政供水管道连接所需不锈钢变径接头。

3、户外一体化供水加压泵站设备制造质量技术要求

3.1 成套设备组成及功能要求

▲3.1.1户外一体化供水加压泵站设备组成：气压罐、水泵、智能控制系统（可编程控制器、触摸屏、变频器等）、压力传感器、成套管路、电接点压力表、阀门、远程数据监控系统、视频监控系统等，管路阀门设备应进行无色电泳防腐措施。（须提供相关防腐措施工艺设备合同或技术协议书、工艺流程说明文件、防腐措施工艺图片）

3.1.2设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光或者抛光处理。

▲3.1.3户外一体化供水加压泵站设备应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件选用不锈钢材料，不低于食品级SUS304的材质要求。所有过流部件，必须符合卫生部发布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。（须提供设备省级及以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可批件）

▲3.1.4设备水泵机组利用自来水管网余压，差多少补多少，叠加增压供水，应配置双向补偿调节装置。（须提供省级及以上第三方检测报告）

▲3.1.5设备应具备防水锤功能：泵站在所配置的水泵机组、管路阀件、气压罐、控制系统共同作用下具备防水锤功能。（须提供省级及以上第三方检测报告）

3.1.6设备应具备小流量停机保压功能，当供水流量需求非常小时，系统应激活小流量停机保压功能。

3.1.7系统对水泵采用变频器一对一变频的方式控制，且设备能够自动根据用水流量、压力的变化自动优化运行工艺，实现泵组高效节能运行。

3.1.8变频变压功能，能实现自动运行功能。保证用水高峰时，满足用户供水；用水低谷时，避免不必要的扬程损失，节能降耗。

3.1.9设备应具负压保护功能：泵站通过水泵机组控制系统，自动调节供水流量，保证市政供水不产生负压。

3.1.10在额定工作压力范围内，设备设定压力与实测压力偏差以及对不同压力扰动测得的重复性偏差不得大于0.01MPa。

3.1.11控制方式：泵站应具备手动、自动及远程启停功能，三种状态泵站启停应自如且能正常工作。

3.1.12设备各密封连接处在设计压力的1.5倍压力下保压30min无变形或损坏，在1.1倍压力下保压30min无渗漏。

3.1.13设备应具有相序保护：设备电源出现相序错误时，相序保护器应动作，控制柜发出声光报警，同时切断控制回路电源。

▲3.1.14设备具有夜视感光系统、视频、照明、远程监控安全防护功能。（须提供省级及以上第三方检测报告）

3.1.15设备应设有超压、瞬间失压保护：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。当出现泵前常压管道瞬间失压时，设备应做延时判断是否真实失压，避免机组反复启动。低于设备运行最小压力时，设备应自动停机；在压力恢复正常时，设备能自动恢复工作。

▲3.1.16设备应设有爆管保护：设备应设置判断系统爆管计算模型，当管网出现爆管现象时应停止设备运行，并报警。（须提供省级及以上第三方检测报告）

3.1.17设备应设置防雷功能：泵站具有可靠的防雷击措施，并应符合GB50057《建筑物防雷设计规范》的规定。具有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T 3797《电气控制设备》规定。保障设备后期运行的稳定性。

3.1.18泵站应具备远程监控系统接入功能，实现数据采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。

3.1.19泵站设置人机对话功能，应能查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态。对话界面显示语言应为中文，显示清晰，便于操作。

3.1.20控制系统必须配备RS485串口通讯模块、以太网通讯模块。数据远传采用光纤、4G等通讯方式，通讯协议采用MODBUS。

3.2 水泵机组要求

3.2.1设备的供水能力不低于设计的额定供水扬程、流量。

3.2.2水泵选用不锈钢立式多级离心泵，采用变频调速控制，在额定转速时的工作点应位于水泵高效区的效率最高点至末端区间内，水泵变频启动，变频器性能参数必须与水泵相适配。

3.2.3水泵运行中不允许出现过载、发热异常、渗漏水、震动噪音过大等现象。

3.2.4水泵为立式多级不锈钢离心泵、不锈钢叶轮、不锈钢泵轴、不锈钢水泵底座、机械密封寿命要达4万小时以上、过流部件均为食品级304不锈钢材质能有效保障水质安全。

▲3.2.5水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。（须提供产品结构图片及实物图片）

▲3.2.6采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。（须提供产品结构图片及实物图片）

3.2.7水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能要强。

3.3 气压罐、管路、阀门及仪表要求

3.3.1一体化增压供水设备气压罐尺寸不小于12L，且应符合GB 150压力容器标准。

3.3.2管道、管件、法兰及螺栓紧固件等应采用不低于SUS304的食品级不锈钢等级。管道及管件应符合GB/T8163、GB12459的要求。管壁厚度不应小于3mm。

3.3.3管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119和GB/T9123.1 的要求。

3.3.4设备选配阀门动作应灵活可靠。阀门应符合相应标准要求。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

3.3.5设备进出水口应设有压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。

3.3.6在设备的进水管上装设检修阀门和倒流防止器，出水管上装设检修阀门，倒流防止器应符合CJ/T 160的要求。

3.3.7设备进水口前应设置过滤器。滤网的网孔尺寸应按使用要求确定，一般为0.5mm～2 mm，且过滤网的过滤总面积不应小于进水口截面积的1.5倍。

3.3.8设备内需装配可数据远传、高精度流量计。

3.4 控制柜及元器件要求

整套设备应采用整体可移动式的结构，所有附件及标识应在工厂内集成组装生产完成，设备到现场后应无需再次组装，只需就位与进出水口和进线电源连接安装就可使用。

3.4.1箱体材质宜采用SUS304不锈钢。箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。

3.4.2泵站内电气设备的布局应与水泵能有效的干湿分离，所有设备应牢固安装于一体化设备柜体内，内部配件应装配合理、结构紧凑、有充足的维修空间。

3.4.3泵站设备须适应户外电气设备运行需求，柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。

3.4.4泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。

3.4.5柜体表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷。

3.4.6柜体表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

3.4.7柜体内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

3.4.8控制柜内电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

3.4.9控制柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

3.4.10控制柜内所用导线及母线的颜色应符合 GB /T2681 的规定，指示灯和按钮的颜色应符合 GB/T2682的规定。

3.4.11控制柜内显示及功能, 控制柜面板应能查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态。

3.4.12设备控制系统采用可编程控制器实现人工智能化控制、全自动运行， 控制系统采用全中文人机界面，控制系统应具备数据远传功能。

3.4.13控制柜内PLC可编程控制器的主要电气元器件及变频器的功率应符合水泵正常运行要求；安装浪涌保护器一组，各设备外壳进行可靠接地。

3.4.14控制系统元器件应采用工业级设备，应具备防尘、防潮、防霉的能力，并应符合相应的电磁兼容性要求。

3.4.15对于可恢复的故障，应具备自动或手动解除报警、恢复正常运行的功能。

3.4 其他要求：

除满足以上常规设备全部配置要求外，还需按以下技术要求进行配置。

▲3.4.1 智能集成壳体系统：外壳全部采用SUS304不锈钢材质，不锈钢厚度在1.2mm及以上国标厚度范围内，壳体外形应一次拉伸压制成型，保证板材外观平整和密封性。门采用304不锈钢防盗门。壳体夹心层应采用厚度不低于30mm保温防阻燃环保材料，保证外部环境温度不传导到泵站内。壳体内墙板应采用吸音防阻燃环保内饰板材。壳体防护等级需达到IP55。（须提供省级及以上第三方检测报告或第三方证明材料）

▲3.4.2 降噪减震系统：设备正常工作时不会对居民及周边环境造成影响（3KW及以下设备运行时噪音不应超过60分贝），噪音震动指标应符合GB/T8098中B级规定。壳体应采用四重防噪音隔热措施，确保无噪音污染。（须提供省级及以上第三方检测报告或第三方证明材料）

3.4.3 安全防护系统：设备应具有安全防护功能，具有视频监控、安防报警、远程监控等功能。远程监控系统具备对泵站水泵启停远程控制功能；远程响应指令应符合：

1) 远程监控系统发出指令至执行成功时间间隔不大于30s；

2) 远程监控指令执行成功概率不小于98%；

4、一体化泵站箱体外安装要求

4.1泵站设备基础为C20混凝土结构，厚度为30cm，面积为2.5m*2.5m，泵站整体设施和围栏总占地面积约14㎡，装设1.5m高含门护栏。混凝土基础由设备厂家实施，安装费用包含在设备采购安装合同总价内，不单独计算。

4.2泵站进出水接口法兰必须伸出一体化箱外不小于200mm，以便于与室外管道相连接。

4.3系统接地形式应为TN-S制。总配电箱(柜)引出的配电线路的中性线N线和保护线PE线应分开。接地装置宜采用共用接地装置，接地电阻不应大于1欧姆。一体化预制泵站控制柜和一体化预制泵站配套设备的电机外壳均应做等电位联结，应就近连接到等电位联结端子板上或接地干线上。

四、其他

成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。

第五章合同草案条款

合同书

（项目编号：）

| 甲 方 | ： | 溧阳市水利局 |
| --- | --- | --- |
| 乙 方 | ： |  |

年月日

合同主要条款

甲方: 溧阳市水利局

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意订立合同如下：

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1、 项目编号：  。

2、 项目名称：

3、 合同金额：

4、合同内容：设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5、供货标的一览表（详见附件一：供货标的一览表）

6、乙方的投标报价为固定总价，设备详细报价清单按乙方的投标文件报价清单为准（详见供货标的一览表）。应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、设备安装设计、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

7、乙方在投标报价中应综合考虑设计费，中标后设备安装设计费由乙方支付，按中标价的2%结算。

8、甲方有权在投标总价不变的前提下，对乙方的不平衡报价进行调整。

二、付款方式及期限

1、合同签订后，甲方按合同总价的30%向乙方支付预付款；

2、乙方将设备全部运抵交货地点，甲方向乙方支付至合同总价的50%；

3、所有设备安装、调试全部结束，经验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的80%；

4、设备运行正常，付至审定总价的97%；

5、两年质保期满，所有设备无质量问题，甲方向乙方支付剩余3%尾款。

6、如因甲方原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

三、履约担保

1、乙方是否提供履约担保：是。

2、乙方提供履约担保的金额及期限的：合同签订前，乙方必须向甲方缴纳合同总价的5%作为履约担保，在工程竣工验收合格后一周内一次性退还（无息）。

四、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订之日起60天内乙方须将甲方供货指令清单中所列设备制造完成并具备供货条件，接甲方送货通知后，三天内将设备送至甲方指定地点，乙方所供设备的安装调试进度需符合工程建设工期要求。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

五、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

六、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 （时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1.乙方所供设备的质量保证期为提供两年质保服务。乙方在承诺的保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.维修点需提供 7*24小时服务。维修人员需在接到维修电话后 24小时内响应，48小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。如48小时内未能到达甲方指定地点的，甲方有权另行指定维修单位。相关费用在履约保证金内扣除，相关标准服从甲方要求。

3.提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

七、相关权利及义务

1. 甲方和见证方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，甲方不予退还履约保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除甲方不予退还履约保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第九条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若甲方电话通知乙方，乙方未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，甲方有权自行进行故障处理，并凭票扣除合同价款，追究服务违约的相关责任。

3.乙方所供设备必须符合招标文件要求，如货物在送达甲方现场后，被检查出存在假冒、伪劣情况，甲方有权拒绝接收并按该批货物的投标价格金额的双倍金额对乙方的违约行为实施罚款，罚款将在履约保证金中扣除，乙方必须按招标文件要求整改供货，且甲方有根据乙方的整改情况采取进一步处罚的权力。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向溧阳市人民法院通过法律诉讼解决。

十一、生效和其他

1、本合同自甲方、乙方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

2、 本合同的附件为：

附件a 本项目《招标文件》及补充文件；

附件b 本项目《响应文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

3、本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

单位名称（章）：溧阳市水利局单位名称（章）：

单位地址：单位地址：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话（传真）：电话（传真）：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

税号：税号：

日期：年月日日期：年月日

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 一、大沙飞里、小沙飞里村增压站（天目湖） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 1.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 1.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 1.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 1.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 1.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 1.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 二、斑竹岭村增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 2 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 2.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 2.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 2.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 2.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 2.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 2.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 2.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 2.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 2.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 2.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 三、姚岕村增压站（戴埠镇） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 3 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 3.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 3.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 3.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 3.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 3.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 3.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 3.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 3.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 四、王家村增压站（戴埠镇） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 4 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 4.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 4.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 4.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 4.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 4.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 4.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 4.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 4.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 4.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 4.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 4.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 五、毛林岕村增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 5 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 5.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 5.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 5.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 5.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 5.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 5.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 5.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 5.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 5.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 六、玉莲茶场增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 6 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 6.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 6.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 6.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 6.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 6.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 6.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 6.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 6.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 6.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 6.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 七、杨村村委对面茶场增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 7 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 7.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 7.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 7.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 7.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 7.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 7.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 7.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 7.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 7.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 7.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 八、小牧场村西侧茶场增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 8 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 8.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 8.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 8.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 8.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 8.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 8.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 8.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 8.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 8.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 8.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 九、成套泵站混凝土基础 |  | 2.5m*2.5m、200mm厚、C20混凝土、1.5m围栏 | 套 | 8 |  |  |
| 十、场地 |  | 14㎡、300mm厚、C20混凝土、1.5m围栏 | 套 | 8 |  |  |
| 十一、运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 十二、安装、调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 设备安装及调试总体方案及管控措施；

- 项目总体安排；

3）售后服务方案；

4）其他。

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

竞争性磋商文件

项目名称：天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目

项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]004号

采 购 人：溧阳市水利局

采购代理机构：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

目      录

第一章   竞争性磋商公告	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	30

第五章   合同草案条款	39

第六章   响应文件格式	45

- 第一章   竞争性磋商公告

天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目

竞争性磋商公告

项目概况

天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年2月22日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：大成恒睿[溧]采竞磋[2024]004号

2.项目名称：天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：195万元

5.项目最高限价：195万元

6.采购需求：天目湖镇斑竹岭村等供水增压泵站设备采购及安装。具体详见第四章《采购需求》。

7.合同履行期限：自合同签订之日起60天内。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 本项目需配备一名项目负责人。

三、获取采购文件

1.时间：自竞争性磋商公告发布之日起至2024年2月9日23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月22日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、开启

时间：2024年2月22日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业 。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务指导软件操作，维护系统稳定运行。

运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

2.1办理CA认证证书

申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

2.2注册

供应商录常州市政府采购网“下载中心”-"苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市水利局

地    址：溧阳市南大街135号

联系方式：0519-87032137

2.采购代理机构信息

名    称：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司

地    址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼

联系方式：沈女士  0519-87630906

3.项目联系方式

项目联系人：沈女士

电      话：0519-87630906

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 二次报价 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司招投标室 ； 联系电话：0519-87630906； 通讯地址：溧阳市天目湖镇工业园区溪缘路1-8号3幢3楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：根据国家发展改革委员会发改价格〔2015〕299 号文件精神，中标服务费按照苏招协〔2022〕002 号、苏价服〔2014〕383 号收取； 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 无 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 本项目需配备一名项目负责人。 | 须提供人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖供应商公章（社保缴纳从2023年10月至资审时间内的任何时间均可）。 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 10 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 13 | 最终报价 | 供应商最终报价未高于首次报价的。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价（报价次数为二次，响应文件中的报价为首次报价，第二次报价不得高于首次报价，否则作无效标处理），最终报价作为评分依据。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 31 |  |  |
| 2.1 | 设备安装及调试总体方案及管控措施 | 12 | 对该项目提出设备安装及调试总体方案及管控措施，包括设备安装及调试的总体要求、设备安装及调试的质量控制及控制措施、设备安装及调试的工序控制及措施、设备安装及调试的安全及文明施工控制措施及保障措施。方案设计合理、技术内容科学可行、完全贴合用户需求的得12分；基本符合项目要求、较全面的描述相关措施方案的得9分；方案设计合理性一般、不完全贴合用户需求得6分；方案设计勉强符合项目要求，不全面科学的得3分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目总体安排 | 10 | 根据提供项目进度安排、人员安排、培训总体方案、保证措施及验收等方案进行评审，方案实施可行度高、全面合理、科学性强的得10分；方案基本符合项目要求、较全面科学的得7分；方案实施可行度一般、科学性一般的得4分；方案实施可行度较差，不够全面科学的得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 9 | 提供具体的售后服务方案，包含但不限于售后服务内容、本地化维护、应急措施、日常巡检等方面，针对性强、全面合理、科学性强的得9分；基本符合项目要求、较全面科学的得6分；针对性一般、科学性一般的得3分；方案针对性较差、不够全面科学的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 39 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 8 | - 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一个得0.5分。本项最高得1.5分。 - 供应商具有供水或泵站相关软件著作权登记证书的，每有一个得0.5分。本项最高得1.5分。 - 供应商的水泵运转性能试验测试符合GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》标准中1级精度要求的得3分；符合2级精度要求的得2分；符合3级精度要求得1分。本项最高得3分。 - 供应商具有与此次投标产品相关的技术研发中心的得2分。 | 注：须提供相关证明材料原件扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 技术参数响应 | 20 | 招标文件第四章采购需求中“▲”条款为非实质性要求，满足招标文件中技术参数要求时每处加2分。本项最高得20分。 | 注：需提供相关证明文件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 类似业绩 | 6 | 供应商自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似供水泵站设备采购及安装项目的。每提供一个得2分，本项最高得6分。 | 注：（1）投标文件中提供中标通知书、合同原件扫描件加盖公章。 （2）以上业绩需在附件12：《相关业绩案例一览表》中填写，否则不得分。 （3）类似业绩仅限供应商实施的设备供货业绩（其中PPP类、EPC 类、租赁及运维类项目等均属于其他类型，其他类型不予以认可）。 |
| 3.4 | 拟投入人员 | 2 | 拟投入人员具有特种作业操作证（电工作业）的，每有一个得0.5分。本项最高得2分。 | 注：（1）须提供相关 证明文件原件扫描件及人社部门出具的由供应商为其缴纳的社保证明材料（社保缴纳从2023年10月至资审时间内的任何时间均可）并加盖供应商公章，否则不得分。 （2）以上人员须在附 件 11：《参加本项目 人员一览表》中填写， 否则不得分。 |
| 3.5 | 售后服务能力保障 | 3 | 供应商具备CTEAS售后服务体系完善程度认证证书，专家根据售后服务星级能力持续认证情况进行评分，十星级（不含）以上的得3分，五星（不含）-十星（含）得2分，五星（含）以下得1分。本项最高得3分。 | 注：需提供相关证明文件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

- 采购标的

| 序号 | 泵站地点 | 单泵流量（m³/h） | 扬程(m) | 水泵数量（台） | 设备形式 | 泵站数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大沙飞里、小沙飞里村增压站（天目湖） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 2 | 斑竹岭村增压站（平桥） | 5 | 40 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 3 | 姚岕村增压站（戴埠镇） | 5 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 4 | 王家村增压站（戴埠镇） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 5 | 毛林岕村增压站（平桥） | 5 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 6 | 玉莲茶场增压站（平桥） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 7 | 杨村村委对面茶场增压站（平桥） | 10 | 55 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 8 | 小牧场村西侧茶场增压站（平桥） | 10 | 45 | 2（一用一备） | 变频，无负压 | 1 |
| 9 | 成套泵站混凝土基础 | 2.5m*2.5m、200mm厚、C20混凝土 |  | 8套 |  |  |
| 10 | 场地 | 14㎡、300mm厚、C20混凝土、1.5m围栏 |  | 8套 |  |  |
| 11 | 运费 |  |  | 1项 |  |  |
| 12 | 安装、调试费 |  |  | 1项 |  |  |

| 二、每套微型供水增压站设备基本配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |
| 1.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |
| 1.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |
| 1.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |
| 1.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |
| 1.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |
| 1.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |
| 1.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |
| 1.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |

二、商务要求

- 投标报价：本项目投标报价为固定总价，应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、设备安装设计、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。除采购数量发生变化，本项目采购标的货物的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。

2、合同履行期限：自合同签订之日起60天内全部完成。

3、质保期：两年。

4、质量要求：合格。

5、验收标准：

货物到达安装现场后，供应商和采购人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标供应商应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。

6、付款方式及期限：

（1）合同签订后，采购人按合同总价的30%向供应商支付预付款；

（2）供应商将设备全部运抵交货地点，采购人向供应商支付至合同总价的50%；

（3）所有设备安装、调试全部结束，经验收合格后，采购人向供应商支付至合同总价的80%；

（4）设备运行正常，付至审定总价的97%；

（5）两年质保期满，所有设备无质量问题，采购人向供应商支付剩余3%尾款。

（6）如因采购人原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

7、供应商在投标报价中应综合考虑设计费，中标后设备安装设计费由供应商支付，按中标价的2%结算。

8、采购人有权在投标总价不变的前提下，对供应商的不平衡报价进行调整。

- 技术要求

1、基本要求

1.1整套设备采用微机变频控制，使整套设备始终处于高效区运行，达到充分节能的效果。

1.2能够手动和自动控制，并自动检测压力、流量和设备故障，实现自动控制、远程控制、备用泵的切换，多泵联网和微机联网控制的要求，也可用于单台或多台水泵的运行控制。

1.3设备应具有远程监控，监测功能。远程网络监控功能分别监控并显示各个关键点的工作压力、设定压力、流量，自来水的进水压力，各台水泵的工作电流、频率、电压等参数，并具有预警和报警处理功能。对设备24小时进行远程控制、监测。

1.4保证设备工作时对主管网不产生负压影响，对周边用户的用水不产生影响。整套设备必须为全密闭结构，水通道材质采用SUS304食品级不锈钢，保证水与空气的完全隔离，避免对水产生任何污染。

2、设备采购范围

供货范围为成套户外一体化供水加压泵站设备供应及安装、调试，含泵站进出水口与外部市政供水管道连接所需不锈钢变径接头。

3、户外一体化供水加压泵站设备制造质量技术要求

3.1 成套设备组成及功能要求

▲3.1.1户外一体化供水加压泵站设备组成：气压罐、水泵、智能控制系统（可编程控制器、触摸屏、变频器等）、压力传感器、成套管路、电接点压力表、阀门、远程数据监控系统、视频监控系统等，管路阀门设备应进行无色电泳防腐措施。（须提供相关防腐措施工艺设备合同或技术协议书、工艺流程说明文件、防腐措施工艺图片）

3.1.2设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光或者抛光处理。

▲3.1.3户外一体化供水加压泵站设备应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件选用不锈钢材料，不低于食品级SUS304的材质要求。所有过流部件，必须符合卫生部发布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。（须提供设备省级及以上卫生部门颁发的涉水产品卫生许可批件）

▲3.1.4设备水泵机组利用自来水管网余压，差多少补多少，叠加增压供水，应配置双向补偿调节装置。（须提供省级及以上第三方检测报告）

▲3.1.5设备应具备防水锤功能：泵站在所配置的水泵机组、管路阀件、气压罐、控制系统共同作用下具备防水锤功能。（须提供省级及以上第三方检测报告）

3.1.6设备应具备小流量停机保压功能，当供水流量需求非常小时，系统应激活小流量停机保压功能。

3.1.7系统对水泵采用变频器一对一变频的方式控制，且设备能够自动根据用水流量、压力的变化自动优化运行工艺，实现泵组高效节能运行。

3.1.8变频变压功能，能实现自动运行功能。保证用水高峰时，满足用户供水；用水低谷时，避免不必要的扬程损失，节能降耗。

3.1.9设备应具负压保护功能：泵站通过水泵机组控制系统，自动调节供水流量，保证市政供水不产生负压。

3.1.10在额定工作压力范围内，设备设定压力与实测压力偏差以及对不同压力扰动测得的重复性偏差不得大于0.01MPa。

3.1.11控制方式：泵站应具备手动、自动及远程启停功能，三种状态泵站启停应自如且能正常工作。

3.1.12设备各密封连接处在设计压力的1.5倍压力下保压30min无变形或损坏，在1.1倍压力下保压30min无渗漏。

3.1.13设备应具有相序保护：设备电源出现相序错误时，相序保护器应动作，控制柜发出声光报警，同时切断控制回路电源。

▲3.1.14设备具有夜视感光系统、视频、照明、远程监控安全防护功能。（须提供省级及以上第三方检测报告）

3.1.15设备应设有超压、瞬间失压保护：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。当出现泵前常压管道瞬间失压时，设备应做延时判断是否真实失压，避免机组反复启动。低于设备运行最小压力时，设备应自动停机；在压力恢复正常时，设备能自动恢复工作。

▲3.1.16设备应设有爆管保护：设备应设置判断系统爆管计算模型，当管网出现爆管现象时应停止设备运行，并报警。（须提供省级及以上第三方检测报告）

3.1.17设备应设置防雷功能：泵站具有可靠的防雷击措施，并应符合GB50057《建筑物防雷设计规范》的规定。具有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T 3797《电气控制设备》规定。保障设备后期运行的稳定性。

3.1.18泵站应具备远程监控系统接入功能，实现数据采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。

3.1.19泵站设置人机对话功能，应能查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态。对话界面显示语言应为中文，显示清晰，便于操作。

3.1.20控制系统必须配备RS485串口通讯模块、以太网通讯模块。数据远传采用光纤、4G等通讯方式，通讯协议采用MODBUS。

3.2 水泵机组要求

3.2.1设备的供水能力不低于设计的额定供水扬程、流量。

3.2.2水泵选用不锈钢立式多级离心泵，采用变频调速控制，在额定转速时的工作点应位于水泵高效区的效率最高点至末端区间内，水泵变频启动，变频器性能参数必须与水泵相适配。

3.2.3水泵运行中不允许出现过载、发热异常、渗漏水、震动噪音过大等现象。

3.2.4水泵为立式多级不锈钢离心泵、不锈钢叶轮、不锈钢泵轴、不锈钢水泵底座、机械密封寿命要达4万小时以上、过流部件均为食品级304不锈钢材质能有效保障水质安全。

▲3.2.5水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。（须提供产品结构图片及实物图片）

▲3.2.6采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。（须提供产品结构图片及实物图片）

3.2.7水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能要强。

3.3 气压罐、管路、阀门及仪表要求

3.3.1一体化增压供水设备气压罐尺寸不小于12L，且应符合GB 150压力容器标准。

3.3.2管道、管件、法兰及螺栓紧固件等应采用不低于SUS304的食品级不锈钢等级。管道及管件应符合GB/T8163、GB12459的要求。管壁厚度不应小于3mm。

3.3.3管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119和GB/T9123.1 的要求。

3.3.4设备选配阀门动作应灵活可靠。阀门应符合相应标准要求。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

3.3.5设备进出水口应设有压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。

3.3.6在设备的进水管上装设检修阀门和倒流防止器，出水管上装设检修阀门，倒流防止器应符合CJ/T 160的要求。

3.3.7设备进水口前应设置过滤器。滤网的网孔尺寸应按使用要求确定，一般为0.5mm～2 mm，且过滤网的过滤总面积不应小于进水口截面积的1.5倍。

3.3.8设备内需装配可数据远传、高精度流量计。

3.4 控制柜及元器件要求

整套设备应采用整体可移动式的结构，所有附件及标识应在工厂内集成组装生产完成，设备到现场后应无需再次组装，只需就位与进出水口和进线电源连接安装就可使用。

3.4.1箱体材质宜采用SUS304不锈钢。箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。

3.4.2泵站内电气设备的布局应与水泵能有效的干湿分离，所有设备应牢固安装于一体化设备柜体内，内部配件应装配合理、结构紧凑、有充足的维修空间。

3.4.3泵站设备须适应户外电气设备运行需求，柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。

3.4.4泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。

3.4.5柜体表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷。

3.4.6柜体表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

3.4.7柜体内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

3.4.8控制柜内电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

3.4.9控制柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

3.4.10控制柜内所用导线及母线的颜色应符合 GB /T2681 的规定，指示灯和按钮的颜色应符合 GB/T2682的规定。

3.4.11控制柜内显示及功能, 控制柜面板应能查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态。

3.4.12设备控制系统采用可编程控制器实现人工智能化控制、全自动运行， 控制系统采用全中文人机界面，控制系统应具备数据远传功能。

3.4.13控制柜内PLC可编程控制器的主要电气元器件及变频器的功率应符合水泵正常运行要求；安装浪涌保护器一组，各设备外壳进行可靠接地。

3.4.14控制系统元器件应采用工业级设备，应具备防尘、防潮、防霉的能力，并应符合相应的电磁兼容性要求。

3.4.15对于可恢复的故障，应具备自动或手动解除报警、恢复正常运行的功能。

3.4 其他要求：

除满足以上常规设备全部配置要求外，还需按以下技术要求进行配置。

▲3.4.1 智能集成壳体系统：外壳全部采用SUS304不锈钢材质，不锈钢厚度在1.2mm及以上国标厚度范围内，壳体外形应一次拉伸压制成型，保证板材外观平整和密封性。门采用304不锈钢防盗门。壳体夹心层应采用厚度不低于30mm保温防阻燃环保材料，保证外部环境温度不传导到泵站内。壳体内墙板应采用吸音防阻燃环保内饰板材。壳体防护等级需达到IP55。（须提供省级及以上第三方检测报告或第三方证明材料）

▲3.4.2 降噪减震系统：设备正常工作时不会对居民及周边环境造成影响（3KW及以下设备运行时噪音不应超过60分贝），噪音震动指标应符合GB/T8098中B级规定。壳体应采用四重防噪音隔热措施，确保无噪音污染。（须提供省级及以上第三方检测报告或第三方证明材料）

3.4.3 安全防护系统：设备应具有安全防护功能，具有视频监控、安防报警、远程监控等功能。远程监控系统具备对泵站水泵启停远程控制功能；远程响应指令应符合：

1) 远程监控系统发出指令至执行成功时间间隔不大于30s；

2) 远程监控指令执行成功概率不小于98%；

4、一体化泵站箱体外安装要求

4.1泵站设备基础为C20混凝土结构，厚度为30cm，面积为2.5m*2.5m，泵站整体设施和围栏总占地面积约14㎡，装设1.5m高含门护栏。混凝土基础由设备厂家实施，安装费用包含在设备采购安装合同总价内，不单独计算。

4.2泵站进出水接口法兰必须伸出一体化箱外不小于200mm，以便于与室外管道相连接。

4.3系统接地形式应为TN-S制。总配电箱(柜)引出的配电线路的中性线N线和保护线PE线应分开。接地装置宜采用共用接地装置，接地电阻不应大于1欧姆。一体化预制泵站控制柜和一体化预制泵站配套设备的电机外壳均应做等电位联结，应就近连接到等电位联结端子板上或接地干线上。

四、其他

成交供应商须在合同签订后3天内向采购人提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章。

- 第五章   合同草案条款

合同书

（项目编号：         ）

| 甲 方 | ： | 溧阳市水利局 |
| --- | --- | --- |
| 乙 方 | ： |  |

年    月   日

合同主要条款

甲方: 溧阳市水利局

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意订立合同如下：

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1、 项目编号：  。

2、 项目名称：

3、 合同金额：

4、合同内容：设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5、供货标的一览表（详见附件一：供货标的一览表）

6、乙方的投标报价为固定总价，设备详细报价清单按乙方的投标文件报价清单为准（详见供货标的一览表）。应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、设备安装设计、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标单位不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

7、乙方在投标报价中应综合考虑设计费，中标后设备安装设计费由乙方支付，按中标价的2%结算。

8、甲方有权在投标总价不变的前提下，对乙方的不平衡报价进行调整。

二、付款方式及期限

1、合同签订后，甲方按合同总价的30%向乙方支付预付款；

2、乙方将设备全部运抵交货地点，甲方向乙方支付至合同总价的50%；

3、所有设备安装、调试全部结束，经验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的80%；

4、设备运行正常，付至审定总价的97%；

5、两年质保期满，所有设备无质量问题，甲方向乙方支付剩余3%尾款。

6、如因甲方原因，增加或减少合同设备及材料的数量时，在结算时按实际数量和中标单价对总价进行调整。

三、履约担保

1、乙方是否提供履约担保：是。

2、乙方提供履约担保的金额及期限的：合同签订前，乙方必须向甲方缴纳合同总价的5%作为履约担保，在工程竣工验收合格后一周内一次性退还（无息）。

四、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：合同签订之日起60天内乙方须将甲方供货指令清单中所列设备制造完成并具备供货条件，接甲方送货通知后，三天内将设备送至甲方指定地点，乙方所供设备的安装调试进度需符合工程建设工期要求。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

五、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

六、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 （时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1.乙方所供设备的质量保证期为提供两年质保服务。乙方在承诺的保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.维修点需提供 7*24小时服务。维修人员需在接到维修电话后 24小时内响应，48小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。如48小时内未能到达甲方指定地点的，甲方有权另行指定维修单位。相关费用在履约保证金内扣除，相关标准服从甲方要求。

3.提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

七、相关权利及义务

1. 甲方和见证方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，甲方不予退还履约保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除甲方不予退还履约保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第九条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若甲方电话通知乙方，乙方未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，甲方有权自行进行故障处理，并凭票扣除合同价款，追究服务违约的相关责任。

3.乙方所供设备必须符合招标文件要求，如货物在送达甲方现场后，被检查出存在假冒、伪劣情况，甲方有权拒绝接收并按该批货物的投标价格金额的双倍金额对乙方的违约行为实施罚款，罚款将在履约保证金中扣除，乙方必须按招标文件要求整改供货，且甲方有根据乙方的整改情况采取进一步处罚的权力。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向溧阳市人民法院通过法律诉讼解决。

十一、生效和其他

1、本合同自甲方、乙方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

2、 本合同的附件为：

附件a 本项目《招标文件》及补充文件；

附件b 本项目《响应文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

3、本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

单位名称（章）：溧阳市水利局                   单位名称（章）：

单位地址：                                    单位地址：

法人代表：                                    法人代表：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话（传真）：                                电话（传真）：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                        账号：

税号：                                        税号：

日期：   年    月    日                       日期：   年    月    日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 一、大沙飞里、小沙飞里村增压站（天目湖） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 1.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 1.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 1.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 1.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 1.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 1.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 1.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 1.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 二、斑竹岭村增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 2 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 2.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 2.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 2.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 2.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 2.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 2.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 2.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 2.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 2.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 2.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 2.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 三、姚岕村增压站（戴埠镇） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 3 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 3.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 3.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 3.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 3.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 3.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 3.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 3.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 3.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 3.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 四、王家村增压站（戴埠镇） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 4 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 4.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 4.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 4.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 4.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 4.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 4.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 4.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 4.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 4.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 4.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 4.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 五、毛林岕村增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 5 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 5.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 5.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 5.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 5.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 5.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 5.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 5.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 5.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 5.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 5.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 六、玉莲茶场增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 6 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 6.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 6.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 6.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 6.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 6.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 6.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 6.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 6.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 6.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 6.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 6.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 七、杨村村委对面茶场增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 7 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 7.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 7.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 7.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 7.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 7.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 7.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 7.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 7.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 7.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 7.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 7.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 八、小牧场村西侧茶场增压站（平桥） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 响应价格 |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 8 | 成套智慧节能叠压泵站(无负压) | 详见设计图纸和招标文件要求 | 套 | 1 |  |  |
| 8.1 | 箱体 | 箱体采用304不锈钢或断桥隔热铝合金材质，1.2mm及以上国标厚度范围内，箱体内部含吸音板、锡膜，箱体四周夹层内填充厚度不低于30mm的保温填充材料。柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。泵站箱体应设置安全锁，并加装针孔网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。设计及制作应符合国家相关的规范要求。可移动式现场安装。 | 个 | 1 |  |  |
| 8.2 | 叠压调峰泵 | ①水泵出水口内嵌入止回阀、阻力小能够保障运行安全，整体结构更为紧凑。 ②采用双排气阀设计，保障水泵运行安全。 ③水泵出水口可采用多种布置方式能满足不同安装需求，筒体采用无色电泳处理，防腐性能强。 | 台 | 2 |  |  |
| 8.3 | 成套附件 | 材质304食品级不锈钢，泵房内所有阀门、止回阀及法兰盘均按 Pn=1.6MPa选用 | 套 | 1 |  |  |
| 8.4 | 总管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 8.5 | 进出水管 | 材质304食品级不锈钢 | 套 | 1 |  |  |
| 8.6 | 智能排风系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8.7 | 气压罐 | 12L-1.0 | 个 | 1 |  |  |
| 8.8 | 控制柜 | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |
| 8.9 | 压力变送器 | SS304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |  |
| 8.10 | 智能表计 | ①全不锈钢基表：满足直饮水计量 ②高量程比：可兼顾大小流量测量 ③一键扫码远程接入功能：录入信息准确，减少现场上线工作 ④内置压力：压力信息全掌握 ⑤超低始动流量：有效监测夜间最小流量，整表防水、防冻、防盗 ⑥电池寿命10年+ 可根据客户需求定制超声水表长度：可替换垂直螺翼式水表 可选根据现场工况选择直通径或缩径，具有全生命周期管理功能 | 个 | 1 |  |  |
| 8.11 | 电热膜 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8.12 | 智能安防系统 | 智能安防 | 项 | 1 |  |  |
| 8.13 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.14 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 | 个 | 1 |  |  |
| 九、成套泵站混凝土基础 |  | 2.5m*2.5m、200mm厚、C20混凝土、1.5m围栏 | 套 | 8 |  |  |
| 十、场地 |  | 14㎡、300mm厚、C20混凝土、1.5m围栏 | 套 | 8 |  |  |
| 十一、运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 十二、安装、调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 设备安装及调试总体方案及管控措施；

- 项目总体安排；

3）售后服务方案；

4）其他。

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料