常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

采 购 人：常州大学

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	8

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	25

第四章   采购需求	37

第五章   合同草案条款	56

第六章   响应文件格式	63

- 第一章   采购邀请

项目概况

(常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目)的潜在供应商应在（政府采购一体化平台“苏采云”）获取采购文件，并于2024年2月6日下午2点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

2.项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币380万元

项目最高限价：人民币379.49万元，供应商最终报价时总价及所有子项目的综合单价均不得高于最高限价（控制价），否则作为无效响应处理。

- 5.采购需求：本项目为常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目，包括图纸及工程量清单内的变压器、高低压成套配电柜、柜间母线桥、二次回路、高压进线电缆、主站至分变通讯线缆等的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、总包管理服务费、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和磋商文件所要求的全部内容。

6.项目履约期限：自收到采购人开工通知后 60个 日历日内完工并通过验收，同时施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小□小微企业  采购。即：工程全部由符合政策要求的中小/小微企业承建。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______/_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/_______。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

（1）具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；

（2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；

（3）具有电力监管机构颁发的承装(试)电力设施许可证四级及以上资质；

（4）项目负责人必须具有二级建造师（机电类）及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）并提供供应商为项目负责人缴纳2023年10-12月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）；

（5）未处于被责令停业、投标资格被取消的状态；供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内的；

（6）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标，供应商不得存在下列情形之一：为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供整体设计、规范编制、造价咨询、监理、检测、招标代理、设计服务的；

三、获取采购文件

1.时间：2024年1月25日至2024年2月2日（采购文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年2月6日下午2点00分00秒（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

五、开启

时间：2024年2月6日下午2点00分00秒（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2. 现场勘察及澄清：

2.1采购人不组织现场勘察。供应商可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。踏勘联系人：洪老师，13775059211。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州大学

地    址：常州市武进区湖塘镇滆湖中路21号

联系方式：洪老师  13775059211

2.采购代理机构信息

名    称：常州中宇建设工程管理有限公司

地　　址：常州钟楼区大仓路65号8号楼二楼

联系方式：0519-85782055

3.项目联系方式

项目联系人：左学文

电　　 话：0519-85782055

4.其他联系方式

技术支持服务热线  0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织，供应商可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。踏勘联系人：洪老师 13775059211。 □组织 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__/_年_/__月__/_日_/__点__/_分 召开地点：_______/____。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 1.工程量清单报价表加盖供应商公章，响应报价未超过磋商文件中规定的项目限价总价及所有子项目的综合单价限价； 磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内最终填写总报价（本项目采用本项目采用2次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，本次磋商的第2次报价为最终报价，合同单价按最终总报价同比例浮动,不可竞争费除外） - 项目最高限价：379.49万元，供应商最终报价时总价及所有子项目的综合单价均不得高于最高限价（控制价），否则作为无效响应处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：__/_____。 （1）可以分包履行的具体内容：____/___； （2）允许分包的金额或者比例：___/____； （3）其他要求：___/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。 对采购文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应按采购公告中规定的时间及通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司咨询一部； 联系电话：0519-85782055； 通讯地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交供应商须按成交总金额对应下表相对应分档按费率计算及支付成交服务费。成交服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 服务类型 费率 中标金额（万元）; 工程招标. 100以下; 0.4%. 100-500; 0.28%. 成交服务费收费按差额定率累进法计算。 例如：某项目成交金额为350万元，则招标代理服务收费计算方式如下：（以此类推） 100万元×0.4%=0.4万元 （350-100）万元×0.28%=0.7万元 合计：0.4万元+0.7万元=1.1万元 缴纳时间：成交供应商在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。 收款户名：常州中宇建设工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 账 号：1105052609000510202 |
|  | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,采购人和采购代理机构各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 第六章   响应文件格式

附件：

■控制价清单

■编制说明

■图纸

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

    - 供应商的报价应包括磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用；

    - 本项目报价需包含2%的总包管理服务费（计费基数：成交价扣除设备费后），由成交供应商向总承包单位进行支付；水、电装表计量，费用由供应商自行与总包单位结算承担。

  - 投标报价应根据竞争性磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本竞争性磋商文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  竞争性磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

    - 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

    - 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

    - 已标价工程量清单中磋商供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

    - “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

  - 分部分项工程项目按下列要求报价：

    - 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

    - 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

    - 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

    - “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由磋商供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

    - 磋商供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

  - 措施项目按下列要求报价：

    - 措施项目清单计价应根据磋商供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。磋商供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

    - 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

    - 采购单位提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，磋商供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解竞争性磋商文件的相关内容和约定，包括工程量清单及图纸，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购单位给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

    - “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖竞争性磋商文件约定的磋商供应商成交后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

    - 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

  - 其他项目清单费应按下列规定报价：

    - 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购单位在竞争性磋商文件中统一给定的，并不包括本章第10.2.8.3项的计日工金额。

    - 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节的报价原则计入其他项目清单报价。

    - 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

    - 总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式报价。

    - 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

    - 除竞争性磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由磋商供应商自主确定，但不得低于其成本。

  - 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现磋商供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

  - 管理费应由磋商供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由磋商供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

  - 项目报价中应考虑竞争性磋商文件中要求磋商供应商承担的风险范围以及相关的费用。

  - 项目总价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行竞争性磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

  - 有关报价的其他说明：详见招标控制价（最高限价）编制说明（如有）。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

  - 工程量差异调整

    - 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

    - 磋商供应商应对采购单位提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对采购单位提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果磋商供应商经过检查和复核以后认为采购单位提供的工程量清单存在差异，则磋商供应商应将此类差异的详细情况连同按磋商供应商须知规定提交的要求采购单位澄清的其他问题一起提交给采购单位，采购单位将根据实际情况决定是否发布工程量清单的补充和(或)修改文件。

    - 如果采购单位在检查磋商供应商根据上文提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购单位根据上文对工程量清单进行了补充和(或)修改，但磋商供应商认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购单位答疑和修正，而是直接按采购单位提供的工程量清单(包括采购单位可能的补充和(或)修改)进行投标报价。磋商供应商在按照工程量清单进行报价时，除采购单位根据上文对工程量清单进行了补充和(或)修改外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购单位提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在采购单位提供的分部分项工程量清单中已经列明，磋商供应商都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

  - 暂列金额和暂估价

    - “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

    - “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，磋商供应商还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

    - 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本竞争性磋商文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，磋商供应商还需要根据竞争性磋商文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的份数、签署

竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | （1）具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证； （2）具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质； （3）具有电力监管机构颁发的承装(试)电力设施许可证四级及以上资质； （4）项目负责人必须具有二级建造师（机电类）及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）并提供供应商为项目负责人缴纳2023年10-12月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）； （5）未处于被责令停业、投标资格被取消的状态；供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内的； （6）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标，供应商不得存在下列情形之一： 为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供整体设计、规范编制、造价咨询、监理、检测、招标代理、设计服务的； | （1）-（4）项提供证明文件的扫描件； （5）-（6）项在供应商资格声明函中承诺。 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有授权）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | □工程量清单报价表加盖供应商公章，响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； ■工程量清单报价表加盖供应商公章，响应报价未超过磋商文件中规定的项目限价总价及所有子项目的综合单价限价； 磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内最终填写总报价（本项目采用本项目采用2次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，本次磋商的第2次报价为最终报价，合同单价按最终总报价同比例浮动,不可竞争费除外） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 15 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 材料选用承诺（如有） | 按照磋商文件、工程量清单、编制说明要求选用并填写材料品牌选用承诺表（如有） 如项目主要设备或材料有推荐品牌的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌、系列的，则该品牌、系列产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由磋商小组确认，否则视为材料品牌选用承诺表不符合要求，为无效响应。 |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或授权代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价（本项目采用2次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，本次磋商的第2次报价为最终报价，合同单价按最终总报价同比例浮动,不可竞争费除外）；

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商每标包不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商每标包可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____/______

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：__/_。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

7.1   磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×50。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 15 |  |  |
| 2.1 | 总体施工 方案 | 3 | 供应商根据本项目的实际情况编制总体施工方案（包括但不限于：组织机构方案、分部分项工作、施工危险因素、安全措施、重大施工步骤） - 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； - 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加2分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分。 | 按采购人项目的特殊性进行编制，备注：施工质量、施工工期、安全文明施工保证措施需结合高校实际情况进行编制，每项保证措施不超过800字。未提供方案不得分。 |
| 2.2 | 施工质量保证方案 | 3 | 供应商根据本项目的实际需求编制施工质量保证措施（包括但不限于：技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工机械设备选用、环境因素） - 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； - 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加2分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分。 |  |
| 2.3 | 施工工期保证措施 | 3 | 供应商根据本项目的实际需求编制施工工期保证措施（包括但不限于：天气条件、材料供应、设备和机械故障、施工人员安排等） - 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； - 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加2分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分。 |  |
| 2.4 | 安全文明施工措施 | 3 | 供应商根据本项目的实际情况编制安全文明施工，方案内容(包括但不限于:安全施工保证措施、文明施工保证措施方案) - 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； - 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加2分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分。 |  |
| 2.5 | 售后服务方案 | 3 | 供应商根据本项目的实际情况编制安全文明施工，方案内容(包括但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等) - 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； - 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加2分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 10 | 近三年内（自开标之日向前追溯，以合同签订时间为准，若合同没有签订时间的则不予得分）供应商承担过类似变电所设备采购及安装业绩（含变压器和高低压开关柜），每满足一个得2分，本项最高得10分。 | 响应文件中同时提供以下证明材料：1.完整合同扫描件（以合同中明确的时间、工程施工内容等要素为准）2.中标（成交）通知书3.项目验收报告。响应文件中提供上述全部材料扫描件。 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 5 | 近三年内（自开标之日向前追溯，以合同签订时间为准，若合同没有签订时间的则不予得分）拟派项目负责人承担过类似变电所设备采购及安装业绩（含变压器和高低压开关柜），每满足一个得1分；本项最高得5分。 | 响应文件中同时提供以下证明材料：1.完整合同扫描件（以合同中明确的时间、工程施工内容、项目负责人等要素为准，如合同中未体现项目负责人的，还另需提供业主单位加盖公章的体现其为该项目负责人的证明材料，否则不予得分）2.中标（成交）通知书3.项目验收报告。响应文件中提供上述全部材料扫描件。 |
| 3.3 | 认证体系 | 6 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高6分。 | 响应文件中提供证书电子件加盖供应商公章及国家认监委官方网站查询链接，否则不得分。（如经磋商小组查证与实际情况不符的将作无效响应文件） |
| 3.4 | 项目团队 | 10 | 1.项目负责人有中级工程师证书的，得1分，有高级工程师证书的，得3分，本项最高得3分。 2.拟派项目团队（除项目负责人外）有特种作业操作证（电气试验作业、继电保护作业、电力电缆作业、高压电工作业）的，有1人得1分，本项最高得3分。 3.拟派项目团队（除项目负责人外）有中级工程师证书的，有1人得1分；高级工程师证书的，有1人得3分，本项最高得4分。 | 响应文件中提供相关证书复印件加盖供应商公章以及供应商为对应相关人员缴纳2023年10-12月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章，项目负责人社保此处无须重复提供）。 |
| 3.5 | 质保期 | 4 | 在满足采购文件质保期基本要求及满足国家现行相关规范的基础上，整体每免费延长1年得2分，本项最高得4分。 | 响应文件中提供相关承诺书加盖供应商公章，未提供不得分。 |
|  | 政策性得分 |  | 无 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第四章   采购需求

- 项目概况及内容：

- 本项目为常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目，包括图纸及工程量清单内的变压器、高低压成套配电柜、柜间母线桥、二次回路、高压进线电缆、主站至分变通讯线缆等的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、总包管理服务费、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

- 二、工程量清单、招标控制价、编制说明、图纸：

下载链接：

提取码：

三、项目基本要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，供货前应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。否则，采购人有权要求中标单位退货、退场，所发生的一切费用均由中标单位承担。

2、箱内电器元件应选用通过CCC认证的产品。选用的元器件必须是原厂原品牌正品，采购人有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验并对中标单位所选元器件品牌进行进厂考察。对不符合要求的元器件，采购人有权要求中标单位退货、退场，所发生的一切费用均由中标单位承担。

3、主要元件图纸上标注的厂家型号主要用来代表技术参数，确定具体品牌型号的时候，其性能、功能、档次不能低于图纸上标注的型号。

4、磋商供应商对所投每一个柜的报价中均应附内部组件清单及价格。请磋商供应商严格按照磋商文件的要求投标，否则作无效投标处理。

四、技术规范及要求：

设计图纸的技术规范及要求高于本技术规范及要求的部分，以设计图纸为准。设计图纸的技术规范及要求低于本技术规范及要求的部分，以本技术规范及要求为准。

- （一）10kV高压柜

- 1、技术规范要求

- 1.1 应遵守的标准如下：

GB 156          《标准电压》

GB 311.1        《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 3906         《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 1408         《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB 3309         《高压开关设备常温下的机械试验》

GB 7354         《局部放电测量》

GB/T 11022      《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

SD/T 318        《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T 402        《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T 486        《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T 593        《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 404        《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T 403        《12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T 615        《交流高压断路器参数选用导则》

- 1.2 使用环境条件

1.2.1 环境温度                 -15 ℃～+40℃

日温差                   25 K

1.2.2 海拔高度不超过1000m

1.2.3 相对湿度：日平均不大于    95%

月平均不大于    90%

1.2.4抗地震能力：水平加速度    0.2g

垂直加速度    0.1g

试验时，整台设备应能承受上述加速度同时作用，试验方法采用共振、正弦、拍波试验法，激振5次，每次5波，间隔2s，安全系数1.67。动态试验报告由磋商供应商提出。

- 1.3 型式及额定参数

1.3.1 型式移开式

1.3.2 额定电压                   10 kV

1.3.3 额定频率                   50 Hz

1.3.4 额定电流

a、主母线及主变进线              630A

b、接地母线≥TMY-40×5 mm2

1.3.5温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升，应遵守GB/T 11022的规定，柜内各组件的温升值不得超过该组件的相应标准的规定，可触及的外壳和盖板的温升不得超过30K。

1.3.6 额定短路开断电流（有效值）：  25kA

1.3.7 额定关合电流（峰值）：        63kA

1.3.8 额定热稳定电流（4s，有效值）：25kA

1.3.9 额定动稳定电流（峰值）：      63kA

1.3.10 开关设备的绝缘水平：

a、工频耐压（1min，有效值）相间及对地       42 kV

隔离断口间   75 kV

b、雷电冲击耐压（峰值）相间及对地           42 kV

隔离断口间   75 kV

c、辅助回路及控制回路工频耐压（1min，有效值）  2000 V

1.3.11 爬电比距（纯瓷绝缘、有机绝缘）≥18 mm/ kV、20 mm/ kV

空气净距(相间和相对地)               ≥125 mm（不满足时采用复合绝缘）

采用绝缘隔板时，高压导体与该绝缘板间应保持不小于80mm的空气间隙。

1.3.12 分合闸机构和辅助回路的额定电压

分、合闸回路：DC110 V

辅助回路：    AC/DC 220V

1.3.13 系统中性点接地方式：经低电阻接地、不接地或经消弧线圈接地。

- 2、电气元件的技术要求

- 2.1 真空断路器

- 2.1.1 断路器的绝缘水平：

- 1分钟工频耐压：相间与对地		42kV

- 断口间			42kV

- 额定雷电冲击电压：相间与对地	75kV

- 断口间		75kV

2.1.2型式：真空

2.1.3 额定电压：                   12kV

2.1.4 额定频率：                   50 Hz

2.1.5 额定电流：                       630A

2.1.6 额定短路开断电流（有效值）：     25kA

2.1.7 额定关合电流（峰值）：           63kA

2.1.8 额定热稳定电流（4s，有效值）：   25kA

2.1.9 额定动稳定电流（峰值）：         63k

2.1.10 操作电源：分、合闸控制回路：    DC110 V

储能电机：    AC220 V

2.1.11 额定操作循环

非自动重合闸：O–180s-CO–180s-CO

自动重合闸：O-0.3s-CO–180s-CO

2.1.12 开断和操作次数

额定短路电流开断次数：30次

额定电流开断次数：10000次

不检修机械操作次数：10000次

2.1.13 提供采购人使用的辅助接点：标准配置，满足使用需求

2.1.14 真空灭弧室：灭弧室外壳采用陶瓷材料制造，出厂时其真空度应≤1.33×10-3 Pa，有效期大于20年，要求经过老炼试验。

2.1.15 所有断路器均应配动作记数器，要求动作正确可靠，寿命长，显示清晰，安装于各柜手车正面，运行中可视。

2.1.16  断路器本身应具备防跳功能。

- 2.2 电流互感器

2.2.1 型式：环氧树脂浇注式。

2.2.2 变比及准确级：见图纸要求。

2.2.3 其它要求：

a. 柜内电流互感器一次接线端子采用铜质板式接线端子，禁止用螺杆式接线端子。

b. 电流互感器动、热稳定电流同断路器。

c. 电流互感器应为符合凝露试验验证的产品。

d. 在1.2Um/√3测量电压下，局部放电量不大于20pC，并提供试验报告。

- 2.3 电压互感器

2.3.1 型式：环氧树脂浇注式，单相，全绝缘。

2.3.2 额定电压：见图纸

2.3.3 额定容量：见图纸

2.3.4 其它要求：

a. 电压互感器及其熔断器，安装在平滑滚动抽出的中置手车内。当处于抽出位置时，能方便地对熔断器进行检查、拆卸或更换。

b. 电压互感器采用高精度、低损耗、抗谐振、耐过电压、全绝缘产品。

c. 电压互感器低压侧配置空气开关，并安装在仪表小室内。

2.4 避雷器

2.4.1 型式：硅橡胶外套无间隙氧化锌避雷器。

2.4.2 额定电压：           17 kV

2.4.3 最大持续运行电压     13.6 kV(有效值)

2.4.3 雷电冲击电流为5kA时的残压（8/20μs）≤45 kV（峰值）

2.4说明：具体以图纸为准。

- 3、其它要求

3.1 高压开关柜外壳宜为敷铝锌钢板（除通风、排气口、观察窗外），钢板厚度大于2mm，国标不允许有负公差，有足够的机械强度。且一次安装接口需满国家相关标准、规范要求。

3.2 高压开关柜外壳的防护等级应满足IP4X的要求；打开前门后应满足IP2X的要求。

3.3 各柜内主母线选用铜质材料，主母线在通过两个相邻的高压开关柜时，柜体隔板应采用防涡流隔磁材料，并应有分相穿孔安装的绝缘母线套管；绝缘母线套管和触头盒应有内部均压措施；其绝缘材料需提供耐压和老化试验报告。母线分段柜内分支引线截面与主母线相同；母线室内母线及分支母线应采用空气绝缘，不得加装绝缘隔板或热缩套等复合绝缘。

3.4 各柜内配套元件采用经凝露试验验证合格的产品，绝缘件优先采用瓷质和SMC制品，禁止使用酚醛制品。

3.5 联锁：

3.5.1 各柜均应具有五防功能，防误装置应安全、简单、可靠、操作灵活，对分段柜、隔离柜等不能采用机械闭锁时，可采用电气闭锁。

3.5.2 高压开关柜线路侧安装感应式高压带电显示器。该装置在65%额定相电压时应正常发光，并强制闭锁下门，外接闭锁电源：AC/DC 220V；高压带电显示装置的二次回路故障时，强制性闭锁元件不应解锁。

3.6 电缆出线柜的电缆小室内部结构必须考虑电缆头搭接高度高于地平面≥700mm，在电缆安装后满足电气安全距离≥125mm（不满足时采用复合绝缘）。柜内设置供一次电缆及二次电缆固定用卡箍，为二次电缆提供具有防电弧功能的线盒。

3.7 各观察窗位置必须便于观察运行中的设备，并应达到外壳所规定的防护等级。观察窗应与高压导电体保持有足够的电气间隙，后门设观察窗，装设照明灯，控制开关设在观察窗旁，并便于维护。

3.8 相序及相序排列：采购人提供工程相序排列图给磋商供应商作产品设计依据。产品出厂时磋商供应商应根据工程平面图布置要求及规定的相序排列在制造厂进行试拼装合格后再出厂，相序应有相色标志。

3.9 柜体前面板按用户要求留有供安装“间隔名称、编号”牌用的安装位置，一次电气接线图用丝网印刷于正面面板上。应将各柜设计编号用不干胶纸贴于柜正面上，书写清晰，便于现场安装。

3.10 主母线搭接及其紧固件的选用应符合国标GBJ149-90中相关规定。

3.11 电缆出线柜内线路侧与电缆的连接按用户要求确定。

3.12 高压开关柜内二次接线需满足满国家相关标准、规范的要求。二次小室门应装设位置状态指示装置，并提交开关柜二次小室正面板布置图供采购人确认。

3.13 柜内二次引线为铜芯，绝缘线线芯截面电流回路不小于 4mm2，其余回路不小于2.5mm2；二次小室应设有专用的接地排（对地绝缘）。且预留10％的备用端子。

3.14 断路器储能接点和手车位置接点均应不少于3常开3常闭供采购人使用。

3.15 应装设可靠的温湿度控制装置及足够容量的加热器。

3.16 沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜导体，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

3.17 开关柜断路器室、母线室及电缆室应设置独立的泄压及散热通道，并不得对运行巡视人员造成危害。

3.18下列外购关键元器件应提供厂家和型号的清单：

电压电流互感器、浪涌保护器及避雷器（供货前提供国家防雷检测中心的检测报告）、温湿度控制器、带电显示器、加热器、绝缘件（热缩套、隔板、穿套）、电磁锁等。

3.19 需注明采取加强绝缘措施的部位及其理由。

- （二）0.4kV低压成套开关柜

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压（V） | 380 |
| 2 | 额定绝缘电压（V） | 660 |
| 3 | 额定频率（Hz） | 50 |
| 4 | 主电路耐压（工频V/1min） | 2500 |
| 5 | 主母线 额定电流（A） | 详见设计图纸 |
| 6 | 支母线（垂直母线）额定电流（A） | 800 |
| 7 | 主电路插接件额定电流（A） | 与断路器匹配 |
| 8 | 辅助回路插接件额定电流（A） | 10 |
| 9 | 1s额定短时耐受电流（kA） | 100 |
| 10 | 额定峰值耐受电流（kA） | 220 |
| 11 | 相数 | L1、L2、L3，N、PE |
| 12 | 防护等级 | IP4X |

1、技术参数

2、元件技术要求

2.1 断路器

2.1.1装置式（框架）断路器技术参数（以图纸为准）

| 序号 | 名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压（V） |  | AC380 |
| 2 | 额定绝缘电压（V） |  | AC1000 |
| 3 | 额定电流（A） |  | 详见设计图纸 |
| 4 | 极数 |  | 3（4） |
| 5 | 额定分断能力（kA） | 极限 | 65 |
|  |  | 运行 | 65 |
| 6 | 短时耐受电流（kA）1s |  | 65 |
| 7 | 耐受冲击电流峰值kA |  | 143 |
| 8 | 机械寿命（次） |  | 15000 |
| 9 | 标准 |  | IEC947 |

- 空气断路器装设电动机储能弹簧操作机构，并装设至少一组（一常开，一常闭）标准辅助触头。

- 断路器应具有以下性能（以图纸为准）：

- 速断保护；定值误差≤±20%

- 失压保护；

- 长时限及短时限过流保护，定值误差≤±15%；

- 接地故障保护；

2.1.2塑壳断路器技术参数（以图纸为准）

| 序号 | 名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压（V） |  | AC380 |
| 2 | 额定绝缘电压（V） |  | AC800 |
| 3 | 额定电流（A） |  | 详见设计图纸 |
| 4 | 极数 |  | 3 |
| 5 | 额定分断能力（kA） | 极限 | 65 |
|  |  | 运行 | 50 |
| 6 | 短时耐受电流（kA）1s |  | >65 |
| 7 | 耐受冲击电流峰值（kA） |  | 143 |
| 8 | 机械寿命（次） |  | 10000 |
| 9 | 标准 |  | IEC-947，GB14048 |

- 瞬时短路电流保护

- 瞬时短路电流保护（带时限）

- 反时限过负荷保护

2.2 电流互感器

型式：穿心式阻燃高分子塑料注塑外壳

准确级：0.5

2.3无功补偿

i    电容器的额定电压不低于450V，连续过电压：1.1 ×Un，电容器内部各组件全部使用铜排连接。电容器投切应使用无触点投切开关（过零投切），无触点投切开关额定连续电流容量至少应为电容器组额定电流1.5倍以上,且须承受100倍额定电流之突波电流及电气操作寿命应在10万次以上。

ii   采用智能型功率因数控制器，按设定功率因数和实际负载自动投切补偿电容器。所有保护的动作信号、故障报警信号、运行参数（有功功率、无功功率、视在功率、电流、电压、功率因数、温度、谐波电压总畸变、谐波电压、电流频谱图）需用中文显示,便于操作。通过控制器应能方便设置投切工作方式及各种参数：功率因数、相位角、CK值、投切时间、投切组数等。

iii  电容器为采用自愈式（干式无油）低压金属并联电容器，符合IEC70/70A标准，内置防火防爆的安全装置，在过压、过热或过载情况达到极限前可安全分离，以避免可能由此而产生电容器爆炸和燃烧事故，最大允许故障电流10KA。

iv   电容器内装放电电阻，放电电阻必须为电子式, 减少不必要的损耗，减少发热量，电容器运行时放电电阻切离,电容器切离时放电电阻投入，在1分钟内端子间的电压降到50V以下。

v    箱门上应有手动─自动切换开关，以便每组电容器可作手动及自动操作。箱门上应有红、绿指示灯，以分别指示各电容器组之启闭状态。并有电压、电流(三相) 仪表。

vi   电抗器电抗率为7%，调谐频率点为189Hz，可以有效抑制 5、7次谐波。电抗器内置过流保护装置，在过热和过载情况下可提供安全保护输出，以避免设备过热损坏，且电抗器的线性度不低于1.6*1R。

2.4低压回路多功能测控电表

（1）采用全密闭封装工艺，实现高精度的三相全电量测量和显示，采用高亮度的液晶显示的盘表设计，直接取代其他全部电量表。

（2）多功能仪表应具有以下功能显示三相电压、三相电流、功率因数、功率、电度、遥信、遥控、远方参数设置及网络通讯一体化功能；多功能仪表与通讯管理机通讯采用MODBUS规约。装置工作电源为70-250V交、直流通用电源。具有RS-485通讯接口(硬件)的通讯协议，由配电柜生产厂家负责将仪表通讯线连接至端子排，以便后台系统连接接线及向后台系统传递各种信息。

（3）如需安装POWER SCADA系统，需提供电脑、软件等系统正常运行所需的所有材料,本系统主要功能：能通过本系统在后台电脑查看到所有装有多功能仪表的进出线开关三相电流、三相电压、功率因素、功率、电度等。

2.5说明：具体以图纸为准。

3、其它技术要求

- 3.1 开关柜结构基本要求

3.1.1开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构或多层折弯结构，柜体骨架应采用高质量覆铝锌板，厚度2.0mm（不允许有负公差）。内部全部金属构件都需经过防腐处理，磋商供应商应提供相关试验报告，供采购人确认。

3.1.2开关柜应有足够的机械强度，以保证电器元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

3.1.3所有材料应满足低烟、无卤、阻燃要求。

3.1.4柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均实行模数化。

3.1.5低压开关柜为柜式结构，外形尺寸参考图纸标注，如有改变需满足现场土建预留的安装条件。

3.1.6功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制；具有明显的分、合闸位置，并配有相应的符号标志。为加强安全防范，操作手柄定位后可加挂锁。操作手柄与开关采用同一品牌产品。

3.1.7对于固定式部件的连接只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。

3.1.8开关柜的结构设计应满足受建筑布置及其它因素影响对柜体的特殊要求。

3.1.9开关柜的馈线采用电缆方式，出线位置应可以进行适当调整。

3.1.10任何情况下一台开关故障或检修，均不得对柜内其它回路产生影响。

3.1.11开关柜内的每个柜体分隔为三室，即水平母线隔室，功能单元隔室及电缆室，室与室之间用高强度阻燃环保塑料功能板相互隔开。

- 3.2外接导线端子

3.2.1磋商供应商应根据招标附图中提供的参考馈线电缆或铜导线截面设计配置外接端子，以满足馈线电缆和铜导线的连接要求。

3.2.2外接导线端子应适应连接随额定电流而定的最小至最大截面的铜导线和电缆。在设计联络和项目执行过程中，部分馈线截面可能会有所变化，外接导线端子应完全满足接线要求而不得增加任何费用。

3.2.3接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不应承受影响其寿命的应力。

3.2.4电缆入口处装有电缆套，在电缆正确安装好后，能够达到所规定的防护等级和防止触电的保护措施。

- 3.3保护性接地

3.3.1低压开关柜内设有独立的PE接地系统，并且贯穿整个装置。PE线的材料采用铜排，能与低压开关柜柜体、接地保护导体通过螺钉可靠连接；

3.3.2低压开关柜底板、框架、金属外壳及可打开的门体等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

3.3.3低压开关柜的固定抽出式开关底座与低压开关柜的框架通过专用部件进行直接的、相互有效连接以确保保护电路的连续性。

3.3.4保护导体应能承受装置运输、安装时所受的机械应力和在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力，其保护电路的连续性不被破坏。

3.3.5保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置能保证电器外壳与接地极或保护导体之间的连接。

3.3.6保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别。

- 3.4柜内母线及绝缘导线敷设

3.4.1低压开关柜内的主母线和配电母线均为四母线，材料选用优质纯铜材做成，其相对导电率不小于99%。

3.4.2低压开关柜内母线的选择由采购人负责，母线采用绝缘支撑件进行固定以保证母线与其它部件之间的距离不变。母线支撑件能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

3.4.3母线之间的连接保证有足够和持久的接触压力，且不会使母线产生永久变形。

3.4.4设备内母线相序排列从设备正面视察应符合下表规定。

母线相序排列

| 类别 |  | 垂直排列 | 水平排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | A相 | 上 | 左 | 远 |
|  | B相 | 中 | 中 | 中 |
|  | C相 | 下 | 右 | 近 |
|  | 中性线 中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

3.4.5开关柜内应设置引线槽，用于敷设绝缘导线。绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上，无引线槽应使用线夹固定在骨架或支架上。

- 3.5柜门、喷漆及颜色

3.5.1柜门应开启灵活，开启角度不小于90°。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均具有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

3.5.2低压开关柜的颜色：骨架为覆铝锌板本色，面板、隔板颜色根据合同要求。

- 3.6柜内母线和导线的颜色

3.6.1柜内母线和导线的颜色应符合GB2681-81《电工成套装置中的导线颜色》的规定。柜内保护导体的颜色必须采用黄绿双色。当保护导体是绝缘的单芯导线时，也应采用这种颜色并贯穿导线的全长。黄绿双色导线除作保护导体的识别颜色外不允许有任何其它用途。

3.6.2外部保护导体的接线端应标上接地符号，但是当外部保护导体与能明显识别的带有黄绿双色的内部保护导体连接时，不要求用此符号。

- 3.7柜内部件的设计

3.7.1低压开关柜为封闭式户内成套设备。

3.7.2低压断路器选用基本原则（具体以图纸为准）：

进线开关、母联开关以及额定电流在630A以上（不含630A）的馈线开关均选用框架式开关，额定电流在630A及以下（含630A）容量的馈线开关均选用塑壳开关。

3.7.3为了确保操作程序以及维修时的人身安全，装置都应具备机械联锁。

- 3.8柜排列及出线方式

3.8.1动力变压器与低压开关柜设置在变电所的同一房间，两者相邻布置。

3.8.2低压开关柜单列布置时，可以以母联为中心向两侧对称排列。

3.8.3低压开关柜双列面对面或背靠背布置时，以变压器为基准向一侧对称布置，在这种情况下招标图中母联柜的位置为参考，磋商供应商在投标时提供母联柜的设置和母联连接方案。

3.8.4进线柜为侧面母排进线方式。低压开关柜的进线母排应伸入动力变压器外壳内，并负责与动力变压器的低压铜排连接，具体连接方式和接口配合参考图纸。同时，需要在变压器外壳低压出线与进行柜之间增设绝缘板，满足防护等级的要求。

3.8.5当变电所设备房下设有电缆夹层时，馈线柜采用电缆下出线方式；当变电所设备房下不设电缆夹层时，馈线柜采用电缆上出线方式。低压开关柜应满足各种馈线出线方式的安装及连接要求。具体出线方式参考图纸。

- 3.9外壳、骨架、内隔板的防锈

磋商供应商应采用覆铝锌钢板构成骨架系统和内隔板，外壳（门板、侧板、底板、顶板、后封板采取涂漆或其它措施防止锈蚀。

- 3.10铭牌及标识

- 3.10.1铭牌

每台装置应配备一个或多个铭牌，铭牌应装在明显易见之处。装置的所有铭牌标字应耐久清晰、不易磨损腐蚀。铭牌的型式与外形应符合国家有关标准。铭牌至少标识以下内容：

（1）制造厂名称或商标。

（2）型号（包括接线方案编号）、名称和出场序号。

（3）主要额定参数，包括：额定电压、额定电流、额定热稳定、电流和时间、动稳定电流、绝缘电压、防护等级等。

（4）出厂日期和编号等。

各柜体内主要电器组件和断路器、操作机构、互感器、熔断器等均应具有耐久而清晰的铭牌。

在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置能看清亦可。

- 3.10.2标识

CT、PT等的接线盒应有简明的表明各种接线方式及主要数据的标识牌，各接线端子都应标示明确，二次回路端子使用阿拉伯数字标明回路及端子的编号。这些编号应与所提供的文件图纸相一致，接地用端子应特别标示明确。CT的适当处应有简明的警告标志，说明二次回路在运行中不许开路。所有PT、CT及有极性配合关系的继电器等都应在标示牌的结线图及相应端子处标明其相应的极性。

所有操作电键、按钮、阀门、手柄、断路器的机械应急分闸装置等都应有明确的、永久性的标志，并表明其操作方向，所有仪表应有文字表明其用途，所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义。

3.11备品、专用工具及仪表

3.11.1备品

每个项目应包括一定数量的备品和消耗品，其费用应包括在投标书基价内。磋商供应商应列出每项备品的价格供采购人参考。

所供应的备品备件要有互换性，并予以封装，并要有明显的标记和标签。

3.11.2专用工具及仪表

每个项目应包括标准数量，保证该设备正常运行的附件及工具，其费用应包括在基价内。

- 3.12其它

3.12.1磋商供应商根据投标开关柜的特点和维护检修的需要，配置操作手柄等附件。

3.12.2磋商供应商应根据设备情况提供现场试验用专用工具，并考虑两个工点同时进行的需要，费用纳入投标总价中。

- （三）10KV干式变压器

变压器（二级能效以上）

1、变压器采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注（以图纸为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SC（B）-2000/10，D.yn11 10±2*2.5%/0.4,Uk=6% | 2台 | 轨距820mm，罩壳尺寸：2400*1500*2300 |

2、10kV干式变压器技术规范书：

2.1执行的标准

GB1094.1     电力变压器第1部分总则

GB1094.2     电力变压器第2部分温升

GB1094.3    电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙	GB/T1094.4   电力变压器第4部分电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作击波试验导则

GB1094.5   电力变压器第5部分承受短路的能力

GB/T1094.10  电力变压器第10部分声级测定

GB2900.15    电工术语变压器互感器调压器电抗器

GB2536       变压器油

GB311.1      高压输变电设备的绝缘配合

GB/T7354     局部放电测量

GB11604      高压电气设备无线电干扰测试方法

GB/T16434	高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1  高压试验技术：第一部分：一般试验要求

GB/T16927.2  高压试验技术：第二部分：测量系统

GB/T5582     高压电力设备外绝缘污秽等级

GB20052      三相配电变压器能效限定值及节能评定值

GB/T13499    电力变压器应用导则

GB/T17468    电力变压器选用导则

GB 6450—86  干式电力变压器

GB/T10228    干式变压器技术参数和要求

GB/T5273     变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T10230-88 有载分接开关

JB/T3837     变压器类产品型号编制方法

DL/T596      电力设备预防性试验规程

DL/T572      电力变压器运行规程

DL 5027      电力设备典型消防规程

DL/T 593 	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11022	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

IEC156        绝缘油介电强度测定法

2.2主要技术要求

2.2.1 在故障下的耐受能力

具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5 的试验规定。

2.2.2变压器的寿命

变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照磋商供应商的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

2.2.3 高压线圈采用99.99%无氧电解铜线绕制，低压采用99.99%无氧电解铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，树脂不加填料，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补；

2.2.4 变压器分接引线需包封绝缘护套。

2.2.5 变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，显示最热一相绕组的温度值，超温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口，风机，需有起、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合它们各自的技术标准。

2.2.6 要求大部分材料由不可燃烧的材料构成，800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

2.2.7 变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门。并装有行程开关，在变压器运行状态下，强行开门跳主变高压侧开关；

2.2.8 变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁心和全部金属件均有防锈保护层。

2.2.9 变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料（或者其他优质非导磁材料），下有通风百叶或网孔，上有出风孔，网孔不大于8mm2，外壳防护等级IP40。壳体设计应符合GB4208-《外壳防护等级》的要求。变压器柜体高压侧采用下部进线方式，低压侧采用上部出线方式。

2.2.10 铁心结构及材质

铁心为硅钢片(包括卷铁式及叠铁式)：铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁心规格不低于 30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁心采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

- 五、施工要求：

1.做好施工时工程的防护措施，施工人员在高空作业时须系安全带，确保施工安全，一切责任事故由供应商承担，每次施工完毕，及时清运所有垃圾。如垃圾清理不及时，将扣除审计价的2%。

2.施工过程中，供应商的项目经理、安全员、施工员一律不得擅自更换，必须按时到位，每周不少于5天，每天不少于8小时，若未按时到位，处罚1000元/次，有事离开工地，须经发包方工地代表或监理的书面认可，如出现3次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了中标人员，将按违约处理，承包方将承担违约责任：①采购人将没收履约保证金；②上报政府有关监督部门处理；③供应商承担全部经济和法律的责任。

3.施工过程中，供应商及时与供电部门沟通协调、参与会审等工作，如产生费用由供应商承担。

- 六、工期、承包方式、质保期及质量标准

1、工期要求：自收到采购人开工通知后 60个 日历日内完工并通过验收，同时施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

2、承包合同方式:

固定综合单价，按实结算。

本项目承包方式采用固定综合单价方式。

①市场风险（施工期间材料价格不调整）；

②分部分项工程和措施项目中的单价项目的综合单价（不随工程量的增减而调整）；

③其他风险磋商供应商综合考虑在综合单价内，价格不作调整。

④竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变，任何情况本工程所涉及措施费均不调整。

3、质量要求:合格。

4、供应商需确保提供给本项目的一切产品均能够满足招标文件的要求，且与供应商的响应文件相关内容相吻合。否则，采购人有权要求供应商无条件更换、退货。

5、质保期：项目验收合格之日起 贰 年。

5、售后服务：

6.1常规维修报修后2小时内响应，确定问题后根据实际情况24小时内处理，36小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，须在48小时内完成，因项目质量问题导致的所有费用由供应商承担。

6.2应急维修报修后1小时内响应，确定问题后根据实际情况2小时内紧急处理，4小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，须在两天内完成，因项目质量问题导致的所有费用由供应商承担。

- 七、付款与审计要求

1、付款方式

（1）合同签订前，成交供应商以银行基本账户方式支付采购方履约保证金（成交金额的3%），履约保证金在工程验收合格后无息退还。

汇款资料：

汇款资料，开户单位：常州大学；

银行账号：32001628036051219286；

开 户 行：建行常州市白云支行;

汇款时请备注：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目履约保证金。

（2）工程完工付至合同价的50%，工程验收合格后付至合同价的80%，审计结束资料归档后付至审定价的97%，无质量问题待质保期结束后付清余款。

2、审计费用：

工程经采购人竣工验收后，成交供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行：

2.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由成交供应商承担，并由采购人从成交供应商工程款中扣除（下同）；

2.2单项工程核减率在 5%—10%（含 10%）之间的，其审计费用由采购人承担50%，成交供应商承担50%；

2.3单项工程核减率在 5%及其以下的，其审计费用由采购人承担。

3、承包合同方式：固定综合单价，按实结算。

- 八、其它说明

1.磋商报价应包括人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、税金等完成本项目的一切费用。

2.本项目投标报价需包含2%的总包管理服务费（计费基数：成交价扣除设备费后），由成交供应商向总承包单位进行支付。

3.水、电装表计量，费用由供应商自行与总包单位结算承担。

4.工程量清单中的现场安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价为不可竞争费。

5.其它要求详见清单、编制说明、图纸。

6.材料进场前必须经过采购人认可后方可进场。

7.竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变，任何情况本工程所涉及措施费均不调整。

九、违约责任：

1．施工质量不符合要求的，采购人有权要求其进行重新施工，并达到规定质量要求，费用自理，并有权扣除履约保证金。

2．成交供应商延期完工的，除扣除履约保证金外，每延迟一日另按工程总额的千分之一承担违约金。

3．成交供应商中标（成交）后不得将项目以任何形式转包或分包，一经发现将追究违约责任。

- 十、预算金额及最高限价

项目预算金额：380万元

项目最高限价（如有）：379.49万元，供应商最终报价时总价及所有子项目的综合单价均不得高于最高限价（控制价），否则作为无效响应处理。

- 第五章   合同草案条款

建 设 工 程 施 工 合 同

甲方（采购单位）：     合同编号:

乙方（施工单位）：     签订地点：

招标代理机构：  签订时间：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》等法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1  工程名称：

1.2  工程地点：

1.3  承包范围:

1.4  承包方式:

1.5  工期要求：自收到采购人开工通知后       日历天内完工。施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

1.6  工程质量：合格

1.7承包合同方式:

固定综合单价，按实结算。

本项目承包方式采用固定综合单价方式。

①市场风险（施工期间材料价格不调整）；

②分部分项工程和措施项目中的单价项目的综合单价（不随工程量的增减而调整）；

③其他风险磋商供应商综合考虑在综合单价内，价格不作调整。

④竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变，任何情况本工程所涉及措施费均不调整。

1.8  合同价款：(小写：）含税，税率为      %，开具增值税普通发票。

第2条  甲方工作

2.1  开工前3天,向乙方提供经甲方书面确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。

2.2  指派           为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托 进行工程监理，监理公司任命为本项目的监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 / 份。

2.4  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5  协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.6  按照合同付款要求办理相关付款手续。

第3条  乙方工作

施工、材料要求

应做到安全施工，文明施工，确保施工区域内部及外部清洁和安全，并及时解决由施工造成的对周围环境的影响。

1.做好施工时工程的防护措施，施工人员在高空作业时须系安全带，确保施工安全，一切责任事故由供应商承担，每次施工完毕，及时清运所有垃圾。如垃圾清理不及时，将扣除审计价的2%。

2.施工过程中，乙方的项目经理、安全员、施工员一律不得擅自更换，必须按时到位，每周不少于5天，每天不少于8小时，若未按时到位，处罚1000元/次，有事离开工地，须经发包方工地代表或监理的书面认可，如出现3次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了乙方人员，将按违约处理，承包方将承担违约责任：①甲方将没收履约保证金；②上报政府有关监督部门处理；③乙方承担全部经济和法律的责任。

3.施工过程中，乙方应及时与供电部门沟通协调、参与会审等工作，如产生费用由乙方承担。

第4条  关于工期的约定等违约责任

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

4.4由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000元/天滞纳金，第 8 天起每天支付3000元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通过的施工进度计划执行），乙方支付甲方1000元/天滞纳金。

4.5施工质量不符合要求的，甲方有权要求其进行重新施工，并达到规定质量要求，费用自理，并有权扣罚履约保证金。

4.6乙方中标后不得将项目以任何形式转包或分包，一经发现将追究违约责任。

4.7乙方应妥善保护施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿；未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程质量满足设计图纸、施工规范、采购文件及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。

5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，隐蔽工程和中间工程未经验收，不能进行下道工序施工。乙方应书面通知甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收，若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.3  乙方负责采购的材料，应严格按采购文件及甲方要求采购，并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前应及时向甲方和监理办理报验手续，经甲方和监理验收后方可使用，拒绝不符合要求的材料用于本工程。

5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5  由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。

5.6  工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，工期不得顺延，并处罚金，罚金总额按合同价的3%。

5.7  未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本工程承包方式：

（1）承包方式：

固定综合单价

（2）风险费用的计算方法：

综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外合同价款调整方法：

（一）本工程工程量按实结算。工程量须以承包人完成的合同工程应予计量的工程量为准。

（二）分部分项工程费和措施项目中的单价措施项目费应根据甲乙双方确认的工程量、乙方的投标综合单价计算。

1、合同执行期间，如遇文件规定的人工费调整，人工单价按照施工期间对应的人工工资指导价进行调整，并扣除原投标报价中人工单价相对于基准日人工工资指导价（编制招标最高限价时的人工工资指导价）的让利部分。

2、乙方供应的材料价格在施工期间不予调整。

3、管理费及利润费率按投标费率计算。

4、本项目投标报价需包含2%的总包管理服务费（计费基数：成交价扣除设备费后），由乙方向总承包单位进行支付。

5、水、电装表计量，费用由乙方自行与总包单位结算承担。

（三）其它项目费用应按下列规定计算：

(1）计日工应按甲方实际签证确认的事项计算；

(2）暂估价中的材料单价应按承发包双方最终确认价在综合单价中调整；暂估价中的项目暂估价按甲乙双方最终确认价调整；

(3）总承包服务费不计；

(4）索赔费用应依据甲乙双方确认的索赔事项和金额计算；

(5）现场签证费用应依据甲乙双方签证资料确认的金额计算；

（四）规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

（五）工程量清单中漏项、新增或变更项目（含材料）引起的分部分项工程综合单价结算原则为：投标报价中有适用的综合单价的，按投标综合单价结算。投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照原投标书中类似项目价格组成同口径进行结算。投标报价中无适用或类似综合单价的，结算原则为：由承包人按照投标报价同口径并结合本合同结算原则中人工、材料价格（除税价格）调整因素编制综合单价（人工、材料、机械价格、管理费率和利润率按投标报价中的最低值），经监理以及发包人签证后进行结算。

（六）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经监理以及发包人签证后进行结算。

（七）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人（权限范围内）、监理工程师、发包人三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。

（八）施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，必须经甲方同意并办理了相关的签字、盖章手续后方可生效。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

（九）未经甲方和监理人审批同意的分包工程和分包人，甲方有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的甲方费用增加和（或）延误的工期由乙方承担。

（十）法律、法规、规章规定的政策性调整，按文件规定调整。

6.2  本合同生效后，按以下约定支付工程款：

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（成交金额的3%），履约保证金在工程验收合格后无息退还。

汇款资料：开户单位：常州大学；

银行账号：32001628036051219286；

开 户 行：建行常州市白云支行;

汇款时请备注：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目履约保证金。

（2）工程完工付至合同价的50%，工程验收合格后付至合同价的80%，审计结束资料归档后付至审定价的97%，无质量问题待质保期结束后付清余款。

6.3  工程经甲方和监理单位竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据，对此乙方没有异议。

6.4  建设工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行。

工程经甲方竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行：

6.4.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从施工单位工程款中扣除（下同）；

6.4.2单项工程核减率在 5%—10%（含 10%）之间的，其审计费用由甲方承担50%，乙方承担50%；

6.4.3单项工程核减率在 5%及其以下的，其审计费用由甲方承担。

6.5  材料送检：施工方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格施工方承担相应的检测费用外，将不合格的产品全部更换成合格的产品。

第7条  关于材料供应的约定

7.1  甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

7.3  凡由乙方采购的材料，必须满足采购文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方会对材料进行检测，若检测不合格，乙方须承担每项材料合价的5%为违约金，并由乙方重新提供符合工程要求的材料，直到检测合格为止，工期不予顺延。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条  争议的解决方式：

因履行本合同发生争议协商解决不成的向工程所在地人民法院起诉。

第10条  其它约定:

①乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、财产损失、意外事件等，一切责任均由乙方负责。

②其他未尽事宜另行协商。

第11条  附则：

11.1  本合同质保期为    年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

11.2  本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

11.3  本合同履行完成后自动终止。

11.4  附件

(1)施工图纸或作法说明 （ √ ）

(2)工程项目一览表     （ √ ）

(3)工程投标书、工程量清单、控制价清单、编制说明   （ √ ）

(4)采购文件           （ √ ）

(5)会议纪要           （ √ ）

(6)设计变更           （ √ ）

(7)其他               （ √ ）

甲方(盖公章):                                 乙方(盖公章):

法定代表人:

法定代表人:                                   代理人:

电话:

代理人:                                       开户银行：

电话:                                         银行帐号：

采购代理机构（章）：

法定代表人：

代理人：

经办人：

电话：

- 注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.响应文件应按格式要求加盖供应商公章、按要求签字。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

5.提供相关材料复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

标      包 ：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州大学

常州中宇建设工程管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

- 我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

- 我单位未处于被责令停业、投标资格被取消的状态；我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

我单位不存在：法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司都不得在同一项目招标中同时参加投标。

九、我单位不属于为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供整体设计、规范编制、造价咨询、监理、检测、招标代理、设计服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3 本项目的特定资格要求（如有）：（响应文件中提供有效证明材料扫描件）

（1）具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；

（2）具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；

（3）具有电力监管机构颁发的承装(试)电力设施许可证四级及以上资质；

（4）项目负责人必须具有二级建造师（机电类）及以上注册建造师资格同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）并提供供应商为项目负责人缴纳2023年10-12月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）；

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

我方参加你方就（项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目，项目编号：  JSZC-320400-CZZY-C2024-0008）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金（如有），并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如我方中标，我方承诺满足采购文件第四章采购需求中四、技术规范及要求。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（ 常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目 ）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 JSZC-320400-CZZY-C2024-0008号项竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：                   通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为法定代表人参加竞争性磋商的情形，可不提供本《授权委托书》。

7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  报价一览表

报价一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  分项报价表

分项报价表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

工程量清单报价表（须按工程量清单报价并加盖磋商供应商公章，工程量清单详见响应文件附件电子档，工程量清单中的综合单价分析表需提供，否则作无效投标处理。）

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

13   项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

14  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

15 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0008

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#宿舍楼10kV变电所设备采购及安装项目

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方单位负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

16 材料品牌选用承诺表

材料品牌选用承诺表

| 序号 | 电气设备及元器件 | 推荐品牌及系列 | 备注 | 承诺品牌及系列（如有系列要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 1.如项目“编制说明”中主要材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌、系列的，则该品牌、系列产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由磋商小组确认。

- 2.如采购清单中出现材料需要提供样品，样品一律在材料进场前提供给采购人。

- 3.所有施工材料规格、型号、品牌等成交供应商必须和采购单位确认后方可进场施工。

- 磋商供应商(盖章)：

- 法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

- 日期： 年 月 日

17 主要电气设备及元器件选用表

主要电气设备及元器件选用表

| 序号 | 电气设备及元器件 | 生产厂家 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压电流互感器 |  |  |  |
| 2 | 浪涌保护器及避雷器 |  |  |  |
| 3 | 温湿度控制器 |  |  |  |
| 4 | 带电显示器 |  |  |  |
| 5 | 加热器 |  |  |  |
| 6 | 绝缘件 （热缩套、隔板、穿套） |  |  |  |
| 7 | 电磁锁 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

- 注：如主要电气设备及元器件选用表中内容与报价清单中不一致，以清单中为准。

- 磋商供应商(盖章)：

- 法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

- 日期： 年 月 日

18 备品备件选用表

备品备件选用表

| 序号 | 备品备件名称 | 使用要求 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 磋商供应商(盖章)：

- 法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

- 日期： 年 月 日

19 高低压成套配电柜报价组成明细

| 高低压成套配电柜报价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 生产厂家 |
| 1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单套设备材料费合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404004013 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404004014 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404004015 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商需要报高低压成套配电柜报价组成明细（含元器件、辅材、柜体等），本表序号与分部分项工程和单价措施项目清单与计价表一致，如价格与投标清单不一致，价格以投标清单价格为准。

- 行数不够自行添加。

- 磋商供应商(盖章)：

- 法人代表或委托代理人(签字或盖章)：

- 日期： 年 月 日

20 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料