常 州 市 政 府 采 购 项 目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：横林镇路灯维护项目

项目编号：JSZC-320412-CZGC-C2024-0004

采 购 人：常州市武进区横林镇人民政府

采购代理机构：常州公诚建设咨询有限公司

- 目      录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进区横林镇人民政府的委托，常州公诚建设咨询有限公司就          横林镇路灯维护项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年3月27日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZGC-C2024-0004

2.项目名称：横林镇路灯维护项目

3.项目预算金额：174万元、项目最高限价：174万元

4.采购需求：横林镇路灯（含控制柜、节能柜）的维护、应急抢修等全部内容，具体内容详见磋商文件。

5.合同履行期限：二年，合同一年一签，考核合格续签下一年。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：

（1）具备建设行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质（有效期内）；

（2）项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师证书（有效期内）；

（3）项目负责人具备安全考核合格证（B证）（有效期内）；

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年3月21日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年3月27日14时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区横林镇人民政府

地址： 常州市武进区横林镇

联系方式： 0519-88723321

2、常州公诚建设咨询有限公司信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼

联系人：崔工

联系方式：0519-83870503

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

八、其他

根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：√服务 ×货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：×是√否 |
| 3 | 现场考察 | √不组织 ×组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | √不召开 ×召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 ×需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州公诚建设咨询有限公司样品陈列室（天豪大厦三号楼10楼），并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | √本项目专门面向中小企业采购 ×本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于年3月22日：前将相关疑问（格式详见磋商文件中关于磋商文件的询问内容）发送至邮箱（414668900@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州公诚建设咨询有限公司 联系部门：招标代理部； 联系电话：； 通讯地址：常州市武进区武宜中路号天豪大厦号楼楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州公诚建设咨询有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： ×采购人 √成交供应商 收费标准：详见采购文件“采购代理机构服务费”条款； 缴纳时间：成交公告发出后五个工作日内支付。 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州公诚建设咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼；

联系电话：0519-83870503；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 31.采购代理机构服务费

31.1由成交供应商在成交公告发布后5个工作日内支付，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳服务费，报价应包含代理服务费用。支付标准如下表：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 服务类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500—1000 | 0.45% |
| …… |  |

31.2成交服务收费按差额定率累进法计算。

31.3成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

七、授予合同

- 32. 签订合同

32.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购政策：

34.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

34.2政府采购节能产品、环境标志产品

34.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

34.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

34.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

34.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

34.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

34.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

34.5正版软件

34.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

34.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

34.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

34.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

34.8绿色采购政策：

34.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

34.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

34.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 按公告要求 | 提供相应证明材料扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评审标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 10分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=基准价／投标报价×10。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| - 2 | - 主观分 | - 48分 |  |  |
| 2.1 | 维护方案 | 7分 | 维护工作所涉及的路灯相关设施等制定详细的维护方案（预防性维修、日常巡检等方案）。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得4分；方案合理性和可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.2 | 应急处置方案 | 7分 | 紧急抢修、应急处置方案。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得4分；方案合理性和可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.3 | 保障方案 | 7分 | 重大活动、节日的保障方案。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得4分；方案合理性和可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.4 | 设备配备方案 | 7分 | 常用路灯维护工具、仪表及备品备件配备方案。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得4分；方案合理性和可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.5 | 安全管理方案及安全责任承诺 | 7分 | 主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得4分；方案合理性和可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.6 | 安保方案 | 7分 | 安保措施（须有高空作业、防火防盗防触电等内容）。方案合理性、可行性高的得7分；方案合理性和可行性一般的得4分；方案合理性和可行性欠缺的得1分；未提供方案不得分。 |  |
| 2.7 | 日常巡查 | 6分 | 根据各供应商本项目拟定的日常巡查方法及措施，根据投标方案的合理 性、科学性、可操作性等方面。 1、方案全面完善，针对性及可行性强得6分； 2、方案基本完整，针对性及可行性一般的得3分； 3、方案内容不完整，缺漏较多，少量具有可行性的得1分。 4、未提供不得分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 42分 |  |  |
| - 3.1 | - 业绩 | - 15分 | 供应商自2021年3月1日以来（时间以合同签订为准）承担过路灯维护或亮化维护项目的，每有一份得5分，最高得15分。 | 时间以合同载明的签订时间为准，提供合同扫描件加盖公章，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| - 3.2 | 人员配备 | - 22分 | 1、拟投入项目负责人：具备中级及以上职称证书的得2分。 2、拟投入维护技术员：在满足3人的基础上，每增加1名同时具备高处作业证和高压电工作业证的（证书由各省应急管理厅颁发，证书均需在有效期内）得5分，最高得20分。 | 提供人员证书及投标供应商自开标之日起近三个月为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖公章，未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| - 3.3 | 车辆配备 | - 5分 | 自有登高车1辆。 | 提供车辆的行驶证及车辆保险单，行驶证及保险单上所载明的单位需与投标供应商一致。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

（一）采购标的：横林镇路灯维护项目

（二）项目概述：包含三观路、明丰街、园丁路等91处的横林镇路灯，109处控制柜、节能柜的维护、应急抢修等全部内容。

（三）项目承包服务方式：路灯及控制柜、节能柜（含元器件老化更换）的维护总价包干，采用包工、包材料、包装备的作业方式；应急抢修（如人为损坏、事故损坏、自然灾害等）为固定单价结算，工作量按实结算。

二、商务要求

（一）服务内容：按照江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC06-2011等标准、办法对管辖范围照明设施进行维护。照明设施包括但不限于用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、配电、监控、节能等系统的设备和附属设施等。

（二）服务周期：二年，合同一年一签，考核合格续签下一年。

（三）支付方式：

采购人在合同签订之日起10个工作日内向中标人支付合同金额的10%作为预付款，在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用关于预付款的规定，余款在本年度合同期满，按照考核结果扣款情况一次性付清（无息）。

- 技术要求

路灯维护服务清单

| 序号 | 道路名称 | 路灯类型 | 路灯盏数 | 路灯型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三观路 | 8米单挑灯 | 21 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 2 | 明丰街 | 庭院灯 | 14 | 50W LED一体化灯头 |  |
| 3 | 园丁路 | 庭院灯 | 24 | 50W LED一体化灯头 |  |
| 4 | 红丰路 | 8米单挑灯 | 39 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 5 | 通顺路 | 7米单挑灯 | 29 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 6 | 横遥路 | 8米单挑灯 | 31 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 7 | 顺通路南段 | 10米双挑灯 | 32套64盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 8 | 横洛东路 | 10米双挑灯 | 27套54盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 2 | 400W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 9 | 横林大道 | 10米双挑灯 | 132套264盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 1 | 400W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 10 | 水厂路 | 8米单挑灯 | 11 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 11 | 广播站西道路 | 8米单挑灯 | 10 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 12 | 顺通路 | 10米双挑灯 | 38套76盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 1 | 400W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火 |
| 13 | 阳湖广场 | 10米球场灯 | 16套40盏 | 200W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 庭院灯 | 44 | 50W LED |  |
|  |  | 线条灯 | 11 | 20W LED |  |
|  |  | 投光灯 | 17 | 30W LED |  |
|  |  | 投树灯 | 75 | 30W LED |  |
|  |  | 幕结构投光灯 | 38 | 30W LED |  |
|  |  | 投影灯 | 6 | 280W LED |  |
|  |  | 投光灯 | 1*8火 | 280W LED一体化灯头 | 1*8火 |
| 14 | 红联路 | 9-11米单挑灯 | 44 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 15 | 红联路北段 | 8米单挑灯 | 12 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 1 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 16 | 迎宾路 | 8米单挑灯 | 50 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 17 | 横玉路余巷段 | 8米单挑灯 | 34 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  | 横玉路狄坂段 | 8米单挑灯 | 19 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  | 横玉路顺庄段 | 8米单挑灯 | 31 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  | 横玉路江村段 | 8米单挑灯 | 49 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 18 | 横崔路南段 | 8米单挑灯 | 27 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 19 | 横崔路（江村段） | 8米单挑灯 | 31 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  | 横崔路（崔桥段） | 8米单挑灯 | 25 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 10米3火投光灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 20 | 新横崔路 | 8米单挑灯 | 99 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 21 | 新生路南段 | 8米单挑灯 | 7 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 22 | 新生路 | 8米单挑灯 | 31 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 23 | 崔西路 | 8米单挑灯 | 57 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 24 | 崔蓉路 | 电力杆单挑灯 | 9 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 25 | 横崔路北段 | 电力杆单挑灯 | 30 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 26 | 崔卫路 | 电力杆单挑灯 | 16 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 27 | 东环路南段 | 电力杆单挑灯 | 5 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 28 | 东环路 | 8米单挑灯 | 29 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 29 | 崔桥菜场南、北路 | 电力杆单挑灯 | 16 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 电力杆投光灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*2火 |
|  |  | 13米中杆灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 30 | 崔桥广场 | 25米高杆灯 | 1 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*12火 |
|  |  | 庭院灯、景观灯 | 15+2 | 45W节能灯 |  |
| 31 | 桃园路（小区段） | 庭院灯 | 12 | 50W LED |  |
|  | 桃园小区南区 | 庭院灯 | 7 | 45W节能灯 |  |
|  | 桃园小区北区 | 庭院灯 | 13 | 45W节能灯 |  |
| 32 | 桃园路东段 | 8米单挑灯 | 12 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 33 | 横林广场 | 庭院灯 | 3 | 45W节能灯 |  |
|  |  | 10米球场灯 | 6套12盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 34 | 戚横路 | 10米单挑灯 | 16 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 35 | 戚横路东段 | 8米单挑灯 | 19 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 36 | 阳湖路 | 10米单挑灯 | 22 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 37 | 孟西路 | 10米单挑灯 | 23 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 38 | 312国道 | 16米中杆灯 | 10 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火 |
|  |  | 13米中杆灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
|  |  | 11米中杆灯 | 16 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
|  |  | 10米单挑灯 | 247 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 39 | 朝阳路 | 16米中杆灯 | 15 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火1套，1*4火14套 |
|  |  | 9米单挑灯 | 373 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 7米单挑灯 | 0 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 3米涵洞灯 | 8 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*2火 |
| 40 | 东湖路（杨岐段） | 10米单挑灯 | 6 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 41 | 顺通西路 | 电力杆单挑灯 | 10 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 42 | 林南二村北延河 | 电力杆单挑灯 | 12 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 43 | 崔桥回车场 | 13米中杆灯 | 1*4火 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*4火 |
| 44 | 敬老院北道路 | 电力杆单挑灯 | 6 | 50W节能灯 |  |
| 45 | 横洛路（西桥） | 10米单挑灯 | 56 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 9米单挑灯 | 50 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火 |
|  |  | 13米中杆灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 46 | 横林东桥 | 10米单挑灯 | 17 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 9米单挑灯 | 52 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 1 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火 |
|  |  | 13米中杆灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
| 47 | 横洛东路（北段） | 10米双挑灯 | 10套20盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 48 | 镇政府西小花园 | 庭院灯 | 7 | 50W LED |  |
| 49 | 黄桥路 | 10米单挑灯 | 30 | 150W LED一体化灯头 |  |
| 50 | 精工路 | 10米单挑灯 | 34 | 150W LED一体化灯头 |  |
| 51 | 司塘路 | 10米双挑灯 | 30套60盏 | 150W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 4 | 150W LED一体化灯头 | 1*3火 |
| 52 | 瑞宁路 | 8米单挑灯 | 19 | 150W LED一体化灯头 |  |
| 53 | 横洛西路 | 10米单挑灯 | 102 | 150W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 4 | 180W LED一体化灯头 | 1*6火 |
| 54 | 横洛东路（西侧） | 10米双挑灯 | 19套38盏 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 55 | 公园路（东侧） | 10米单挑灯 | 13 | 150W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 1套6盏 | 180W LED一体化灯头 | 1*6火 |
| 56 | 昌盛西村 | 挑臂灯 | 13 | 45W节能灯 |  |
| 57 | 运河北侧 | 庭院灯 | 123套246盏 | 30W节能灯 |  |
|  |  | 壁柱灯 | 42 | 30W节能灯 |  |
| 58 | 牛塘广场 | 球场灯 | 8套16盏 | 50W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 景观灯 | 4 | 50W LED一体化灯头 |  |
| 59 | 横林东桥西辅道 | 10米单挑灯 | 12 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 60 | 横林大桥 | 25米高杆灯 | 3套39盏 | 400W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 2 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火 |
|  |  | 16米中杆灯 | 3 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*3火 |
|  |  | 10米单挑灯 | 4 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 61 | 中吴大道（横林段） | 10米单挑灯 | 180 | 400W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
|  |  | 庭院灯 | 2 | 50W 节能灯 |  |
|  |  | 16米中杆灯 | 4 | 400W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 | 1*6火 |
| 62 | 古槐路 | 单挑灯 | 40 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 63 | 公园路 | 单挑灯 | 42 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 65 | 横洛东路 | 单挑灯 | 17 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 66 | 红联路 | 单挑灯 | 25 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 67 | 林南路 | 单挑灯 | 31 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 68 | 顺通东路 | 单挑灯 | 34 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 69 | 新乐路 | 单挑灯 | 14 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 70 | 花园路 | 单挑灯 | 26 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 71 | 横玉路 | 单挑灯 | 28 | 250W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 72 | 瑞德花园 | 庭院灯 | 46 | 50W LED |  |
| 73 | 中天花园 | 庭院灯 | 31 | 50W 节能灯 |  |
| 74 | 明清街 | 庭院灯 | 33 | 50W LED一体化灯头 |  |
| 75 | 昌盛公寓 | 庭院灯 | 14 | 50W 节能灯 |  |
| 76 | 顺通新村 | 庭院灯 | 9 | 50W 节能灯 |  |
| 77 | 福临东苑 | 庭院灯 | 23 | 50W 节能灯 |  |
| 78 | 园丁公寓 | 庭院灯 | 10 | 50W 节能灯 |  |
| 79 | 牛塘里弄 | 1米小灯 | 20 | 50W 节能灯 |  |
| 80 | 新乐新村里弄 | 1米小灯 | 22 | 50W 节能灯 |  |
| 81 | 林南新村里弄 | 1米小灯 | 15 | 50W 节能灯 |  |
| 82 | 东大街里弄 | 1米小灯 | 12 | 50W 节能灯 |  |
| 83 | 顺通东路里弄 | 1米小灯 | 19 | 50W 节能灯 |  |
| 84 | 青司塘里弄 | 1米小灯 | 12 | 50W 节能灯 |  |
| 85 | 老街周边及里弄 | 1米小灯 | 140 | 50W 节能灯 |  |
| 86 | 中吴大道（东段） | 10米单挑灯 | 6 | 150W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 10米中杆灯 | 1*3火 | 150W LED一体化灯头 | 1*3火 |
| 87 | 朝阳路（东辅道） | 10米单挑灯 | 4 | 150W钠灯 四件套电器光源、镇流器、电容、触发器 |  |
| 88 | 司塘路东 | 10米单挑灯 | 4 | 150W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 1*3火 | 150W LED一体化灯头 | 1*3火 |
| 89 | 红联公园 | 庭院灯 | 48 | 50W LED |  |
|  |  | 投光灯 | 20 | 30W LED |  |
|  |  | 投树灯 | 21 | 30W LED |  |
|  |  | 水池灯 | 12 | 12W LED |  |
| 90 | 赵家路 | 8米单挑灯 | 105 | 100W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 12 | 150W LED一体化灯头 | 1*3火 |
| 91 | 实验小学周边 | 10米双挑灯 | 29套58盏 | 150W LED一体化灯头 |  |
|  |  | 13米中杆灯 | 5 | 150W LED一体化灯头 | 1*3火 |
| 合计3891套，4710火 |  |  |  |  |  |

| 横林镇路灯节能设备维护清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 箱变名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| 1 | 3601910500三观路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 2 | 3601908904园丁路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 3 | 3601909902红丰路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 4 | 3600979500横遥路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 5 | 100551003顺通路东 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 6 | 100212905顺通路西 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 7 | 100213007公园-篮球场 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 8 | 横洛公路南边 | 外柜 | ND-LCGS3×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 9 | 横洛公路北边 | 外柜 | ND-LCGS3×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 10 | 257028435顺通路南（312国道） | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 11 | 3600910306鸿盛名苑 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 12 | 3257024419红联路 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 13 | 3257024420新崔横路西 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 14 | 3601750681新生路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 15 | 3257024421新横崔路中 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 16 | 100551309新横崔路东 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 17 | 3600910309横崔路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 18 | 3601750047崔横路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 19 | 3601750048红联路北（黄万桥） | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 20 | 3601750045崔西路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 21 | 3601750046崔西路东 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 22 | 257010974崔横南路 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 23 | 257024174崔卫东路 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 24 | 257028570崔卫东路（公园高杆） | 外柜 | ND-LCGS1×010 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN010 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 25 | 257016657桃园小区 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 26 | 崔蓉路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 27 | 3600910308迎宾路 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 崔北村 |  |  |  |  |
| 28 | 3257015262崔北村委旁 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 29 | 3257022315崔北路6号 | 外柜 | ND-LCGS1×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 30 | 3257025713梅巷路 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 31 | 3257022518塘头路12号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 32 | 3257015920塘头 | 外柜 | ND-LCGS1×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 33 | 3257014990濮家 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 34 | 环蓉东路与崔北路交叉 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 35 | 崔北路诸家坝桥旁 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 双蓉村 |  |  |  |  |
| 36 | 257014823村委旁 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 37 | 3257014808莲蓉 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 38 | 030972787崔蓉路34号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 39 | 030972782西横堍 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 40 | 3257024697陆家塘站旁 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 41 | 3257024698王沙圩站旁 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 42 | 卫芙路106号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 43 | 030972783舍头朱家村 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 卫星村 |  |  |  |  |
| 44 | 100661480崔卫路5号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 45 | 257027207卫西路 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 46 | 3257011619卫芙路北 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 47 | 3257011314卫芙路南 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 48 | 257027208武青路与卫芙路 | 外柜 | ND-LCGS1×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 庆丰村 |  |  |  |  |
| 49 | 257028290庆丰路9号 | 外柜 | ND-LCGS2×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 50 | 3601755403庆丰路6号 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 51 | 257028288庆丰路南侧 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 52 | 3601755404张扬路 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 53 | 3257028291西边周家 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 54 | 3601755402崔卫东路朝阳东 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 55 | 3257026420崔卫东路朝阳西 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 56 | 100671688崔卫路（蟠龙石材） | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 57 | 100177978佳恒装饰材料厂旁 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 顺庄村 |  |  |  |  |
| 58 | 25702713诸家塘220号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 59 | 257027135青龙桥边 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 60 | 257027130诸家塘21号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 61 | 257028237公共服务中心 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 62 | 257022041村委旁 | 外柜 | ND-LCGS1×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 63 | 257027131张家村48号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 64 | 257027134顺庄87号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 65 | 3257027399创业路北 | 外柜 | ND-LCGS1×100 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN100 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 66 | 257027132顺庄西村153号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 狄坂村 |  |  |  |  |
| 67 | 100588892村委旁 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 余巷村 |  |  |  |  |
| 68 | 130065686横玉路东侧 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 69 | 100176883横玉路东侧户内拉线 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 青司塘 |  |  |  |  |
| 70 | 3257002280青司塘154号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 71 | 257002072庙西村 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 镇西村 |  |  |  |  |
| 72 | 3601784749横槽沟73号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 73 | 3601784747横槽沟东2号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 74 | 3601784746坎西村 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 75 | 3601807724王家塘 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 76 | 迎宾路和梅巷路交叉-崔北村 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 77 | 3601784740宋费杨 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 78 | 3601784739荡下头 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 79 | 3601807723费家塘 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 80 | 3601784732上村 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 81 | 257009433陶庄村 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 82 | 3601784741松江头 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 83 | 3601784743潘家头桥西 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 84 | 3601784712潘家头桥东 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 85 | 3601784744村委西 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 南方村 |  |  |  |  |
| 86 | 3257007569横洛东路 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 新东方村 |  |  |  |  |
| 87 | 100533211村委旁 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 88 | 100694755排涝站 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 89 | 25007015-6原北湖村委 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 90 | 257028257孟市村 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 91 | 3257008137孟墅村 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 江村村 |  |  |  |  |
| 92 | 257023952泵站内 | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 93 | 3602293932村委旁 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 0 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 94 | 3257000470-1横玉路379号 | 外柜 | ND-LCGS1×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 95 | 257000059江村西路 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 96 | 3257000260江村东路2号 | 外柜 | ND-LCGS1×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 1 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 林南村 |  |  |  |  |
| 97 | 100586603徐家塘（河坂滩桥） | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 98 | 3257001134-5杨岐 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 2 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 戚横路 |  |  |  |  |
| 99 | 戚横路2P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 朝阳路（由左及右） |  |  |  |  |
| 100 | 朝阳路1P（与312国道交叉端） | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 101 | 朝阳路2P | 外柜 | ND-LCGS3×030 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN030 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 102 | 朝阳路3P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 103 | 朝阳路4P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 104 | 朝阳路5P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 312国道（由左及右） |  |  |  |  |
| 105 | 312国道8P（与朝阳路交叉端） | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 106 | 312国道7P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 107 | 312国道6P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 108 | 312国道5P | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |
| 109 | 镇西-通顺路7号 | 外柜 | ND-LCGS3×060 | 1 |
|  |  | 内柜 | ND-LCGSN060 | 3 |
|  |  | 终端 | ND-LCR01 | 1 |

| 序号 | 名称 | 主件 |  | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10A | 主控制板 |  | MCU BOARD V1.3 | 1 |
|  |  | 主滤波板 |  | 10AIGBTBOARD | 1 |
|  |  | 采样板 |  | CS5463 BOARD | 1 |
|  |  | 电源板 |  | MMSP012-10 | 1 |
|  |  | 隔离板 |  | FANGLEIBANV1.0 | 1 |
|  |  | 主功率控制模块 |  | IGBT-10 | 1 |
|  |  | 主滤波电感 |  | 10A | 1 |
|  |  | 主功率部分保护模块 |  | BAOHUBAN10 | 1 |
|  |  | 散热器 |  | 10A | 1 |
|  |  | 接触器 |  |  | 2 |
|  |  | 风扇 |  |  | 2 |
|  |  | 内柜 |  | 10A | 1 |
| 2 | 30A内柜 | 主控制板 |  | MCU BOARD V1.3 | 1 |
|  |  | 主滤波板 |  | 30AIGBTBOARD | 1 |
|  |  | 采样板 |  | CS5463 BOARD | 1 |
|  |  | 电源板 |  | MMSP012-30 | 1 |
|  |  | 隔离板 |  | FANGLEIBANV1.0 | 1 |
|  |  | 主功率控制模块 |  | IGBT-30 | 1 |
|  |  | 主滤波电感 |  | 30 | 1 |
|  |  | 主功率部分保护模块 |  | BAOHUBAN10 | 1 |
|  |  | 散热器 |  | 30A | 1 |
|  |  | 接触器 |  |  | 2 |
|  |  | 风扇 |  |  | 2 |
|  |  | 内柜 |  | 30A | 1 |
| 3 | 60A内柜 | 主控制板 |  | MCU BOARD V1.3 | 1 |
|  |  | 主滤波板 |  | 60AIGBTBOARD | 1 |
|  |  | 采样板 |  | CS5463 BOARD | 1 |
|  |  | 电源板 |  | MMSP012-60 | 1 |
|  |  | 隔离板 |  | FANGLEIBANV1.0 | 1 |
|  |  | 主功率控制模块 |  | IGBT-60 | 1 |
|  |  | 主滤波电感 |  | 60 | 1 |
|  |  | 主功率部分保护模块 |  | BAOHUBAN10 | 1 |
|  |  | 散热器 |  | 60A | 1 |
|  |  | 接触器 |  |  | 2 |
|  |  | 风扇 |  |  | 2 |
|  |  | 内柜 |  | 60A | 1 |
|  |  | 变压器 |  | 2.64KVA | 1 |
| 4 | 100A内柜 | 主控制板 |  | MCU BOARD V1.3 | 1 |
|  |  | 主滤波板 |  | 100AIGBTBOARD | 1 |
|  |  | 采样板 |  | CS5463 BOARD | 1 |
|  |  | 电源板 |  | MMSP012-100 | 1 |
|  |  | 隔离板 |  | FANGLEIBANV1.0 | 1 |
|  |  | 主功率控制模块 |  | IGBT-100 | 1 |
|  |  | 主滤波电感 |  | 100A | 1 |
|  |  | 主功率部分保护模块 |  | BAOHUBAN10 | 1 |
|  |  | 散热器 |  | 100A | 1 |
|  |  | 接触器 |  |  | 2 |
|  |  | 风扇 |  |  | 2 |
|  |  | 内柜 |  | 60A | 1 |
| 5 | 10A/30A外柜 | 断路器 |  |  | 3 |
|  |  | 遥控终端 |  | ND-LCR01 | 1 |
|  |  | 外柜 |  | 10A/30A | 1 |
| 6 | 60A外柜 | 断路器 |  |  | 3 |
|  |  | 遥控终端 |  | ND-LCR01 | 1 |
|  |  |  | 电容 |  | 若干 |
|  |  | 外柜 |  | 60A | 1 |
| 7 | 100A外柜 | 断路器 |  |  | 3 |
|  |  | 遥控终端 |  | ND-LCR01 | 1 |
|  |  | 变压器 |  | 4.4KVA | 3 |
|  |  | 接触器 |  |  | 3 |
|  |  | 电容 |  |  | 若干 |
|  |  | 外柜 |  | 100A | 1 |

横林镇路灯应急抢修清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 控制价单价（元/年） | 控制价合价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV4*10 | 米 | 80 | 30 | 2400 |  |
| 2 | 电缆 | YJV5*10 | 米 | 130 | 40 | 5200 |  |
| 3 | 电线 | BVVB2*2.5 | 米 | 180 | 5 | 900 |  |
| 4 | 电缆 | YJV4*16 | 米 | 35 | 52 | 1820 |  |
| 5 | 电缆 | YJV5*16 | 米 | 157 | 70 | 10990 |  |
| 6 | 电缆 | YJV4*25 | 米 | 209 | 78 | 16302 |  |
| 7 | 机械车辆费 |  | 台班 | 26 | 800 | 20800 | 含登高及运输 |
| 8 | 人工费 |  | 工日 | 83 | 200 | 16600 |  |
| 9 | 8米路灯 | 含路灯灯具 | 套 | 2 | 3200 | 6400 | 含路灯杆+路灯头+GE 150W四件套 |
| 10 | 10米路灯 | 含路灯灯具 | 套 | 2 | 3500 | 7000 | 含路灯杆+路灯头+GE 250W四件套 |
| 11 | 10米双挑路灯 | 含路灯灯具 | 套 | 2 | 4300 | 8600 | 含路灯杆+路灯头2套+GE 150W四件套+250W四件套 |
| 12 | 12米路灯 | 含路灯灯具 | 套 | 3 | 3800 | 11400 | 含路灯杆+路灯头+250WGE四件套 |
| 13 | 12米双挑路灯 | 含路灯灯具 | 套 | 2 | 4500 | 9000 | 含路灯杆+路灯头2套+GE 150W四件套+250W四件套 |
| 14 | 路灯基础 | 1.8米 | 套 | 2 | 800 | 1600 | 含土方开挖、混凝土浇筑 |
| 15 | 增强管 | PE63 | 米 | 791 | 25 | 19775 | 含敷设 |
| 16 | 庭院灯 | 3.5米 | 套 | 8 | 750 | 6000 | 含光源 |
| 17 | 路灯灯具 | LED50W | 套 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 18 | 路灯灯具 | LED150W | 套 | 7 | 980 | 6860 | GE四件套 |
| 19 | 路灯灯具 | LED200W | 套 | 5 | 980 | 4900 | 飞利浦芯片、驱动 |
| 20 | 路灯灯具 | LED250W | 套 | 5 | 1180 | 5900 | 飞利浦芯片、驱动 |
| 21 | 景观灯 | 3米 | 套 | 3 | 1300 | 3900 | 阳湖广场铝压铸景观灯 |
| 22 | 水泥路破除及修复 | 20*20*1800 | 米 | 35 | 150 | 5250 | 含路面破除后电缆沟开挖及回填 |
| 23 | 电缆沟开挖及回填 | 40*50*16200 | 米 | 162 | 20 | 3240 |  |
| 24 | 道板破除及修复 |  | 平方 | 30 | 180 | 5400 | 含道板破除后电缆沟开挖及回填 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 181237 |  |
| 税金 |  | 9% |  |  |  | 16311.33 |  |
| 合计（元/年） |  | 壹拾玖万柒仟伍佰肆拾捌元叁角叁分 |  |  |  | 197548.33 |  |

备注：GE 150W四件套指GE品牌的150W镇流器、触发器、电容、光源；GE 250W四件套指GE品牌的250W镇流器、触发器、电容、光源。

四、路灯照明设施的日常操作和维护管理

（一）管护内容：

道路路灯

小区路灯（含庭院灯）

负责路灯照明设施更换维修，确保亮灯效果；

负责路灯灯具灯杆、管线、控制箱、箱变、单灯控制器、接地设施及其它相关设备安装牢固情况的检查及维修；

负责所有电控柜、箱变的检查调试维修，电气元件更换；

负责所有电缆、电线的检测、维修、更换；

运行值班：养护单位除正常维护外，还需做好各项领导检查及节日保障活动；做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护责任；

管护标准：确保路灯亮灯率在99%以上，设施完好率95%以上。一般故障24小时修复，特殊事故72小时修复。110、12345派单事件及时完成率100%。

（二）保洁工作：

负责计量箱、控制箱、箱变及路灯灯杆及灯具的清洁工作；

（三）日常巡检：

维护按道路2个维护班组，小区1个维护班组，实行24小时人员值班制，每班需配备人员4人（驾驶员1人、维护工不少于3人、集控巡查1人）

养护单位巡检人员每日都要对管辖内设备进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

电气元件、电气设备、电缆、灯具、箱变等照明设施运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；易损易耗件更换，补足；

巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

养护期限内发生偷盗或被其它车辆或施工单位撞毁、损毁无法追责其责任人的视为特殊情况，由招标单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向招标单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案。

（四）故障维修说明：

制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化﹙如遇台风、洪涝等﹚；

养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

（五）路灯照明维护单位内部管理要求

（1）机构及硬件设施

1、路灯照明维护单位必须建立合理完善高效的运作管理体制。应建立由公司总经理领导、项目质量技术负责人负责的质量管理机构。采用项目法施工管理，根据路灯照明维修的特点、规模及项目施工要求成立项目经理部。

2、应建立齐全规范的人员岗位管理、考勤值班、日常巡修制度、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度。

3、必须具备固定的办公和工作场所，具备办公室、仓库、停车场等场所。

4、必须配备用于路灯照明维护的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆、高空作业装备及相应的电工工具等。

5、应建立和健全所管辖区域内路灯照明设施资料管理档案（控制系统图、分布图等），并根据变化及时修正，保证其准确性。

6、各维修队伍应根据各自维修区域、维修总量及其特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制。明确各岗位职责，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

7、维护单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件需要。

（六）工作人员要求

1、工作人员必须熟悉路灯照明配电设备、所管辖区域内路灯照明控制线路网络的正确操作和维护方法，确保路灯照明配电设备安全运行无事故。

2、工作人员必须按规定着统一标识服装，严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

3、工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。

（七）安全、文明施工

1、确定安全责任制度，总经理为安全第一责任人，全面负责景观照明维修人员、装备等安全工作，项目经理为安全负责人。

2、为所有上岗的员工购买人身意外保险、工程平安保险及第三方保险和工作意外事故保险，且保额不低于150万元。

3、建立完善的安全生产管理制度，包括①安全生产检查制度②电工安全操作规程③高空作业安全操作规程④安全行车的有关规定⑤员工安全生产教育培训制度。

4、路灯照明设施因维护不到位引起的安全事故由维修单位承担。

5、路灯照明维护单位应严格执行安全施工的相关规定，施工人员必须持证上岗并进行安全教育，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故。

6、路灯照明维护单位必须建立完善的文明施工、环境保护措施，落实文明施工和环境保护相关责任人。因维修工作造成对居民财产损坏的，由维护单位负责赔偿。

（八）照明设施维护质量标准

| 序号 | 检查 项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设 施 整 洁 | - 路灯变压器、计量箱、控制箱、灯杆等相关设施外观整洁，无积污、无破损、无严重锈蚀、无乱张贴、乱涂写、乱牵乱挂等影响市容的情况。 - 无未经批准设置的户外广告或其他悬挂物品。 - 灯具（含透光罩、反光器）、灯杆等应定期清洗。 |
| 2 | 配 电 箱 （柜） 室 | 1、 配电室（箱）门窗清洁无破损，挂锁完好，室内整洁无异物，警告标志齐全，房屋无渗漏水现象。 2、 配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 3、 箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 4、 接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 5、 电器各触点、熔断器无烧热变色。 6、 配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 7、 各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 8、 室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求。 9、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20％。 10、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
| 3 | 架 空 线 路 | - 电杆不歪斜，横担平直。 - 导线弧垂符合规定，无断股。 - 瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 - 拉线无锈蚀，无松弛现象。 - 架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 - 所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 7、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
| 4 | 电 缆 线 路 | - 电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及 有可能腐蚀电缆的化学物品。 - 电缆未端电压应不低于额定电压的20%。 - 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。 - 接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢 带接地良好。 - 分段的绝缘电阻不低于10兆欧。 - 灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。 7、巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 5 | 照 明 器 具 | - 灯具、灯架完好清洁、无断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全 的器件应予整修更换。 - 灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中 间不能有接头。 - 透明罩或玻璃灯罩无破碎和长度大于50毫米的裂纹，无穿孔、缺边。 - 灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。 - 悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺，所有紧固螺母牢固无松动。 - 更换损坏的光源、电器元件应符合安装质量标准并与原设计规格一致。 |
| 7 | 高 杆 照 明 | - 灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 - 传动机构钢丝绳无损伤、无锈蚀，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活 可靠无异常，灯盘连接牢固。 - 电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮 无异常。 - 限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 - 导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 - 灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
| 8 | 专 用 灯 杆 | - 灯杆杆身倾斜不超过杆长1%。 - 金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，喷塑无脱落，油漆杆无油漆剥落。 - 灯杆基础周围土地坚实无松动凸筋。 - 基础法兰螺栓无松动。 - 金属灯杆保护接地良好，接地电阻≤4欧。 |
| 9 | 三遥集控 及时控器 | 1、“三遥”集控终端无擅自拆除、移位、调整线路等改变“三遥”集控终端数据信息的操作。 |
| 10 | 安全保护 | - 保护接地线路连接可靠，无锈蚀。 - 接地电阻满足要求。 - 剩余电流动作保护器运行正常。 |
| 11 | 亮灯率 | 1、亮灯率≥99% |
| 12 | 完好率 | 完好率≥95% |

（九）纪律约束：

采购单位有权对路灯照明设施进行改造工作，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

养护单位须确保路灯照明设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全事故等重大责任事故，养护单位均承担全部责任。

说明：

1、养护期内如遇部分路灯照明设施提升改造、大修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

2、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由乙方负全部责任。

3、由于不可抗力造成的损失（不包含偷盗等人为因素）由采购单位提供材料，养护单位对已破坏设施进行原样恢复，并承担人工费用。

4、合同期内处理交通事故撞坏路灯设施，必须在接到采购单位或者12345、110通知后半小时内赶到事故现场处理，路灯设施撞坏事故赔偿费用按照采购方汇同物价局核价为准。

5、合同期内中标单位需派人巡查设施完好情况，如发生交通事故等造成路灯设施损坏应及时上报招标方，超出一周上报的视为中标单位巡查不力，所发生的费用由中标单位承担。

五、双方权利和义务

招标单位：

（一）招标单位有权在服务范围内对中标单位的工作职责、工作任务、服务区域、服务标准提出具体要求。

（二）招标单位有权根据管护服务工作考核办法，对中标单位的工作业绩进行检查和考核，并根据考核结果支付或者扣减管护服务费用。

（三）招标单位有权对中标单位的日常服务工作进行监督和管理，如中标单位的管护人员不履行合同约定的服务内容，或者不服从招标单位合理的工作安排和监督管理的，视其情节轻重，招标单位有权要求中标单位对其采取批评教育、处分、撤换等措施，中标单位必须按招标单位要求处理。

（四）法律、法规规定的其他权利和义务。

中标单位：

（一）中标单位根据有关法律、法规、规章、政策和本项目合同的规定在服务区域内开展公共照明设施管护活动，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由中标单位承担。导致招标单位承担法律责任和经济责任的，招标单位可依法向中标单位追偿。

（二）中标单位根据招标单位要求选派思想品德好、纪律性和责任心强、业务水平过硬的公共照明设施管护人员，并对其进行岗前和岗中培训。

（三）中标单位按照相关法律法规对公共照明设施管护人员进行管理，向公共照明设施管护人员提供劳动和社会保险待遇，包括工资福利待遇、加班费、工伤、解除或者终止劳动关系经济补偿金、赔偿金等费用，为公共照明设施管护人员缴纳社会保险费和购买人身意外险，以及保障公共照明设施管护人员的休息权利等。中标单位保证其用工行为符合国家法律有关规定，中标单位与公共照明设施管护人员的任何劳动纠纷与市招标单位无关。

（四）中标单位在服务区域内开展路灯照明设施管护活动时，应遵照执行招标单位制定的工作标准和路灯照明设施管护办法，自觉接受招标单位的管理、指导和监督。路灯照明设施管护人员须配备统一的工作服装和必要的交通、通信以及取证等设备。

（五）中标单位在路灯照明设施管护人员服务活动中，侵害第三人合法权益或者损害公共利益的，由中标单位承担所有的经济责任和法律责任，招标单位对此不承担任何责任。

（六）法律、法规规定的其他权利和义务。

（有未尽事项，由招标单位与中标单位另行协商解决。）

六、综合说明及其它要求：

1、投标单位所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在投标文件中提供详细的养护方案。

2、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不能响应时，应在投标文件中逐条列出并说明原因，未列出的视同响应。

3、本项目磋商报价为固定总价，磋商总价应包括完成本项目工作所需的各项费用,应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。

4、投标单位应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或责任事故及因此发生的费用，由乙方承担。

5、验收标准：根据招标文件中的养护要求内容及考核标准由采购方验收通过。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

7、采购单位向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购单位现有的能被投标单位利用的资料，采购单位对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

经采购单位允许，投标单位可为踏勘目的进入采购单位的项目现场，但投标单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：在本次由甲方组织采购横林镇路灯维护项目的招标中，乙方中标，甲乙双方就相关事宜签订本合同书。

第二条　合同金额

1、合同年度总金额为人民币　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

2、养护期限：二年，合同一年一签，考核合格续签下一年。本年度合同自   年  月   日起至   年  月   日止。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　养护范围及服务内容

1、详见合同后附养护清单

2、服务内容：

（一）管护内容：

道路路灯

小区路灯（含庭院灯）

负责路灯照明设施更换维修，确保亮灯效果；

负责路灯灯具灯杆、管线、控制箱、箱变、单灯控制器、接地设施及其它相关设备安装牢固情况的检查及维修；

负责所有电控柜、箱变的检查调试维修，电气元件更换；

负责所有电缆、电线的检测、维修、更换；

运行值班：养护单位除正常维护外，还需做好各项领导检查及节日保障活动；做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护责任；

管护标准：确保路灯亮灯率在99%以上，设施完好率95%以上。一般故障24小时修复，特殊事故72小时修复。110、12345派单事件及时完成率100%。

（二）保洁工作：

负责计量箱、控制箱、箱变及路灯灯杆及灯具的清洁工作；

（三）日常巡检：

维护按道路2个维护班组，小区1个维护班组，实行24小时人员值班制，每班需配备人员4人（驾驶员1人、维护工不少于3人、集控巡查1人）

养护单位巡检人员每日都要对管辖内设备进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

电气元件、电气设备、电缆、灯具、箱变等照明设施运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；易损易耗件更换，补足；

巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

养护期限内发生偷盗或被其它车辆或施工单位撞毁、损毁无法追责其责任人的视为特殊情况，由招标单位承担修复的所有费用。偷盗必须在第一时间内向招标单位管理人员反映，同时向辖区内派出所报案。

（四）故障维修说明：

制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化﹙如遇台风、洪涝等﹚；

养护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，原样恢复。特殊情况下，经采购单位许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准；

现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

养护单位人员及养护单位委派人员均须服从采购单位代表及采购单位现场派驻人员的管理，采购单位现场派驻人员负责对养护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作；

（五）路灯照明维护单位内部管理要求

（1）机构及硬件设施

1、路灯照明维护单位必须建立合理完善高效的运作管理体制。应建立由公司总经理领导、项目质量技术负责人负责的质量管理机构。采用项目法施工管理，根据路灯照明维修的特点、规模及项目施工要求成立项目经理部。

2、应建立齐全规范的人员岗位管理、考勤值班、日常巡修制度、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度。

3、必须具备固定的办公和工作场所，具备办公室、仓库、停车场等场所。

4、必须配备用于路灯照明维护的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆、高空作业装备及相应的电工工具等。

5、应建立和健全所管辖区域内路灯照明设施资料管理档案（控制系统图、分布图等），并根据变化及时修正，保证其准确性。

6、各维修队伍应根据各自维修区域、维修总量及其特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制。明确各岗位职责，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。

7、维护单位必须准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件需要。

（六）工作人员要求

1、工作人员必须熟悉路灯照明配电设备、所管辖区域内路灯照明控制线路网络的正确操作和维护方法，确保路灯照明配电设备安全运行无事故。

2、工作人员必须按规定着统一标识服装，严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

3、工作人员应按制定的计划认真巡修，并做好巡修记录。

（七）安全、文明施工

1、确定安全责任制度，总经理为安全第一责任人，全面负责景观照明维修人员、装备等安全工作，项目经理为安全负责人。

2、为所有上岗的员工购买人身意外保险、工程平安保险及第三方保险和工作意外事故保险，且保额不低于150万元。

3、建立完善的安全生产管理制度，包括①安全生产检查制度②电工安全操作规程③高空作业安全操作规程④安全行车的有关规定⑤员工安全生产教育培训制度。

4、路灯照明设施因维护不到位引起的安全事故由维修单位承担。

5、路灯照明维护单位应严格执行安全施工的相关规定，施工人员必须持证上岗并进行安全教育，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故。

6、路灯照明维护单位必须建立完善的文明施工、环境保护措施，落实文明施工和环境保护相关责任人。因维修工作造成对居民财产损坏的，由维护单位负责赔偿。

（八）照明设施维护质量标准

| 序号 | 检查 项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设 施 整 洁 | - 路灯变压器、计量箱、控制箱、灯杆等相关设施外观整洁，无积污、无破损、无严重锈蚀、无乱张贴、乱涂写、乱牵乱挂等影响市容的情况。 - 无未经批准设置的户外广告或其他悬挂物品。 - 灯具（含透光罩、反光器）、灯杆等应定期清洗。 |
| 2 | 配 电 箱 （柜） 室 | 1、 配电室（箱）门窗清洁无破损，挂锁完好，室内整洁无异物，警告标志齐全，房屋无渗漏水现象。 2、 配电箱（柜）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 3、 箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 4、 接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 5、 电器各触点、熔断器无烧热变色。 6、 配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 7、 各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 8、 室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求。 9、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20％。 10、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4欧。 |
| 3 | 架 空 线 路 | - 电杆不歪斜，横担平直。 - 导线弧垂符合规定，无断股。 - 瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 - 拉线无锈蚀，无松弛现象。 - 架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 - 所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 7、混凝土杆身完整无裂缝、破损现象。 |
| 4 | 电 缆 线 路 | - 电缆线路（穿管地埋线路）的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及 有可能腐蚀电缆的化学物品。 - 电缆未端电压应不低于额定电压的20%。 - 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺。 - 接头紧固螺母（压接管）无松动、发热现象，绝缘包带无老化开裂，钢 带接地良好。 - 分段的绝缘电阻不低于10兆欧。 - 灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。 7、巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 5 | 照 明 器 具 | - 灯具、灯架完好清洁、无断裂、脱焊及严重锈蚀，对严重影响照明安全 的器件应予整修更换。 - 灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中 间不能有接头。 - 透明罩或玻璃灯罩无破碎和长度大于50毫米的裂纹，无穿孔、缺边。 - 灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。 - 悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺，所有紧固螺母牢固无松动。 - 更换损坏的光源、电器元件应符合安装质量标准并与原设计规格一致。 |
| 7 | 高 杆 照 明 | - 灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 - 传动机构钢丝绳无损伤、无锈蚀，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活 可靠无异常，灯盘连接牢固。 - 电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮 无异常。 - 限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 - 导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 - 灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
| 8 | 专 用 灯 杆 | - 灯杆杆身倾斜不超过杆长1%。 - 金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，喷塑无脱落，油漆杆无油漆剥落。 - 灯杆基础周围土地坚实无松动凸筋。 - 基础法兰螺栓无松动。 - 金属灯杆保护接地良好，接地电阻≤4欧。 |
| 9 | 三遥集控 及时控器 | 1、“三遥”集控终端无擅自拆除、移位、调整线路等改变“三遥”集控终端数据信息的操作。 |
| 10 | 安全保护 | - 保护接地线路连接可靠，无锈蚀。 - 接地电阻满足要求。 - 剩余电流动作保护器运行正常。 |
| 11 | 亮灯率 | 1、亮灯率≥99% |
| 12 | 完好率 | 完好率≥95% |

（九）纪律约束：

采购单位有权对路灯照明设施进行改造工作，养护单位须配合采购单位工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

养护单位须确保路灯照明设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，“无论何种原因”，发生人身安全事故等重大责任事故，养护单位均承担全部责任。

说明：

1、养护期内如遇部分路灯照明设施提升改造、大修等情况，采购单位有权单方面终止该改造部分的维护，维护费用扣除改造部分后再予以支付，养护单位不得因此终止履行该维护合同。

2、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由乙方负全部责任。

3、由于不可抗力造成的损失（不包含偷盗等人为因素）由采购单位提供材料，养护单位对已破坏设施进行原样恢复，并承担人工费用。

4、合同期内处理交通事故撞坏路灯设施，必须在接到采购单位或者12345、110通知后半小时内赶到事故现场处理，路灯设施撞坏事故赔偿费用按照采购方汇同物价局核价为准。

5、合同期内中标单位需派人巡查设施完好情况，如发生交通事故等造成路灯设施损坏应及时上报招标方，超出一周上报的视为中标单位巡查不力，所发生的费用由中标单位承担。

第六条、款项支付及考核扣款：

1、路灯及控制柜、节能柜（含元器件老化更换）的维护总价包干，采用包工、包材料、包装备的作业方式；应急抢修（如人为损坏、事故损坏、自然灾害等）为固定单价结算，工作量按实结算。应急抢修项目需由采购人认定。

2、采购人在合同签订之日起10个工作日内向中标人支付合同金额的10%作为预付款，在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用关于预付款的规定，余款在本年度合同期满，按照考核结果扣款情况一次性付清（无息）。

3、付款方式：

付款方式：以转账方式直接转入乙方银行账户。

第七条、 合同履行

合同履行期间，若出现以下情况，采购单位可单方终止合同，解除合同函以EMS寄达之日为合同正式解除：

（1）中标单位在本合同工期内发生生产安全较大事故，采购单位有权终止合同。

（2）中标单位在本合同工期内在接到采购单位书面限期整改通知书后未能按期回复或未按期整改达三次以上，采购单位有权终止合同。

（3）中标单位在维护期间，月度考核低于80分，则采购单位认为中标单位达不到本合同或招标文件规定的维护标准使合同无法履行，采购单位有权单方面解除合同，扣除中标单位的履约保证金，并保留追究因解除合同给采购单位造成经济损失的法律权利。

（4）中标方未提供合格服务，受到社会媒体曝光、群众投诉、上级部门考核批评等，经查证属实满三次的。

（5）亮灯率考连续两个月低于99%的。

（6）完好率核连续两个月低于95%的。

（7）中标单位在本合同工期内未经采购单位书面许可，擅自在承包范围内多处改动原有照明设施、降低灯具的档次、改变灯具的光源、类型、品牌、色温及电器功率的，经采购单位提出书面整改意见后逾期未能整改到位的，采购单位有权终止合同。

（8）中标单位在维护期间，承诺的维护人员不稳定、未持证上岗或承诺的维护车辆缺项被连续三次考核扣款或累计五次被考核扣款的，则采购单位认为中标单位达不到本合同或招标文件规定的维护标准使合同无法履行，采购单位有权单方面解除合同，并保留追究因解除合同给采购单位造成经济损失的法律权利。

（9）路灯维护单位应按规定做好市里举办的各类国际国内及大型节庆活动保障，确保路灯照明设施正常运行。活动前一周维护单位应反复检查养护区域内设施，及时排除各类故障，要求亮灯情况、设施完好情况达到规定要求，活动当天应安排工作人员现场保障，在接到招标单位的书面通知后未响应的。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.04%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章。

2、本合同一式伍份，甲方（贰份）、乙方（贰份）、采购代理机构壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）： （盖章）            乙方（供应商）： （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

年 月 日                                        年 月 日

路灯管养项目维保季度考核表

| 类别 | 考核项 | 标准要求 | 扣分 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 亮灯率 | 功能照明≥99% | 每低0.5％，扣 1 分，总分10分 |  |  |
|  | 设施完好率 | ≥95% | 无故造成设施缺失，扣0.5分，乱接乱拉，扣2分，总分10分 |  |  |
|  | 报修限时处理率 | 100% | 每次每处办理拖延，扣1分，总分10分 |  |  |
|  | 补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率 | 100% |  |  |  |
|  | 重大责任安全事故 | 无 | 发生重大责任安全事故扣全分 |  |  |
| 巡查内容 | 光源 | 是否存在不亮、光衰、闪烁、色差等情况 | 发现不符合有一处扣0.5分，共4分 |  |  |
|  | 外观 | 具外观检查、挑臂牢固度检查，是否有损坏，形变，腐蚀，脱落，违规侵占照明设施（公益广告、商业广告、指示牌、非照明设置各类箱体、张挂线缆）等情况等 |  |  |  |
|  | 供配电设施 | 供配电设施，包括配电箱的外观检查，有无变形，破损，水浸，小动物滞留等情况 |  |  |  |
|  | 供电电缆 | 供电电缆，包括对供电电缆的连接紧密度检查，电缆绝缘检查及外观检查，是否有私自接电现象等 |  |  |  |
| 巡查周期 | 核心区域 | 照明设施巡查每周巡查1次 | 少一处，扣1分（留电子图像记录为准、导航轨迹），共4分 |  |  |
|  |  | 供配电设施巡查每月巡查1次 |  |  |  |
|  | 重点区域 | 照明设施巡查每2周巡查1次 |  |  |  |
|  |  | 供配电设施巡查每2个月巡查1次 |  |  |  |
|  | 一般区域 | 照明设施巡查每月巡查1次 |  |  |  |
|  |  | 供配电设施巡查每季度巡查1次 |  |  |  |
| 维护要求 | 功能照明设施 | 对处于使用阶段的功能照明设施，如灯具、光源、电器、灯杆及结构件等应进行定期养护 | 发现不符合有一处扣1分，共4分 |  |  |
|  |  | 定期对功能照明设施进行清洁，定期扫除灯具上附着的污物、灰尘等，确保灯光照射亮度 |  |  |  |
|  |  | 在进行灯具清洁工作时，需要确保回路处于断电状态，并需要注意灯具表面及周围环境是否存在油脂或其他易燃物品，如发现则应将其尽快清除 |  |  |  |
|  | 灯杆、灯具、及结构件养护 | 定期对灯杆、灯具、挑臂安装牢固情况进行检查，如发现连接部件松动或脱落应及时紧固，情况严重时需要进行更换处理 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 发现灯杆、挑臂及灯具连接处存在锈蚀的，应清除锈蚀并进行防锈处理，锈蚀严重的情况需要对连接件进行更换处理 |  |  |  |
|  | 光源检测及保养 | 养护期间，应对景观照明光源的光衰情况进行定期抽检，并对光衰严重的光源进行更换； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 根据照明光源的额定寿命，定期、批量更换光源，更换的光源应同原有光源标称指标一致 |  |  |  |
|  | 功能照明配电箱保养 | 定期检查功能照明配电箱，重点观察配电箱有无变形，破损，水浸，小动物滞留等情况，如情况严重则需要及时通报修复 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 定期对配电箱进行扫尘作业 |  |  |  |
|  | 配电箱电气回路保养 | 对功能照明配电箱内电气回路应进行开箱检测，检查接地是否可靠、良好，接线螺丝有无松动，锈蚀等情况，并定期对配电箱内的接线端子进行紧固 | 发现不符合有一处扣1分，共5分 |  |  |
|  |  | 检查电压表、电流表、负载容量是否相符，工作指示灯是否正常，并检查电气回路保护装置是否正常工作，相应的断路器，熔断器、空气开关、避雷器等装置是否损坏 |  |  |  |
|  |  | 检查接线端子是否存在过热氧化情况，配电输出是否存在缺相的情况，输出电流是否超过线路负荷 |  |  |  |
|  |  | 检查配电箱内设施、线缆、端子标识、电器原理图、物料清单等资料是否完好、清晰，如出现问题应及时改正 |  |  |  |
|  | 供配电线路养护 | 功能照明供配电线路由电缆、电缆沟（井）、电缆管（桥架）等构成，对供配电线路的养护主要是对上述部件的密封性、绝缘性进行检查和保养，确保其稳定、可靠、安全 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  | 供电电缆养护 | 检查供电电缆连接处是否有松动，护套是否有松脱、损伤及动物噬咬痕迹 | 发现不符合有一处扣1分，共4分 |  |  |
|  |  | 定期检查线路绝缘，要求导线绝缘电阻>500MΩ（兆欧），电缆绝缘电阻>1000MΩ（兆欧） |  |  |  |
|  |  | 对于电缆接线盒则要注意检查其是否存在破损情况，特别对于室外使用接线盒，要检查其防水密闭性能是否符合要求。 |  |  |  |
|  |  | 对于破损的电缆应及时做好绝缘防护措施，损坏严重时应予以分段（全段）更换 |  |  |  |
|  | 电缆沟（井）、桥架、管线养护 | 定期检查功能照明供电线路所涉及到的电缆沟、电缆井、电缆管以及电缆桥架等相关设备，确保其无损坏，移位，锈蚀、破损等情况； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 定期检查电缆过境孔、穿墙孔等处防水密闭情况，确保其无渗漏情况发生。 |  |  |  |
|  | 电缆相关标识检查 | 定期检查线缆标识牌，确保其无损坏、脱落及模糊情况，并对损坏标识进行更换； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 定期对线缆标识同最新的工程图纸进行核对，出现不一致的情况应及时修正。 |  |  |  |
|  | 防雷接地养护 | 定期检查功能照明、供配电设施防雷接地装置，确保其结构符合原设计要求，并正常工作； | 发现不符合有一处扣1分，共4分 |  |  |
|  |  | 检查功能照明灯杆接地情况，确保其接地连接部无松动、脱落、断裂及锈蚀等情况； |  |  |  |
|  |  | 检查功能照明、供配电设施的接地引线状况，确保其表面涂层完好无脱落； |  |  |  |
|  |  | 检查室外照明配电箱体同接地桩连接是否牢固，接地桩是否存在腐蚀， |  |  |  |
|  |  | 定期对室外配电箱的接地电阻测试，工作接地电阻及保护接地电阻不高于4Ω； |  |  |  |
|  |  | 定期检查配电箱内的避雷器，查看其是否有损坏、失效的情况 |  |  |  |
| 保障与应急 | 重要节假日与活动 | 在重要节假日、重要活动保障前夕，应对照明设施、供配电设施进行全面检查； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 需要根据重要节假日开灯保障任务有针对性的进行试灯，确保照明设施正常亮灯。 |  |  |  |
|  | 极端天气 | 在台风、暴雨、暴雪、雷电等极端天气前、后，应对照明设施、供配电设施进行例行养护； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 需要重点对配电箱的保护回路、断路器、避雷器、接地装置等进行检查，并对配电箱外观及电缆孔密封情况进行检查，确保其防水、防雷性能； |  |  |  |
|  |  | 安排专人值班、待命，做好应急抢修车辆、设备、材料的准备并以书面形式向相关部门提供值班抢修人员名单、联系方式 |  |  |  |
| 防盗和防损 | 防盗和防损 | 根据现场情况采取恰当的临时处理措施，如有带电的裸线暴露在外面，应切断该路供电，并采用临时绝缘防护措施确保安全，防止事故扩大，减小熄灯范围； | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 统计设施被盗、损坏数量，向管辖此地段的派出所报案、确认损失数量，将确认的数量书面上报相关部门备案，作为以后的恢复依据 |  |  |  |
| 文明施工 | 文明施工 | 施工人员配备样式统一的工作服及工作牌。提供安全帽、工作服、保险带、手套、劳动鞋等劳动防护用品，并要求其施工人员穿戴齐全。 | 发现不符合有一处扣1分，共5分 |  |  |
|  |  | 做到工完场清，工具器械、所用材料施工垃圾不得遗留现场。 |  |  |  |
|  |  | 避免施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物、古树名木受到破坏。如造成破坏应立即上报招标人，并做好施工现场保护。 |  |  |  |
|  |  | 因施工扰民、沟通不当引发冲突造成合理投诉的，需及时解决。 |  |  |  |
| 安全施工 | 安全施工 | 施工区域需有围挡封闭施工，并有警示标志。施工现场禁止明火，有高空作业的段面，地面必须设置安全警示维护，维护标识应明显，维护面积应充足，同时应设地面看护。 | 安全帽、高空作业保护措施、作业区域围护，发现一次违规扣2分，发生重大人身伤害事故和重大财产损失，扣全分，维护单位禁止白天开灯维修，私自开灯 维修，每次每处扣5分，共10分 |  |  |
|  |  | 安排专职人员进行巡视、看护。施工人员高空作业时，必须设置主绳和安全辅绳，悬挂于主绳作业时必须将保险绳固定于辅绳。 |  |  |  |
|  |  | 临时用电必须提前向招标人提供申请备案，招标人批准后方可送电。临时用电必须符合相关规定，设置临时用电接线箱和漏电保护箱。严禁私拉乱接。 |  |  |  |
| 养护记录 | 养护记录 | 在进行养护操作期间应做好相应的文档记录工作，对景观照明设施的外观、安全性、亮灯情况等进行检查，如实填写巡查记录表，并及时对巡查记录比对及归档。 | 发现不符合有一处扣1分，共3分 |  |  |
|  |  | 当发现景观照明设施的运行状况改变以及发生其他状况时，应及时更新养护记录。 |  |  |  |
| 总扣分 |  |  |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |

备注：1、大修道路不算在考核范围内；

2、由维护方向甲方提交需维修路段的申请被否决的不算在考核范围内；

3、维护路段中不符合考核项描述的不算在考核范围内（例如：不含有接地装置的路段不能以防雷接地养护等考核项作为考核依据）；

4、甲方自建路段的维护不考核设施的一致性；

5、故障修复的实效性考核以甲方回复时间为准；

6、考核得分90分（含）以上，不扣款；80（含）－89（含）分每1分扣2000元；80分以下为考核不合格，甲方有权解决合同。

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元/年

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯及控制柜、节能柜维护（含元器件老化更换） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 电缆 | YJV4*10米 | 80 |  |  |
| 3 | 电缆 | YJV5*10米 | 130 |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、磋商报价：路灯及控制柜、节能柜的维护总价包干，采用包工、包材料、包装备的作业方式；应急抢修按采购需求中所列明细对每项逐一进行报价，应急抢修为固定单价结算，工作量按实结算。“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、响应函（实质性格式）

致：常州公诚建设咨询有限公司：

根据贵方的JSZC-320000-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日