竞争性磋商文件

项目名称：常州市第一人民医院三号楼机房改造项目__

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0084

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年3月19日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受[委托单位]的委托，常州市政府采购中心就[项目名称]([项目编号JSZC-320400-JZCG-C2024-0084])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(项目名称)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2024年 4 月 2 日  9 点  30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2024-0084

2.项目名称：常州市第一人民医院三号楼机房改造项目

3.预算金额：70万元，最高限价 70万元

4.采购需求（简介）：

目前常州市第一人民医院一号楼和二号楼机房已无可用空间，三号楼有部分冗余空间，但设施老化、承重机位不足、电源满载、空调制冷量不足，以上原因将导致无法继续部署更多服务器等硬件设施，结合医院正在推进的多个大型信息系统及后续其他项目的需求，拟进行三号楼机房改造，包括增加UPS及电池、精密空调、配电柜、机柜，对地板、线路等环境进行优化改造，以及系统集成和门禁改造等。

（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：工期3个月，免费维保3年

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.是否专门面向中小企业：否

5.本项目不接受联合体参与磋商（接受/不接受）。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

1.  2024  年 4 月 2 日  9 点 30   分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无/*****

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第一人民医院

地址：常州市局前街185号

联系人：刘女士

联系方式：0519-68870725

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人依法确定。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

33.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.7正版软件

33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

33.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（合同编号）

常州市第一人民医院

常州市第一人民医院三号楼机房改造项目

采购合同

项目编号：

项目名称：常州市第一人民医院三号楼机房改造项目

甲 方：常州市第一人民医院

乙 方：

合同主要条款

甲方:常州市第一人民医院

乙方:

签订地点：     江苏 常州

根据常州市政府采购中心   年  月  日进行的        号竞争性磋商结果，甲、乙双方本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

- 合同标的名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额、品牌。

| 序号 | 标的 | 分项 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1_精密空调及UPS | 智慧化机房专用空调 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 智慧机房模块化UPS主机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 智慧机房模块化UPS功率模块 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 智慧机房铅酸蓄电池 | 节 | 64 |  |  |
|  |  | 质保延期费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 空调(5P) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电柜及电缆 | 配电柜 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 进线电缆 | 米 | 80 |  |  |
|  |  | 空调主供电电缆 | 米 | 20 |  |  |
|  |  | UPS输入和输出电缆 | 米 | 20 |  |  |
|  |  | 机柜电缆 | 米 | 200 |  |  |
|  | 地板及机柜 | 服务器机柜 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | PDU | 套 | 16 |  |  |
|  |  | 工业连接器 | 套 | 16 |  |  |
|  |  | 静电地板 | 平方 | 100 |  |  |
|  |  | 静电地板（镂空出风口） | 块 | 40 |  |  |
|  |  | 照明 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 辅材材料及安装 | 空调辅材 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电池柜 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 电池连接线 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 电池开关箱 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 承重支架 | 套 | 13 |  |  |
|  |  | 空调外机基础 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 系统集成 | 系统集成服务 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 机房优化服务 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 动环监控系统软件管理平台整合 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 门禁改造 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 机房接地改造 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 元（） |  |  |  |  |  |

注：本合同含税总价为人民币￥【】元( 大写：【元整】）。

二、合同标的技术要求

以下文件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

1、本合同及其附件（包括附件1：常州市第一人民医院三号楼机房改造项目采购需求与服务要求；附件2 ：安装运行验收报告模板）。

2、常州市第一人民医院三号楼机房改造项目竞争性磋商文件。

3、乙方提交的响应文件。

4、竞争性磋商文件及相关的资料。

5、乙方响应的其他资料及承诺。

6、经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

三、包装、运输与保险

1、乙方提供的设备应为原厂包装。

2、乙方负责确保按期按质交货。

四、到货、安装、调试及验收

（1）产品参照项目清单进行逐项验收，并满足用户提出的相关功能要求和技术参数要求。

（2）系统按合同规定的验收标准和投标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

- 权利和义务

1、甲方权利和义务

1.1甲方在乙方项目实施过程中，指定______为本合同项目甲方负责人，以书面授权形式提交乙方备案。项目负责人负责项目实施过程中的协调、沟通工作，如代表甲方提出需求变更、发起并召开需求研讨会、协商并签订合同备忘录、确认进度等一切工程实施事宜。

1.2甲方有权按照医院管理制度对乙方实施人员进行日常管理，有权要求乙方更换甲方认为不称职的乙方项目负责人。甲方负责对项目实施过程的全过程监督，审核乙方制定的项目计划（包括培训方案），对系统的设计、实施进度及建设质量方面进行监督和指导。甲方可自行或安排项目监理按月对乙方工程进度确认，乙方在工程开始实施后的每个月向甲方提交进度确认申请，甲方应在收到确认申请之日起7个工作日内对工程进度予以确认，并向乙方出具书面的进度确认单，逾期未确认的，乙方应发书面通知提示甲方确认，若甲方仍未确认的，视为甲方已确认乙方提出的进度。

1.3甲方协助乙方提供项目所需的信息、数据、资料。

1.4甲方帮助协调和落实与本合同相关的部门有关工作，帮助乙方解决建设过程中的有关困难和问题，保障项目顺利进行。

2、乙方权利和义务

2.1 乙方应按照本合同要求提供服务。乙方指定_____为本合同项目乙方负责人，代表乙方在合同履行期间行使权利和义务，其他任何未经乙方授权人员的签字、承诺均不产生法律效力，在未经过甲方同意，乙方不得在项目建设期间更换项目负责人。

2.2 乙方应妥善使用、保管甲方提供资源，并及时向甲方反馈建设与服务过程中发现的问题，重大问题提出书面报告。

2.3 在甲方系统使用过程中，乙方应确保系统的正常运行和维护，不得因开发人员的出差、调职、离职等原因出现响应不及时的情况，如响应不及时，甲方有权采取必要补救措施及要求乙方在规定时限内弥补缺陷，并有权向乙方提出索赔。

2.4在甲方提供的条件达到运行标准后，由甲方正式书面向乙方提出安装调试和测试要求，待甲方验收合格或视为验收合格后交付甲方正式使用。

2.5在项目建设过程中，乙方应接受甲方的各项管理制度，主要项目管理人员或主要技术人员若有特殊情况需要离开甲方单位的，应向甲方项目负责人提出说明，并获得甲方许可方可离开。

2.6乙方按合同约定向甲方提交支付申请。

2.7乙方提供的软件及伴随服务不得侵犯第三人知识产权。

六、付款方式

本合同含税总价为人民币￥【】元( 大写：【】）。

1、合同签定完成后，甲方在收到发票10个工作日内支付本合同金额的50% 的预付款，即人民币￥__   元整( 大写：【__   元整】。

2、项目验收完成后10个工作日内支付本合同金额的40%，即人民币￥__   元整( 大写：【__   元整】。

3、项目验收完成1年后10个工作日内支付本合同金额的10%（无息），即人民币￥__   元整( 大写：【__   元整】。

付款前，乙方向甲方提供发票，甲方按医院签票流程付款，具体到款时间以签票流程完成为准。

甲方账户信息如下:

甲方单位名称：常州市第一人民医院

纳税人识别号：123204004672858558

开户行：中国工商银行股份有限公司常州天宁支行

账号：1105020309000043779

乙方账户信息如下：

乙方单位名称：

纳税人识别号：

开户行：

账号：

- 质量保证期与售后服务

项目验收后，提供免费维保      年。

1、供应商提供全年365天7*24小时应急抢修服务，维保服务人员联系电话应保持24小时畅通。供应商应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，一旦接到故障保修，必须立即派人赶赴现场。

2、供应商根据采购方的时间安排提供三个月一次的巡检服务，并对UPS和机房精密空调以及机房动环监控系统的运行资料、每次的巡检、维修情况进行记录整理；对检查保养中发现的各种运行异常，提出书面的修理方案和更换配件的建议，待采购方认可后完成修理并确保设备恢复正常工作。

3、设备若出现故障，供应商应在接到抢修通知后1个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与采购方沟通并取得同意后方可适当延长。

4、采购方委托供应商提供维保服务的目的是要保证受代维服务的UPS设备和机房精密空调、机房动环监控系统始终处于良好的运行状态，当其发生故障时能够得到及时、专业的维修并能恢复到良好的工作状态，从而保证采购方工作环境的安全可靠。

5、供应商应严格执行相关安全、文明施工的规定，并对其维护人员的人身安全负责，对施工现场的交通安全负责，发生任何安全事故由供应商自行负责。

6.供应商具有综合调度服务功能的平台，平台可以接收、处理和跟踪订单，确保所有订单都按照要求准确执行。

八、违约责任

1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲、乙双方在完成签署的书面确认事项后，任何一方提出变更要求，并经另一方确认生效，导致服务进度延迟的，不视为变更提出方违约；但若因此而给另一方造成损失的，由提出变更一方赔偿另一方直接经济损失。

3、如乙方提供的服务不符合合同约定，甲方可要求乙方在限定的时间内予以改进，并再次提交甲方确认。若由此导致建设进度延迟的，甲方可视延迟情况可以要求乙方承担合同价款的5%的违约金责任。

5、违约方的全部赔偿责任，包括但不限于因合同、侵权、违约或者违反保证引起的赔偿。

6、乙方违反本合同项下的义务，除应当承担相应的违约责任，还应当赔偿由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方为实现债权而支付的保全费、诉讼收费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费等费用。

九、解决纠纷的方式:

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交甲方所在地人民法院诉讼管辖。

十、生效：

本合同自各方签名盖章之日起生效。

十一、其他

1、为保障甲方系统实现长期、持续、稳定的运行，在免费维护期满后，在同等条件下甲方可优先选择乙方继续负责本项目的维护、更新、扩展等后续服务工作。若因特殊情况导致乙方无法为甲方提供系统后续维护工作的，或乙方报价高于第三方但又不接受降价为甲方提供后续维护工作的，乙方应当向甲方开放源代码。

2、除甲、乙两方在合同中约定的条款外，其他未尽事宜均以补充协议形式另行约定，补充协议与本合同具有同等效力，补充协议与本合同约定不一致的以补充协议约定为准。

3、本合同壹式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，自双方签字、盖章之日生效。

| 甲方：常州市第一人民医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位名称（章）：常州市第一人民医院 | 单位名称（章）： |
| 单位地址：常州市天宁区局前街185号 | 单位地址： |
| 法定代表人签字或签章： | 法定代表人签字或签章： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：常州市第一人民医院三号楼机房改造项目采购需求与服务要求

一、服务要求

1、本项目不得转包、分包。

采购文件清单内的设备、人工费用和所有配件材料费用均由中标人承担。

2、建设期间需保障服务器及存储等设备不间断运行，机房现有的网络、无线护理、视频监控等系统不间断运行。

3.供应商须具有供电系统故障应急恢复能力，可在接到报障后2小时内提供至少200千瓦应急供电车，实现设备供电。

二、建设内容及服务清单

1、建设内容

建设内容及服务清单详见附件。

三、设备参数要求（详见附件）

四、工期及及维保要求

（一）工期：合同签订后3个月内完成项目建设

（二）项目验收后，需提供设备免费维保三年，具体维保要求如下：

▲1、供应商提供全年365天7*24小时应急抢修服务，维保服务人员联系电话应保持24小时畅通。供应商应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，一旦接到故障保修，必须立即派人赶赴现场。

▲2、供应商根据采购方的时间安排提供三个月一次的巡检服务，并对UPS和机房精密空调以及机房动环监控系统的运行资料、每次的巡检、维修情况进行记录整理；对检查保养中发现的各种运行异常，提出书面的修理方案和更换配件的建议，待采购方认可后完成修理并确保设备恢复正常工作。

▲3、设备若出现故障，供应商应在接到抢修通知后1个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与采购方沟通并取得同意后方可适当延长。

▲4、采购方委托供应商提供维保服务的目的是要保证受代维服务的UPS设备和机房精密空调、机房动环监控系统始终处于良好的运行状态，当其发生故障时能够得到及时、专业的维修并能恢复到良好的工作状态，从而保证采购方工作环境的安全可靠。

▲5、供应商应严格执行相关安全、文明施工的规定，并对其维护人员的人身安全负责，对施工现场的交通安全负责，发生任何安全事故由供应商自行负责。

▲6.供应商具有综合调度服务功能的平台，平台可以接收、处理和跟踪订单，确保所有订单都按照要求准确执行。

附件2 ：安装运行验收报告模板

| 合同名称： |  |  |  | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方使用部门： |  |  |  | 验收地址： |  |
| 乙方安装工程师： |  |  |  | 服务联系电话： |  |
| 服务或货物信息 | 序号 | 产品型号 |  | 描述 | 数 量 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | … | … |  | … | … |
| 验收内容 ： |  |  |  |  |  |
| 甲方项目负责人签字： 甲方部门公章： 年 月 日 |  |  | 乙方授权代表签字： 乙方公章： 年 月 日 |  |  |

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

6、采购标的的验收标准；

7、采购标的的其他技术、服务等要求；

8、采购需求中必须满足的实质性要求，并明确需要提供的证明材料。（请逐条单独列出，并以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注）

1.机房专用精密空调机组的机组性能：

（1）★机房专用精密空调总冷量≥50kW，显冷量≥45KW（24℃，50%工况数据），下送风上回风；加热量≥9KW；加湿量≥5kg/h；空调类型：风冷；使用环保R410A冷媒（投标时需提供彩页、样本或用户手册等相关证明材料并加盖投标人公章）。
（2）★机房专用精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，机组全年能效比AEER≥3.98。（投标时提供国家认可的第三方检测报告并加盖投标人公章）

2、机房专用精密空调制造商产品能力：

★空调属于财政部强制采购节能产品品目，所投精密空调具有“中国节能产品认证证书”，要求所投型号与证书一致。（投标时提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章）

3、★新的精密空调要求与原有维谛精密空调实现轮值联控功能。在实现与原有维谛精密空调轮值联控功能的时候不能出现原有维谛精密空调停止工作的状况以确保机房在改造时保持必要的制冷量，保障采购人医疗工作正常开展。（投标时提供支持实时轮值联控功能的承诺函并加盖投标人公章）

4、★新的精密空调要求接入现有富有动环监控系统，实现由富有动环管理平台实时监控运行数据、查询设备工作状态及报警功能。（投标时提供能动环接入的承诺函并加盖投标人公章）

5、智慧机房模块化UPS主机

（1）★要求UPS主机为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应≥90kVA；单只功率模块容量要求≥15kVA；本次UPS实际配置功率容量≥60kVA。（投标人需提供满足此项技术参数的承诺函并加盖投标人公章）。

（2）★UPS要求接入现有富有动环监控系统，实现由富有动环管理平台实时监控运行数据、查询设备工作状态及报警功能。（投标时提供能动环接入的承诺函并加盖投标人公章）

6、智慧机房模块化UPS功率模块

★单只功率模块≥15KVA三进三出，本次实际配置功率模块数量≥4块。（需提供产品彩页说明并并加盖投标人公章）。

7、智慧机房铅酸蓄电池

★所投蓄电池厂商必须通过并提供ISO9001、ISO14000、ISO45001体系认证。（投标时提供证书复印件并加盖投标人公章）。

8、★投标人承诺：一旦中标，在签订合同前向采购人提供所投精密空调和UPS品牌制造商出具的并加盖制造商公章（鲜章）的原厂质保函原件。（提供承诺函并加盖投标人公章）

9、本项目 不接受 进口产品投标（接受/不接受）

10、本项目是否专门面向中小企业：否

11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市第一人民医院三号楼机房改造项目 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

常州市第一人民医院三号楼机房改造项目功能需求与建设要求

一、建设背景

随着医院信息化建设的推进，近三年来，常州市第一人民医院增加了大量的服务器、存储、网络设备等基础设施硬件，为全院信息化建设推进和系统的安全稳定运行提供了保障，同时也面临机房满载的困境，目前情况如下：

一号楼和二号楼机房已无可用空间，三号楼有部分冗余空间，但设施老化、承重机位不足、电源满载、空调制冷量不足，以上原因将导致无法继续部署更多服务器等硬件设施，结合医院正在推进的科研数据中心、智慧后勤管理、PACS/RIS及后续其他项目的需求，特申请进行三号楼机房改造，包括增加UPS及电池、精密空调、配电柜、机柜，对地板、线路等环境进行优化改造，以及系统集成和门禁改造等。

二、服务要求

1、本项目不得转包、分包。

采购文件清单内的设备、人工费用和所有配件材料费用均由中标人承担。

2、建设期间需保障服务器及存储等设备不间断运行，机房现有的网络、无线护理、视频监控等系统不间断运行。

3.供应商须具有供电系统故障应急恢复能力，可在接到报障后2小时内提供至少200千瓦应急供电车，实现设备供电。

三、建设内容及服务清单

1、建设内容

潜在供应商需供应如下设备并按照要求完成设备安装、机房地板铺设更换、承重机位整改、线路梳理、系统集成等工作。

| 序号 | 设备 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_精密空调及UPS |  |  |  |  |
| 1 | 智慧化机房专用空调 | 1、总制冷量≥50KW，显冷量≥45KW，下送风上回风； 2、加热量≥9KW ，加湿量≥5kg/h； 3、含风冷平板式室外机，R410A环保制冷剂，室外机按照室外温度≥40℃配置； 4、含智能通讯卡； 5、含铜管、进排水管、主电缆、保温材料、制冷剂等安装材料及辅材； 6、与原有精密空调实现轮值联控； 7、要求接入环境动力监控系统。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧机房模块化UPS主机 | 1、智能模块化UPS电源系统，主机最大容量≥90KVA、最多可配置6个15KVA功率模块，本次配置4个≥15KVA功率模块，实际容量达到≥60KVA。主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余； 2、安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装； 3、UPS输入功率因数≥0.99，整机效率：≥96%（50%额定阻性负载）； 4、采用7寸或以上LCD大屏幕彩色触摸屏+LED+按键方式； 5、电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要； 6、提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口； 7、要求接入环境动力监控系统。 | 台 | 1 |
| 3 | 智慧机房模块化UPS功率模块 | 1、单个模块功率容量：≥15KVA，高度2U ；本次UPS配置功率模块数量：≥4块； 2、功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险； 3、采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障。 | 台 | 4 |
| 4 | 智慧机房铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池：12V100Ah。 | 节 | 64 |
| 5 | 质保延期费 | 本次采购的精密空调和UPS要求提供原厂三年质保服务。 | 项 | 1 |
| 6 | 空调 | 操作间柜式空调，5P。 | 台 | 1 |
| 2_配电柜及电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1、定制UPS输入输出配电柜； 2、对原有市电配电柜、原有UPS输入输出柜及相关配电线路进行配电改造。 | 套 | 1 |
| 2 | 进线电缆 | YJV4*50+1*25mm2。 | 米 | 80 |
| 3 | 空调主供电电缆 | YJV4*16+1*10mm2。 | 米 | 20 |
| 4 | UPS输入和输出电缆 | YJV4*35+1*16mm2。 | 米 | 20 |
| 5 | 机柜电缆 | YJV3*6mm2。 | 米 | 200 |
| 3_地板及机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 前门单开网孔门，后门双开网孔门，4根安装角轨，一块层板，规格尺寸：600*1000*2000(mm) 。 | 台 | 8 |
| 2 | PDU | 总进线32A单相PDU，带指示灯，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标 | 套 | 16 |
| 3 | 工业连接器 | 32A单相 | 套 | 16 |
| 4 | 静电地板 | 1.地板规格：600mm* 600mm*35mm； 2 地板材料：下板采用0.5mm厚ST14拉伸钢板； 上板采用0.6mm厚SPCC硬质冷轧钢板； 3 地板结构：全钢外壳，表面进行环氧喷塑处理，内部填充轻质发泡水泥，表面粘贴防静电HPL； 4 地板载荷：集中载荷为≥1960N，绕度≤2mm，永久变形量≤2.5mm，均布载荷为≥9720N，绕度≤2mm，极限载荷为≥5880N； 5 地板边缘处理：PVC边条； 6 地板安装方法：支架横梁系统； 7 地板厚度极限公差：±0.3mm； 8 地板边长极限公差：+0，-0.4mm； 9 地板表面平整度≤0.6mm，地板相邻边垂直度≤0.3mm 10 贴面耐磨性能：≥4000转（耐磨5年左右）； 11 嵌条电阻值：104 ～109 Ω（测试电压100V时） 12 嵌条必须完全接触贴面、不允许有松动或脱落； 13 灌浆孔盖打开后可观察到完全、饱满、坚硬的发泡水泥填充物。 | 平方 | 100 |
| 5 | 静电地板（镂空出风口） | 600mm*600mm*35mm，通风率≥45%。 | 块 | 40 |
| 6 | 照明 | 原灯具更换为LED平板灯600mm *600mm。 | 项 | 1 |
| 4_辅材材料及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 空调辅材 | 室内外机之间连接铜管（每米铜管含一根∅16液管、一根∅22气管、含保温、连接电缆及信号线）、进排水管、主电缆及断路器、制冷剂等安装材料及辅材，含搬运安装调试。 | 项 | 1 |
| 2 | 电池柜 | 标准A32电池柜，可内置32节12V100AH蓄电池。 | 套 | 2 |
| 3 | 电池连接线 | 电池连接线BRV35mm2定制。 | 项 | 1 |
| 4 | 电池开关箱 | 电池开关箱，内置直流250A空开。 | 套 | 2 |
| 5 | 承重支架 | 精密空调、电池柜、服务器机柜承重支架。 | 套 | 13 |
| 7 | 空调外机基础 | 根据需求进行定制。 | 项 | 1 |
| 5_系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 机房改造；技术服务；技术保障。 | 项 | 1 |
| 2 | 机房优化服务 | 线路整理、机房优化。 | 项 | 1 |
| 3 | 动环监控系统软件管理平台整合 | 1、新增UPS、精密空调、机房门禁设备接入动环监控系统。 2、将本院1号楼、2号楼、3号楼机房原有动环监控系统进行整合并统一管理，实现实时查看设备工作状态和查询机房运行数据，并统一由动环系统管理平台实现报警功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 门禁改造 | 一、二、三楼机房门禁进行改造，增加留存出入登记电子档功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 机房接地改造 | 三号楼机房改造后，对原有接地改造、优化，出具国家认可的第三方检测机构的接地检测报告 | 项 | 1 |

四、设备参数要求

| 序号 | 设备 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1_精密空调及UPS |  |  |  |
| 1 | 智慧化机房专用空调 | 1、机房专用精密空调机组的机械性能： 外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；操作及维修安全、方便； 结构工艺：机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；标牌、标记：应平整清晰；机组的面板及门都应安装B1级或以上级别的隔热材料。 | 套 |
|  |  | 2、机房专用精密空调机组的电气性能： 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准；输入电压允许波动范围：220/380V +10%～-15%；频率：50HZ±1%。 |  |
|  |  | 3、机房专用精密空调机组的适用的使用环境 室内温度: -10℃～+30℃；室外温度-10℃～+40℃；湿度:≤95%RH。 |  |
|  |  | 4、机房专用精密空调机组的温度、湿度控制性能 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；机组应具有控制器对机组进行自动控制；温度调节范围：+17℃ ～+32℃；温度调节精度：±0.5℃ ,温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：30%～60%RH；湿度调节精度：±3%RH；温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号。 |  |
|  |  | 5、机房专用精密空调机组的机组性能： ★1）机房专用精密空调总冷量≥50kW，显冷量≥45KW（24℃，50%工况数据），下送风上回风；加热量≥9KW；加湿量≥5kg/h；空调类型：风冷；使用环保R410A冷媒。投标时需提供彩页、样本或用户手册等相关证明材料并加盖投标人公章； ▲ ）标准送风风量≥15000m3/h。投标时提供彩页复印件并加盖投标人公章； ▲ ）机组应有节能措施的设计：选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；采用调节范围宽、速度快、高可靠的热力膨胀阀。投标时提供彩页、样本或用户手册等相关证明材料并加投标人公章； ★4）机房专用精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，机组全年能效比AEER≥3.98。投标时提供国家认可的第三方检测报告并加盖投标人公章； ▲5）精密空调采用高效节能、高能效比的涡旋压缩机，投标时提供关于压缩机型式、品牌以及 COP值等证明文件或彩页资料； ▲ ）机房专用精密空调要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。投标时提供彩页、样本或用户手册等证明材料并加盖投标人公章； ▲ ）机房专用精密空调使用热力膨胀阀进行除湿，以降低除湿过程耗电量。投标时提供彩页、样本或用户手册等证明材料并加盖投标人公章； ）机房专用精密空调的控制系统： 具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的； 9）每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行； 1 ）每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统； |  |
|  |  | 6、机房专用精密空调机组的监控性能： ）机房专用精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力； ）系统应具有三遥性能： 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等； 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等； 遥控项目：空调开/关机； ）系统应标准具备RS485通信接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。 |  |
|  |  | 7、机房专用精密空调机组的冷却设备： 1 机房专用精密空调机组采用风冷的冷却方式； ）机房专用精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件； ）机房专用精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。 |  |
|  |  | 8、机房专用精密空调机组安装特性： ）在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用精密空调机组能在较高效率下可靠运行； ）室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。 |  |
|  |  | 9、机房专用精密空调机组的适用性： ）机房专用精密空调机组要求送风方式为下送风； 2 机房专用精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。 |  |
|  |  | 10、机房专用精密空调制造商产品能力： ★1）空调属于财政部强制采购节能产品品目，所投精密空调必须具有“中国节能产品认证证书”，要求所投型号与证书一致。（投标时提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章） ▲2）精密空调设备制造厂商具有ISO50001能源体系管理认证证书，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章； ▲3）精密空调设备制造厂商具有社会责任管理体系SA8000认证证书，投标时提供证书复印件加盖投标人公章； ▲4）精密空调设备制造厂商具有中国设备维修安装企业能力等级证书，且满足制冷空调 A 类 I 级、 D 级I 级以上等级，投标时提供证书复印件加盖投标人公章； ▲5）精密空调设备制造厂商具有“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书（具有CNAS编号，实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合），投标时提供证书复印件加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ★11、新的精密空调要求与原有维谛精密空调实现轮值联控功能。在实现与原有维谛精密空调轮值联控功能的时候不能出现原有维谛精密空调停止工作的状况以确保机房在改造时保持必要的制冷量，保障采购人医疗工作正常开展。投标时提供支持实时轮值联控功能的承诺函并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ★12、新的精密空调要求接入现有富有动环监控系统，实现由富有动环管理平台实时监控运行数据、查询设备工作状态及报警功能。投标时提供能动环接入的承诺函并加盖投标人公章。 |  |
| 2 | 智慧机房模块化UPS主机 | ★1、要求UPS主机为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应≥90kVA；单只功率模块容量要求≥15kVA；本次UPS实际配置功率容量≥60kVA。投标人需提供满足此项技术参数的承诺函并加盖投标人公章。 | 台 |
|  |  | 2、UPS应是智能容错模块化机架式UPS电源，模块化设计，实现模块化冗余，支持内置于标准服务器机柜安装，或单独落地安装。 |  |
|  |  | 3、UPS主机单独落地安装时，占地面积不超过0.4平方米，高度不应超过1.1米。 |  |
|  |  | ▲4、UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。投标时提供同系列完整的UPS控制全冗余设计国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ▲5、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.999，系统效率在50%额定阻性负载时≥95.8%。投标时提供能同时满足上述参数的完整的同系列UPS国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ▲6、UPS系统的所有模块，如旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔。UPS主机系统监控单元在线插拔后，不会影响系统整体运行，以保证系统高可靠性及高可用性。投标时提供全模块热插拔功能国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 7、为便于操作和维护，系统显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式。 |  |
|  |  | 8、系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置。 |  |
|  |  | ▲9、输出电流不均衡度≤1%（50%负载）。投标时提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ▲10、UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，投标时提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 11、系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出。 |  |
|  |  | 12、电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 |  |
|  |  | ▲13、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图。以上功能需提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ▲14、功率模块采用人性化的编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。投标时提供详细的技术说明以及第三方权威机构证明文件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 15、具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 |  |
|  |  | 16、UPS系统的所有功率模块具备设置逐个启动的功能，以更好地配合前端发电机平滑开启，避免UPS启动导致发电机死机现象。 |  |
|  |  | 17、UPS制造商产品能力： ▲1）提供投标UPS产品的中国节能产品认证证书复印件、国家认可的第三方认证机构出具的认证证书和全文检测报告复印件并加盖投标人公章； ▲2）UPS电源后台监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。UPS液晶触摸屏监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。投标时提供相应证书复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ★18、UPS要求接入现有富有动环监控系统，实现由富有动环管理平台实时监控运行数据、查询设备工作状态及报警功能。投标时提供能动环接入的承诺函并加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 智慧机房模块化UPS功率模块 | ★1、单只功率模块≥15KVA三进三出，本次实际配置功率模块数量≥4块。需提供产品彩页说明并加盖投标人公章。 | 台 |
|  |  | 2、功率模块的主功率器件要求采用集成封装IGBT模块以提升系统可靠性，杜绝使用分立的单管式IGBT器件，支持现场查验。投标时提供完整的同系列UPS国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 3、功率模块控制板、整流逆变功率板等含有核心敏感元器件的PCBA板和IGBT散热器、SCR散热器、电感等发热部件分上下层，互不干扰，功率模块具有良好的散热性能，同时也避免了核心器件及线路遭受粉尘侵蚀，降低故障率，进一步提升产品运行的可靠性。 |  |
|  |  | ▲4、功率模块采用人性化的编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置。投标时提供详细的技术说明以及国家认可的第三方机构证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 4 | 智慧机房铅酸蓄电池 | 1、配置2组12V100AH蓄电池，每组32节，共64节。 | 节 |
|  |  | 2、蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。投标时提供完整的盖有CMA或CNAS印章的国家认可的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 3、密封反应效率：蓄电池密封反应效率≥98.5%。投标时提供完整的盖有CMA或CNAS印章的国家认可的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ▲4、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率≥99%。投标时提供完整的盖有CMA或CNAS印章的国家认可的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 5、防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃。 |  |
|  |  | 6、蓄电池按“YD/T 799-2010”规定的相关方法试验后，其外观应无明显变形及渗液。 |  |
|  |  | ▲7、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.3%。投标时提供完整的盖有CMA或CNAS印章的国家认可的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | ★8、所投蓄电池厂商必须通过并提供ISO9001、ISO14000、ISO45001体系认证。投标时提供证书复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 5 | 质保延期费 | 本次采购的精密空调和UPS要求提供原厂三年质保服务。 | 项 |
| 6 | 空调 | 操作间柜式空调，5P。空调属于财政部强制采购节能产品品目，所投操作间柜式空调必须具有“中国节能产品认证证书”， 要求所投型号与证书一致。。（投标时提供中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章） | 台 |
| 2_配电柜及电缆 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1、定制UPS输入输出配电柜； 2、对原有市电配电柜、原有UPS输入输出柜及相关配电线路进行配电改造； | 套 |
| 2 | 进线电缆 | YJV4*50+1*25mm2 | 米 |
| 3 | 空调主供电电缆 | YJV4*16+1*10mm2 | 米 |
| 4 | UPS输入和输出电缆 | YJV4*35+1*16mm2 | 米 |
| 5 | 机柜电缆 | YJV3*6mm2 | 米 |
| 3_地板及机柜 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 前门单开网孔门，后门双开网孔门，4根安装角轨，一块层板，颜色：RAL9004细砂纹，规格尺寸：600*1000*2000(mm) 。 | 台 |
| 2 | PDU | 总进线32A单相PDU，带指示灯，输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标 | 套 |
| 3 | 工业连接器 | 32A单相 | 套 |
| 4 | 静电地板 | 1.地板规格：600mm*600mm*35mm； 2 地板材料：下板采用0.5mm厚ST14拉伸钢板； 上板采用0.6mm厚SPCC硬质冷轧钢板； 3 地板结构：全钢外壳，表面进行环氧喷塑处理，内部填充轻质发泡水泥，表面粘贴防静电HPL； 4 地板载荷：集中载荷为≥1960N，绕度≤2mm，永久变形量≤2.5mm，均布载荷为≥9720N，绕度≤2mm，极限载荷为≥5880N； 5 地板边缘处理：PVC边条； 6 地板安装方法：支架横梁系统； 7 地板厚度极限公差：±0.3mm； 8 地板边长极限公差：+0，-0.4mm； 9 地板表面平整度≤0.6mm，地板相邻边垂直度≤0.3mm 10 贴面耐磨性能：≥4000转（耐磨5年左右）； 11 嵌条电阻值：10 4 ～ 10 9 Ω（测试电压100V时）； 12 嵌条必须完全接触贴面、不允许有松动或脱落； 13 灌浆孔盖打开后可观察到完全、饱满、坚硬的发泡水泥填充物。 | 平方 |
| 5 | 静电地板（镂空出风口） | 600mm*600mm*35mm，通风率≥45%。 | 块 |
| 6 | 照明 | 原灯具更换为LED平板灯 600mm*600mm。 | 项 |
| 4_辅材材料及安装 |  |  |  |
| 1 | 空调辅材 | 室内外机之间连接铜管（每米铜管含一根∅16液管、一根∅22气管、含保温、连接电缆及信号线）、进排水管、主电缆及断路器、制冷剂等安装材料及辅材，含搬运安装调试。 | 项 |
| 2 | 电池柜 | 标准A32电池柜，可内置32节12V100AH蓄电池。 | 套 |
| 3 | 电池连接线 | 电池连接线BRV35mm2定制。 | 项 |
| 4 | 电池开关箱 | 电池开关箱，内置直流250A空开。 | 套 |
| 5 | 承重支架 | 精密空调、电池柜、服务器机柜承重支架。 | 套 |
| 7 | 空调外机基础 | 定制 | 项 |
| 5_系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 机房改造；技术服务；技术保障。 | 项 |
| 2 | 机房优化服务 | 线路整理、机房优化、二号楼机房地板修补。 | 项 |
| 3 | 动环监控系统软件管理平台整合 | 1、新增UPS、精密空调、机房门禁设备接入动环监控系统； 2、将本院1号楼、2号楼、3号楼机房原有动环监控系统进行整合并统一管理，使用原有动环系统管理软件平台集中管理，实现实时查看设备工作状态和查询机房运行数据，并统一由原有动环系统管理平台实现报警功能。 | 项 |
| 4 | 门禁改造 | 一、二、三楼机房门禁进行改造，增加留存出入登记电子档功能。 | 项 |
| 5 | 机房接地改造 | 三号楼机房改造后，对原有接地改造、优化，出具国家认可的第三方检测机构的接地检测报告 | 项 |

★投标人承诺（提供承诺函并加盖投标人公章）：一旦中标，在签订合同前向采购人提供所投精密空调和UPS品牌制造商出具的并加盖制造商公章（鲜章）的原厂质保函原件。此为实质性响应条款，未提供承诺函视为无效响应。

五、工期及及维保要求

（一）工期：合同签订后3个月内完成项目建设

（二）项目验收后，需提供设备免费维保三年，具体维保要求如下：

▲1、供应商提供全年365天7*24小时应急抢修服务，维保服务人员联系电话应保持24小时畅通。供应商应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，一旦接到故障保修，必须立即派人赶赴现场。

▲2、供应商根据采购方的时间安排提供三个月一次的巡检服务，并对UPS和机房精密空调以及机房动环监控系统的运行资料、每次的巡检、维修情况进行记录整理；对检查保养中发现的各种运行异常，提出书面的修理方案和更换配件的建议，待采购方认可后完成修理并确保设备恢复正常工作。

▲3、设备若出现故障，供应商应在接到抢修通知后1个小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与采购方沟通并取得同意后方可适当延长。

▲4、采购方委托供应商提供维保服务的目的是要保证受代维服务的UPS设备和机房精密空调、机房动环监控系统始终处于良好的运行状态，当其发生故障时能够得到及时、专业的维修并能恢复到良好的工作状态，从而保证采购方工作环境的安全可靠。

▲5、供应商应严格执行相关安全、文明施工的规定，并对其维护人员的人身安全负责，对施工现场的交通安全负责，发生任何安全事故由供应商自行负责。

▲6.供应商具有综合调度服务功能的平台，平台可以接收、处理和跟踪订单，确保所有订单都按照要求准确执行。

六、付款方式

1、双方合同签定后10个工作日内，支付本合同金额的50%。

2、项目验收完成后10个工作日内，支付本合同金额的40%。

3、项目验收完成1年后10个工作日内，支付本合同金额的10%（无息）。

七、分项报价

| 序号 | 设备和系统 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_精密空调及UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧化机房专用空调（核心产品） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智慧机房模块化UPS主机（核心产品） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智慧机房模块化UPS功率模块（核心产品） |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 智慧机房铅酸蓄电池 |  |  | 节 | 64 |  |  |  |
| 5 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2_配电柜及电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 进线电缆 |  |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 3 | 空调主供电电缆 |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | UPS输入和输出电缆 |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 机柜电缆 |  |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 3_地板及机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | PDU |  |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 3 | 工业连接器 |  |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 4 | 静电地板 |  |  | 平方 | 100 |  |  |  |
| 5 | 静电地板（镂空出风口） |  |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 6 | 照明 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4_辅材材料及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电池柜 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电池连接线 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电池开关箱 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 承重支架 |  |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 7 | 空调外机基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5_系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机房优化服务 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 动环监控系统软件管理平台整合 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 门禁改造 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机房接地改造 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标总价为货物（或服务）到达招标人现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入合同总价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |  | 所需提供的评审材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重 | 30 |  |  |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 供应商能提供详细的各系统的技术方案，能阐述各系统的选型、施工工艺；技术方案详细，且符合先进性和适用性要求的，得7分；技术方案的部分达到要求的，得4分；技术方案混乱 的，得1分。不提供的不得分。 | 7 |  | 技术方案 |  |
| 2.2 | 供应商针对本项目的实施方案，能对项目实施的过程中的进度管理、变更、风险等做出详细规划和实质说明的，得7分；项目实施方案的部分达到要求的，得4分；项目实施方案混乱的，得1分；不提供的不得分。 | 7 |  | 实施方案 |  |
| 2.3 | 供应商提供本项目管理组织架构方案。方案科学合理，具有可行性，管理班子人员配备齐全得7分，施工人员和设备工具资源配置较好，满足服务需求得4分，方案不科学，存在人力配置资源问题的，得1分；不提供的不得分。 | 7 |  | 组织架构 |  |
| 2.4 | 供应商售后服务方案中服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间比较，内容全面响应及时为优秀得5分，内容较全面响应较及时的得3分，内容不全面响应不及时的得1分；未提供不得分。 | 5 |  | 售后服务方案 |  |
| 客观分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得15分。 1.带“★”参数为实质性响应参数，如有负偏离视为无效响应； 2.带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分； 3.其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 15 |  | 投标产品综合评价 (所有带▲参数投标文件需出具相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。) |  |
| 3.2 | 供应商自2021年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得1分，最高5分。 | 5 |  | 业绩 (提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) |  |
| 3.3 | 1.项目组负责人1名，该项目组负责人具备一级建造师的得1分，具备信息系统项目管理师的得1分，具备网络工程师的得1分，具备HCIP的得1分，本项最高的4分。 | 4 |  | 项目组负责人资质 (投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近半年内任意连续三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。) |  |
| 3.4 | 2.项目组技术负责人1名，该技术负责人具备ITSS信息技术应用创新服务经理的得1分，具备系统规划与管理师的得1分，具备PMP的得1分，具备中级工程师及以上的得1分，本项最高得4分。 | 4 |  | 项目组技术负责人资质 (投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近半年内任意连续三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。) |  |
| 3.5 | 3.项目组售后负责人1名，该售后负责人具有系统分析员的得1分，具有信息系统项目管理师的得1分，本项最高的2分。 | 2 |  | 项目组售后负责人资质 (投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近半年内任意连续三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。) |  |
| 3.6 | 4.项目组安全负责人1名，该安全负责人具备高级工程师证书的得1分，具备信息安全保障人员证书(方向：安全运维)的得1分，本项最高得2分。 | 2 |  | 项目组安全负责人资质 (投标时提供证书复印件并加盖投标人公章，以及投标人为其缴纳的近半年内任意连续三个月社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。) |  |
| 3.7 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证、隐私信息安全管理体系认证，每有一个得1分，总计4分。 | 4 |  | 公司资质 (投标时提供上述证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) |  |
| 3.8 | 供应商具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得2分。 | 2 |  | 售后服务 (提供软件相关功能截图加盖投标人公章。) |  |
| 3.9 | 供应商项目验收后免费提供3年维保的基础上，增加1年免费维保得2分，最多得4分。 |  | 4 |  | 维保服务 (投标时提供承诺函并加盖投标人公章) |
| 3.10 | 供应商具有供电系统故障应急恢复能力，可在接到报障后2小时内提供至少200千瓦应急供电车，实现设备供电, 提供应急供电车车辆行驶证或车辆租赁使用协议及供应商2小时内快速响应的服务承诺书，得2分。 |  | 2 |  | - 应急响应能力 (投标时提供承诺函并加盖投标人公章) |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件主要格式目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、响应一览表

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

分项报价

| 序号 | 设备和系统 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_精密空调及UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧化机房专用空调（核心产品） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智慧机房模块化UPS主机（核心产品） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智慧机房模块化UPS功率模块（核心产品） |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 智慧机房铅酸蓄电池 |  |  | 节 | 64 |  |  |  |
| 5 | 空调 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2_配电柜及电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 进线电缆 |  |  | 米 | 80 |  |  |  |
| 3 | 空调主供电电缆 |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | UPS输入和输出电缆 |  |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 机柜电缆 |  |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 3_地板及机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | PDU |  |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 3 | 工业连接器 |  |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 4 | 静电地板 |  |  | 平方 | 100 |  |  |  |
| 5 | 静电地板（镂空出风口） |  |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 6 | 照明 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4_辅材材料及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电池柜 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电池连接线 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电池开关箱 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 承重支架 |  |  | 套 | 13 |  |  |  |
| 7 | 空调外机基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5_系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机房优化服务 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 动环监控系统软件管理平台整合 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 门禁改造 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机房接地改造 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标总价为货物（或服务）到达招标人现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、安装费、检测费等，所有费用均计入合同总价中）。

2.表中未列出而供应商认为满足功能和参数条件下需要单独列出的报价项目，供应商可增加列出，并计入“报价合计”中。

3.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十一、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。