常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：北港街道道路排水管网及污水泵站管护项目（二次）

项目编号：JSZC-320404-CZYZ-C2024-0003

采 购 人：常州市钟楼区北港街道办事处

采购代理机构：常州亿铮项目管理有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	8

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	22

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	31

第六章   响应文件格式	58

- 采购邀请

- 项目概况 - 北港街道道路排水管网及污水泵站管护项目（二次）招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于 2024 年 4 月 22 日 14点00分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-CZYZ-C2024-0003

2.项目名称：北港街道道路排水管网及污水泵站管护项目（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：154万元/2年，77万元/年

5.项目最高限价：154万元/2年，77万元/年

6.采购需求：

本项目为北港街道道路排水管网及污水泵站管护项目（二次），为保障北港街道基础设施生命线安全，有效增强街道安全风险防控能力，依据省、市城镇污水处理提质增效精准攻坚要求，需对街道道路排水管网及生活污水泵站实行日常管护。街道现管护：（1）道路为43条总长约61km，道路下埋设各类雨水管网（含道路红线内雨水收集支管线）总长约115km；（2）部分路段（区域）市排水处未承接管理的污水管网总长约12km；（3）生活污水泵站2座，日排水量约1800t；（不含：生活污水泵站设施设备更换费用及电费；排水管网开挖更换管网及道路修复费用）。

服务内容包括但不仅限于排水片区管网巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理及汛期防汛工作、泵站的养护等。

7.合同履行期限：两年，合同一年一签。一年服务期满经采购人综合评定为合格的，可再续签下一年合同；综合评定为不合格的，不再续签或终止合同。

8.本项目是否接受联合体投标：□是■否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小□小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具备市政公用工程总承包三级及以上资质；

（2）项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质证书、安全生产考核合格证书（B 证）；同时提供近三个月（2024年1月-2024年3月）的社保证明；

（3）供应商需具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日至 2024 年 4 月 19 日每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购云平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)获取电子版招标文件。

4.售价： 0元/份。

四、响应文件提交

截止时间： 2024 年 4 月 22  日 14  点 00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云政府采购云平台” (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间： 2024 年  4  月  22  日 14  点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云政府采购云平台 ”(http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购业务管理平台发布的相关操作手册，办理政府采购管理交易系统（苏采云）CA认证证书、进行政府采购管理交易系统（苏采云）平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载““苏采云”系统供应商操作手册”，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件；供应商登录“政府采购云平台 (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)”进入客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云政府采购云平台”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云政府采购云平台”获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云政府采购云平台”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云政府采购云平台”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市钟楼区北港街道办事处

地    址：常州市钟楼区北港街道星港路32号

联系方式：0519-81986031

2.采购代理机构信息

名    称：常州亿铮项目管理有限公司

地    址：常州市天宁区恒生科技园29幢602 室

联系方式：0519-85510552

3.项目联系方式

项目联系人：祝工

电     话：0519-85510552

第二章   供应商须知

- 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/ 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点：____/_______。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/ 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交 。 供应商对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年 4 月 18 日13:30前以书面形式把答疑内容递交至招标代理公司，答疑截止时间后不再接收任何投标疑问文件。 （注：①询问函须加盖供应商公章；②以采购代理机构收到时间为准，否则采购代理机构有权拒收其递交的文件。） |
| 26.2.6 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 常州亿铮项目管理有限公司； 联系电话：0519-85510552； 通讯地址：常州市天宁区恒生科技园29幢602 室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标（成交）金额为基数：即100万元以内1.5%、100～500万元以0.8%、500~1000万元以0.45%，差额定率累进法计算并支付中标服务费，不足叁仟按叁仟计算。 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的帐户并备注项目编号。 收款单位：常州亿铮项目管理有限公司 银行账号：1137100 000013023 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行 缴纳时间：领取成交通知书前。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

- 3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.14.2.4444.2.3.14.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/2272）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 5  响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 7  对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 8  响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 9  响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10   报价

10.1本项目报价方式为固定总价，磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。应包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、管理、劳务、培训、利润、税金、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项服务项目涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他费用。此外，除非磋商文件及合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在项目投标、合同实施期间不因政策调整、市场变化等任何因素而变动。

本项目最高限价为：154万元/2年，77万元/年

10.2本项目采用二次报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。

10.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.4按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.5采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.6供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11  磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12  响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13  响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 14  响应文件的提交

14.1本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

16  响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招标交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19 评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

- 20  资格审查

20.1见第三章《资格审查》。

21.磋商文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

21.1供应商未通过报名或者供应商名称与报名信息发生实质性改变的；

21.2磋商文件提交时未按规定盖章的；

21.3投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的。（查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）。（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录）

21.4磋商文件未按规定签字或盖章的；

21.5未按要求提供带“*”项材料或者与带“*”项内容存在负偏离的；

21.6磋商文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

21.7磋商文件材料所述情况和所附相关资料不符的；

21.8供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

21.9供应商在一份磋商文件中，对同一招标项目报有两个或两个以上报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

21.10供应商的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

21.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

21.12磋商文件含有招标人不能接受的附加条件的；

21.13磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；

21.14不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

六   确定成交

- 22  确定成交供应商

22.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 23  成交公告与成交通知书

23.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

23.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 24  终止

24.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25  签订合同

25.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

25.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.2.6接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

- 评审程序

1  响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | （1）供应商具备市政公用工程总承包三级及以上资质； （2）项目负责人具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质证书、安全生产考核合格证书（B证），同时提供近三个月（2024年1月-2024年3月）的社保证明； （3）供应商需具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |  |

1.4  《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 14 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.7最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.8已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3  最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，政府采购货物和服务项目面向小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /   。

- 4  磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：  /   。

- 5  评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 6  确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7  报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15%×100,投标报价等于基准报价得满分15分。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 管网养护方案 | 14 | 针对项目的总体方案、管网养护方案、泵站养护方案及现场维护方案等编制方案，思路清晰、措施完整、工作安排主次明确，可操作性强，有利于项目更好的实施的得14分； 实施方案概述较为全面，工作安排较为细致合理，有一定的针对性，能满足项目实施需要的得10分；实施方案简单，工作安排不细致，针对性不强，项目实施需求欠缺的得7分；实施方案简单，工作安排无针对性的得4分；不切实际或未提供不得分。 | 响应文件 |
| 2.2 | 组织管理 | 8 | 编写管理制度、机构设置人员配备；精神文明创建措施；档案管理规范；激励、保障机制等内容。内容详细全面、针对性及可行性好得8分；内容较全面、针对性及可行性较好得6分；内容一般全面、针对性及可行性一般得4分；内容不全面、针对性及可行性较差得2分，未提供不得分。 | 响应文件 |
| 2.3 | 安全管理 | 8 | 编制合理的安全组织网络、安全生产规章制度；防汛抢险措施；各种应急预案；安全培训教育计划等，内容详细全面、针对性及可行性好得8分；内容较全面、针对性及可行性较好得6分；内容一般全面、针对性及可行性一般得4分内容不全面、针对性及可行性较差得2分，未提供不得分。 | 响应文件 |
| 2.4 | 项目质量保障措施 | 5 | 编制项目实施质量保证措施；内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容一般全面、针对性及可行性一般得2分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 响应文件 |
| 2.5 | 环境保障措施 | 5 | 项目实施环境保护措施；内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容一般全面、针对性及可行性一般得2分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 响应文件 |
| 2.6 | 恶劣天气应急措施 | 5 | 编制恶劣天气应急措施；内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容一般全面、针对性及可行性一般得2分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 响应文件 |
| 2.7 | 文明作业保障措施 | 5 | 编制文明作业保障措施；内容详细全面、针对性及可行性好得5分；内容较全面、针对性及可行性较好得3分；内容一般全面、针对性及可行性一般得2分；内容不全面、针对性及可行性较差得1分，未提供不得分。 | 响应文件 |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 人员配备 | 6 | 团队成员(除项目负责人外) (本项最高6分) (1)作业人员具有潜水员证的，有1人得2分，最高得分1分。 (2)作业人员具有有毒有害有限空间作业证的，有1人得1分，最高得2 （3）作业人员具有专职安全员C证的，有1人得1分，最高得分2分。 (4)作业人员具备应急管理部门颁发的低压电工作业证的，有1人得1分，最高得分1分。 | 拟投入本项目人员均需提供2024年1月至2024年3月社保证明，网上下载的电子版。人员证书提供原件扫描件或电子证照原件。 |
| 3.2 | 作业车辆 | 6 | （1）供应商配备清淤车（带抓斗），每有一辆得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1辆，最高得2分。 （2）供应商配备清洗吸污车，每有一辆得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1辆，最高得2分。 （3）供应商配备专业疏通冲洗车，每有一辆得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1辆，最高得2分。 | - 需提供有效的机动车登记证书、车辆的行驶证、车辆发票（车辆类型必须与发票上名称一致）的原件扫描件及体现车辆牌照的彩色照片；证、照相符，且购买人应为供应商，并均加盖供应商公章，未提供、无效或未提供齐全的不得分。 - 若为供应商租赁，需提供设备租赁协议（合同）原件扫描件、出租方购买设备发票原件扫描件（购买人应为出租方），未提供、无效或未提供齐全的不得分。 - 若为供应商承诺配备，需提供承诺函加盖公章原件扫描件：承诺签订合同前，配备相应设备（列明设备清单明细），承诺函格式自拟 - 。未提供、无效或未提供齐全的不得分。 |
| 3.3 | 作业设备 | 8 | - 供应商配备管道潜望镜检测仪(QV快速检测仪)的，每有一个得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1台，最高得2分。 - 供应商配备CCTV视频检测设备的，每有一个得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1台，最高得2分。 - 供应商配备空气呼吸设备的，每有一个得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1台，最高得2分。 - 供应商配备复合式多气体检测仪的，每有一个得2分，租赁或承诺配备得1分，本项限评1台，最高得2分。 | - 需提供设备发票原件扫描件，且购买人应为供应商，并均加盖供应商公章，未提供或未提供齐全的不得分。 - 2、若为供应商租赁，需提供设备租赁协议（合同）原件扫描件、出租方购买设备发票原件扫描件（购买人应为出租方），未提供、无效或未提供齐全的不得分。 - 3、若为供应商承诺配备，需提供承诺函加盖公章原件扫描件：承诺签订合同前，配备相应设备（列明设备清单明细），承诺函格式自拟 - 。未提供、无效或未提供齐全的不得分。 |
| 3.4 | 类似业绩 | 15 | 自2022年1月以来（时间以合同签订时间为准）承担过市政排水管网管护项目业绩的 （类似业绩必须为市政排水管网项目，小区、商业体的内部排水管的管护工作不予认可），有一份得5分，本项最高得15分。 | 提供合同原件扫描件予以证明，时间以合同签订时间为准。未提供或提供不全的均不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1、若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。

2、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商文件中提供扫描件并加盖公章，否则不得分。

- 第四章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的：

本项目为北港街道道路排水管网及污水泵站管护项目（二次），为保障北港街道基础设施生命线安全，有效增强街道安全风险防控能力，依据省、市城镇污水处理提质增效精准攻坚要求，需对街道道路排水管网及生活污水泵站实行日常管护。街道现管护：（1）道路为43条总长约61km，道路下埋设各类雨水管网（含道路红线内雨水收集支管线）总长约115km；（2）部分路段（区域）市排水处未承接管理的污水管网总长约12km；（3）生活污水泵站2座，日排水量约1800t；（不含：生活污水泵站设施设备更换费用及电费；排水管网开挖更换管网及道路修复费用）。

服务内容包括但不仅限于排水片区管网巡查、清通、管护、看管、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理及汛期防汛工作、泵站的养护等。

2.项目预算金额：154万元/2年，77万元/年

3.项目最高限价：154万元/2年，77万元/年

二、商务要求

1.合同履行期限：两年，合同一年一签。一年服务期满经采购人综合评定为合格的，可再续签下一年合同；综合评定为不合格的，不再续签或终止合同。

2.服务地点：采购人指定地点

3.报价方式

本项目报价方式为固定总价，磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。应包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、管理、劳务、培训、利润、税金、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项服务项目涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他费用。此外，除非磋商文件及合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在项目投标、合同实施期间不因政策调整、市场变化等任何因素而变动。

4.付款方式：

（1）每三个月为一个周期，每个周期付款金额为合同价款的25%，如按《作业考评细则》规定发生扣款，在对应付款周期的应付款项中按实扣除。

（2）付款及扣款方式、付款时间:

扣款方式:某个周期内因考核达不到规定分值等原因，按《作业考评细则》规定扣款后，作为最终该周期的作业服务款。

付款时间:采购人根据每个周期考核结果，于下一周期的首月向中标人支付上一周期作业服务款。

（3）付款方式:以转账方式直接转入乙方银行账户。

（4）供应商在申报款项时应提供合规的税务发票。供应商未按约提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至供应商向采购人提供合规的税务发票。

5.服务方式：

服务方式:承包制。由采购人与供应商签订固定总价承包合同，根据磋商文件规定和供应商的投标承诺具体事项和考核办法，供应商若发生违约行为或考评不合格，采购人有权终止合同的履行。

三、人员设备要求

★1.本项目最低配员11人，其中专职管护人员(非下井作业人员，应具备低配电工、安全员)不少于7人，下井作业人员不少于2人,泵站专职管护员不少于1人，项目负责人(兼巡查员)不少于1人。必须为全员购买意外保险，配备齐全的劳保用品。周末、法定节假日加班人员至少为6人。（提供承诺书及参加本项目人员一览表，承诺书格式自拟）

2.车辆、设备要求:清淤车、吸污车、高压疏通车等专业车辆设备。

3.设备的燃料费、电费、维修保养、设备机械停放场地等产生的费用由中标人承担。

4.供应商应就管护范围的具体情况，划分工作片区,安排工作负贵的人员担任片区管理员，保持与采购人在工作上的紧密联系，加强管护现场的巡视、监督,以提高管护水平和管护质量。同时在工作时间内供应商管理人员必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通。

5.项目实施期间，管护范围内道路的破损井盖的更换费用(含新井盖购置、更换)由供应商承担。

四、管护范围及要求

（一）管网养护基本要求

1.管道疏通：现场巡查后，向采购人提出疏通及维修建议并经采购人同意后，进行管道疏通，或根据采购人要求进行管道疏通。

2.巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

3.负责及时处理各类热线投诉问题并回复。

4.管沟污泥等各种垃圾废弃物的运输处置应满足国家、省、市(区)环保等部门的要求。

5.供应商必须在项目区域范围内设立项目部，项目部人员须随时应对道路维修抢险任务，联系手机必须24小时畅通。

6.做好管网作业调度管控工作，确保安全。

7.管道排查施工时现场应保持干净整洁，污水管道调水时不可排入雨水管网:每次施工任务完成后，相关区域内应及时清理到位、恢复原样:设备车辆的使用和停放，不得影响当地交通秩序和周边环境，做好交通疏导,项目部应安排现场专员负责交通指挥和施工环境质量控制。

8.雨污水管护基本内容

(1)雨污水管道排水畅通，无堵塞，无污水外溢等现象发生。

(2)雨污水管井内无漂浮物，井底无淤积固态物，井壁无粘附物，窨井内积物不高于管底，管道内积物小于管径10%。

(3)各类道路红线内雨污水排水口畅通，无堵塞。

(4)清挖、清洗所产生的污物必须运往垃圾填埋场处理，垃圾装车和外运过程中应做到污泥不落地、沿途无洒落。

(5)清淤后，管道内的积泥深度不得超过5厘米，多余的污泥必须全部清出，清淤管段的下游应以堵头等方式临时封堵，防止淤泥冲入下游管道或泵站造成二次积淤。

清出的污泥应使用专限污泥车或水陆联运的方式外运，可靠安全环保处置，其他垃圾弃物采用同样方式送至环保部门认可的堆场或采用环保部门认可的其它处置方式,污泥及其他垃圾弃物的运输与处置要有相关证明材料。

污泥及其他垃圾弃物清理、装载、运输、卸载过程不得“跑、冒、滴，漏”，不得对环境造成不良影响，其他垃圾弃物的堆场由作业单位自寻。污泥清运处置费用包含在合同价格中。

(6)项目基本目标

①管道排水畅通，无堵塞，无外溢等现象发生。

②管井内无漂浮物，井底无淤积固态物，井壁无粘附物，检查井、收集井的允许积泥深度须符合考核办法中相关规定。

③排水口畅通，无堵塞。

④管道定期疏通，窨井定期清挖、清洗。检查井、收集井每年清挖、清洗不少于1次，特殊情况下，加大清挖次数。

⑤清挖、清洗所产生的污物必须运往垃圾填埋场处理，垃圾装车和外运过程中应做到污泥不落地、沿途无洒落。

⑥按时巡视泵站的运行状态，如有特殊情况，及时上报。

⑦完成采购人其他相关工作。

- 下井作业要求

1.在作业现场每个作业小组均有人专门维护现场交通，当维护作业现场井盖开启后，必须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志。

2.下井作业前，需按照规范要求填写下井作业单。

3.井下作业时，必须进行连续气体检测，要求硫化氢浓度不超10mg/m’。且井上监护人员不得少于两人:进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守，下井人员连续作业时间不得超过0.5小时。

4.井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

5.安全文明措施:作业时，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

（三）泵站巡查看护

巡查看护泵站运行情况，汛期雨季等恶劣特殊天气，必须24小时专人值班，雨天安排专人值班，应组织雨污水口等排水设施专项巡查，出现问题应及时上报并处理。进、出抽水泵站的排水管道应经常检查，如有阻塞及破损，应及时清理疏通、修复。

- 其他要求

1.中标人需严格按采购人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差,需负责及时更正直至采购人确认合格，施工过程中如有损害管道、窨井盖等损坏责任，供应商负责更新。施工过程中产生的任何安全事故责任一律由供应商自行承担。

2.如遇突发情况，供应商需协助采购人完成需要供应商配合的服务。

3.供应商需为该项目配置项目负责人，该项目负贵人不得同时负责其他地区工作。

4.供应商的项目负责人作为同采购人的联络人，必须具体负责人员和设备的管理，实时了解管道清污的进展情况。

5.供应商需保证管道畅通，如有淤堵等问题，供应商应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在1小时内到现场并给予解决。同一维护管理点在维护管理验收合格后一年内因同一问题重复维修产生的工作量不重复计量。

6.供应商不得以任何形式分包、转包给其他单位和个人，发现查实者一律取消作业资格。

7.供应商对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

8.供应商应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对整个管道清污安全负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担责任；如需采购人配合的工作，双方以书面形式作为唯一联络方式。

六、服务质量标准及要求

具体见《雨污管道养护管理考核办法》。

七、雨污管道养护管理考核办法

采购人有权根据工作实际情况对相关考核进行细化调整，供应商必须无条件接受及配合。

雨污管道养护管理考核办法

为进一步规范北港街道雨污水管网管护作业行为，提升管理水平和服务质量，完善公共事业监督管理体系，落实长效管理，创造整洁优美、文明舒适的人居环境，根据国家及省市有关法律、法规及技术标准，结合我街道实际制定该考核办法。

1.考核对象:合同约定的工作

2.考核范围:

北港街道辖区雨污水管网管护项目的雨污排水管道的主干管、干管、支管、盖板沟、井盖、雨水口、雨水篦及污水泵房等市政设施的现状排查、日常巡查、定期清理，应急抢修等。

3.考核方式:考核表

月度考核分与每月的管护经费挂钩。月考核分90分(含)以上全额支付；月考核分低于90分高于80分(含)，每少于90分的，按0.1分扣除月度养管经费的1%；月考核分低于80高于70分(含)，每少于80分的，按每0.1分扣除月度养管经费的2%；连续2月考核分低于80分的，或者一年有3个月考核分低于80的，采购人有权终止合同；月考核分低于70分，采购人有权直接终止合同。

对于污排水管道的主干管、干管、支管、检查井、盖板沟、井盖、雨水口及雨水篦、串管等市政设施的巡查、养护、管理、改造效果，以对每个路段抽查的方式进行考核，若不合格率达40%，则视为整个路段不合格；污水泵房巡查、养护、管理效果，以对泵房进行抽查的方式进行考核，若不合格率达50%，则视为所有不合格。

4.考核内容:

4.1人员和设备

1)本项目最低配员11人，其中专职管护人员(非下井作业人员，包括低配电工、安全员等)不少于7人，下井作业人员不少于2人,泵站专职管护员不少于1人，项目负责人(兼巡查员)不少于1人。中标文件中承诺的巡查人员和项目负责人一般情况下不得更改，如遇特殊情况下需要更改，须提前一个月报请采购人，征得采购人同意后，方可更改同标准人员，且一年内不得更换超过两次:若不经招标同意更换人员，则扣违约金1万元:若采购人要求更换人员，则须在一个月之内更换到位，否则每月扣违约金1万元。

2)根据采购人要求安排人员在岗。

3)疏通管道时必要的设备。

配备管网管理所需要的巡查交通车辆:重型载货专项作业车(管道疏通);重型载货专项作业车(吸污) ; 30KW 及以上发电机组:潜水泵(额定功率3kw及以上、扬程13m及以上)，临时排水泵车或电源车(水泵排量≥400m3/小时)等。

4)应急和维修时必要的各类设备。

巡查工具、隔离警示标志、气体检测仪(氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气气体)、防毒面具。

5)巡查时必要的各类设备。

12V强光手电，头灯，对讲机:手套，反光背心(标有管护单位名称)，安全帽，劳保鞋等基础防护用品。

4.2巡查频率

1)街道区域内巡查按甲方要求。工作时间:夏季8:30-17:30，冬季8:30-17:00。工作时间内，人员必须在岗。

2)清理疏通管道及检查井次数按甲方要求。清理完毕，无杂物，淤泥。

3)区域内发生突发事件，巡查人员必须在15分钟内到达指定区域。

4.3雨污水管道、检查井、收集井巡查内容

1)按甲方要求全面现状核查，摸清所有区域内现有管道走向、运行现状，检查井、收集井现状。核对清单，及时更新清单。有较为详细的管网平面分布图，并明确巡查管护责任人。

2)雨污管道应定期巡视，巡视内容应包括雨污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水篦缺损、管道塌陷、违章占压、违规排放、私自接管以及影响管道排放的工程施工等其它情况。

3)雨污水管道、检查井和雨水口内不得留有石块、建筑垃圾、杂物等阻碍排水的物体，其允许积泥深度应符合表1规定

表1  管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

- 检查井巡视检查的内容应符合表2的规定

表2  检查井巡视检查内容

| 部位 | 外部巡视 | 内部检查 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 井盖埋没 | 链条或锁具 |
|  | 井盖丢失 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 |
|  | 井盖破损 | 井壁泥垢 |
|  | 井框破损 | 井壁裂缝 |
|  | 盖、框间隙 | 井壁渗漏 |
|  | 盖、框高差 | 抹面、砖块脱落 |
|  | 盖框突出或凹陷 | 管口孔洞 |
|  | 跳动和声响 | 流槽破损 |
|  | 周边路面破损 | 井底积泥 |
|  | 井盖标识错误 | 水流不畅 |
|  | 其它 | 浮渣 |

5)井盖和雨水篦的选用应符合表3的规定

表3  井盖和雨水篦技术标准

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | 铸铁检查井盖 | CJ/T3012 |
| 混凝土井盖 | 钢纤维混凝土井盖 | JC889 |
| 塑料树脂类井盖 | 再生树脂复合材料 | CJ/T121 |
| 塑料树脂类水箅 | 再生树脂复合材料 | CJ/T130 |

4.4巡查注意内容

1) 系统掌握区域内雨污水管道走向、检查井、盖的具体情况，建立巡查管理和养护台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时上报相关月、季度的各项工作报表。

2)雨污水管道排水设施日常检查、疏通以及清淤工作必须记录台账。

3)当发现各类井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标识，并在3小时内恢复，井盖的标识必须与管道的属性一致。

4)对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，及时上报采购人审核，批准后予以修复；对区域管理范围内的违规行为及时发现，采取有效措施进行劝阻和处理，对无法处理的，及时上报采购人。

5)对于，上级部门临时派遣的处置工作，第一时间对现场进行勘查，根据实际情况及时做好汇报、处置及反馈工作。

6)对易淤积管道给于重点巡查，按照上报的应急预案内容进行应急排险等工作，及时处理，如不能及时处理，需立即上报采购人。

7)区域内突发堵塞事件,维保单位必须30分钟内到达指定区域，及时上报采购人疏通方案，审核批准后需在6小时内疏通到位。如6小时内不能疏通到位的，及时上报采购人，按照方案天数疏通到位。

8)废弃物的运输处置方面，管道疏通产生的废弃物，如淤泥、石块和杂物等，用专用废弃袋装袋、封口，在异味不扩散的前提下运离作业场地，并将废弃物集中处理，避免二次污染。

9)巡查看护泵站运行情况，汛期雨季等恶劣特殊天气，必须24小时专人值班，雨天安排专人值班，应组织雨污水口等排水设施专项巡查，出现问题应及时上报并处理。进、出抽水泵站的排水管道应经常检查，如有阻塞及破损，应及时清理疏通、修复。

北港街道道路排水管网及污水泵站管护项目（二次）考核评分表

| 考核项目 |  | 考核内容要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网泵站维护管理（50分） | 规章制度 | 制定完善的规章制度并组织落实：日常管网管理制度 | 6 | 完全到位得满分，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：安全管理制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：维修岗位责任制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：巡检管理制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：应急预案 |  |  |  |
|  |  | 其他相关专项规章制度 |  |  |  |
|  | 人员配置 | 运维管理及作业人员配置完备：工种齐全 | 5 | 每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：人数充足 |  |  |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 配置专（兼）电工、安全员、资料员、下井管道工等人员 |  |  |  |
|  |  | 人员年龄、合同及保险到位 |  |  |  |
|  | 物资准备 | 专业维护作业时配备专业的设备：QV | 6 | 对专业维护工作进行抽查，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：CCTV |  |  |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：有毒有害气体检测仪 |  |  |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：防毒面具 |  |  |  |
|  |  | 专用适合的运维车辆、器具、安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | 其他要求配备的专用物资 |  |  |  |
|  | 管网巡查及泵站 | 编制巡查台账 | 5 | 完全到位得满分，每项未达成扣0.5分 |  |
|  |  | 定期巡查维护并每月上报巡查信息 |  |  |  |
|  |  | 及时处理相关问题 |  |  |  |
|  |  | 按计划做好泵站巡查、看护工作 |  |  |  |
|  |  | 及时上报发现的问题及整改台账 |  |  |  |
|  | 管网运维 | 管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | 6 | 随机抽检至少30处，每处不符合扣0.5分 |  |
|  | 管网检测 | 根据管网每年视频检测要求，需制定检测计划，做好报告并及时上报 | 6 | 随机抽查10段管网视频报告，按比例扣分 |  |
|  | 检查井 | 盖框：无较大的缺角破损 | 6 | 随机抽检至少20处，每项不符合扣0.5分。因井盖缺失造成人员车辆损伤，一次扣1分。检查井下沉为及时修复的，一处扣0.5分 |  |
|  |  | 井盖：无埋没、无丢失或无破损，井盖标识无错误，盖框之间高低差不大于2cm |  |  |  |
|  |  | 井盖缺失破损应在发现后半小时内更换 |  |  |  |
|  |  | 检查井下沉应及时修复 |  |  |  |
|  | 站容站貌 | 建筑物外观整洁、无明显破损、渗漏、污染，构筑物清洁；设备设施齐全；站区道路完好、畅通、无破损；绿化完好；车辆停放有序；操作值守人员着装整齐、干净、文明礼貌。 | 4 | 随机抽检，每一项不符合扣 0.5 分。 |  |
|  | 积水点巡查和整改 | 做好汛期积水点巡查、上报和整改 | 3 | 当年为及时完成的，每一处扣1分 |  |
|  | 养护验收抽检 | 根据上级主管部门的养护工作抽检计划，配合实施辖区内的抽检作业，包括现场数据交底、临时降水及封堵。 | 3 | 酌情扣分 |  |
| 污泥处置（10分） | 污泥规范化处置 | 管网疏浚、泵站清池的污泥应无跑冒滴漏外运，确保得到无害化处置；无其他偷倒行为。 | 10 | 发生偷倒行为不得分。查阅合同和联单，每一项不符合扣1分 |  |
|  |  | 实行四联单管理，跟踪至处置终端 |  |  |  |
| 事故抢修和应急预案演练（5分） | 事故抢修 | 巡查发现、事故发生或街道报障、报修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。 | 3 | 未及时处理的或上报整改方案的，每发生一起扣0.5分 |  |
|  |  | 处理完毕后应在1个小时内向报修人反馈处理结果 |  |  |  |
|  |  | 如不能即知即改的，应制定整改方案和计划上报行业主管部门 |  |  |  |
|  | 应急预案演练 | 根据制定的应急预案每年进行培训和演习不少于一次，并通知行业主管部门到场，根据演练情况及时完成应急预案完善与修订 | 2 | 到位的满分，未到位不得分 |  |
| 施工管理(10) | 建立健全安全管理体系 | 明确和落实现场施工安全责任主体，要求安全责任到人，分级分层明确，健全各类安全生产台账，切实做好安全生产基础管理工作。 | 5 | 完全到位得满分，有一处不到位扣0.5分。 |  |
|  | 现场管理 | 管护、修复工程安全生产、文明施工的通知要求严格落实巡查、养护及现场施工作业。 | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣0.5分 |  |
| 安全文明作业（15分） | 培训和持证上岗 | 污水设施运行维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业安全知识，考核合格后持证上岗 | 5 | 根据持证上岗率计算得分 |  |
|  | 安全生产作业 | 井盖开启后，必须立即采取安全措施，设置警示标志或围护栏 | 10 | 随机抽检，不到位的扣1分。发生一起重、特大安全生产事故不得分 |  |
|  |  | 作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区 |  |  |  |
|  |  | 地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施 |  |  |  |
|  |  | 严格按照有限空间作业安全管理，重要作业需做好备案 |  |  |  |
|  |  | 每年不应发生重、特大安全生产事故 |  |  |  |
| 档案资料管理（5分） | 设施运行维护台账 | 运营台账记录完整：巡查记录 | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣0.5分 |  |
|  |  | 运营台账记录完整：管网与泵站运行维护记录 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：水质水量记录 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：污泥运输处置 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：其他 |  |  |  |
|  |  | 相关台账和记录清楚详细、装订规范、归档及时（可以是电子档） |  |  |  |
|  |  | 每季度台账于次季度度首月整理成册备查 |  |  |  |
| 社会评价（5分） | 社会反响 | 无上级通报或新闻媒体曝光事件 | 2 | 每发生一起运营方原因造成的通报或曝光事件扣1分 |  |
|  | 属地反馈 | 运维范围内的属地政府（板块）对运维满意度反馈情况进行打分 | 3 | 满意率（以板块个数计）＞70%，得分；满意率≤70%，本项不得分 |  |
| 考核要求： |  | 月考核分90分(含)以上全额支付；月考核分低于90分高于80分(含)，每少于90分的，按0.1分扣除月度养管经费的1%；月考核分低于80高于70分(含)，每少于80分的，按每0.1分扣除月度养管经费的2%；连续2月考核分低于80分的，或者一年有3个月考核分低于80的，采购人有权终止合同；月考核分低于70分，采购人有权直接终止合同 |  |  |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字确认： |  |  |  |  |  |
| 被考核单位签字确认： |  |  |  |  |  |

八、其他要求

1、安全防护

在作业过程中，供应商应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，负责其安全作业职责。

供应商应坚持“安全第-一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个作业期间，供应商应在作业现场设立、提供和养护各类安全指示牌并在有关工作完成或完工交付后撤除；为确保作业安全，作业时须设立的足够的标志、指示牌、警告牌等；所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；作业现场的其他安全要求:根据作业特点、特殊情况和安全规章制度组织实施安全防护措施。

供应商应为其进场作业人员配备必需的安全防护设施和设备,供应商还应为邻近区域的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全和最大程度地降低作业可能造成的不便。保证车辆、行人道路畅通。作业洞口、作业工作面等，必须进行“洞口临边”防护并做好安全标志(包括夜间信号灯) ,防止行人、行车造成安全事故发生。如供应商防护安全措施不到位，一经发现，处以乙方500元/次(如与雨污管道养护管理考核办法有争议,按雨污管道养护管理考核办法执行),如发生安全事故，供应商承担-切责任，甲方概不负责。

2、文明施工

供应商应遵守国家和项目所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明作业义务，确保文明作业和安全。

供应商应当规范现场作业秩序，实行标准化管理；供应商的作业场地(现场)必须干净整洁、做到无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余作业材料和施工机具；材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响交通车辆和行人通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。

- 第五章   合同草案条款

委托单位（甲方）：

受托单位（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                 项目的采购结果签订本合同。

第一条  合同标的

一、甲方将委托乙方实行服务。

二、项目地点：钟楼区北港街道及甲方指定地方

- 服务期限

服务期限：两年，自    年    月    日起至    年    月    日止，合同一年一签。一年服务期满经甲方综合评定为合格的，可再续签下一年合同；综合评定为不合格的，不再续签或终止合同。

本合同为第   年合同，自    年    月    日起至    年    月    日止。

- 委托管理基本事项

详见附件：委托管理基本事项。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于             号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和报价表；

2、投标分项报价表；

3、技术标准响应及偏离表；

4、商务条款响应及偏离表；

5、供应耗材清单；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件。

第五条  双方权利义务

一、甲方权利义务

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3、在处理特殊事件和紧急、突发事件时，对服务单位的人员有直接指挥权；

4、负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

5、审定乙方撰写的服务管理制度；

6、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，优化、细化、调整相关作业考评细则；

7、审定乙方提出的管理服务年度计划；

8、协助乙方做好项目服务管理工作；

9、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

- 乙方权利义务

1、根据有关法律、法规、本合同的规定及本项目的实际情况，制定项目服务管理制度及采购人案、年度管理计划等工作目标；根据作业要求和标准及《作业考评细则》和投标文件所作的承诺开展工作；

2、在本项目管理区域内设立专门机构负责本项目的日常项目管理工作，并委派有岗位资质的人员履行本合同；

3、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果；

4、自主开展各项项目管理活动，但不得侵害甲方、使用人及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获取不当利益；

5、根据有关法律、法规的规定和本合同的规定，向甲方收取项目服务费用；

6、建立、保存项目管理账目，及时向甲方公告本管理区域内的重大项目服务事项；

7、不得将本项目的整体项目管理及责任转嫁给第三方、或分割转包第三方；

8、对本项目的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需在本项目内改、扩建或完善配套项目，须与甲方协商，经甲方同意报有关部门方可实施；

9、合同提前解除或终止时，向甲方移交全部项目管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续，同时须配合接手的安保公司做好过渡期项目服务及管理工作；

10、独立承担养护作业中的安全贵任和经济赔偿。乙方服务人员须服从甲方管理人员的管理。乙方承诺所派驻甲方服务的员工的劳资关系隶属于乙方，在工作中发生的所有工伤、医疗、意外等事故或其人员原因导致甲方、乙方或者第三人遭受人身、财产损失的，均由乙方自行处理，与甲方无关;如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利；

11、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

12、在任何情况下(如灾害天气期间或重大活动期间)，乙方均应保质保量按时完成甲方安排的指令性任务，不得以任何理由推脱和拒绝甲方的工作任务。

三、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

1、天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

2、暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过失所致，不在此限；

3、因甲方或第三者之故意、重大过失所致的损害；

4、因甲方或使用人专有部分的火灾、盗窃、水灾等所致的损害。

5、除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

6、为维护公众、甲方及使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生危险气体泄露、漏电、火灾、水灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

第六条  质量保证

一、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

- 各项承诺指标及所采取的措施详见乙方“响应文件”。

三、其他管理服务质量要求按常州市等有关标准执行。

第七条  合同价款及付款方式

本合同人民币价款为          元/年（小写），          元/年整（大写）。

本项目采用固定总价合同，合同总价包含了成本、利润、税金、机械费、风险费等所有费用。

除本合同另有约定外，本合同执行期间合同价款不变。

一、扣款方式：某个周期内因考核达不到规定分值等原因，按《作业考评细则》规定扣款后，作为最终该周期的作业服务款。

二、付款时间：甲方根据每个周期考核结果，于下一周期的首月向乙方支付上一周期作业服务款。

| 周期 | 付款月份 | 付款金额 |
| --- | --- | --- |
| 第一周期（ 月- 月） | 月 |  |
| 第二周期（ 月- 月） | 月 |  |
| 第三周期（ 月- 月） | 月 |  |
| 第四周期（ 月- 月） | 月 |  |
| 合计 |  |  |

三、付款方式:以转账方式直接转入乙方银行账户。

乙方在申报款项时应提供合规的税务发票。乙方未按约提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至乙方向甲方提供合规的税务发票。

4、相关扣款按附件2：服务标准与考核办法执行。

第八条 违约责任

一、甲方无正当理由，违反本合同有关规定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，视为乙方完成规定管理目标。

二、甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方支付应付款项的0.5‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款项的5% 。

三、乙方无正当理由，违反本合同有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

四、 乙方无正当理由，违反本合同有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

五、 乙方在承担上述3、4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

六、 如非乙方违反合同约定方面的原因，甲方单方提出终止本合同，根据《劳动合同法》第四十条第（三）款，甲方应承担乙方在甲方服务的所有人员一年一个月工资标准的经济补偿金。

第九条 合同的变更和终止

一、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定或本合同约定变更、终止条款外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

二、本合同提前解除或终止时，乙方应移交项目管理权，撤出本项目，协助甲方作好项目服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和项目管理的全部档案资料等。

第十条 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条  争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；因解决争议所发生的差旅费、鉴定费、审计费、评估费、律师费、保全责任险保费等相关费用均由违约方或责任方承担。

2、向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

二、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条   合同生效及其他

一、本合同自签订之日起成立，当本合同甲乙双方签字盖章后，本合同生效。

二、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执一份，一份交采购代理机构备案。

三、常州亿铮项目管理有限公司为采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为中标人，但不承担本合同规定的甲方的权利和义务。

四、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

五、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

附件一：作业考评细则

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                             法定代表人（签字）：

年     月     日                                年      月       日

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见比选文件中所对应的比选内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州亿铮项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加                  的                  采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  其他未列明行业  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：________

日 期：________

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：__________________

| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：投标总价为2年费用总价，不得高于预算价154万元。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 管网养护方案

2）组织管理

3）安全管理

4）项目质量保障措施

5）环境保障措施

6）恶劣天气应急措施

7）文明作业保障措施

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

本采购文件的最终解释权归常州亿铮项目管理有限公司所有。

（全文完）