常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

采 购 人：常州大学

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

目      录

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

第一章采购邀请

## 一、项目基本情况

项目概况 常州大学西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目 JSZC-320400-CZZY-C2024-0016 采购项目的潜在供应商应在政府采购一体化平台“苏采云” 获取采购文件，并于2024-04-24 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

项目编号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：296.000000万元

最高限价（如有）：人民币295.22万元。供应商最终报价时总价不得高于最高限价，所有子项目的综合单价不得高于最高限价单价，否则作为无效响应处理。

采购需求：包含图纸及清单范围内的全部内容。包括但不限于全玻璃真空管集热器、热水箱、集热器支架、循环管道、管道保温、热水供水泵（变频）、空气能热泵机组等整套热水系统设备供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、耗材、人工、税费、总包管理服务费、技术指导培训、检验、质量保修和售后服务等全部内容。

合同履行期限：自收到采购人开工通知后 50个 日历日内完工并通过验收，同时施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.供应商资格声明函提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。

2.供应商信用记录无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

3.营业执照副本提供证明文件的电子件或电子证照（“三证合一”的营业执照副本）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小  □小微企业采购。（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：______/_____。

1.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/____。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和 B类安全生产考核合格证书，并提供供应商为项目负责人缴纳2024年1-3月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。

## 三、获取采购文件

时间：2024年04月11日 至2024年04月18日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024-04-24 14:00 （北京时间）

地点：政府采购一体化平台“苏采云”

## 五、开启

时间：2024-04-24 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室1

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2. 现场勘察及澄清：

2.1采购人不集中组织现场勘察，供应商可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。踏勘联系人：杨老师，13776807288。

2.2有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过更正公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话  0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子磋商文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：常州大学

单位地址：常州市武进区湖塘镇滆湖中路21号

联系人：杨波

联系电话：13776807288

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：常州中宇建设工程管理有限公司

单位地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室

联系人：左学文

联系电话：0519-85782055

3.项目联系方式

项目联系人：左学文

电话：0519-85782055

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

第二章供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织，采购人不集中组织现场勘察，供应商可自行安排人员至现场踏勘了解项目情况，在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。踏勘联系人：杨老师，13776807288。 □组织，考察时间：_/_年_/__月_/__日__/_点__/_分 考察地点：__/_________。 供应商按上述时间、地点对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各项资料；熟悉项目施工区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险；供应商一旦中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求；供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__/_年__/_月_/__日__/_点_/__分 召开地点：___/___。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用两次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算___60__日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：___/____。 （1）可以分包履行的具体内容：____/___； （2）允许分包的金额或者比例：____/___； （3）其他要求：____/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面送达。对竞争性磋商文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在2024年04月19日上午11：00 前按竞争性磋商公告中的通讯地址，将澄清或疑问内容一次性以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州中宇建设工程管理有限公司咨询一部； 联系电话：0519-85785155； 通讯地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：成交供应商须按成交总金额对应下表相对应分档按费率计算及支付成交服务费。成交服务费收费最低为人民币3000元，若按上述计算方式不足人民币3000元的，则按人民币3000元收取。 成交服务费收费按差额定率累进法计算。 例如：某项目成交金额为260万元，则招标代理服务收费计算方式如下：（以此类推） 100万元×0.4%=0.4万元 （260-100）万元×0.28%=0.448万元 合计：0.4万元+0.448万元=0.848万元 缴纳时间：成交供应商在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内向采购代理机构缴纳。 收款户名：常州中宇建设工程管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行 账 号：1105052609000510202 |
|  | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,采购人和采购代理机构各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |

供应商须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

附件☑图纸

☑全费用控制价清单、全费用工程量清单

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

  - 响应报价为全费用固定单价，是指完成图纸及清单范围内的全部内容。包括但不限于全玻璃真空管集热器、热水箱、集热器支架、循环管道、管道保温、热水供水泵（变频）、空气能热泵机组等整套热水系统设备的供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、耗材、人工、税费、总包管理服务费（成交价扣除设备费后的2%）、技术指导培训、检验、质量保修和售后服务等全部内容。各供应商应充分考虑供货期间各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，投标报价在合同实施期间一概不予调整。

  - 此次报价为含税报价，包括项目深化设计相关费用，货物的制造前准备、制造、全部货物、材料、附件、紧固件、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、安装费调试费、操作维护人员培训费、仓储保管、向政府机构报验、质量保证期及合同文件要求的其他配套服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，及供应商认为需要的其它费用等；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用视为已包含在成交供应商的投标报价中，且并不因此影响交付采购人使用的时间。太阳能支架的基础柱要与屋面可靠连接，供应商应将此安全措施报价包含在响应报价中。

  - 供应商应负责办理为执行本采购文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、雇员的人身保险、安装工程保险及第三方责任险、货物运输保险等一切相关险种，保险费由供应商承担并支付，并包含在报价单各货物的综合单价中，采购人将不再单独支付。

供应商应按采购人提供的项目清单填报价格，填写的名称、规格、单位、数量等必须与清单提供的一致。

  - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能 影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

  - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的份数、签署

竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

## 四响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件递交截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交。

- 迟交的响应文件

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

  - 出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

第三章评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3-1 | 营业执照副本 | “三证合一”的营业执照副本 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | （1）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质； （2）具备有效的安全生产许可证； （3）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和B类安全生产考核合格证书，并提供供应商为项目负责人缴纳2024年1-3月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。 | 提供相关材料最新、有效的证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 供应商最终报价时总价不得高于最高限价，所有子项目的综合单价不得高于最高限价单价，否则作为无效响应处理。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 8.1供应商所投设备满足磋商文件第四章《采购需求》中三、项目技术要求中的所有要求，否则作为无效响应处理（在偏离表中体现）； 8.2磋商文件第四章《采购需求》中三、项目技术要求之“（三）产品技术要求”带★项按要求提供具有CMA或CNAS标识的第三方有资质的检测机构出具的符合要求（体现相关参数）的有效检测报告，加盖供应商公章，否则作为无效响应处理。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 15 | 串通响应 | 不存在串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或授权代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最终报价（本项目采用2次报价，响应文件的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价），合同单价按最终总报价同比例浮动。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______/_____

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____/__。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照“类似业绩”得分高低顺序推荐。如最终报价与“类似业绩”仍相同的，则抽签确定成交候选人。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×50。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 总体施工 方案 | 4 | 供应商根据本项目的实际情况编制总体施工方案（包括但不限于：组织机构方案、分部分项工作、施工危险因素、安全措施、重大施工步骤） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加3分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 | 按采购人项目的特殊性进行编制，备注：施工质量、施工工期、安全文明施工保证措施需结合高校实际情况进行编制，每项保证措施不超过800字。未提供方案不得分。 |
| 2.2 | 施工质量保证方案 | 4 | 供应商根据本项目的实际需求编制施工质量保证措施（包括但不限于：技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工机械设备选用、环境因素） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加3分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 |  |
| 2.3 | 施工工期保证措施 | 4 | 供应商根据本项目的实际需求编制施工工期保证措施（包括但不限于：天气条件、材料供应、设备和机械故障、施工人员安排等） 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加3分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 |  |
| 2.4 | 安全文明施工措施 | 4 | 供应商根据本项目的实际情况编制安全文明施工，方案内容(包括但不限于:安全施工保证措施、文明施工保证措施方案) 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加3分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 |  |
| 2.5 | 售后服务方案 | 4 | 供应商根据本项目的实际情况编制安全文明施工，方案内容(包括但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等) 内容点全部满足的，得1分，有缺漏项的，不得分； 在此基础上，根据以下内容进行评分，本项最高加3分。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 10 | 近三年内（自开标之日向前追溯，以合同签订时间为准，若合同没有签订时间的则不予得分）供应商承担过类似宿舍楼生活热水项目（合同清单内同时包含空气能热泵机组、热水供水泵、集热器、热水箱），每满足一份得2分，本项最高得10分。 | 响应文件中同时提供以下证明材料：1.完整合同及附件清单扫描件（以合同及附件清单中明确的时间、工程施工内容等要素为准）2.中标（成交）通知书扫描件3.项目验收报告扫描件。 |
| 3.2 | 认证体系 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高3分。 | 响应文件中提供证书扫描件加盖供应商公章及国家认监委官方网站查询截图，否则不得分。（如经磋商小组查证与实际情况不符的将作无效响应文件） |
| 3.3 | 项目团队 | 3 | 1.拟派项目团队中（项目负责人除外）有工程师职称的，得1分，本项最高得1分。 2.拟派项目团队中（项目负责人除外）具有政府部门颁发的电工或焊工证的，有1人得1分，本项最高得2分（同一人员不重复得分）。 | 响应文件中提供相关证书扫描件加盖供应商公章以及供应商为相关人员缴纳的2024年1-3月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。 |
| 3.4 | 质保期 | 4 | 在满足采购文件质保期基本要求及满足国家现行相关规范的基础上，整体每免费延长1年得2分，本项最高得4分。 | 响应文件中提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件，未提供不得分。 |
| 3.5 | 系统主要设备统一性 | 2 | 供应商所投太阳能全玻璃真空管集热器与空气能热泵机组为同一品牌的，得2分，不满足不得分。 | 响应文件中提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件，未提供不得分。 |
| 3.6 | 空气能热泵机组 | 2 | 供应商所投空气能热泵机组能效等级为一级的，得2分，所投空气能热泵机组能效等级为二级的，得1分；其余不得分。 | 响应文件中同时提供加盖供应商公章的空气能热泵机组能效等级承诺书原件扫描件和中国能效标识网站公布的备案信息截图扫描件，未提供不得分。 |
| 3.7 | 热水控制 系统 | 3 | 供应商所投品牌热水控制系统项目包含远程监控服务的，对供应商所投品牌热水控制系统项目接入平台远程监控数量进行排名，排名第一名的得3分，第二名的得2分，第三名的得1分，其余不得分。 | 响应文件中提供所投品牌热水控制系统项目接入平台远程监控数量汇总表及对应项目平台截图证明文件扫描件（截图应体现接入项目数量），未提供或所提供材料不符合上述要求的不得分。 |
| 3.8 | 后期维护 | 2 | 供应商承诺免费给采购单位提供太阳能热水控制系统免费维护期十年的，得2分，不满足不得分。（维护期以竣工验收合格之日起计） | 响应文件中提供加盖供应商公章的承诺书原件扫描件，未提供不得分。 |
| 3.9 | 政策性得分 | 1 | 供应商所投产品属于财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；所投产品属于财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。 | 响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书材料扫描件，未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“政府采购一体化平台“苏采云”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第四章采购需求

- 项目概况及内容：

项目概况：本项目共分为6套独立的热水供水系统，高层宿舍采用太阳能集热器加空气源热采热水机组的联合供热的形式，多层宿舍采用空气源热采热水机组的形式，以满足学生热水供应。

采购需求：图纸及清单范围内的全部内容。包括但不限于全玻璃真空管集热器、热水箱、集热器支架、循环管道、管道保温、热水供水泵（变频）、空气能热泵机组等整套热水系统设备的供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、耗材、人工、税费、总包管理服务费、技术指导培训、检验、质量保修和售后服务等全部内容。

成交供应商负责屋面热水相关的所有设备及管线的安装施工，并负责与总包单位预留的冷、热水管、电源接驳点对接，系统集成与控制须满足上述功能的实现，确保系统满足日常使用要求。

项目地点：常州大学西太湖校区12#、13#楼

二、清单、图纸：

详见附件：全费用控制价清单、全费用工程量清单报价表、图纸

★三、项目技术要求：

（一）总体技术要求

1.全玻璃真空管集热器、热水箱、集热器支架、循环管道、管道保温、热水供水泵（变频）、空气能热泵机组等相关附件组成。并应具备以下功能：水温显示、水箱水位显示、自动上水（定时补水、自动上水、定温上水）、手动上水、集热温差循环、低水位保护、高温保护、防冻循环、停电保护、故障报警、宽电压工作、安全防护（短路、过流、漏电、过温断电）、定时段管路循环（即开即热功能）、手动补水、自动补水、手动加温、自动加温、定时加温、水位控制、温差循环等功能。

远程监控：可实时通过手机端或PC端实时监控系统运行状况、运行数据等。

2.系统及其选用的部件产品必须符合国家相关产品标准的规定，必须有产品合格证和安装使用说明书。选用通过产品认证的热水系统及产品部件。

3.系统应满足安全、适用、可靠、经济、美观的原则，并应便于安装、清洁、维护和局部更换。

4.系统性能：太阳能系统的性能应参照GB/T17581-2021要求。

5.电气安全：

系统中配置的电器设备，其电气安全性应符合GB4706、GB/T14536和GB8877以及NY/T513规定的要求。

系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。相关接地工作量不在本次招标范围内。

6.耐久性能：

耐冻：太阳能系统应具有防冻功能

抗风：系统工程安装在室外的部分应有可靠的防风措施，应能经受不低于当地历史最大风力的负载。

抗冰雹：系统应能抗击冰雹和其他与冰雹质量相同的下落重物的撞击，应能通过国家标准规定的耐撞击试验而无破损现象。

7.雷电保护：太阳能热水系统的设计、施工应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057），《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601）中的有关规定。

8.防淋雨：系统应有抵抗雨水冲刷而不被浸入的能力，按国家标准的规定完成淋雨试验后，不允许有雨水浸入系统。

（二）施工要求

1.施工范围为本次图纸及工程量清单内的成套热水系统设备以及工艺管道、阀门、循环系统、自控系统等，直至交付使用。

2.设备及管道等的安装质量标准为现行的国家标准及有关标准。

3.安装开始前，必须提交必要的技术资料。

4.相关规定：

4.1所有设备的安装应按设计图纸和产品说明书进行并按有关标准、规范进行验收。

4.2安装前应进行如下检查：包装和密封完好；产品技术文件齐全；外表无锈蚀；漆皮无脱落；螺栓紧固无松动，连接可靠。

4.3安装过程中的安全技术措施符合现行安全技术标准和产品技术文件规定。

5.项目施工要求：

5.1所有设备的安装应符合有关设备制造规范、安装验收规范及产品的安装要求，也达到设计图纸的要求，作业人员应持证上岗。

5.2所有设备安装所需的预埋件、预备孔、穿线管和设备基础应在土建施工时完成。

5.3安装施工中，安装尺寸与土建尺寸及预埋件发生冲突时，应服从项目监理的调整修改，未经同意不得在构筑物、建筑物表面进行剔凿或钻孔。

5.4安装项目应文明施工，安装完毕后，应及时清理现场。

（三）产品技术要求

★1.全玻璃真空管集热管：

1.1透射比：τ ≥ 0.89（AM1.5）

1.2吸收比：α ≥0.86（AM1.5）

1.3发射比：εh ≤ 0.080 (80℃±5℃)

1.4空晒性能：Y ≥190㎡℃/kW

1.5耐压：0.6Mpa

1.6平均热损系数：ULT≤0.85W/(m·C)。

1.7闷晒太阳辐照量：H≤4.7MJ/㎡

注：响应文件中提供所投序号1产品具有CMA或CNAS标识的第三方有资质的检测机构出具的符合要求（体现相关参数）的有效检测报告，加盖供应商公章，否则作为无效响应处理。

2.热水箱：

本项目采用非承压S304不锈钢储热水箱。底板厚度2.0mm,侧板厚度1.5mm，顶板厚度1.0mm。设计使用年限15年。

3.集热器支架：

支架基础采用4#热镀锌角钢，防腐按钢架结构用材须符合国标标准，防腐应做两遍防锈再外涂银漆处理，支架采用∠40×40×4热镀锌角钢现场焊接，焊接点做两遍防锈再外涂银漆处理。

4.循环管道材质：

4.1材质：热水管道采用SUS304食品级不锈钢管，DN150管道壁厚2.5mm，DN100管道壁厚2.0mm，DN80管道壁厚2.0mm，DN65管道壁厚1.5mm，DN50管道壁厚1.2mm，DN40管道壁1.2mm，DN32管道壁厚1.2mm，满足太阳能系统、空气源热泵系统耐温、耐压、防腐的要求。

4.2系统阀门、自动补水阀等均为铜质，保温采用B1级阻燃产品橡塑保温材料，厚度≥40mm，外包铝皮防护，厚度不小于0.3mm，耐温超过110℃。

4.3系统配置压力表用来检测各点压力是否正常，可以及时对系统进行监控。

5.管道保温和外保护：采用B1级橡塑保温管，管道外侧为4CM橡塑保温，外包0.3mm厚铝皮。

6.热水供水泵（变频）：

水泵叶轮、叶轴为不锈钢，F级绝缘。设备要求整体进场，配原厂水泵及电机底座，减震基座，泵体材料为不锈钢，用橡塑材料为水泵保温，保温厚度不小于30mm。

★7.空气能热泵机组：

7.1 名义工况制热量≥86kw

7.2 名义工况性能系数COP≥4.1

注：响应文件中提供所投序号7产品具有CMA或CNAS标识的第三方有资质的检测机构出具的符合要求（体现相关参数）的有效检测报告，加盖供应商公章，否则作为无效响应处理。

- 其它要求

1.屋顶荷载

1.1单块太阳能集热器满水位状态，重约65KG/㎡。

1.2单块太阳能∠40×40×4热镀锌角钢重约12KG/㎡。

1.3循环管道约5KG/㎡。

1.4屋顶太阳能每平方米荷载82KG/㎡。

2.工作节点

2.1屋顶太阳能集热器钢支架由成交供应商自行负责。

2.2水箱间水箱承重基础、水泵基础由采购人负责。

2.3供热水管、回水管、自来水补水管由采购人预留至水箱间，成交供应商负责对接。

3.其它要求：

3.1采购人提供动力柜配电箱（至热水设备间），其它由配电箱至各个控制柜及设备的电缆、304不锈钢桥架（壁厚 1.5mm）、桥架支架，室外控制柜箱体要求为不锈钢箱体，防护等级不低于IP54、均由成交供应商负责。

3.2所有室内管道应设置支架及吊架，给水管道施工完毕应进行水压试验。
3.3设备间内设备基础均为C20混凝土浇铸，由采购人负责。

3.4设备型号仅为设计选型，制图依据。所有设备基础应待设备到货后尺寸核对无误方可施工。
4.本说明未尽处，按国家有关施工及验收规范执行：

4.1给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-20084.2工业金属管道工程质量检验评定标准 GB50184-934.3机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-20094.4工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-20104.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-20114.6工业安装工程质量检验评定统一标准 GB50252-20174.7风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-20104.8建筑安装工程质量检验评定标准通用机械设备安装工程 TJ305-754.9电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-964.10建筑电气照明装置施工与验收规范GB50617-2010 4.11建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303-88

4.12《太阳能集中热水系统选用与安装》(15SS128)

4.13《太阳能集热系统设计与安装》(06K503)

4.14《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)

4.15《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2018)

4.16《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》(J10627-2008)

4.17《太阳能供热采暖工程技术规范》(GB50495-2019)

4.18《真空管型太阳能集热器吸热体技术要求》(GB∕T17581-2021)

5.如果供应商提供的产品与上述设计规范文件要求的相关参数存在偏差，必须为高于设计规范文件要求的正偏差，相关费用包含在投标报价中。

四、工期、承包方式、质保期及质量标准等：

1、工期要求：自收到采购人开工通知后 50个 日历日内完工并通过验收，同时施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

2、承包合同方式:全费用固定单价

3、质量要求:按国家施工验收规范一次性验收合格。

4、供应商需确保提供给本项目的一切产品均能够满足采购文件的要求，且与供应商的响应文件相关内容相吻合。否则，采购人有权要求供应商无条件更换、退货。

5、质保期：项目验收合格之日起 贰 年（质保期以竣工验收合格之日起计）。

6、售后服务：

6.1常规维修报修后2小时内响应，确定问题后根据实际情况24小时内处理，36小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，须在48小时内完成，因项目质量问题导致的所有费用由成交供应商承担。

6.2应急维修报修后1小时内响应，确定问题后根据实际情况2小时内紧急处理，4小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，须在两天内完成，因项目质量问题导致的所有费用由成交供应商承担。

五、付款与审计要求：

1、付款方式

（1）合同签订前，成交供应商以银行基本账户方式支付采购人履约保证金（成交金额的3%），履约保证金在工程验收合格后无息退还。

汇款资料：

汇款资料，开户单位：常州大学；

银行账号：32001628036051219286；

开 户 行：建行常州市白云支行；

汇款时请备注：常州大学西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目履约保证金。

（2）工程完工付至合同价的50%，工程验收合格后付至合同价的80%，审计结束资料归档后付至审定价的97%，无质量问题待质保期结束后付清余款。

2、审计费用：

工程经采购人竣工验收后，成交供应商提出工程结算并将有关资料送交采购人。工程结算审计费按采购人审计处有关规定执行：

2.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由成交供应商承担，并由采购人从成交供应商工程款中扣除（下同）；

2.2单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由采购人承担50%，成交供应商承担50%；

2.3单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由采购人承担。

六、其它说明：

1.供应商应按采购人提供的项目清单填报价格，填写的名称、规格、单位、数量等必须与清单提供的一致。

2.磋商报价应包括人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、税金等完成本项目的一切费用。

3.本项目投标报价需包含2%的总包管理服务费（计费基数：成交价扣除设备费后），由成交供应商向总承包单位进行支付。

4.水、电装表计量，费用由供应商自行与总包单位结算承担。

5.其它要求详见清单、图纸。

6.材料进场前必须经过采购人认可后方可进场。

7.成交供应商在项目施工过程中不得破坏原有屋面防水等，若有破坏，须按照采购人要求免费恢复原样。

8.成交供应商成交后在合同签订前，须向采购单位提供所投带★项产品具有CMA或CNAS标识的第三方有资质的检测机构出具的符合要求（体现相关参数）的有效检测报告，加盖生产厂家公章。

9.本项目太阳能设备、系统涉及到节能验收等相关内容时，成交供应商要配合总包完成验收相关的手续，相关费用由成交供应商承担。

10成交供应商确保整个工程在竣工验收时所有检测合格，相关费用由成交供应商承担。

七、验收要求：

本工程质量满足设计图纸、施工规范、采购文件及采购人要求，并符合现行国家及行业验收标准。

八、预算金额及最高限价：

项目预算金额：人民币296万元

项目最高限价：人民币295.22万元。供应商最终报价时总价不得高于最高限价，所有子项目的综合单价不得高于最高限价单价，否则作为无效响应处理。

第五章合同草案条款

合同编号：

施 工 合 同

项目名称：常州大学西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2024年  月

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》等法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1项目概况：本项目共分6 套独立的热水供水系统。高层宿舍采用太阳能集热器加空气源热采热水机组的联合供热的形式,多层宿舍采用空气源热采热水机组的形式，满足学生热水供应。

1.2采购需求：图纸及清单范围内的全部内容。包括但不限于全玻璃真空管集热器、热水箱、集热器支架、循环管道、管道保温、热水供水泵（变频）、空气能热泵机组等整套热水系统设备的供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、耗材、人工、税费、总包管理服务费、技术指导培训、检验、质量保修和售后服务等全部内容。

1.3  承包方式: 全费用固定单价。

1.4  工期要求：自收到采购人开工通知后    个 日历日内完工并通过验收，同时施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。

1.5  工程质量：项目验收合格之日起    年（质保期以竣工验收合格之日起计）。

1.6  合同价款：￥          元(           元整)含税，税率为%，开具增值税普通发票。

第2条  甲方工作

2.1  开工前3天,向乙方提供经甲方书面确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。

2.2  甲方项目负责人：           ，身份证号码：，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托  /  进行工程监理，监理公司任命为本项目的监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 / 份。

2.4  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5  协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.6  按照合同付款要求办理相关付款手续。

第3条  乙方工作

施工、材料要求

指派         为乙方驻工地代表，应做到安全施工，文明施工，确保施工区域内部及外部清洁和安全，并及时解决由施工造成的对周围环境的影响。

1.做好施工时工程的防护措施，施工人员在高空作业时须系安全带，确保施工安全，一切责任事故由供应商承担，每次施工完毕，及时清运所有垃圾。如垃圾清理不及时，将扣除审计价的2%。

2.施工过程中，乙方的项目经理、安全员、施工员一律不得擅自更换，必须按时到位，每周不少于5天，每天不少于8小时，若未按时到位，处罚1000元/次，有事离开工地，须经发包方工地代表或监理的书面认可，如出现3次以上无故离开工地且不请假可视为已更换了乙方人员，将按违约处理，承包方将承担违约责任：①甲方将没收履约保证金；②上报政府有关监督部门处理；③乙方承担全部经济和法律的责任。

3.施工过程中，乙方应及时与供电部门沟通协调、参与会审等工作，如产生费用由乙方承担。

第4条  关于工期的约定等违约责任

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

4.4  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000元/天滞纳金，第 8 天起每天支付3000元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通过的施工进度计划执行），乙方支付甲方1000元/天滞纳金。

4.5  施工质量不符合要求的，甲方有权要求其进行重新施工，并达到规定质量要求，费用自理，并有权扣罚履约保证金。

4.6  乙方中标后不得将项目以任何形式转包或分包，一经发现将追究违约责任。

4.7  乙方应妥善保护施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿；未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程质量满足设计图纸、施工规范、采购文件及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。

5.2  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，隐蔽工程和中间工程未经验收，不能进行下道工序施工。乙方应书面通知甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收，若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.3  乙方负责采购的材料，应严格按采购文件及甲方要求采购，并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前应及时向甲方和监理办理报验手续，经甲方和监理验收后方可使用，拒绝不符合要求的材料用于本工程。

5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5  由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。

5.6  工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，工期不得顺延，并处罚金，罚金总额按合同价的3%。

5.7  未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。

5.8  本项目太阳能设备、系统涉及到节能验收等相关内容时，乙方要配合总包完成验收相关的手续，相关费用由乙方承担。

5.9  乙方确保整个工程在竣工验收时所有检测合格，相关费用由乙方承担。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本工程承包方式：

（1）承包方式：

全费用固定单价（工程量按时结算）

6.2  本合同生效后，按以下约定支付工程款：

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（成交金额的3%），履约保证金在工程验收合格后无息退还。

汇款资料：开户单位：常州大学；

银行账号：32001628036051219286；

开 户 行：建行常州市白云支行;

汇款时请备注：常州大学西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目履约保证金。

（2）工程完工付至合同价的50%，工程验收合格后付至合同价的80%，审计结束资料归档后付至审定价的97%，无质量问题待质保期结束后付清余款。

6.3  工程经甲方和监理单位竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。由甲方指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据，对此乙方没有异议。

6.4  建设工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行。

工程经甲方竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。工程结算审计费按甲方审计处有关规定执行：

6.4.1单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从施工单位工程款中扣除（下同）；

6.4.2单项工程核减率在 5%—10%（含 10%）之间的，其审计费用由甲方承担50%，乙方承担50%；

6.4.3单项工程核减率在 5%及其以下的，其审计费用由甲方承担。

6.5 材料送检：乙方提供产品的合格证；在施工的过程中甲方抽样送检，如果检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格乙方承担相应的检测费用外，将不合格的产品全部更换成合格的产品。

第7条  关于材料供应的约定

7.1  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

7.2  凡由乙方采购的材料，必须满足采购文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方会对材料进行检测，若检测不合格，乙方须承担每项材料合价的5%为违约金，并由乙方重新提供符合工程要求的材料，直到检测合格为止，工期不予顺延。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条  争议的解决方式：

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

9.2 施工质量不符合要求的，建设单位有权要求其进行重新施工，并达到规定质量要求，费用自理，并有权扣罚履约保证金。施工单位延期完工的，除扣罚履约保证金外，由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付 1000 元/天滞纳金，第 8 天起每天支付 3000 元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通过的施工进度计划执行），乙方支付甲方 1000 元/天滞纳金。乙方中标后不得将项目以任何形式转包或分包，一经发现将追究违约责任。

9.3 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

9.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。

9.7 因乙方违约导致本合同提前终止的（包括甲方行使合同解除权的情况），乙方自愿放弃已完成工作量工程款的结算，还应向甲方支付工程价款 20%的违约金，且乙方还应向甲方支付因逾期竣工按日产生的违约金（如发生乙方逾期竣工的情形）。如上述违约金仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权就不足部分向乙方追偿。”

第10条  其它约定:

1.乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、财产损失、意外事件等，一切责任均由乙方负责。

2.其他未尽事宜另行协商。

第11条  附则：

11.1  本合同免费质保期为    年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

11.2  本合同一式柒份，甲方肆份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

11.3  本合同履行完成后自动终止。

11.4  附件

(1)施工图纸或作法说明 （ √ ）

(2)工程项目一览表     （ √ ）

(3)全费用控制价清单、全费用工程量清单、响应文件（ √ ）

(4)采购文件           （ √ ）

(5)会议纪要           （ √ ）

(6)设计变更           （ √ ）

(7)其他               （ √ ）

甲方(盖公章):                                 乙方(盖公章):

法定代表人:

法定代表人:                                   代理人:

电话:

代理人:                                       开户银行：

电话:                                         银行帐号：

采购代理机构（章）：

法定代表人：

代理人：

经办人：

电话：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、响应文件应按格式要求加盖供应商公章、按要求签字。本处所指的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

5、提供相关材料复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日期 ：

授权委托人或法定代表人：

（签字或盖章）

开标时启封

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

（常州大学）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位不存在以下需要回避的情形：

1、同一项目已接受磋商供应商、承包单位等委托的，不得再接受投资主体、建设单位或代建单位等相对利益关系人的委托；

2、同一项目已接受工程量清单编制业务委托的，不得再接受审核业务的委托。

3、其他存在法律法规及相关文件要求回避情形的。

十一、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-2 (提供“三证合一”的营业执照副本）

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

具体规定见第一章《采购邀请》

3 本项目的特定资格要求

具体规定见第一章《采购邀请》

3-1其他特定资格要求（提供相关材料最新有效的证明文件的电子件或电子证照）

（1）具备机电工程施工总承包三级及以上资质或具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和 B类安全生产考核合格证书，并提供供应商为项目负责人缴纳2024年1-3月连续三个月的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）。

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

我方参加你方就西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目JSZC-320400-CZZY-C2024-0016（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320400-CZZY-C2024-0016号项竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年月日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为法定代表人参加竞争性磋商的情形，可不提供本《授权委托书》。

7 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

项目名称：西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

| 序号 | 供应商名称 | 报价（总价） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 9   分项报价表（实质性格式）

分项报价表

供应商根据附件常州大学西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目全费用工程量清单报价表报价

注：磋商报价时视为对磋商文件的完全响应，全面理解本磋商文件的内容和要求，确定供应商为完成本项目所需的全部费用。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：

1、如供应商的报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。招标代理机构对此不承担任何责任。

2、行数不够，可自行添加。

10  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

项目名称：西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

项目名称：西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磋商文件第四章《采购需求》中“三、项目技术要求”中的所有要求 |  |  |  |
|  |  | 磋商文件第四章《采购需求》中除“三、项目技术要求”外其他所有要求 |  |  |  |

注：1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12.第四章《采购需求》中三、项目技术要求之“（三）产品技术要求”带★项按要求提供具有CMA或CNAS标识的第三方有资质的检测机构出具的符合要求（体现相关参数）的有效检测报告，加盖供应商公章，否则作为无效响应处理。（实质性要求）

13  中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

14  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）供应商情况简介；

2）项目实施方案；

3）设计方案文本；

4）质量控制管理方案；

5）进度控制管理方案；

6）其他。

15  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

项目名称：西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

16 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZY-C2024-0016

项目名称：西太湖校区12#、13#学生宿舍太阳能热水系统采购及安装项目

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 甲方单位地址 | 甲方负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

17 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料