常州市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：LED路灯灯头采购

项目编号/包号：JSZC-320400-JSZG-T2024-0038

采 购 人：常州市城市照明管理处

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序和评定成交的标准	20

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	56

第六章   响应文件格式	59

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-T2024-0038

2.项目名称：LED路灯灯头采购

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：70万元；最高限价：70万元。

5.采购需求：

| 序号 | 灯具名称 | 单位 | 占比 | 单价限价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50W LED路灯灯头 | 套 | 85% | 1320 |
| 2 | 90W LED路灯灯头 | 套 | 1% | 1440 |
| 3 | 120W LED路灯灯头 | 套 | 1% | 1920 |
| 4 | 160W LED路灯灯头 | 套 | 1% | 2160 |
| 5 | 200W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 2520 |
| 6 | 240W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 2760 |
| 7 | 280W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 3120 |
| 8 | 320W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 3240 |
| 9 | 160W LED投光灯 | 套 | 8% | 2040 |

6.合同履行期限：预算金额执行完成即止，按最终实际供货数量结算。

7.本项目是否接受联合体响应：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

3.3.1提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯近两年（自投标截止时间往前推算）以来的由国家权威检测机构出具的所投灯具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告。

3.3.2提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、由国家权威检测机构出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。提供所投LED160W投光灯具有国家权威检测机构出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015及GB7000.7-2005要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。

3.3.3 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯的CQC认证试验报告。

3.3.4 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯使用的浪涌保护器的CQC认证试验报告及电源的3C认证报告。

3.3.5 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯必须为高压铸铝一次成型，以由国家权威检测机构出具的光学检测报告中描述的为准，不符合则视为无效投标。

3.3.6 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯（无需安装单灯控制器）振动及冲击的型式试验报告，试验报告要求详见灯具安全要求第9条。

3.3.7 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯（无需安装单灯控制器）防碰撞试验，试验报告要求详见灯具安全要求第10条。

注：上述检测费须由投标人承担；检测机构须为“国家级权威检测机构”。国家级权威检测机构是指：国家质检中心名录中能够查询到的检测机构（查询网址http://cma.cnca.cn/cma/base/tBzNationalCenter/indexList）

3.3.8本项目所投产品需为同一品牌。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年5月15日至2024年5月20日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版谈判文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年5月24日9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录 “苏采云”平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：中小企业政策。

2. 本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、江苏省政府采购苏采云平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。“苏采云”系统原CA更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），原电子签章更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“江苏省政府采购苏采云系统 供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子谈判文件

供应商持CA数字认证证书登录江苏省政府采购苏采云系统获取电子谈判文件。未在规定期限内通过江苏省政府采购苏采云系统获取谈判文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

供应商应于投标截止时间前在江苏省政府采购苏采云系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录江苏省政府采购苏采云系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市城市照明管理处

地    址：常州市新北区衡山路6号

联系方式：杨工   0519-85119561

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地    址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85580365

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电      话：0519-85580365

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目1包为非单一产品采购项目，核心产品为：50W LED路灯灯头。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未成交供应商样品退还： ； （5）成交供应商样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 3.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
| 9.2 | 报价 | 报价的特殊规定：__________。 ■无 □有，具体情形：__________。 |
| 10.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 11.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 22.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：__________； （2）允许分包的金额或者比例：__________； （3）其他要求：__________。 |
| 23.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 23.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司 业务二部； 联系电话：0519-85580365； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼903室。 |
| 24.1 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按项目预算金额0.8%计算成交服务费，按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 缴纳时间：领取成交通知书的同时。 缴纳方式：付至以下账户 收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司 银行账号：1105020119000676959 开户银行：中国工商银行常州分行营业部 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用江苏省政府采购苏采云系统。供应商根据谈判文件及江苏省政府采购苏采云系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应截止时间

  - 供应商应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至江苏省政府采购苏采云系统。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用江苏省政府采购苏采云系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“江苏省政府采购苏采云系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

    - 平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 成交供应商应在合同生效后5个工作日内，向采购人交纳成交金额5%的履约保证金（履约保函）。履约保证金（履约保函）将在货物完成交货经采购人验收合格并交付使用后30日内将退还成交供应商。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | 技术响应 | 对采购文件中的所有技术要求，需做出逐条响应，否则做无效处理； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按谈判文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过江苏省政府采购苏采云系统系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过江苏省政府采购苏采云系统系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过江苏省政府采购苏采云系统系统提交最终报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_________________。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

- 采购标的

| - 序号 | 灯具名称 | 单位 | 占比 | 单价限价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50W LED路灯灯头 | 套 | 85% | 1320 |
| 2 | 90W LED路灯灯头 | 套 | 1% | 1440 |
| 3 | 120W LED路灯灯头 | 套 | 1% | 1920 |
| 4 | 160W LED路灯灯头 | 套 | 1% | 2160 |
| 5 | 200W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 2520 |
| 6 | 240W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 2760 |
| 7 | 280W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 3120 |
| 8 | 320W LED 路灯灯头 | 套 | 1% | 3240 |
| 9 | 160W LED投光灯 | 套 | 8% | 2040 |

项目预算金额：70万元；最高限价：70万元。

合同履行期限：预算金额执行完成即止，按最终实际供货数量结算。

本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

本项目所投产品需为同一品牌。

二、灯具性能要求

（一）灯具特性（此项表格所有指标内容为检测时必须满足项，同时满足采购文件规定的基本要求）：

| 序号 | 灯罩型号 | 检测内容 |  | 达标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤55W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥7000lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 2 | 90wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤99W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥12600lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015 及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 3 | 120wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤132W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥16800lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 4 | 160wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤176W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥22400lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 5 | 200wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤220W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥26000lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 6 | 240wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤264W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥33600lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 7 | 280wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤308W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥39200lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 8 | 320wLED路灯灯头 | 01 | 系统功耗 | ≤352W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥44800lm |
|  |  | 03 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 04 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB7000.203-2013 |
|  |  | 05 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 06 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 07 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 08 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 9 | 160wLED投光灯 | 01 | 系统功耗 | ≤176W |
|  |  | 02 | 总流明输出 | ≥22400lm |
|  |  | 03 | 峰值光强 | ≥12000cd |
|  |  | 04 | 系统效能 | ≥140lm/w |
|  |  | 05 | 电气安全 | 符合GB7000.1-2015及GB 7000.7-2005 |
|  |  | 06 | 防护等级 | ≥IP65 |
|  |  | 07 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
|  |  | 08 | 色温 | 3000K±200K |
|  |  | 09 | 显色指数 | ≥70 |
|  |  | 10 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |

（二）50wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 支路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 7 |
|  | 车道数 | 2 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 单侧 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 7 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 30 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.1 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于0.75 cd/m2

2.2 亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3平均照度Eav（Lx）维持值不低于10Lx

2.4照度均匀度UE最小值不低于0.3

2.5眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于15%。

（三）90wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 支路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 10 |
|  | 车道数 | 2 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 单侧 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 10 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 35 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.3 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于0.75 cd/m2

2.2亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3平均照度Eav（Lx）维持值不低于10Lx

2.4照度均匀度UE最小值不低于0.3

2.5眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于15%。

（四）120wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 支路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 12 |
|  | 车道数 | 4 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 单侧 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 11 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 35 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.3 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于0.75 cd/m2

2.2亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3平均照度Eav（Lx）维持值不低于10Lx

2.4照度均匀度UE最小值不低于0.3

2.5眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于15%。

（五）160wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 次干路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 18 |
|  | 车道数 | 4 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 双侧对称 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 11 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 35 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.3 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.5cd/m2

2.2 亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3亮度纵向均匀度UL最小值不低于0.5

2.4平均照度Eav（Lx）维持值不低于20Lx

2.5照度均匀度UE最小值不低于0.4

2.6环境比SR最小值不低于0.5

2.7眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。

（六）200wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 次干路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 14 |
|  | 车道数 | 4 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 单侧 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 13 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 40 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.6 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.0cd/m2

2.2亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3亮度纵向均匀度UL最小值不低于0.5

2.4平均照度Eav（Lx）维持值不低于15Lx

2.5照度均匀度UE最小值不低于0.4

2.6环境比SR最小值不低于0.5

2.7眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。

（七）240wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 主干路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 22 |
|  | 车道数 | 6 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 双侧对称 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 12 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 40 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.6 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于2.0cd/m2

2.2亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3亮度纵向均匀度UL最小值不低于0.7

2.4平均照度Eav（Lx）维持值不低于30Lx

2.5照度均匀度UE最小值不低于0.4

2.6环境比SR最小值不低于0.5

2.7眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。

（八）280wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 次干路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 14 |
|  | 车道数 | 4 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 单侧 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 13 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 40 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.6 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于1.5cd/m2

2.2亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3亮度纵向均匀度UL最小值不低于0.5

2.4平均照度Eav（Lx）维持值不低于20Lx

2.5照度均匀度UE最小值不低于0.4

2.6环境比SR最小值不低于0.5

2.7眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。

（九）320wLED路灯灯头的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1、安装条件：

| 灯 具 系 统 安 装 条 件 | 道路类别： | 主干路 |
| --- | --- | --- |
|  | 道路宽度 (m)： | 30 |
|  | 车道数 | 8 |
|  | 道路表面材料 | 沥青 |
|  | 灯具布置方式 | 双侧对称 |
|  | 灯具安装高度h(m) | 13 |
|  | 灯杆的安装间距S(m) | 42 |
|  | 灯杆与路沿的距离(m) | 0.5 |
|  | 灯臂长度（m） | 1.6 |
|  | 灯具仰角（度） | 5 |
|  | 灯具维护系数 | 0.7 |

2、在上述安装条件下需满足以下要求：

2.1平均亮度Lav（cd/m2）维持值不低于2.0cd/m2

2.2亮度总均匀度U0最小值不低于0.4

2.3亮度纵向均匀度UL最小值不低于0.7

2.4平均照度Eav（Lx）维持值不低于30Lx

2.5照度均匀度UE最小值不低于0.4

2.6环境比SR最小值不低于0.5

2.7眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于10%。

三、灯具的一般要求

（一）基本要求

1.提供灯具安装说明书，灯具主要电参数(额定电流、额定电压等) 需详细且清晰的标注在灯具内。

2.提供灯具含光源、控制装置、单灯控制器及一切其他所必备的附件。

3.所有灯具（含光源、控制装置、单灯控制器）质保五年。

4.除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

5.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。

6.应具备所投标灯具的CQC认证证书及报告。

7.应具备所投标灯具使用的浪涌保护器、驱动电源的3C认证证书。

8.必须符合的各类标准：（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

8.1《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2015。

8.2《灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具》GB 7000.203-2013。

8.3《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008。

8.4《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1-2012。

8.5《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2017。

8.6《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5-2019。

8.7《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014。

8.8《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468-2008。

8.9《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾》GB/T 2423.17-2008。

8.10《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827-2015。

8.11《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14-2009。

8.12《投光灯具安全要求》GB 7000.7-2005（适用于投光灯具）。

8.13《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T24823-2017。

8.14《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832-2015。

其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

（二）安全要求

1.灯具应符合相关国标的要求。

2.外观质量：

2.1外形示意图（仅作参考）：

LED路灯灯头外形尺寸示意

LED投光灯头外形尺寸示意

2.2LED路灯灯头外形尺寸应满足下列要求：

300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm（不含单灯控制器）；同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。

2.3LED投光灯外形尺寸应满足下列要求：

LED投光灯长度≤45cm、灯具宽度≤50cm。

2.4灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

2.5 LED路灯灯头的整灯重量不超过16Kg(千克)，LED投光灯灯头的整灯重量不超过10Kg(千克)。

3.材料、功率要求：

3.1灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

3.2灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

3.3灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

4.结构要求

4.1灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。

4.2灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。

4.3灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

5.电磁兼容等要求

5.1灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

5.2灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

5.3灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

5.4 LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

5.5 LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

6.耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

7.灯具内接线应按下图所示，单灯控制器应自带相应保护开关。

8.150w以下LED灯具配置熔断器规格为4A，150w以上LED灯具配置熔断器规格为6A。

9.振动及冲击试验

9.1振动测试：在小于共振频率2Hz的频率上，响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

9.2冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

10. 防碰撞试验
10.1 灯具应符合GB/T 20138-2006或GB/T 20138-2023电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。

四、灯具的技术要求

（一）对LED路灯灯头的具体要求

1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

4.要求灯具自洁性好，颜色为白色（RAL9016）、灰色（RAL7040）、黑色（RAL9011）或松绿纱纹色（由采购人提供样板色），如有需要可根据采购人要求修改调整。

5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。

6.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304/2B）。

7.灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓。

8.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

9.驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

10.灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

11.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

12.LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

13.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，3万小时色温与初设色温的偏移不超过±200K。

（2）5万小时，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）5万小时，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。

14.灯具建议配置呼吸器。

15.灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

16.灯具连同单灯控制器在内整体防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

17.电器绝缘等级：Class I。

18.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

19.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

20.灯具采用60mm直径的安装接口，50wLED路灯灯头应能根据业主要求提供40mm直径的安装接口（需为标准结构件）。

21.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

22.电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

23.LED灯具控制要求

23.1单灯控制器应与LED灯具为一体且可拆卸，安装方式应与既有灯具保持一致。灯具控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于5s。灯具应能纳入常州市城市照明管理处现有城市照明单灯控制平台并接受管理。

23.2单灯控制器宜与灯具为同一品牌，且宜具备符合单灯控制方式的CQC认证报告。

24.当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

25.应可根据业主要求提供不同配光形式的灯具，并在灯具内进行特殊标识，标识应牢固，不变色、褪色。

26.灯具的上盖必须有防风、防雹、防雨雪及防振等措施，不应被被以上因素影响而开启或脱落。

（二）对LED投光灯头具体要求

1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次成型，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。采用优质钢板（厚度≥5mm）制作固定支架，并进行热镀锌和喷塑处理。灯具安装仰角可自由调节，安装支架带角度刻度板。同时支架尺寸必须与灯杆支架尺寸对应，并根据业主方要求可调整（灯杆支架开孔位置示意图如下，具体尺寸由业主通知）。

灯杆支架及开孔示意图

4.要求灯具自洁性好，颜色为白色（RAL9016）、灰色（RAL7040）、黑色（RAL9011）或松绿纱纹色（由采购人提供样板色），如有需要可根据采购人要求修改调整。

5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。（散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃）。

6.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304/2B）。

7.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

8.要求驱动电源内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

9.灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

10.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

11.LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

12.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，3万小时色温与初设色温的偏移不超过±200K。

（2）5万小时，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）5万小时，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。

13.灯具宜配置呼吸器。

14.灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

15.灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

16.电器绝缘等级：Class I。

17.灯具安装角度应可自由调整。

18.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路口照明应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

19.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体应设计成前盖或后框开闭式。

20.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

21.电源腔应由足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

22.配光方式为非对称配光。灯具的检测报告中应显示灯具水平、垂直方向上左右侧两个峰值光强的10%形成的夹角的数值不小于80度，同时垂直方向上峰值光强方向与灯具出光面法线的夹角不应小于25度（即偏光角度大于25度）。

23.LED投光灯具控制要求

LED投光灯可与单灯控制器分离安装，连接导线应符合相关规范的要求，控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具相应时间应不大于5s。灯具应能纳入常州市城市照明管理处现有城市照明单灯控制平台并接受管理。

单灯控制器宜与灯具为同一品牌，且宜具备符合单灯控制方式的CQC认证报告。

24.当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

25.灯具的上盖必须有防风、防雹、防雨雪及防振等措施，不应被被以上因素影响而开启或脱落。

（三）对光源及芯片的要求

1.采用全模块化结构设计，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。

2.LED推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

3.LED光源光效≥150lm/w，色温为3000K±200K，显色指数≥70，LED光源寿命≥50000h。

（四）对驱动电源的要求

可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。驱动电源推荐采用MEAN WELL、茂硕、英飞特、飞利浦等品牌，交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。

（五）对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

1.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。

2.钢丝绳材质：304不锈钢；

3.钢丝绳直径：≥3mm；

4.钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm

5.钢丝绳拉力：≥500Kg；

6.钢丝绳两端固定方式：固定式(M8螺丝可固定)。

防坠落钢丝绳示意图          钢丝绳与灯杆连接示意图

五、单灯控制系统的技术要求

（一）基本要求

1.单灯控制器通信卡开户号，统一为常州市城市照明管理处，中标供货商办理相关申请时请重点关注。

2.单灯控制器应包含一切所必备的附件,并提供单灯控制器安装说明书及接线图。

3.单灯控制器质保五年。

4.除特殊要求外，尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

5.必须符合的各类标准：（单灯控制器必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

（1） GB/T 2421 电工电子产品环境试验第1部分：总则。

（2） GB/T 2423 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法。

（3） GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）。

（4） GB/T 13729 远动终端设备。

（5） CJJ/T 227 城市照明自动控制系统技术规范。

（二）安全要求

1.单灯控制器应符合相关现行标准的要求。

2.单灯控制器尺寸应满足下列要求（不含天线）：高度≤150mm、直径≤85mm。

3.单灯控制器所采用的电线(缆)和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

4.单灯控制器的外壳应有足够的强度，具备防撞、防脱落设计，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作；

5.单灯控制器外壳采用的非金属材料应符合GB/T 5169.116的阻燃要求。

6.单灯控制器的外部构件推荐采用304/2B不锈钢或铝合金等制成。

7.单灯控制器应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

8.电磁兼容等要求

8.1 单灯控制器的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

8.2 单灯控制器的电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

8.3 单灯控制器的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

9.单灯控制器在下列条件下应能正常工作

9.1 工作电压：AC220V，电压波动范围：-20%～+20%。

9.2 大气压力：80~106kPa（海拔4000m及以下）。

9.3 工作温度: -40°C 到 +70°C。

9.4 工作湿度: 20~95﹪（非冷凝）。

10.单灯控制器防护等级应不低于IP65。

11.电器绝缘等级：Class I。

12.单灯控制器的浪涌防护等级应不小于3级，差模、共模抗浪涌电压都不应低于3KV。

（三）性能要求

1.单灯控制器应能纳入常州市城市照明管理处城市照明单灯控制平台并接受管理。

2.单灯控制器应满足常州市城市照明管理处的单灯控制器(终端控制器）接口通信协议规约的要求（详见附件）。

3.单灯控制器应采用 NB-IoT 或4G 通信方式(由采购人的书面订单确认)，同时包括：

（1）采用常州市范围内通信运营商eSIM卡，同时须以常州市城市照明管理处实名开卡。

（2）在质保期（5年）内，eSIM卡的通信资费由成交供应商负责，成交供应商需承诺在中标后向甲方提供与运营商签订的5年期通信资费协议，同时协议内需明确卡超过套餐流量不停机继续可用。

（3）数据流量应满足实时在线的通信需求，且同时保证发生故障时的实时告警数据传输。

4.单灯控制器与平台主动通信时，应按配置的延时时间执行延迟操作，延迟时间可接受平台的配置。

5.单灯控制器在运行期间，应能够随时接受平台的配置、查询或者控制；应能够在发现故障（按设定）的情况下，主动向平台实时报警。

6.设备与平台失去通讯时，应不影响灯具正常照明，单灯控制器应按配置方案自主运行。

7.单灯控制器应贴有二维码，二维码信息应包括灯具信息（编号、型号、功率、品牌、调光方案等）、单灯控制器信息（地址、编号、类型、品牌、ICCID号、IMEI号、IMSI号等）及灯杆信息（经纬度、灯杆编号、灯杆类型等）。

8.单灯控制器安装后的单灯定位、系统录入及调试工作由采购方负责。

9.单灯控制器在自身故障的情况下不得导致光源、电器的损坏。

10.实时控制时，NB-IoT 单灯控制器与控制中心通信响应时间应小于 15s，4G 单灯控制器与控制中心通信应能实时响应。

11.通电之后，NB-IoT 单灯控制器应满足在 10s之内上线的要求，4G 单灯控制器应能保持在线。

12.实时控制指令不得影响设备每日自主调光任务的执行(例:设备已配置每晚21:00执行调光任务，当在21:00之前收到了实时控制指令开关调光后，不得取消当晚21:00的调光任务)。

（四）功能要求

1.基本功能

（1）灯具在得电运行时，应处在缺省亮灯状态；单灯控制器故障不影响亮灯。

（2） 应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（周期性按需开、关灯）功能和平台实时指令控制(开、关灯)功能,所有控制操作均应实时向平台报告。

（3） 应能按控制平台的远程控制命令执行灯具的开、关或调光控制操作，并实时回复平台。

（4）通信参数、告警参数，地理位置参数等）配置功能，配置参数应具备掉电保护功能。

（5）具有路灯运行数据的实时采集功能，数据内容包括灯具功率、电流、电压、功率因数等。

（6）根据通信协议设定的各种事件的报警阈值，单灯控制器应主动实时监测和分析，发生事件应向平台实时上报；事件包括灯具过载、过压、欠压、灯具故障或损坏等异常事件。

（7）应具备自测试、自诊断功能，在出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，控制器应自主完成自恢复工作。

（8）应能够随时接收平台远程查询和控制，并实时给出响应。

（9）应具备接受初始化命令后重置设备的功能。

（10）应具备程序远程升级能力，可通过平台实现软件远程可控、安全授权升级。应有本地状态指示，指示控制器电源、通信等工作状态。

（11）管辖复数灯具的单灯控制器应具备可实现单套灯具的故障报警功能。

2.调光功能

（1）应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（初始调光、周期性按需调光）功能和平台实时指令控制(调光)功能,所有控制操作均需实时向平台报告。

（2）单灯控制器在得电运行后，应自动执行初始化工作，并按配置对灯具执行初始调光。

（3）调光方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，响应时间应不大于5s。

3.漏电监测功能

（1）应具备漏电流、漏电压等的监测功能。

（2）漏电监测单元应集成于单灯控制器中，不得设置外挂设备。

六、灯具检测要求

（一）检测要求

1.投标时需提供

1.1提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯近两年（自投标截止时间往前推算）以来的由国家权威检测机构出具的所投灯具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告。

1.2 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、由国家权威检测机构出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。提供所投LED160W投光灯具有国家权威检测机构出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015及GB7000.7-2005要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。

1.3 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯的CQC认证试验报告。

1.4 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯使用的浪涌保护器的CQC认证试验报告及电源的3C认证报告。

1.5 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯必须为高压铸铝一次成型，以由国家权威检测机构出具的光学检测报告中描述的为准，不符合则视为无效投标。

1.6 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯（无需安装单灯控制器）振动及冲击的型式试验报告，试验报告要求详见灯具安全要求第9条。。

1.7 提供所投120wLED路灯灯头、320wLED路灯灯头、LED160W 投光灯（无需安装单灯控制器）防碰撞试验，试验报告要求详见灯具安全要求第10条。

注：上述检测费须由投标人承担；检测机构须为“国家级权威检测机构”。国家级权威检测机构是指：国家质检中心名录中能够查询到的检测机构（查询网址http://cma.cnca.cn/cma/base/tBzNationalCenter/indexList）

2.中标后检测

2.1 第二次检测（本次检测费用，无论检测指标是否合格，都由成交供应商承担）

2.2 项目中标后，在供货阶段，采购人将随机抽取本项目清单内任意一款 LED 灯具，送至国家级权威机构检测光学性能指标及电气安全性能指标，所测指标必须满足采购文件内的技术要求以及相关标准等，且抽检灯具的系统效能不应低于投标时的检测报告所得检测值的95%。并由中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司对灯具NB-IOT或4G通信方式的通信能力进行测试。检测不合格的灯具由中标单位必须全部更换成合格产品并重新检测且承担相关费用，若第二次检测不合格则扣除全部履约保证金并解除合同。

2.3第三次检测（本次检测费用，无论检测指标是否合格，都由中标单位承担）：

2.4 灯具安装至现场，运行6000h后，随机选取1条已安装中标的LED灯具的路段上现场（可由采购人、成交供应商共同见证）随机拆取一套灯，送至有权威检测资质的第三方检测机构的实验室内模拟平均亮度Lav、亮度总均匀度U0、亮度纵向均匀度UL、平均照度Eav、均匀度UE、环境比SR、色温、光衰以及眩光等照明质量指标，所测指标必须满足采购文件内的技术要求。检测不合格，扣除全部质保金并整改至合格，在整改至合格前停止货款支付。

2.5 第四次检测（本次检测费用，无论检测指标是否合格，都由中标单位承担）：

2.6 灯具安装至现场，运行12000h后，继续对前一次抽取的道路路段进行照明质量的检测，在该路段上现场（可由采购人、成交供应商共同见证）随机拆取一套灯，送至有权威检测资质的第三方检测机构的实验室内模拟平均亮度Lav、亮度总均匀度U0、亮度纵向均匀度UL、平均照度Eav、均匀度UE、环境比SR、色温、光衰以及眩光等照明质量指标，必须满足采购文件内的技术要求。检测不合格，扣除全部质保金并整改至合格，在整改至合格前停止货款的支付。

3.检测批次

3.1 供货数量按每满1000套抽检一次或每半年抽检一次（安规和光学）。

3.2 作为过程督检,中标后进行检测,所需检测费用均由成交供应商承担,投标人报价时考虑此项费用。

4.检验（检测）、抽检不合格处理方式

4.1检测不合格，须全部更换成合格产品并重新检测且承担相关费用，若第二次检测不合格则扣除全部履约保证金并解除合同。

（二）灯具达标标准要求

1.开标时 120wLED 路灯灯头检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

| 序号 | 检测内容（或必须评判的内 容） | 达标标准 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 外形 | (1)300mm ≤长度≤ 950mm,150mm ≤宽 度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。 |
|  |  | (2)灯具的长宽比为长：宽≧1.2。 |
|  |  | (3)单灯控制器与 LED 灯具为一体。 |
| 02 | 结构及材质 | 灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须 在检测报告中描述为高压铸铝一次成 型），同时有独立电源腔。 |
| 03 | 通讯 | （1）可接入常州市城市照明管理处现 |
|  |  | 有城市照明单灯控制平台并进行控制 （2）采用 NB-IOT 或4G的通讯方式 |
| 04 | 电气安全 | 符合 GB7000.1-2015 及 GB7000.203-2013 |
| 05 | 正常工作 6000h 的光通维持 率 | ≥98%（类似 LM-80 认证测试报告） |
| 06 | 防护等级 | ≥IP65 |
| 07 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
| 08 | 显色指数 | ≥70 |
| 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 10 | 色温 | 3000K±200K |
| 11 | 系统效能 | ≥140lm/w |
| 12 | 总流明输出 | ≥16800lm |
| 13 | 系统功耗 | ≤132W |
| 14 | 平均亮度 Lav（cd/m2 ）维持 值 | ≥0.75cd/m2 |
| 15 | 亮度总均匀度 U0 最小值 | ≥0.4 |
| 16 | 平均照度 Eav（Lx）维持值 | ≥10Lx |
| 17 | 照度均匀度 UE 最小值 | ≥0.3 |
| 18 | 眩光限制阈值增量 TI（%）最 大初始值 | ≤15% |
| 备注 | （1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。 （2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项 目。 （3）本表中 14-18 项为前述安装条件下实现的照明水平。 （4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标 处理。 |  |

2.开标时 320wLED 路灯灯头检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

| 序号 | 检测内容（或必须评判的内容） | 达标标准 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 外形 | (1)300mm ≤ 长度 ≤ 950mm,150mm ≤ 宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。 |
|  |  | (2)灯具的长宽比为长：宽≧1.2。 |
|  |  | (3)单灯控制器与 LED 灯具为一体。 |
| 02 | 结构及材质 | 灯具外壳应采用优质高压铸铝（必 须在检测报告中描述为高压铸铝一 次成型），同时有独立电源腔。 |
| 03 | 通讯 | （1）可接入常州市城市照明管理处 现有城市照明单灯控制平台并进行 控制 （2）采用 NB-IOT 或4G的通讯方式 |
| 04 | 电气安全 | 符合 GB7000.1-2015 及 GB7000.203-2013（标记除外） |
| 05 | 正常工作 6000h 的光通维持率 | ≥98%（类似 LM-80 认证测试报告） |
| 06 | 防护等级 | ≥IP65 |
| 07 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
| 08 | 显色指数 | ≥70 |
| 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 10 | 色温 | 3000K±200K |
| 11 | 系统效率 | ≥140lm/w |
| 12 | 总流明输出 | ≥44800lm |
| 13 | 系统功耗 | ≤352W |
| 14 | 平均亮度 Lav（cd/m2 ）维持值 | ≥2 cd/m2 |
| 15 | 亮度总均匀度 U0 最小值 | ≥0.4 |
| 16 | 亮度纵向均匀度 UL 最小值 | ≥0.7 |
| 17 | 平均照度 Eav（Lx）维持值 | ≥30Lx |
| 18 | 照度均匀度 UE 最小值 | ≥0.4 |
| 19 | 环境比 SR 最小值 | ≥0.5 |
| 20 | 眩光限制阈值增量 TI（%）最大 初始值 | ≤10% |
| 备注 | （1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。 （2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项 目。 （3）本表中 14-19 项为前述安装条件下实现的照明水平。 （4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标 处理。 |  |

3.开标时 LED160W 投光灯检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

| 序号 | 检测内容（或必须评判的内容） | 达标标准 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 外形 | 长度≤60cm、灯具宽度≤50cm。 |
|  |  | 要求带有单灯控制器，可与 LED 灯具分离安装。 |
| 02 | 结构及材质 | 灯具外壳应采用优质高压铸铝一 次成型，同时有独立电源腔。 |
| 03 | 通讯 | （1）可接入常州市城市照明管理 处现有城市照明单灯控制平台并 进行控制 （2）采用 NB-IOT 或4G的通讯方式 |
| 04 | 电气安全 | 符合 GB7000.1-2015 及 GB 7000.7-2005（标记除外） |
| 05 | 正常工作 6000h 的光通维持率 | ≥98%（类似 LM-80 认证测试报告） |
| 06 | 防护等级 | ≥IP65 |
| 07 | 单灯功率因数 | ≥0.95 |
| 08 | 显色指数 | ≥70 |
| 09 | 灯具色容差 | ≤5SDCM |
| 10 | 色温 | 3000K±200K |
| 11 | 系统功耗 | ≤176W |
| 12 | 灯具峰值光强 | ≥12000cd |
| 13 | 总光通量 | ≥22400lm |
| 14 | 系统效率 | ≥140lm/w |
| 15 | 配光类型 | 非对称配光。灯具的检测报告中 应明确标出显示灯具水平、垂直 方向上左右侧两个峰值光强的 10%形成的夹角的数值， 且应不小 于 80 度； 同时明确标出垂直方向 上峰值光强方向与灯具出光面法 线的夹角，且应不小于 25 度。 |
| 备注 | （1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。 （2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。 （3）中标后，采购人在采购文件中未尽表述的检测内容，在与中标 人协商后，仍可进行检测，并应符合相关要求。 （4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。 |  |

七、商务要求

1.供货时间及要求

成交供应商成交后应立即组织生产，实际送货时间根据现场进度安排，接到采购人订单通知后25天内供货完毕。

成交供应商应在采购人规定的交货期内将全部货物运至采购人指定地点。产品质量应达到采购人要求，不合格产品或不一致产品不予验收、不予付款，由此造成的损失完全由成交供应商承担。因成交供应商原因造成的延期交货或延期交工，每拖后一天按合同价的1%支付违约金。

2.质保期

本项目所供产品质保期5年，自货物安装调试完成，经采购人确认后开始算。

3.验收

1.供需双方、监理共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

2.成交供应商送货后，成交供应商确定的灯具将视情况抽样检测，由采购人送至国家级灯具检测机构进行检测，检测不合格，采购人有权另行采购合格产品或解除合同，工期不顺延，并由成交供应商承担由此造成的检测费用及其他一切损失。灯具抽检结果必须满足技术文件相关指标要求。

3.成交供应商在项目成交后应立即组织生产所需的各项材料，以保证按照采购人要求及时供货，采购人将不定期到厂商检查产品供货情况及质量情况。

4.成交供应商如在采购人规定的时间内未及时交出货物，采购人将根据实际情况扣除相应的履约金。

5.验收资料：采购文件中提及的相关证明材料和检测报告需在供货前将原件提交采购人处核准。

4.结算方式及时间

1.在合同生效后5个工作日内，由成交供应商按前附表规定提供履约保证金；

2.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购人验货后，成交供应商提供金额为货物价格100%的发票，经采购人审核无误后60天内（日历天数），采购人支付总价的50%；

3.货到12个月，采购人支付总价的25%；

4.货到24个月，采购人支付总价的20%；

5.剩余5%质保期结束后支付。

5.质保期责任

质保期内，出现灯具损坏等质量问题的，由乙方无条件更换并承担相关维修费用（含人工、机械、管理等费用）600元/套，乙方应提供充足的备品备件，且不得低于每笔订单同款灯具总量的3%，必须在接到甲方通知12小时内响应、48小时内送至甲方指定地点。乙方未按前述期限内完成的，甲方有权另行采购、维修，相关费用（产品采购费用、更换维修费用等）由乙方承担，并有权直接从剩余应付货款、质保金中扣除。

灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h到质保期结束，年损坏率不应高于3%，如果超过该损坏率的，甲方就超出部分的坏灯向乙方主张退款退货并要求乙方承担该坏灯采购价款总和的2倍作为违约金，供货阶段坏灯总量超过已下单订单总量的1%，甲方就未交货的部分解除买卖合同关系，甲方解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到乙方所在地，时间从到达乙方时生效，并要求乙方按未交货部分总价的20%承担违约金。双方确认前述违约金系在影响工期、重新采购采购，给甲方造成直接、间接损失的情况下确定的数额，不存在过高情形。

坏灯评判原则：按照相关规定，整灯不亮、不亮芯片达到整灯芯片数的三分之一的都可判断为坏灯，灯具使用期间低于技术文件中规定的相应时间段参数的也视为坏灯。

- 第五章   合同草案条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲方、乙方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

（3）“服务”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的为完成LED路灯灯头采购所需的一切劳务；

（4）“甲方”系指为需要购买本次竞争性谈判采购所列相关货物及服务的常州市城市照明管理处；

（5）“乙方”系指提供服务的谈判供应商。

2.技术性能

乙方所提供服务的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

5.装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

6.付款

6.1乙方的报价在谈判后及签订合同后的有效期内固定不变；

6.2本合同以人民币付款。

6.3付款方式和条件

7.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(1) 产品质量责任

a.产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

b.由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

c.伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。

(2) 违约赔偿

a.逾期交货

乙方逾期交付使用（验收合格），每逾期—天，按货物合同总价的0.5%支付违约金。最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权立即终止合同。

b.经甲乙双方协商同意延期交付使用者不在此列。

8.违约终止合同

8.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

8.2在甲方根据上述第8.1条规定，终止了全部或部分合同后，可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.不可抗力

9.1尽管有合同条款第8条、第9条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方商定认可的事件。

9.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方有权终止合同。

10.税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

11.争议解决方法

（1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的人民法院进行诉讼。

（2）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

12.转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.合同生效及其它

13.1合同应在甲方、乙方签字（盖章），由甲方以书面形式发出合同生效通知书后生效。

13.2本合同一式七份，以中文书写，甲、乙方各执三份、招投标代理中心留存一份，具有同等效力。

13.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

13.4如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函（一）

致：江苏中冠工程有限公司、常州市城市照明管理处

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十一、本公司所投灯具庭院灯灯头（含LED灯具）质保5年以上。灯具灯体材质表面采用耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺达10年使用寿命。压克力材料部分保证5年不发黄（如有）。

十二、本公司投标时所提供的灯具样品（如有）及中标后所提供的灯具均采用高压压铸铝YL113(材质)模具成型灯体的制作工艺。

十三、本公司承诺接到订单后及时备货、具备仓储能力，无条件接受甲方要求的送货批次，并在要求的时间内按批次要求的数量送到指定地点。采购方有权随时对本公司的仓储、备货能力进行检查，若发现本公司不具备仓储能力或明显未备货的，采购方有权解除合同。本公司承担相应的损失，扣除履约保证金（履约保函）。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

供应商资格声明函（二）

针对本项目有关事宜，本公司郑重承诺如下：

1.我公司自愿遵守本次竞争性谈判文件的所有条款规定。

2.我公司承诺根据竞争性谈判文件要求提交的文件和资料是准确和真实的。

3.我公司一旦成交保证按照合同要求保质保量按时供应产品，若未按时供应产品，采购人有权按合同要求进行处罚，并由我司承担相应损失。

4.我公司承诺在供货阶段按照本竞争性谈判文件规定的抽样要求执行；

5.我公司已详细阅读竞争性谈判文件，熟知相关条款，完全知晓采购人的所有要求。

因违反上述承诺所引起的责任全部由我公司承担，采购人有权扣除全部履约保证金（履约保函），由此造成的损失，由我公司负责赔偿。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

谈判供应商（盖章）：

年	 月 	日

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求

- 3-1其他特定资格要求

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金（履约保函），并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的投标报价（单价）相一致。

2.网上填报的报价一览表中只需填报除单位之外的数字即可。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 质保期 | 产地 | 交货期 | 占比 | 单价限价（元/套） | 单价报价（元/套） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50W LED路灯灯头 |  |  |  |  |  | 85% | 1320 |  |  |
| 2 | 90W LED路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 1440 |  |  |
| 3 | 120W LED路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 1920 |  |  |
| 4 | 160W LED路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 2160 |  |  |
| 5 | 200W LED 路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 2520 |  |  |
| 6 | 240W LED 路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 2760 |  |  |
| 7 | 280W LED 路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 3120 |  |  |
| 8 | 320W LED 路灯灯头 |  |  |  |  |  | 1% | 3240 |  |  |
| 9 | 160W LED投光灯 |  |  |  |  |  | 8% | 2040 |  |  |
| 投标报价 |  | ￥ 大写：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 货物名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 驱动电源 |  |  |
| 芯片 |  |  |

注：1.每套分别单独报价，数量按实结算。投标报价=50W LED路灯灯头单价报价*85%+90W LED路灯灯头单价报价*1%+120W LED路灯灯头单价报价*1%+160W LED路灯灯头单价报价*1%+200W LED路灯灯头单价报价*1%+240W LED路灯灯头单价报价*1%+280W LED路灯灯头单价报价*1%+320W LED路灯灯头单价报价*1%+160W LED投光灯*8%。

2.投标总价为货物到达采购人现场并安装完毕调试验收合格的费用（包括货款、运输费、基础费、保险费、检测费等，所有费用均计入合同总价中）。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

4.本表行数可以按照项目分项情况增加。

5.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  偏离表（实质性格式）

商务需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

技术需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对谈判文件中的所有技术要求，需做出逐条响应（可按页响应当页所有条款）。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 12  谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料