招　标　文　件

项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0139

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年5月7日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市第三人民医院]的委托，常州市政府采购中心就[常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设](JSZC-320400-JZCG-G2024-0139)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设 招标项目的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年5月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0139

2.项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设

3.预算金额：1810000元

4.最高限价：1810000元

5.采购需求（简介）：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设，包含信息机房设备及辅助建设等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：3年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业。

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起至提交响应文件截止之日止

2.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月30日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市第三人民医院

地址：常州市兰陵北路300号

联系人：  王鹏飞

联系方式：　13961497185

2.常州市政府采购中心

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 验收款支付时间：验收完成后，验收款支付比例：合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3 尾款支付时间：项目验收之日起三年期满，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的

最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如

协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

一、采购标的

1.项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设

2.采购标的：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设，包含信息机房设备及辅助建设等

3.预算金额：1810000元

4.最高限价：1810000元

5.采购需求（简介）：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设，包含信息机房设备及辅助建设等

6.合同履行期限：3年

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11.是否专门面向中小企业预留采购份额：否

二、商务要求

1. 交付时间和地点

交付时间：自合同签订生效之日起2个月内安装运行；

地点：常州市第三人民医院

2. 付款条件

2.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2 验收款支付时间：验收完成后，验收款支付比例：合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.3尾款支付时间：项目验收之日起三年期满，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 投标人提供的项目团队人员需具备以下资质：

3.1本项目配备的项目负责人具备一级建造师、信息系统项目管理师、网络工程师、HCIP。

3.2本项目配备的技术负责人具有系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、信息系统项目管理师证书。

3.3本项目配备的安全负责人具有注册信息安全专业人员CISP证书、CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）。

3.4本项目配备的售后负责人具有高级IT运维工程师证书、高级网络规划师证书、全国计算机信息高新技术网络工程师证书。

4. 投标人综合实力：具有ISO信息安全管理体系认证证书、ISO隐私信息管理体系认证证书、ISO质量管理体系认证证书。

5. 售后服务（质保期）

5.1 质保期：免费维保三年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的维护、维修、更换等一切费用负责。

5.2 售后服务：

①上门服务，安装调试，并负责承担一切费用。应在规定时间内完成医院使用人员操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用；

②接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时。

③投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

④所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

⑤中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

⑥中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

⑦在质保期内因设备质量问题造成的机器故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

三、技术要求

1.基本要求：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）信息机房设备及辅助建设，包含信息机房设备及辅助建设等

2.采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息机房设备 |  |  |
| 1 | 配线 | 米 | 10 |
| 2 | 配线 | 米 | 200 |
| 3 | 接地母线 | 米 | 72 |
| 4 | 等电位端子箱 | 只 | 1 |
| 5 | 固定桩 | 套 | 90 |
| 6 | 接地装置调试 | 项 | 1 |
| 7 | 微数据中心机柜主柜 | 台 | 1 |
| 8 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 只 | 64 |
| 10 | 电池柜 | 只 | 2 |
| 11 | 电池线缆 | 套 | 2 |
| 12 | 空调电源线 | 米 | 50 |
| 13 | 大屏电源线 | 米 | 100 |
| 14 | 微模块总进线 | 米 | 9 |
| 15 | 机柜电源线 | 米 | 100 |
| 16 | 电力电缆头 | 个 | 2 |
| 17 | 微数据中心机柜辅柜 | 台 | 8 |
| 18 | PDU | 个 | 16 |
| 19 | 机柜顶部线槽 | 套 | 9 |
| 20 | 机柜顶部线槽端板 | 套 | 2 |
| 21 | 房间级精密空调（含室外机） | 台 | 1 |
| 22 | 原机房精密空调移机 | 台 | 1 |
| 23 | 机架式精密空调（核心产品） | 台 | 2 |
| 24 | 冷媒管道 | 米 | 200 |
| 25 | 智能监控屏（动环+显示一体） | 台 | 1 |
| 26 | 32GB TF卡 | 张 | 1 |
| 27 | 外部声光报警器 | 个 | 1 |
| 28 | 电话语音模块4G | 套 | 1 |
| 29 | 智能型温湿度传感器 | 个 | 4 |
| 30 | 烟雾传感器 | 个 | 2 |
| 31 | 水浸控制器 | 个 | 4 |
| 32 | 不定位漏水感应线 | 条 | 4 |
| 33 | 红外网络半球摄像机（200万） | 套 | 1 |
| 34 | 摄像机安装件 | 个 | 1 |
| 35 | 网络硬盘录像机 | 套 | 1 |
| 36 | 2TB监控级硬盘 | 个 | 1 |
| 37 | 24口千兆POE交换机 | 个 | 1 |
| 38 | 原机房精密空调接入微模块动环系统 | 台 | 1 |
| 39 | 线缆 | 套 | 1 |
| 二 | 机房装饰部分 |  |  |
| 1 | 吊杆及吊顶主龙骨 | m2 | 80.70 |
| 2 | 铝合金条形微孔吊顶板 | m2 | 80.70 |
| 3 | 天花收边条 | m | 50.70 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | m2 | 221.25 |
| 5 | 墙面拉丝不锈钢踢脚线(含九厘板基层) | m | 50.70 |
| 6 | 硫酸钙防静电地板 | m2 | 71.77 |
| 7 | 门口踏步制作安装 | 只 | 2.00 |
| 8 | 钢质防火门 | 樘 | 2.00 |
| 9 | 原窗户轻钢龙骨铝塑板封堵 | m2 | 62.78 |
| 10 | 钢瓶瓶组支架 | 套 | 3.00 |
| 11 | 机柜角钢支架 | 只 | 9.00 |
| 12 | 精密空调支架 | 只 | 2.00 |
| 13 | 电池柜支架 | 只 | 2.00 |
| 14 | 精密空调防水墩及墩内防水 | 处 | 4.00 |
| 15 | 精密空调进水管 | 米 | 20.00 |
| 16 | 精密空调出水管 | 米 | 20.00 |
| 17 | 水管支架 | 只 | 30.00 |
| 18 | PPR球阀 | 只 | 5.00 |
| 三 | 机房电气系统 |  |  |
| 1 | 市电柜改造 | 项 | 1 |
| 2 | LED平板灯 | 只 | 14 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 只 | 2 |
| 4 | 消防应急灯 | 只 | 2 |
| 5 | 金属接线盒 | 只 | 50 |
| 6 | 六角灯头盒 | 只 | 15 |
| 7 | 配管 | 米 | 20 |
| 8 | 金属弱电桥架 | 米 | 16 |
| 9 | 金属强电桥架 | 米 | 8 |
| 10 | 插座 | 只 | 9 |
| 11 | 照明开关 | 只 | 1 |
| 12 | 照明开关 | 只 | 2 |
| 13 | 配管 | 米 | 100 |
| 14 | 配线 | 米 | 600 |
| 四 | 气体灭火系统 |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 台 | 2 |
| 2 | 灭火剂 | KG | 170 |
| 3 | 泄压装置 | 只 | 1 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 套 | 2 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 套 | 4 |
| 7 | 火灾声和光警报器 | 套 | 1 |
| 8 | 气体手动控制盒 | 只 | 1 |
| 9 | 气体释放警报器 | 只 | 1 |
| 10 | 气体灭火系统辅材、安装及调试 | 项 | 1 |
| 五 | 调度中心设备 |  |  |
| 1 | 打印机 | 套 | 19 |
| 2 | 中心受理工作台 | 套 | 20 |
| 3 | 综合显示子系统 | 台 | 20 |
| 4 | 授时仪 | 套 | 1 |
| 5 | 分站工作台 | 套 | 19 |
| 6 | KVM切换器 | 套 | 1 |
| 六 | 集成服务 | 项 | 1 |

3.技术要求

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息机房设备 |  |  |  |
| 1 | 配线 | ZR-BVR50mm2；接地线 | 米 | 10 |
| 2 | 配线 | ZR-BVR6mm2；接地线 | 米 | 200 |
| 3 | 接地母线 | TMY 紫铜排30*3mm | 米 | 72 |
| 4 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱;300*250*200; | 只 | 1 |
| 5 | 固定桩 | 绝缘子及附件 | 套 | 90 |
| 6 | 接地装置调试 | 接地网调试 | 项 | 1 |
| 7 | 微数据中心机柜主柜 | 技术需求：(1)机柜尺寸：≥600（W）*≥1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U，微模块机柜为一体式结构，不接受由机柜+风道组件拼装的形式。 (2)机柜性能：为有效降低凝露现象，前门采用有机玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计。 (3)机柜喷涂颜色：黑色 (4)▲机柜功能：应急弹门功能，与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动，需提供软件设置界面截图并加盖制造商公章。 (5)▲机柜灯光：冷通道内应具有智能灯光系统，不低于5种颜色。需提供设备不同亮灯状态的图片证明并加盖制造商公章。 (6)智能显示：主柜端门上安装1台不小于10寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，全面实时监控一体化数据中心工作状态，无需另外安装动环主机，节省安装维护时间。同时在端门开启时不影响触摸屏的正常操作，需提供设备说明书并加盖制造商公章。 (7)门禁系统：支持人脸、指纹、密码、刷卡四合一多种识别方式。 (8)▲灯光照度：微模块内照明灯具为I类灯具，照度不低于875lx，疏散照明照度不低于24lx，提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 (9)防雷要求：具备C级防雷保护，提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 (10)▲机柜抗震要求：单排微模块满足YD5082-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，满足带载1680kg工况下的8、9烈度抗震检验，提供具有CMA和CNAS许可的国家认可的检测机构出具的有效的检验报告复印件并加盖投标人公章 (11)▲机柜承重要求：微模块机柜的动态承重不小于1600kg、机柜的静态承重放在置72h情况下不小于2500kg，提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 (12)▲节能性：为响应国家3060节能减排、构建绿色数据中心的政策，所投微模块产品应可靠节能，数据中心总设备能耗/IT设备平均能耗≤1.20，提供具有CMA和CNAS许可的国家认可的检测机构出具的有效的检验报告复印件并加盖投标人公章。 （13）附件包括且不限于： 1、智能监控屏*1（动环加显示功能，必选，单独计价）；2、含前后LED照明组件2个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）；3、含弹门系统；4、单柜控制模块；5、机柜侧边门板；6、、四合一门禁一体机*1；7、5张IC卡;8、配电单元。 | 台 | 1 |
| 8 | UPS电源 | UPS主机技术要求： 1）容量指标：UPS为三进三出模块化UPS，支持三进单出和单进单出制式，模块化机柜满配容量应≥40kVA；功率模块容量要求应≥10kVA。 2)▲控制方式：采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰，提供同系列UPS控制全冗余设计国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 3)▲要求UPS输入电压304~485V线电压，输入功率因数≧0.99，整机效率≧95.5%（50%负载），输出有功功率100%，输出电流不均衡度≤1%（100%负载），提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 4）▲输出制式：UPS输入输出需兼容多种电压制式，标准产品输入输出相电压220V或110V可设置，需提供设置截图证明并加盖制造商公章。 5)▲显示屏：采用≥7英寸LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，且取得了UPS液晶触摸屏监控软件、UPS电源后台监控软件著作权登记证书，需提供证书证明并加盖制造商公章。 6)监控预警：需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 7)▲智能录波：能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图，以上功能需提供同系列UPS国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 8)智能休眠：当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 9)▲软启动：功率模块具备设置逐个启动的功能，以更好地配合前端发电机平滑开启，避免UPS启动导致发电机死机现象。需提供同系列UPS功率模块逐个启动功能国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 10)自主老化模式：即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 11)噪音：要求UPS音频噪音≤62dB，提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 12)防雷：要求UPS耐雷电流等级和技术要求应符合YD/T944-2007防雷性能，提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 功率模块技术需求： 1)容量指标：10KVA功率模块 ⽀持电压制式：三进三出， 高度≤2U 2)系统效率：功率模块效率≥96%（50%负载下） 3)充电方式：系统应采用分散充电设计，每个功率模块应具有独立的充电功能，充电功率可进行1～20%的设置。 4)▲热插拔方式：UPS系统的所有模块，如旁路单元、控制单元、功率单元、充电单元等均须支持在线热插拔。UPS主机系统监控单元在线插拔后，不会影响系统整体运行，以保证系统高可靠性及高可用性。需提供同系列UPS全模块热插拔功能国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 5)▲功率模块自适应：功率模块采用人性化的编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置，提供详细的技术说明加盖制造商公章以及提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 1、▲采用12V铅酸免维护蓄电池，要求电池品牌与UPS主机为同一品牌。 2、所提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池箱及其它电池所需的内部连接材料且每组蓄电池必须配备1个直流塑壳开关。 3、浮充设计寿命≥6年（25℃）。 4、免维护的专业设计 采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 5、容量保存率： 用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80%，减轻电池存储时的维护工作。 6、蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10. 5V。 7、单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃) 单体均充电压: 2.30V均充24小时; 2.35V均充12小时 8、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 9、安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是40-49kPa，闭阀压应是10-15kPa。 10、蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以14.1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常。 11、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 12、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 13、电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V。 14、蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 15、蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 16、蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5 I10 17、蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 18、蓄电池寿命：在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。（建议删除） 19、外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 20、▲提供具有CMA和CNAS许可的国家认可的检测机构出具的有效的检验报告复印件并加盖投标人公章 | 只 | 64 |
| 10 | 电池柜 | 电池配件-UPS电池柜-32节柜-含电池开关 | 只 | 2 |
| 11 | 电池线缆 | 电池之间连线，配套接线端子及辅材 | 套 | 2 |
| 12 | 空调电源线 | WDZC-YJY5X6 | 米 | 50 |
| 13 | 大屏电源线 | WDZC-RYJY3X2.5 | 米 | 100 |
| 14 | 微模块总进线 | WDZC-YJY4X35+1X16 | 米 | 9 |
| 15 | 机柜电源线 | WDZC-RYJY3X6 | 米 | 100 |
| 16 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头50mm2以下 | 个 | 2 |
| 17 | 微数据中心机柜辅柜 | 技术需求：(1)机柜尺寸：≥600（W）*≥1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U，微模块机柜为一体式结构，不接受由机柜+风道组件拼装的形式。 (2)机柜性能：为有效降低凝露现象，前 门采用有机玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计。 (3)机柜喷涂颜色：黑色。 (4)机柜功能：应急弹门功能，与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动，需提供软件设置界面截图并加盖所投品牌厂商公章。 (5)机柜灯光：冷通道内应具有智能灯光系统，不低于5种颜色。需提供设备不同亮灯状态的图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 （6）附件包含： 1、辅柜控制模块（门禁、灯光控制功能，必选，单独计价）；2、含前后LED照明灯2个及三色氛围灯组件；3、含弹门系统，4、单柜控制模块。 | 台 | 8 |
| 18 | PDU | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出24口（20*10A+4*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。 | 个 | 16 |
| 19 | 机柜顶部线槽 | 用于600宽机柜，每台机柜1套 | 套 | 9 |
| 20 | 机柜顶部线槽端板 | 用于首、末端机柜 | 套 | 2 |
| 21 | 房间级精密空调（含室外机） | 技术需求：1)▲容量要求：总冷量≥12.8 kW，显冷量≥11.6kW，风量≥ 3200m³/h，显热比≥0.91，采用R410A环保制冷剂。提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 2)▲恒温恒湿要求：再加热量≥3kW，加湿量≥3.4kg/h。提供国家认可的第三方检测报告证明并加盖投标人公章。 3）电源制式：支持：380VAC±10%，50Hz±2Hz，电网适应能力更强 4）高效性：采用柔性涡旋式压缩机，高效电子膨胀阀，“/”型蒸发器设计，且采用内螺纹紫铜管亲水开窗铝箔结构，增强蒸发换热效率和亲水性，节能高效电子膨胀阀，不接受热力膨胀阀。 5)▲显示屏：不小于4.3英寸触控屏幕，能检测电源电压、频率、相序等参数，同时对超过其允许范围有报警提醒，显示空调实时工作制冷量、风量等关键性能指标参数，具有本地存储不少于1000条历史记录，存储不少于30天的温度、湿度曲线数据。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 6)防护性：为防止触电风险，电控盒不允许直接裸露，应具备防护盖设计以确保安全；为保证空调电源线的可靠连接，防止接触不良轻易脱落等危险，空调电控盒开关下方应采用线缆防脱落压线夹设计。需提实物照片证明并加盖所投品牌厂商公章。 7)预制：过滤网应采用免工具维护设计，拆装无需额外借助螺丝刀等工具，有效节省现场安装维护时间。 8)控制功能：具备设定温度数值、湿度数值、加湿比例、除湿比例、制冷制热比例等功能；具备计算压缩机、风机、室外机等主要部件累计运行时间的功能，且能显示工作状况及实时数值，允许对主要部件手动控制等功能。空调应当具有定时开关机功能，可设置在一周内的任何一天开机时间，关机时间或者全天开、全天关闭等功能。需提供设置图片并加盖所投品牌厂商公章。 9)安全性：应具有三级密码权限管理，对空调运行状态保护。该功能需支持现场验证。 10)▲轮巡节能：可实现最多不少于64台空调轮巡组网，对轮巡组网内空调机组实现定时轮巡，故障轮值，层叠，需求同步，防竞争运行等功能。需提供空调最大群控数量设置图片并加盖所投品牌厂商公章。 11)通讯接口：标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动。 | 台 | 1 |
| 22 | 原机房精密空调移机 | 配套12.5kW房间级机房精密空调使用室外机;电源220V/50Hz，常温型； | 台 | 1 |
| 23 | 机架式精密空调（核心产品） | 技术需求： （1）性能要求：≥12.7kW，显冷量≥12.7kW，风量≥2400m³/h,显热比为1，（室内⼲球温度37℃，相对湿度24%，室外温度35℃），全年能效比≥4，再加热量≥3kW，加湿量≥1.75kg/h，采用R410A环保制冷剂。 （2）蒸发器：为增加制冷效率，提高能效，变频压缩机，V型蒸发器，EC离心风机,电子膨胀阀。 （3）结构：为便捷安装，机架空调必须为一体式设计体式机架精密空调尺寸应不超过W440*D800*H440（10U），无单独外机，整机无需安装铜管，室外冷却为底部进风。 （4）排水：重力排水设计，为防止和杜绝机柜内水患风险，排水管内径不得小于15mm，空调需内置接水盘，不额外占用机柜U位，且出厂预留不少于1米冷凝水管外接到空调外部，不接受空调底部再设置接水盘的设计。 （5）送风方式：支持上送风和左右侧送风方式，支持深度1100/1200标准服务器机柜安装。 （6）智能接口：标准RS485通讯接口，支持监控信息上传动环监控，故障自诊断及故障告警，支持来电自启动。 | 台 | 2 |
| 24 | 冷媒管道 | 每米含1根气管、1根液管、保温、信号线缆及敷设、冷媒、管路支架 | 米 | 200 |
| 25 | 智能监控屏（动环+显示一体） | 技术需求：(1)显示屏：≥10寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，可实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频及门禁等设备的实时监控。当设备故障或参数异常，可通过灯光颜色、邮件、短信、语音和声光告警等多种报警方式，同时记录历史数据和报警事件。 (2)▲分布式接线：要求每个机柜均配置一个采集装置，每个采集装置可接入温湿度、红外、烟雾、漏水检测等传感器，以及UPS、配电单元、精密空调、门禁装置、视频监控等相关设备的数据采集，需提供采集装置实物图片并加盖所投品牌厂商公章。 (3)系统软件：监控系统应采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等。采用B/S架构，可以通过浏览器进行管理，无需安装客户端或加载控件。 (4)▲门禁系统：每个机柜前后门应配置门锁装置，直接嵌入动环系统，为了运维便利性和安全性的双重考虑，要求软件界面支持一键同时开启所有机柜门，也可单独开启某个机柜的前门或后门，同时每个门均支持指纹、密码、IC、ID四种开启方式，对用户的授权需在一体屏内操作完成，需提供本地屏授权操作的截图证明并加盖所投品牌厂商公章。 (5)▲APP功能：支持手机APP以及WEB实时查看设备信息，方便运维，要求提供所投品牌一体化数据中心安卓手机和苹果手机监控APP软件著作权需提供相关软件著作权登记证书证明并加盖所投品牌厂商公章。 (6)▲为保证系统兼容与安全性，要求提供所投品牌一体化数据中心监控系统、动环监控系统软件著作权以及信息处理产品标准符合性检验中心出具的检测报告，需提证明并加盖所投品牌厂商公章。 (7)监控系统应支持一体化数据中心的负载率检测，实时监控配电容量使用情况，户管理权限，避免人员误操作。备时间一键同步功能，无须繁琐设置。支持PUE管理、能耗管理和电量统计等功能。监控系统应支持MQTT、ModbusTCP协议，可实现与第三管理集平台对接；也可实现云端物联网平台监控等对接。 | 台 | 1 |
| 26 | 32GB TF卡 | 32G内存卡，安装于智能监控屏内。 | 张 | 1 |
| 27 | 外部声光报警器 | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, | 个 | 1 |
| 28 | 电话语音模块4G | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 | 套 | 1 |
| 29 | 智能型温湿度传感器 | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，精度＜±0.1℃，抗干扰性强，稳定可靠 | 个 | 4 |
| 30 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 个 | 2 |
| 31 | 水浸控制器 | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定 | 个 | 4 |
| 32 | 不定位漏水感应线 | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线和固定胶贴。 | 条 | 4 |
| 33 | 红外网络半球摄像机（200万） | 200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头 带POE； 可输出200万（1920×1080）@25fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； | 套 | 1 |
| 34 | 摄像机安装件 | 半球型摄像机安装于机柜顶端用 | 个 | 1 |
| 35 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络带宽接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持8路回放；视频压缩标准H265/H.264；8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC100V~240V 50-60 Hz | 套 | 1 |
| 36 | 2TB监控级硬盘 | 2TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 个 | 1 |
| 37 | 24口千兆POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | 个 | 1 |
| 38 | 原机房精密空调接入微模块动环系统 | 1、软件开放 2、安装调试 3、监控线缆敷设 | 台 | 1 |
| 39 | 线缆 | 配套监控线缆 | 套 | 1 |
| 二 | 机房装饰部分 |  |  |  |
| 1 | 吊杆及吊顶主龙骨 | U50，采用国标优质镀锌钢板连续滚压成型 | m2 | 80.70 |
| 2 | 铝合金条形微孔吊顶板 | 300mm*1200mm*0.8mm厚 | m2 | 80.70 |
| 3 | 天花收边条 | 30mm*20mm | m | 50.70 |
| 4 | 墙面乳胶漆 | 三批三涂 | m2 | 221.25 |
| 5 | 墙面拉丝不锈钢踢脚线(含九厘板基层) | 十二厘板基层（防火涂料三遍），成品100高1.0厚亚光不锈钢踢脚板（304），不锈钢折边、打胶 | m | 50.70 |
| 6 | 硫酸钙防静电地板 | 1、 集中荷载为3560N（挠度≤2mm），均布荷载17000N/㎡，极限荷载≥10700N。 2、滚动荷载2255N，滚动10000次，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.5mm。 3、 耐冲击性能：将4.5㎏的物体在1米的高度落在地板面板上时，落点处表面变形不大于1.5㎜。 4、燃烧性能：符合《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑材料不燃性试验方法》中的技术要求： A级不燃材料之性能。 | m2 | 71.77 |
| 7 | 门口踏步制作安装 | 304拉丝不锈钢包边框 | 只 | 2.00 |
| 8 | 钢质防火门 | 1、甲级钢质防火门 2、1500*2300mm 3、含五金 | 樘 | 2.00 |
| 9 | 原窗户轻钢龙骨铝塑板封堵 | Q75轻钢龙骨、3厚双面铝塑板 | m2 | 62.78 |
| 10 | 钢瓶瓶组支架 | 5#角钢现场焊制 | 套 | 3.00 |
| 11 | 机柜角钢支架 | 5#角钢现场焊制 | 只 | 9.00 |
| 12 | 精密空调支架 | 5#角钢现场焊制 | 只 | 2.00 |
| 13 | 电池柜支架 | 5#角钢现场焊制 | 只 | 2.00 |
| 14 | 精密空调防水墩及墩内防水 | 定制 | 处 | 4.00 |
| 15 | 精密空调进水管 | PPRΦ20 热水管 | 米 | 20.00 |
| 16 | 精密空调出水管 | 排水管PPRΦ50 热水管、含配件、开孔 | 米 | 20.00 |
| 17 | 水管支架 |  | 只 | 30.00 |
| 18 | PPR球阀 | PPRΦ20 | 只 | 5.00 |
| 三 | 机房电气系统 |  |  |  |
| 1 | 市电柜改造 | 增加部分元器件 | 项 | 1 |
| 2 | LED平板灯 | LED灯，1200mm*300mm | 只 | 14 |
| 3 | 安全出口指示灯 | 出口指示灯;墙挂式 | 只 | 2 |
| 4 | 消防应急灯 | 自带蓄电池，后备时间90分钟 | 只 | 2 |
| 5 | 金属接线盒 | 60MM深 | 只 | 50 |
| 6 | 六角灯头盒 | 60MM深 | 只 | 15 |
| 7 | 配管 | 优质黑色包塑金属软管;G20; | 米 | 20 |
| 8 | 金属弱电桥架 | 300*100mm，金属封闭桥架，含配件 | 米 | 16 |
| 9 | 金属强电桥架 | 200*100mm，金属封闭桥架，含配件 | 米 | 8 |
| 10 | 插座 | 插座(五孔);10A/250V;含插座架空件 | 只 | 9 |
| 11 | 照明开关 | 双联单控开关;10A/250V | 只 | 1 |
| 12 | 照明开关 | 单联单控开关;10A/250V | 只 | 2 |
| 13 | 配管 | 配紧定式镀锌电线管(JDG管);JDG20*1.6;(照明、插座用管) | 米 | 100 |
| 14 | 配线 | 管内穿线；WDZC-BYJ-2.5 | 米 | 600 |
| 四 | 气体灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、灭火剂瓶组容积：90L 2、储存压力：2.5MPa（20℃） 3、工作温度：-10℃～50℃ 4、喷射类型：喷嘴内藏式 | 台 | 2 |
| 2 | 灭火剂 | HFC-227ea | KG | 170 |
| 3 | 泄压装置 | 1、机械式自动泄压装置 2、有效泄压面积：0.125㎡ 3、开启压力：1000Pa 4、关闭压力：850Pa 5、形式：无电源 6、墙体开孔尺寸：405*405mm | 只 | 1 |
| 4 | 气体灭火控制器 | 一、火灾报警：1、监视容量：≤250点 2、布线方式：二线制 3、输出电压：DC24V 4、隔离类型：光电隔离（1000V耐压）二、灭火控制：1、保护区域：≤4个区 2、布线方式四线制 3、输出电压：DC24V 4、隔离类型：光电隔离（1000V耐压） 三、输出：1、报警 输出：RS-485接口、光电隔离（1000V耐压） 2、气体喷洒：无源干触点接口、常开输出状态 3、火警输出：无源干触点接口、常开输出状态 4、故障输出：无源干触点接口、常开输出状态 四、联动通讯接口：RS-485接口、光电隔离（1000V耐压） 五、信号传输距离：≤1500米（RVS-2×1.5mm²）六、历史记录：可保存最近999条火警记录、999条联动记录以及500条其他记录 七：工作环境温度：0℃～55℃ 八、相对湿度：≤95% | 台 | 1 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1、技术标准：符合GB4715-2005要求 2、线制：二根报警总线：T+、T-（无极性） 3、工作温度：-10℃～55℃ 4、相对湿度：≤95% 5、外形尺寸（不含底座）：Φ90.5mm、H38mm 6、颜色：乳白色 | 套 | 2 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 1、技术标准：符合GB4715-2005要求 2、线制：二根报警总线：T+、T-（无极性） 3、工作温度：-10℃～55℃ 4、相对湿度：≤95% 5、外形尺寸（不含底座）：Φ90.5mm、H38mm 6、颜色：乳白色 | 套 | 4 |
| 7 | 火灾声和光警报器 | 1、技术标准：符合GB26851-2011要求 2、线制：二根报警总线：T+、T-（无极性）、二根电源总线：24V、GND（有极性） 3、发光频率：1Hz～2Hz（红色发光） 4、报警方式：发声、发光 5、声响等级：75dB～100dB 6、工作温度：-10℃～55℃ 7、相对湿度：≤95% | 套 | 1 |
| 8 | 气体手动控制盒 | 1、线制：二根报警总线：T+、T-（有极性） 2、工作温度：-10℃～55℃ 3、相对湿度：≤95% | 只 | 1 |
| 9 | 气体释放警报器 | 1、线制：二根报警总线：T+、T-（有极性）、二根电源总线：24V、GND（有极性） 2、工作温度：0℃～55℃ 3、相对湿度：≤95% 4、发光频率：1Hz～2Hz | 只 | 1 |
| 10 | 气体灭火系统辅材、安装及调试 |  | 项 | 1 |
| 五 | 调度中心设备 |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 打印功能：自动双面类型：黑白最大支持幅面：A4纸张输入容量：150-249页扫描功能：平板式+馈纸式基础功能：打印输稿器：不支持输稿器连接方式：Wi-Fi，USB打印速度：25-34页/分 | 套 | 19 |
| 2 | 中心受理工作台 | 定制：直排钢木结构3席位组合生产材料：冷轧钢板柜体框架梁，钢板厚度2.0mm、门板厚1.2mm，台上后屏风高度180mm,采用铝合金型材槽板镶嵌，屏风上安装亚克力透明板带灯。柜体底部距离台面高度750mm，柜体底部带灯带。台面为木质白色高级高压防火板台面，台面厚25mm，手枕边宽30mm鸭嘴边黑色橡胶条分色线条。柜体组合后两侧侧墙板为木质异型加工带灯带，颜色内板黑色外板白色。柜体喷塑颜色闪银灰。外观尺寸W1880mm*H965mm*D950mm（偏差范围±20mm） | 套 | 20 |
| 3 | 综合显示子系统 | 1）43寸触摸液晶屏，屏幕比例：16：9，分辨率≥1920X1080 2）双核,内存≥4G，存储≥500G，支持有线、无线网络。 3）显示当前救治任务的基本信息及病人的初步诊断信息； 4）动态显示正在送达的车辆所执行任务的实时节点状态； 5）显示救护病人的实时生命体征信息（需心电监护传输系统平台支持）； 6）可实现与中心的双向数据通讯； 7）可显示北京时间、天气预报以及中心下发的通知、公告等信息； 8）信息到达时可通过多媒体音响进行声音提示； ★9）可支持车载视频监控实时显示：（需与甲方现有调度系统内视频监控平台接口对接，投标人提供承诺函并加盖公章） | 台 | 20 |
| 4 | 授时仪 | 支持卫星（GPS/北斗/GLONASS/GALILEO），单电 源供电，1U机架式，1网口，配置4.7英寸显示屏，30 米馈线磨菇头天线。 | 套 | 1 |
| 5 | 分站工作台 | 定制：直排钢木结构3席位组合生产材料：冷轧钢板柜体框架梁，钢板厚度2.0mm、门板厚1.2mm，台上后屏风高度180mm,采用铝合金型材槽板镶嵌，屏风上安装亚克力透明板带灯。柜体底部距离台面高度750mm，柜体底部带灯带。台面为木质白色高级高压防火板台面，台面厚25mm，手枕边宽30mm鸭嘴边黑色橡胶条分色线条。柜体组合后两侧侧墙板为木质异型加工带灯带，颜色内板黑色外板白色。柜体喷塑颜色闪银灰。外观尺寸W1880mm*H965mm*D950mm | 套 | 19 |
| 6 | KVM切换器 | 16口十六进一出19英寸折叠液晶屏LED主机显示共享器；一键切换、16口切换、自动扫描、支持级联、OSD功能、多系统兼容；1280*1024高清画质；标准1U机架式，符合19英寸机柜安装标准；标配原装线缆 | 套 | 1 |
| 六 | 集成服务费 | 以上产品（信息机房设备、机房装饰部分、机房电气系统、气体灭火系统、调度中心设备）的安装、调试、利旧搬迁、三年质保服务 | 项 | 1 |

四、其他要求

1、本项目核心产品为：“机架式精密空调”。

2、采购需求参数中“★”为必须满足的实质性要求（作为实质性条款要求投标人提供加盖公章的承诺函）：

| 序号 | 名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 综合显示子系统 | ★9）可支持车载视频监控实时显示：（需与甲方现有调度系统内视频监控平台接口对接，投标人提供承诺函并加盖公章） |

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息机房设备及辅助建设 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 30 |  |
|  | 主观分 | 下列（2.1-2.3）评分项属于暗标评审项 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 技术方案总体架构设计：应符合平台技术架构的设计要求。方案说明详细、准确、符合要求、包含设计图纸的为优，最高得6分；方案说明较为详细、较为准确、较符合要求的为良，最高得4分；方案说明一般、准确度不高、基本符合要求的为一般，最高得2分。方案说明内容和本项目无关或未提供的不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 实施方案 | 实施方案：要求内容包括实施进度计划、项目质量保障、项目风险控制等内容。方案详尽、安排合理、可操作性强最高得3分；方案较详尽、基本合理可行、响应度一般的最高得2分；方案计划、安排和可操作性一般得1分；方案说明内容和本项目无关或未提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 根据投标人在质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如本地化服务、派驻人员、响应时间、服务范围、应急处理方案）等，由评委对方案的完整性、可行性、合理性进行评分，方案可行、合理的得3分，方案比较可行、合理的得2分，方案合理可行性一般得1分，方案合理可行性较差或不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
|  | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 产品综合评价 | 根据投标人位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得27分。 带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣2分；其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 27 | 1、提供偏离表 2、所有带▲项参数投标文件需出具相关证明材料复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现作虚假应标处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得1分，最高2分。 | 2 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 拟派项目组负责人（限评1人） | 项目组负责人1名 具有一级建造师的得1.5分，具有信息系统项目管理师得1.5分，具有网络工程师得1.5分，具有HCIP证书得1.5分，最高得6分。 | 6 | 提供证书复印件加盖投标人公章；该人员应为本单位职工，提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章，不提供社保证明不得分 |
| 3.4 | 拟派技术负责人（限评1人） | 本项目配备的技术负责人具有系统规划与管理师证书的得2分，具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书的得2分，具有信息系统项目管理师证书的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 6 | 提供证书复印件加盖投标人公章；该人员应为本单位职工，提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章，不提供社保证明不得分 |
| 3.5 | 拟派项目组安全负责人（限评1人） | 本项目配备的安全负责人具有注册信息安全专业人员CISP证书的得2分，具有CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书的得2分，具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 6 | 提供证书复印件加盖投标人公章；该人员应为本单位职工，提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章，不提供社保证明不得分 |
| 3.6 | 拟派项目组售后负责人（限评1人） | 本项目配备的售后负责人具有高级IT运维工程师证书的得2分，具有高级网络规划师证书的得2分，具有全国计算机信息高新技术网络工程师证书的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 6 | 提供证书复印件加盖投标人公章；该人员应为本单位职工，提供投标人为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章，不提供社保证明不得分 |
| 3.7 | 综合实力1 | 综合实力1：投标人具有ISO信息安全管理体系认证证书，得1分。 | 1 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.8 | 综合实力2 | 综合实力2：投标人具有ISO隐私信息管理体系认证证书，得1分。 | 1 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.9 | 综合实力3 | 综合实力3：投标人具有ISO质量管理体系认证证书，得1分。 | 1 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 |
| 3.10 | 综合实力4 | 综合实力4：投标人具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得2分。 | 2 | 提供软件相关功能截图加盖投标人公章 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。