常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：未来智慧城初级中学项目智能化采购

项目编号：JSZC-320402-CZZZ-G2024-0009

采 购 人：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州泽舟管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	24

第六章   拟签订的合同文本	147

第七章   投标文件格式	157

- 投标邀请

未来智慧城初级中学项目智能化采购公开招标公告

项目概况

未来智慧城初级中学项目智能化采购招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024年07月05日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-CZZZ-G2024-0009

2.项目名称：未来智慧城初级中学项目智能化采购

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：人民币1000万元

项目最高限价：人民币901.14023万元

5.采购需求：本项目为常州市天宁经济开发区未来智慧城初级中学项目智能化采购，包括但不限于综合布线系统、信息发布系统、一体化教学交互系统、计算机网络系统、报告厅会议系统、设备网网络系统、智慧照明系统等的供货、安装、调试及培训，直至通过采购人及其他相关部门的验收、质量保修及相关服务等全部内容。

- 6.合同履行期限：甲方通知施工之日起2个月。如未能实施，合同履行期限另定，投标供应商需充分考虑其中风险。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年06月14日至2024年06月21日17：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年07月05日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

地    址：常州市天宁区北塘河东路5号

联 系 人：刘强

联系方式：0519-85500890

2.采购代理机构信息

名    称：常州泽舟管理咨询有限公司

地　　址：常州市新北区晋陵北路399-5星海商城E2座3楼

联 系 人：恽浩兰

联系方式：0519-85551758

3.项目联系方式

项目联系人：恽浩兰

电　　话：18015288772

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目__包不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： LED屏 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求； （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 中标人领取中标通知书时须向招标人额外提供从“苏采云”系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标文件3份，并按要求签字盖章，纸质投标文件需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2024年06月24日11：00（北京时间）前将询问文件加盖公章后书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州泽舟管理咨询有限公司 联系电话：0519-85551758。 通讯地址：常州市新北区晋陵北路399-5星海商城E2座3楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：（1）代理服务收费标准 项 费 目 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; ……. （2）代理机构服务收费按差额定率累进法计算。 （3）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （4）中标人如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼的权利。 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构的帐户。 收款人名称：常州泽舟管理咨询有限公司 开户行名称：交通银行股份有限公司常州天安支行 银行账号：324006310010340000163 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

- 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

第六章    拟签订的合同文本

第七章    投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止之日15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、招标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所报采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包投标无效。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标文件截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 投标文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

  - 本项目采用不见面招标交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 投标人不足3家的，不予解密。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行投标操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查   见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定成交

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政策采购网、常州市政府采购网和常州泽舟管理咨询有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.6的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体响应，投标人不得为联合体。 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分，各个投标人的最终得分为汇总计算所有评标小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会将根据各投标人的评审排序以及公开招标文件中关于成交候选人的相关规定，确定成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足公开招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值，小数点后保留2位。 |  |
| 2 | 主观分 | 16 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 7 | 评委根据投标人针对现场实际情况以及招标文件要求提供的安装施工方案（包括具体施工组织、进度控制及措施、对不可预见因素的预测及解决方案的可操作性、组织结构人员配置的合理性、安全施工措施、质量保证措施、成品保护措施等内容）进行综合评审。 内容科学合理、完整、切实可行的，得7分； 内容较为合理、完整、可行的，得5分； 内容合理性、完整性、可行性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 3 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容）进行综合评审。 方案全面详细、可行性强的，得3分； 方案基本满足要求、可行性较好的，得2分； 方案不够贴切、可操作性一般的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 用户培训方案 | 3 | 评委根据投标人针对本项目的实际需求提供相应的培训服务方案（包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等方面）进行综合评审： 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性强、可行性高、内容齐全的，得3分； 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性一般、可行性一般、内容一般的，得2分； 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性不强、可行性不高、内容不全的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 设计深化方案 | 3 | 评委根据投标人提供的设计深化方案（包括针对用户实际需求以及对用户需求的掌握理解，对现场自行勘察，提供详细系统点位布局CAD图、提供的CAD设计图方案等）进行综合评审： 设计方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 设计方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 设计方案较简单，对项目实施要求响应一般，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 54 |  |  |
| 3.1 | 项目经理 | 6 | 项目经理具有有效的一级建造师（机电工程）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 | 投标文件中须提供相关证书复印件及投标单位近3个月（2024年4-6月）为证书持有人缴纳社保证明复印件并加盖投标人公章，复印件不清晰、未提供或不符合的不得分。 |
| 3.2 | 项目技术负责人 | 6 | 项目技术负责人具有有效的高级系统规划与管理师、高级系统架构设计师、注册信息安全工程师（CISE）证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.3 | 项目运维负责人 | 6 | 项目运维负责人具有有效的高级信息系统项目管理师、网络通信安全管理员认证、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术1级）证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.4 | 项目现场负责人 | 6 | 项目现场负责人具有有效的高级网络规划设计师、网络工程师、教育技术工程师证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.5 | 投标人综合实力 | 2 | 投标人具有有效的机电工程施工总承包资质的得 2分，没有不得分。 | 投标文件中须提供在有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，复印件不清晰、未提供或不符合的不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人具有 ITSS 信息技术服务标准符合性证书(咨询设计)的得2分，没有不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有有效的信息安全服务资质认证CCRC安全集成服务一级证书的得2分，二级及以下证书的得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有有效的信息安全服务资质认证CCRC安全运维服务一级证书的得2分，二级及以下证书的得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有有效的信息系统业务安全服务资质一级（CCIA)认证证书的得2分，二级及以下认证证书的得1分，没有不得分。 |  |
| 3.6 | 技术要求响应 | 20 | 应用系统功能要求及设备技术参数要求中标注▲的项目为关键性指标，所投产品响应全部关键性指标可得基本分20分，每有一项负偏离扣0.8分；其余为非关键性指标，非关键性指标（未加▲号）根据偏离表响应情况低于招标文件要求的，每有一项负偏离减0.4分。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 | 标注▲的关键性指标须提供加盖原厂公章的证明材料复印件或系统截图，并加盖投标人公章，否则该项技术参数作负偏离处理。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：未来智慧城初级中学项目智能化采购

2、项目编号：JSZC-320402-CZZZ-G2024-0009

3、项目预算金额：人民币1000万元

项目最高限价：人民币901.14023万元

- 采购需求：

- 本项目为常州市天宁经济开发区未来智慧城初级中学项目智能化采购，包括但不限于综合布线系统、信息发布系统、一体化教学交互系统、计算机网络系统、报告厅会议系统、设备网网络系统、智慧照明系统等的供货、安装、调试及培训，直至通过采购人及其他相关部门的验收、质量保修及相关服务等全部内容。

- 5、合同履行期限：甲方通知施工之日起2个月。如未能实施，合同履行期限另定，投标供应商需充分考虑其中风险。

- 6、本项目核心产品：LED屏。

- 7、付款方式：根据建设单位书面通知要求正式开工后支付合同价30%作为预付款，项目验收合格、审计结束后支付至审定价的90%，自验收之日起1年后付清余款。（均无息）

二、验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标人共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

4、对于中标人提供的产品，送达后采购人有权要求第三方检验机构从中随机抽取1-2套进行抽样检测（检测费用由中标人承担），中标单位不得指定，不得拒绝，检测内容为招标文件中技术参数要求，如检测不合格则加倍抽样检测，若加倍抽样仍不合格，则判定此批次产品质量不合格。中标人须承担由此给采购人造成的损失。

三、质保期及售后服务

1、质保期：2年。设备（系统）质量保证日期为项目整体验收合格之日起计算。

2、售后服务

2.1所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.2如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

2.3中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

2.4中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

2.5在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

四、人员培训

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标人应免费提供一定数量的培训资料。

- 五、基本需求

- 1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

3、如投标单位没有在投标文件中的“偏离表”中说明投标设备与本招标文件的技术要求存在差异，则意味投标单位提供的设备完全符合本招标文件中技术条件的要求；如有差异，都应在投标文件中的“偏离表”中说明。

六、采购内容及主要功能与技术参数要求

- 1.视频监控系统：

| 一、系统名称：视频监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络红外枪机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； 支持120dB宽动态； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 | 台 | 230 |
| 2 | 400万网络红外电梯半球 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：20m（红外）； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； 支持120dB宽动态； 支持内置MIC； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）； 最大Micro SD卡：256 GB；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出：1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IK10;IP67 | 台 | 1 |
| 3 | 无线网桥 | 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 1 |
| 4 | 400高清抓拍摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；16m（人脸检测距离）； ▲采用一体化的补光结构，补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性 机动车属性， 非机动车属性 人体属性， 人脸属性； ▲设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 内置双MIC，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 防护等级：IP67； | 台 | 2 |
| 5 | 壁装支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 230 |
| 6 | 全景摄像机 | 内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：800万球机：400万；最大分辨率：4096×1800； 最低照度：全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机：0. 001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.3mm～134mm； 全景视场角：水平：180°；垂直：103°； ▲支持自动拼接功能,可将任意连续的2~3个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 全景支持周界防范: 绊线入侵；区域入侵；停车检测球机: 绊线入侵；区域入侵；停车检测；穿越围栏；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；徘徊检测； 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；机动车属性；非机动车属性；人体属性；人脸属性； ▲设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响，回放时,应能听清距设备5m处声级不小于70dB(A)的声音（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 最大Micro SD卡：512GB；RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP67； | 台 | 1 |
| 7 | 400万全光谱球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.2黑白：0.0005lux@F1.20Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：30m（白外）150m（红外）； 人脸最大可识别距离：230m； 车牌最大可识别距离：226m； 镜头焦距：4.8mm-110mm；光学变倍：23倍； 支持可视域功能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 支持电子防抖；支持电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 供电方式：AC24V/2.2A±25%； | 台 | 13 |
| 8 | 球机支架 | 尺寸为115.0*160.0*255.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式 | 个 | 14 |
| 9 | 球机电源 | 尺寸为139.5mm(L)*80.5mm(W)*67.0mm(H) AC输入线700mm AC输出端线1400mm 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC220V电压供电 支持AC24V3A输出 支持温度范围在-20℃~+70℃的环境下工作 | 个 | 14 |
| 10 | 摄像机防雷器 | 3.5米立杆，采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活。 | 根 | 38 |
| 11 | 室外立杆 | 3.5米立杆，采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活。 | 根 | 4 |
| 12 | 立杆基础 | 混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。 | 套 | 4 |
| 13 | 接地装置 | 含金属立杆接地导线及接地桩，接地电阻小于4欧 | 套 | 4 |
| （2）控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 安防综合管理平台 | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； ▲支持全数据加密存储,数据库文件只能在本机读取，支持TLS安全连接数据库,通过安全传输层协议(TLS)可加密保护网络传输过程中的数据，支持实时展示安全保护数据量、安全运行时间、备份统计等数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持监控、展示数据库TPS/QPS指标;支持监控、展示CPU/内存/磁盘使用情况;支持监控、展示行锁、Query Cache命中率、线程信息;支持实时展示慢SQL日志统计信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲具有可视化运维数据管理平台,可对数据库进行运行参数监控与管理配置操作,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原、灾难恢复等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 处理器:Intel Xeon E3-12 V5 CPU 支持最大TDP功耗75W； 芯片组:Intel C236 chipset ； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：2*1T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 套 | 1 |
| 2 | 48盘位磁盘阵列 | 高性能多核处理器及大容量服务器内存，保障海量数据处理的稳定性 整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 ▲设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态，可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理 支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 支持N+M模式下的视频和图片集群功能 ▲支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索 支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备 支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报EVS；支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台。 | 台 | 2 |
| 3 | 监控硬盘 | 企业级；8000G；7200RPM；256MB；SATA | 块 | 72 |
| 4 | 46寸液晶监视器 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求； ▲液晶拼接单元拼接后整墙亮度色彩一致性矫正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit，0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤500K； 显示单元具备3C、CB认证证书； 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）； | 台 | 6 |
| 5 | 拼接屏底座 | 采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重； 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固； 底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位； | 套 | 3 |
| 6 | 拼接屏支架 | 非标 定制支架，与屏配套 | 套 | 6 |
| 7 | 前维护支架 | 液压前维护 | 台 | 4 |
| 8 | 9路高清解码器 | 支持8路HDMI信号输出，输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出 ▲支持1路HDMI接入和1路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ的视频图像采集并输出显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口 整机解码支持4路32MP@25fps / 14路12MP@25fps / 20路8MP@25fps / 28路6MP@25fps / 36路5MP@25fps / 36路4MP@30fps / 56路3MP@25fps / 72路1080p@30fps / 200路D1@30fps 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC ▲为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持解码资源借用功能，每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是1920*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 支持预案轮巡 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入 ▲前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等，前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等，支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2个千兆光口，2个千兆电口 供电方式：100–240VAC, 50～60Hz | 台 | 1 |
| 9 | 55寸监视器（门卫） | 面板尺寸：55英寸； 亮度：380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160 | 台 | 1 |
| 10 | 单路解码器 | 支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 ▲支持开窗功能，最大支持64路开窗，支持64个通道同时解码；支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码； HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持smart IPC； 支持底色选择； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 ▲支持开窗功能，最大支持64路开窗，支持64个通道同时解码；支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码； HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持smart IPC； 支持底色选择； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 | 台 | 1 |
| 11 | 管理终端 | 供应商定制，i5-10400 8G 1T， | 台 | 1 |
| 12 | HDMI高清线 | HDMI线15米 | 根 | 7 |
| （3）传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、▲交换容量≥47Tbps，包转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 3、▲为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 4、▲为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图加盖原厂公章； 5、▲为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、▲设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 15、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 16、▲每台实配主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太网电口复用≥24个，万兆以太网光口≥8个，万兆3米堆叠线缆≥1根； 17、▲为了保障售后服务质量，设备厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，有通过符合GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度（10星）认证，提供证书复印件并加盖原厂公章； 18、▲为减小紧急突发事件带来的影响，设备厂商须具备应急管理能力，提供ISO22320应急预案管理能力评价认证证书复印件并加盖原厂公章； | 套 | 1 |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 10、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 11、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 14 |
| 3 | 8口千兆POE交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 台 | 4 |
| 4 | 千兆模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），传输距离10km； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌； | 个 | 18 |
| 5 | 理线器 | 1U机柜理线架 | 个 | 18 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 2U 机架式光纤配线架 | 个 | 3 |
| 7 | 千兆堆叠光模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（850nm），传输距离500m； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与核心交换机统一品牌； | 根 | 96 |
| 8 | 室外弱电箱 | 含基础安装 | 个 | 4 |
| 9 | 六类网线 | CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输 | 箱 | 5 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1500 |

- 2.安防报警系统

| 二、系统名称：安防报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）室内前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外幕帘探测器 | 产品内置双元热释红外传感器，有效提高报警准确率 探测器探测距离6m，探测角度15° 报警输出常开/常闭信号，适应不同项目需求 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 支持双向数字温度补偿技术，确保高温环境下探测距离不衰减 支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 支持3.6m以下的安装高度，适应不同项目需求 产品自带86盒安装支架，可根据现场情况选择壁挂或吸顶的安装方式 | 套 | 2 |
| 2 | 单防区模块 | 支持1路防区输入扩展 支持1路继电器输出扩展，负载最大30V1A 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 | 2 |
| 3 | 探测器电源 | 尺寸为84mm(L)×41mm(W)×26mm(H) 采用AC输入线350mm DC输出端线800mm 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC100~240V电压供电 支持DC12V1A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 | 个 | 2 |
| 4 | 现场声光报警器 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| （2）室外前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷； 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 根 | 1 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | 张力模块和控制器一体化设计，使安装更方便、简捷； 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 宽电压供电范围，本地声光报警接口 | 根 | 11 |
| 3 | 不锈钢防水箱 | 国标202不锈钢，长*宽*高(450mm*220mm*550mm) | 个 | 12 |
| 4 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 包 | 12 |
| 5 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 85*170mm | 个 | 23 |
| 6 | 接地桩 | 角铁，984mm长，38mm宽 | 个 | 23 |
| 7 | 接地线 | 6平方铜导线，3m | 根 | 23 |
| 8 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 35 |
| 9 | 受力杆专用底座 | 一包含两个底座和螺丝，铝合金材质 | 包 | 35 |
| 10 | 张力中间支撑杆 | 铝合金 | 根 | 204 |
| 11 | 支撑杆专用底座 | 一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质 | 包 | 204 |
| 12 | 万向滑轮 | 铝合金（ 终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 个 | 50 |
| 13 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位 | 卷 | 9 |
| 14 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 个 | 96 |
| 15 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 94 |
| 16 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 386 |
| 17 | 警示牌 | 夜光型警示牌 | 块 | 90 |
| 18 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷 | 卷 | 2 |
| 19 | 总线报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心; | 台 | 1 |
| 20 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 21 | 双防区模块 | 支持2路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 | 8 |
| 22 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 个 | 12 |
| 23 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 24 | 30米红外对射 | 双光束主动红外对射，固定光束频率 报警方式：两光束同时遮挡报警 产品包括发射端和接收端，发射端发送红外信号，接收端接收，并输出报警信号 探测器探测距离40m（户外） 报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 探测器感应速度可调节：50-250msec可调 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 抗雷击、抗冰霜设计，产品户外使用更稳定 数字滤波技术误报率更低 可抱箍安装、壁挂安装等，满足更多项目需求 | 对 | 2 |
| 25 | 单防区模块 | 支持1路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 | 2 |
| （3）后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单防区模块 | 支持1路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 | 16 |
| 2 | 报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心; | 套 | 1 |
| 3 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 套 | 1 |
| 4 | 集中控制软件 | 支持报警布撤防、报警联动视频预案 | 套 | 1 |
| 5 | 蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 套 | 1 |
| 6 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 只 | 1 |
| （4）巡更设备 |  |  |  |  |
|  | 巡更采集器 | 采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 套 | 2 |
| 2 | 巡更信息钮 | 记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 尺寸：50*3mm 重：3g 材质：工程塑料 | 点 | 20 |
| 3 | 巡更人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 个 | 5 |
| （5）传输线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | RVV4*1.5 | 米 | 200 |
| 2 | 通讯线 | RVVP2*1.5 | 米 | 800 |

- 3.校园一卡通系统

| 一、系统名称：校园一卡通系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 桥式圆弧摆闸-左 | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配12对红外检测； 标配超级电容，支持断电开闸功能; 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 台 | 2 |
| 2 | 桥式圆弧摆闸-中 | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配12对红外检测； 标配超级电容，支持断电开闸功能; 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 台 | 4 |
| 3 | 桥式圆弧摆闸-右 | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配12对红外检测； 标配超级电容，支持断电开闸功能; 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； 支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 台 | 2 |
| 4 | 人脸识别模块 | 采用7英寸LCD屏，分辨率1024*600 支持人脸、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度 设备支持50000个用户，50000张卡，50000个密码，50000个人脸，50个管理员 ▲设备刷卡距离应不小于6cm；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 ▲应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持胁迫报警、 防拆报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户 支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择 具有以下外部接口:1.RS-485接口×1；2.RS-232接口×1；3.韦根输入接口×1；4.USB接口×2；5.开关量输入接口×2；6.开关量输出接口×2；7.出门按钮接口×1；8.门锁控制接口×1(包括出门按钮接口、门 磁状态接口、常开、常闭接口各1路)；9.LAN接口×1； ▲设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级 | 套 | 12 |
| 5 | 网络独立门禁控制器 | 支持2.4寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到240×320 支持语音提示 支持门铃功能 支持IC卡、NFC刷卡 一机双用，支持控制器与读卡器双模式 全新外观设计，更具科技感的轻薄机身 支持3万个用户、3万张卡片、3万个密码、50个管理员、15万条记录 耐高低温，支持工作温度-30-65℃ 支持IP65防护等级，可用于室内室外 支持门控安全模块扩展，防止断电开门，提升门控安全 支持支持刷卡/远程/密码开门模式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警 支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持本机，平台，电脑web端和手机web端对设备进行管理 | 个 | 8 |
| 6 | 门禁电源 | 尺寸为84mm(L)×41mm(W)×26mm(H) 采用AC输入线350mm DC输出端线800mm 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC100~240V电压供电 支持DC12V1A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 通过3C检测 | 个 | 8 |
| 7 | 通道闸安装基础 | 混凝土浇注：含岛内配管 | 套 | 8 |
| 8 | 门禁一体机 | 支持2.4寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到240×320 支持语音提示 支持门铃功能 支持IC卡、NFC刷卡 一机双用，支持控制器与读卡器双模式 全新外观设计，更具科技感的轻薄机身 支持3万个用户、3万张卡片、3万个密码、50个管理员、15万条记录 耐高低温，支持工作温度-30-65℃ 支持IP65防护等级，可用于室内室外 支持门控安全模块扩展，防止断电开门，提升门控安全 支持支持刷卡/远程/密码开门模式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警 支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持本机，平台，电脑web端和手机web端对设备进行管理 | 个 | 6 |
| 10 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 个 | 6 |
| 11 | 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 个 | 4 |
| 12 | 门禁支架 | L型支持，高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 个 | 4 |
| 13 | 双门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 个 | 2 |
| 14 | 门禁支架 | L型支持，高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 个 | 2 |
| 15 | 伸缩门 | 伸缩门 | 套 | 1 |
| （2）传输线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输。 | 箱 | 11 |
| 2 | 读卡器线 | RVVP6×1.0 | 米 | 1200 |
| 3 | 开门钮线 | RVV2x1.0 | 米 | 1200 |
| 4 | 磁力锁线 | RVV4x1.0 | 米 | 100 |
| 5 | 电源线 | RVV3x2.5 | 米 | 1200 |
| （3）管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁卡发行器 | 支持Mifare卡（IC卡）刷卡 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 | 台 | 1 |
| 2 | 门禁卡 | IC卡 | 张 | 100 |

- 4.综合布线系统

| 一、系统名称：综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 双孔面板 | 尺寸为86×86mm 材质高强度PC 白色 带嵌入式标签位置 带弹性防尘盖 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求 | 个 | 64 |
| 2 | 单孔面板 | 尺寸为86×86mm 材质高强度PC 白色 带嵌入式标签位置 带弹性防尘盖 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求 | 个 | 923 |
| 3 | 双口地插 | 尺寸为120×120mm 液压缓冲弹起式防水地板插座 | 个 | 7 |
| 4 | 单口地插 |  | 个 | 6 |
| 5 | 六类模块 | 非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求 支持1000MHz带宽 支持110或Krone工具进行打线 | 个 | 1071 |
| 6 | 出线盒 | 86型接线底盒，一体成型，不易变形，一体注塑工艺，使用寿命更长，用料厚实，抗压抗裂，坚固耐用，抗压能力强。 | 个 | 1000 |
| （2）水平线缆区 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输。 | 箱 | 192 |
| 2 | 8芯单模光纤 | 900μm紧套光纤 纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm 芳纶加强元件 低烟无卤外护套 支持骨干网建设和光纤到工作区应用 光纤的几何尺寸一致性好 黄色外皮 符合YD/T1258.4标准 | 米 | 6500 |
| 3 | 24芯单模光纤 | 900μm紧套光纤 纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm 芳纶加强元件 低烟无卤外护套 支持骨干网建设和光纤到工作区应用 光纤的几何尺寸一致性好 黄色外皮 符合YD/T1258.4标准 | 米 | 2740 |
| 4 | 25对大对数电缆 | 25对3类大对数电话电缆 | 米 | 450 |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 950 |
| （3）管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 1.选用冷轧钢板，表面喷涂塑粉，防锈美观；2.四面开放式，机柜侧门，前后门都可以拆开，方便安装调试；3.良好的通风散热性能。４．尺寸：42U，600*600*2000． | 台 | 12 |
| 2 | PDU防雷排插 | 具有防雷击保护功能，有效吸收来自电源系统的电涌脉冲，确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用。 | 个 | 24 |
| 3 | 机柜角钢支架 | 5#角钢现场焊制 | 只 | 20 |
| 4 | 24口配线架 | 端口模块化，方便单个端口拆装或更换 标准19〞安装，1U高度 带宽达到1000MHz,符合国际最新标准 支持110或Krone工具进行端接 | 条 | 66 |
| 5 | 六类模块 | 非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求 支持1000MHz带宽 支持110或Krone工具进行打线 | 个 | 1584 |
| 6 | 110配线架 | 1U19英寸机架式安装 外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料 含20个5对连接块 使用标准的110型打线工具5、 | 条 | 6 |
| 7 | 理线架 | 1U19英寸机架式安装 表面采用静电粉末喷涂以防止划伤 用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观 盖子可以装拆，便于安装和维护 | 条 | 75 |
| 8 | 网络跳线 | 满足国标GB50312 cat6 信道标准 护套采用全新PVC材质，安全环保 六类非屏蔽跳线 黄色 长度32 | 根 | 1308 |
| 9 | 语音跳线(110-RJ45) | 标准鸭嘴型接口，适配行业内110配线架 满足传输标准：YD/T 926.3-2009 线芯采用纯铜材质，传输效果更佳 语音跳线(110-RJ45) 灰色 长度2m | 根 | 60 |
| 10 | 室内多媒体弱电箱 | 400*500 | 台 | 62 |
| 11 | 室外防水光纤设备箱 | 室外防水机柜， 根据现场实际情况调整尺寸 ，含电源防雷器及光纤配线架 、含至监控抱杆箱及门卫光缆熔接所需 材料（熔纤盘、尾纤、耦合器、跳纤等） 。 | 台 | 4 |
| 12 | 移动式插座 | 移动式插座-5孔6位 1.阻燃耐高温 优质阻燃PP材料，通过750℃灼热丝实验，更安全 2.铜条一体化 优质铜条一体成型，内部插套之间无焊接，耐插拔次数高达5000+，更可靠 3.一键通断 开关次数高达10000+，银触点开关，接触灵敏，更可靠 4.安装使用方便 外置挂孔，支持多种安装方式；孔位间距不小于42mm，多个电器同时使用不干涉 | 个 | 66 |
| 13 | 8口单模光纤终端盒 | 含8个单芯光纤热熔管 | 套 | 62 |
| 14 | 48口光纤配线架 | 灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器 适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接 保护光纤避免尘土和其它损害 铝合金材质，轻便耐用 锁扣式设计，方便安装 固定式设计风格 自带12芯熔接盘，更好保护光纤端接 最大熔接芯数24芯 19"机柜式安装 符合YD/T778标准 | 条 | 25 |
| 15 | 24口光纤配线架 | 灵活的连接器前面板，用来固定连接耦合器 适用于与SC/ST/LC/FC等耦合器的端接 保护光纤避免尘土和其它损害 铝合金材质，轻便耐用 锁扣式设计，方便安装 固定式设计风格 自带24芯熔接盘，更好保护光纤端接 最大熔接芯数48芯 19"机柜式安装 符合YD/T778标准 | 条 | 8 |
| 16 | 光纤耦合器 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000 次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 个 | 376 |
| 17 | 单模光纤尾纤 | 符合Telcordia GR-326-CORE标准 低插入损耗，高回波衰减，高稳定性 重复插拔特性好，互换性好 单模光纤跳线LC 黄色 长度1米 | 根 | 376 |
| 18 | 光纤跳线 | 符合Telcordia GR-326-CORE标准 低插入损耗，高回波衰减，高稳定性 重复插拔特性好，互换性好 单模光纤跳线LC-LC 黄色 长度3米 | 根 | 168 |
| 19 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 点 | 1860 |

- 信息发布系统

| 一、系统名称：信息发布系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）信息发布系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸信息发布一体机 | 55寸室内金属壁挂，支持横屏/竖屏安装，附件带壁装支架； 超窄金属边框8mm； 4K液晶面板； 主流4核CPU，2G内存，16G存储空间； | 台 | 7 |
| 2 | 32寸信息发布一体机 | 32寸室内金属壁挂，11mm边框； 支持横屏/竖屏安装，附件带壁装支架； 1920x1080液晶面板； 主流4核CPU，2G内存，16G存储空间； | 台 | 3 |
| 3 | 电子班牌 | 面板尺寸：21.5英寸； 亮度：500cd/m²； 可视角度：水平：178°，垂直：178°； 内置200万双目宽动态摄像头，支持红外活体检测 ▲具有内置IC/ID卡刷卡器，支持NFC刷卡。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。支持ISO/IEC14443协议，刷卡反应时间≤1s。（提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章） 内置≥2W*2扬声器立体声输出 支持220V供电，安装方便 支持横屏方式安装 ▲支持安卓11.0及以上版本，CPU≥四核，主频≥2GHz， RAM≥2G，ROM≥16G（支持扩展至32G、64G）。（提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章） 视频解码：支持4路1080P@60fps或1路4K@60fps； 网络接口：1个RJ-45 10M/100M/1000M以太网口；Wi-Fi：支持；TF卡槽：1个；USB接口：1个USB3.0接口；1个OTG USB3.0接口；其他接口：1个HDMI OUT接口，1个3.5mm音频口； 供电方式：220VAC； 防护等级：IPX3； ▲整机采用超薄超窄边框设计，机身最厚处≤27mm。（提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章） | 台 | 62 |
| 4 | 终端软件授权 | 含家长、教室手机客户端及微信公众号 | 个 | 62 |
| （2）管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 班牌本地管理平台软件 | 系统支持云平台及本地私有化平台多种部署模式； 系统支持设置学校的校徽，校训，办学模式，主页地址，占地面积、学校建校年月、建筑面积、主管部门等学校基础信息； 系统支持学生管理：年级、班级、学生姓名、联系电话、校内编号、学籍号、一卡通卡号、就读方式、当前就读状态、照片、紧急联系人信息,并可以按照实际需求开放教育管理信息标准中的其它字段。 支持添加、修改、删除学生的家长信息,包括家长姓名、联系电话、是否监护人、家庭关系、照片； 系统支持家长信息管理：家长可以通过手机端，绑定微信自行注册，通过家校互通功能查看孩子的行动轨迹，作业等情况，并能够实现视频通话； 系统支持横竖版50个模板的呈现显示，应用到小学、中学、大学等多种应用场景； 系统支持教室信息展示、包含教室名称、教室编号、英文名称、用途、引导语、楼层设置、容纳人数、座位的排与列、教室作为排列规则（一字型纵向、s型纵向、一字型横向等设置）； 系统支持通过平台远程给设备下发命令，设置设备参数，软件升级，安装通讯软件、回收本地采集照片、重启设备、关闭设备、初始化设备、回收截屏、定时开关机、在线升级、超级密码等命令； 系统支持通知发布：支持10种以上通知模板，可通过平台预览设备端和手机端的通知显示； 系统支持相册管理：支持学校相册，班级相册和教室相册的发布，任何有关班级风采的照片，可在照片中添加标题，方便查看查找。班级相册可以自定义设置为首页并且班级可拥有多种分类的班级相册。班级相册允许设备端首页展示并自动轮换。也支持班级获得的荣誉的相册进行发布，支持相册和照片添加说明； 系统支持导航示意图：可呈现楼宇导航图、楼层导航图、鸟瞰图等信息，可指示对应的教室、公共位置资源等信息提供支持为陌生用户刚到学校提供强有力的帮助； 系统支持考试管理：可以对考场分配人员进行考勤管理等模式，巡考人员可直观的查看到未到人员信息； 系统支持考勤管理：可统计出教职工授课出勤统计及明细、学生课程出勤统计及明细、学生课程补填、走班考勤、学生每日到离校出勤表、教师每日出勤表、签到明细表、迟到汇总表等信息； 系统支持请假管理：自定义请假审批流程的设置，需要支持按部门主管审核或按固定审核人审核，审核人员及顺序可自定义，在超过审核时间后可以选择是否跳过审核人或拒绝该次审批； 支持系统设置，输入管理员账号密码，方可取得设置权限进入到系统设置界面，可实现与服务器的连接，设备的关联，以及版本信息时间日期设定和数据的下载。 | 套 | 1 |
| 2 | 电子班牌服务器 | 处理器：Hygon 3250 3.0G 16M 8C 95W CPU。 内存：2条16GB DDR4 2666 REG内存，最大可扩展至256GB内存。 硬盘：2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘； 最大支持4块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘。 RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡 4个千兆网卡 接口：1个RJ-45管理接口； 4个USB3.0，1个USB2.0； 1个VGA 风扇：4个热插拔风扇模组 电源：250W 标准19英寸机架式安装，含安装导轨，标准机架式导轨安装 | 台 | 1 |
| （3）主入口户外LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 户外P5全彩显示屏，显示尺寸5.12*2.88=14.75m2； 白平衡亮度、白平衡色温：≥5500CD/㎡、3000-18000可调 ； 视角：水平:≥160°；垂直:≥140° 对比度：≥5000：1； 亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.2mm 屏体参数：最大功率、平均功耗：≤900W/㎡、≤300W/㎡； 换帧频率、刷新频率：60Hz、3000Hz 高刷新 颜色处理灰度：14Bit 典型寿命：≥100000小时 | 平米 | 14.75 |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持常见的视频接口，包括1路VGA，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 支持视频输出最大带载高达130万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建5个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 20KW配电箱，具有过压、过流、漏电等保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构 | 室外钢结构设计,立柱结构，全防水箱体。 | 套 | 1 |
| 5 | 轴流风扇 | 轴流风扇 | 台 | 8 |
| （4）操场户外LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 户外P5全彩显示屏，显示尺寸5.12*2.88=14.75m2； 白平衡亮度、白平衡色温：≥5500CD/㎡、3000-18000可调 ； 视角：水平:≥160°；垂直:≥140° 对比度：≥5000：1； 亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.2mm 屏体参数：最大功率、平均功耗：≤900W/㎡、≤300W/㎡； 换帧频率、刷新频率：60Hz、3000Hz 高刷新 颜色处理灰度：14Bit 典型寿命：≥100000小时 | 平米 | 14.75 |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持常见的视频接口，包括1路VGA，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 支持视频输出最大带载高达130万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建5个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 20KW配电箱，具有过压、过流、漏电等保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构 | 室外钢结构设计,立柱结构，全防水箱体。 | 套 | 1 |
| 5 | 轴流风扇 | 轴流风扇 | 台 | 8 |

- 一体化教学交互系统

| 一、系统名称：一体化教学交互系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）多媒体教学系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧交互一体机（含定制OPS终端) | 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°。 3、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持20点触控；能在安卓和 Windows 白板软件中实现多点书写。 ▲4、整机嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 5、在屏幕任意位置，通过多指可调出悬浮菜单；菜单包括内置电脑、关闭窗口、主页、便签、清屏和笔等功能。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB3.0x2，全功能 Type-Cx1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）和HDMI INx1等不少于4个前置接口。为满足日常教学需求，后置接口满足RS232×1、RJ45×1、Android USB2.0×1、展台 USB 2.0×1、HDMI IN×1、Audio In×1、VGAx 1、Earphone outx1、Type Bx 1、MIC INx1。 ▲7、教育平板具备≥8个带功能标识的前置物理按键，功能包含电源、主页、任务、关闭窗口、触控开关、护眼、音量+、音量-（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） ▲8、设备采用针孔还原，无需专业人员即可轻松解决电脑故障并防止误操作。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 9、整机内置2.0声道，2×15W，总计30W功率扬声器。 ▲10、整机前置翻盖式挡板设计，保障插入的U盘或外接设备不被两侧推拉黑板碰撞，起到防撞作用，有效保护接口。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 11、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可快速打开聚光灯、计算器、信号源切换、屏幕下移等功能。 12、支持在各信号通道下的批注功能，防止因windows电脑故障无法展开教学；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、笔型设置、颜色设置等功能。 13、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，支持设置开机接入信号源。 14、支持信号源自动唤醒开机，设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过 HDMI/VGA 连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机。 15、在HDMI、Android 以及Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。支持半屏模式， 将Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows 系统；点击非Windows 显示画面区域（屏幕上半部分）或功能按键，即可退出该模式 16、屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 ▲17、投标产品制造商符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011五星级要求。 18、OPS终端：Intel ®core I5 第八代笔记本处理器 SO-DIMM DDR4 2400MHZ,8GB内存，256G固态硬盘 1*80pin 标准OPS接口 1 x 千兆网卡（RJ45），1x M.2 WiFI（BT4.X） I/O接口：6× USB3.0 ， 1 × LINE-OUT & MIC-IN 尺寸：180mm (L) x 195mm (W) x 30mm (H) 支持硬件一键还原 供电：支持19V/4.74A 供电 | 台 | 62 |
| 2 | 教学资源软件 | 智能备课端 1. ▲我的网盘：网盘资源不限容量，且无需任何任务方式即可获取无限容量，教师可以上传任意教学资源，包括但不局限于PPT、Word、Excel、RAR、安装包等，对于上传的文件自动分类，可实时查看云盘资源空间占用情况。网盘资源支持自动生成二维码或链接，快速分享（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 2. 交互课件：支持教师将网盘资源包括3D素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图、超级分类、选词填空）自动生成二维码或链接，快速实现分享 3. 备课中心：提供教师个人备课中心，可根据学段、学科、教材版本自动推送相关备课素材与课件，并同步提供对应的同步资源 4.▲备课插件：提供基于原生PPT与WPS的备课插件，非自有格式的备课工具，课件默认输出格式为PPT与WPS的默认格式，非专有格式，不改变教师传统备课习惯。（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 5. 资源导入：实现备课资源与备课插件的无缝结合，方便将图片、视频、互动微件、3D、电子绘本、题库等一键插入到原生PPT/WPS内 6. 网络资源：支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入至PPT内，并能够在ppt播放状态下进行页面二次跳转。 尾逻辑、经典思维、逻辑结构、发散思维、组织结构、目录组织、鱼骨图、天盘图）等。 7. 教学设计：提供多类型课堂活动模板，如趣味分类、超级分类、翻翻卡、双人PK、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、思维导图（思维导图支持多类型模板，如彩色枝丫、鱼 8. ▲学科工具：提供多类型学科工具，如动态数学画板GeoGebra、物理实验线图（电学、力学、电磁学、热学、光学、声学）、化学实验线图（仪器、效果、组合）、诗词卡片、函数工具（一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数）等。（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 9. 数据同步：支持备课资源同步更新，备课完成后将资源或课件一键同步上传至个人云盘（校本空间），保持数据同步。 10. 学科资源：支持一键调取多学科资源，方便教师日常授课，资源须包含如下知识点：小学数学（图形与几何、数与代数、统计与规律）、小学科学（生命科学、物质科学、地球与宇宙科学、技术与工程）、初中数学（代数、几何、函数、统计概率）、初中物理（声光热能、力与运动、电与磁）、初中化学（科学探究、身边的化学物质、物质的化学变化、化学与社会发展、物质构成的奥秘）、初中地理（自然地理、中国地理、世界地理）、初中生物（生物圈、植物、人体、动物与微生物、生命的延续）、高中数学（集合与常用逻辑用语、不等式、函数、导数、积分、三角函数与解三角形、平面向量、数列、立体几何、平面解析几何、计数原理与统计概率）、高中物理（力与运动、电与磁、原子物理、动量与能量）、高中化学（无机化学、实验化学、结构化学、化学反应原理、有机化学）、高中地理（自然地理、人文地理、世界地理、中国地理）、高中生物（分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程）等。 11. 提供科学可视化教学内容及工具库，涵盖小学、初中、高中的数学、物理、化学、生物、地理等，资源类型涉及图片、微件、3D、视频等，数量超1000条，可一键插入课件，且在大屏上支持全屏播放、批注、360°交互操作。 大屏授课端 1. 授课登录：支持教师通过个人账密、微信授权或二维码方式进行身份识别快速登录授课。登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件，支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端。 2. 课本授课：支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、 经典阅读资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类；支持配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并支持同步导入与编辑功能。 3. ▲白板授课：支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、日字格、小方格、五线谱、数学本、坐标系、篮球场、足球场、黑板、白板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能；支持板书内容保存至云端，按需调取二次编辑与分享。（提供国家广播电视产品质量检测中心下发的，同时具备CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的检测报告佐证，，并加盖原厂公章） 4. 课件授课：支持本地或在线播放教学课件，并实现office与WPS文档的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 5. 全屏书写：支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放）全屏原笔迹书写功能。 6. 无限板书：无需翻页或跳转，在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，教师可对书写后的板书内容进行放大或者缩小，缩放比例在50%-200%之间；支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作。 7. 互动PPT播放讲解：支持打开新媒体互动式ppt/电子绘本类PPT，基于插件式ppt实现任意拖放、移动，即时判断对错，反馈答题结果。 8. 讲解助手：提供画笔（三种笔形、四种粗细、自定义颜色）、板擦（区域擦除、撤销、清空）、聚焦、放大、计时、录制、幕布等基础教学工具，支持原笔迹书写、标注与保存功能。 9. 学科工具：提供多学科的学科工具，如平面图形、立体图形、尺规、量角器、函数工具、英文词典、数学动图、诗词卡片、仿真实验，其中尺规和平面图形支持角度和长度的数字标注，化学仪器包括加热、计量、分离、收集、干燥，物理仪器包括磁学、电学、光学、力学、热学、声学。 10. 资源调取：支持一键调取平台内优质教学资源（本机资源、网盘资源、校本资源、科学可视化资源）。 11. ▲智能云白板：支持将个人板书同步保存至云端，并按时间轴、班级、来源条件进行分类，按需进行再次调取并进行二次编辑（非JPG格式或PDF格式）；支持将板书内容同步分享至学生移动终端，可生产二维码一键分享至微信或QQ；支持云端存储的板书内容同步删除或批量导出至本地。（提供国家广播电视产品质量检测中心下发的，同时具备CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的检测报告佐证，并加盖原厂公章） 12. 智能工具板：手写智能识别的智能白板功能，实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别功能；支持智能工具板内的所有板书记录同步保存至云白板。 13. 中英文智能转写：支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索的功能；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词功能。 14. 中英文智能识别：支持画圈搜索教师的手写中英文字词，并实时搜索互联网资源的功能。 15. 图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制功能。 16. ▲函数识别：支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内（提供国家广播电视产品质量检测中心下发的，同时具备CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的检测报告佐证，并加盖原厂公章） 17. 班级管理：支持教师设置班级信息，包括学段、年级、班级名称；支持设置学生信息，包括学生姓名、学生所属分组信息。 18. 设置管理：支持设置是否开启多人书写、板书美颜级别、是否开启手势板擦；支持设置节能模式，可自由设置设定时间内无人操作自动关机功能。 19.▲窗口功能：可一键快速回到Windows系统电脑桌面，点击可回到最近打开的系统或软件窗口。（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 移动授课端 1. 移动投屏：支持Windows，Android，iOS移动终端移动投屏授课功能，远程授权大屏登录个人账号。 2. 移动授课：教师可通过移动端远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、快捷输入文本等课堂教学行为。 | 套 | 62 |
| 3 | 集控平台 | 1. 管理中心控制台采用B/S架构，可在Windows、MAC，Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，管理校园及教室的终端运行情况，无需在管理员设备上安装额外的管理软件； 2. 管理中心支持多种部署模式：云端部署、本地部署、无服务器部署，可实现无互联网访问下的无服务器部署，减少设备投入，增强系统可用性。 3. 管理中心拥有强大的权限管理能力，系统具有多种管理角色：超级管理员、区域管理员、学校管理员、教室管理员、教师，可根据角色分配相应的管理权限和范围。更具备权限配置能力，可根据需要增加或减少相应的管理配置，灵活定义管理者的工作范围 4. 系统支持对校园各种类型设备的管理，包括但不限于教室、班班通、办公设备等，管理员可通过互联网、局域网和移动网络等任意网络，通过管理员用户认证登录，实现对任意类型设备远程控制和管理，在一个系统上即可完成终端控制、系统配置、镜像管理、应用程序安装与下发和系统更新等工作。 5. 管理中心支持配置普通用户模式界面和管理模式界面，灵活配置，实时展示远程控制指令执行结果，将日常与管理区分开，减少用户学习成本，方便普通管理员快速学习系统使用。（提供系统功能界面清晰截图并加盖公司公章） 6. 管理平台为方便非专业人士使用，提供普通管理界面，实时显示当前分组下终端数、终端在线率、按终端或分组显示终端使用时长排名数据，显示与组内终端相关的控制指令执行信息和终端告警消息。 7. 系统支持设备管理分组，用户可将关注设备组织成新的管理组，以便分组查看，分组创建数量不限，可任意创建。分组视图可以深度定制，创建者可定义该分组可执行的相关动作。只有超级管理员定义虚拟组全局可见，一般用户的虚拟组仅自己可见； （提供系统功能界面清晰截图并加盖公司公章） 8. 支持用户定制首页视图，管理员可选择自己的登陆后的首页入口页面，包括但不限于系统预定义分组、个人虚拟分组、系统统计视图（提供系统功能界面清晰截图并加盖公司公章） 9. 管理平台提供集中远程统一配置，包括但不限于：屏保图片、上下课铃声、开播铃声、锁屏背景、告警参数、桌面截屏频率、截屏质量、卸载限制; 支持按分组、按终端配置监控策略包括但不限于：进程监控、应用监控、有效使用监控、有效使用监控等相关配置； 10. 系统支持可视化场景配置功能。根据场景应用需求，实现所见即所得的可视化配置桌面运行参数的能力，包括外部设备访问控制，打印机控制、还原策略等，及辅助智能化设备管理的自动策略配置，实现一次定义，多次使用，满足简单化、可视化、自动化的管理需求。 11. 桌面镜像管理可实现集中化管理，可直接在服务器上完成桌面环境下发更新。桌面环境具有一次制作，多地使用的特性，具有良好的设备兼容性，保证系统的稳定运行以及一致的运行体验。实现一中心，集中统一管理多设备镜像的使用目标，提升管理便捷度。（提供系统功能界面清晰截图并加盖公司公章） 12. 支持桌面远程快照和还原能力，可在任意时间点设定为本地桌面的基本恢复位置，通过远程命令自动批量制作还原备份的镜像，保证桌面的最佳状态被妥善维护，并可在之后任意时间点，通过远程一键还原，使系统恢复到最佳位置，所有过程需远程无人工干预情况下完成。便于平台实现规模化自动运维。可对任意磁盘分区进行快照和还原操作，管理员可以根据管理实际发挥充分的灵活性。（提供系统功能界面清晰截图并加盖公司公章） 13. 系统支持电脑设备可视化远程监视，管理员通过控制台可对分散各处的设备运行状况集中收集，便于维护和及时干预。包括但不限于设备基础配置情况（品牌，CPU，内存，硬盘，主板序列号，显卡信息，BIOS版本信息，操作系统版本），以及当前设备开关机状态. 14. 系统支持设备详情信息查询，无需采用远程桌面等重度干扰手段，即可轻松掌握设备当前运行的各种系统内信息，便于维护人员或老师全面了解桌面内系统运行情况，包括但不限于：实时截取当前设备桌面图像，点击可放大；实时获取当前运行应用、进程及服务列表，系统安装应用列表，以及当前系统资源使用情况（实时CPU及内存使用情况，硬盘分区使用容量，网络流量，CPU温度, 硬盘温度)（提供系统功能界面清晰截图并加盖公司公章） 15. 系统支持远程下发打铃任务至各个大屏终端，铃声可定制，用户可以采用自有铃声，铃声格式支持WMA、MP3、MIDI等格式，上载铃声可在控制台试听以确认效果。可设置终端铃声播放时长，响铃一段时间后，允许关闭铃声，避免干扰正常教学。支持打铃预设功能，可支持日、周、月等不同的循环模型，预设循环的个数无上限，可根据需要设置。 16. 系统支持从控制台统一锁定大屏设备桌面，可通过密码逐个解锁终端，也可远程统一解锁，支持无网离线解锁。锁屏可以是一次性即时命令；也可采用循环任务形式，支持：自由任务、日任务、周任务、月任务。支持解锁密码；超级管理员密码解锁；终端断网扫码解锁；终端在线扫码解锁，灵活便捷。 17. 支持倒计时消息推送，可自定义倒计时内容、时间格式、显示位置、和背景等基础属性，支持远程发送或关闭倒计时消息。 18. 管理平台支持对批量或单台设备进行远程软件安装部署与卸载。系统支持灵活的为方便管理员管理与远程安装应用和配置管理应用监控策略，支持并提供软件仓库管理模式，。 19. 具有一系列辅助远程管理增强功能：支持远程桌面功能，在无需现场支持的情况下，通过用户允许，管理员可在浏览器，通过控制台远程查看和操作用户桌面，远程桌面无需人工手动配置，系统自动完成相关桌面参数配置；支持远程任务，控制台可将相关执行操作发至终端运行；便于管理员进行故障排除和常规维护工作。 20. 支持对所管辖区域的设备进行统计与分析，包括但不限于：设备在线数汇总、设备运行时长、设备有效使用时长、应用有效时长、设备基本状况汇总（品牌，硬件配置，归属组织等)、节能统计。统计数据需与实际使用情况相一致，并支持各区域的报表功能，使各个相关区域对自己的设备现状有清晰了解。支持以Excel和PDF格式导出。可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行数据统计。 | 套 | 62 |
| 4 | 推拉组合绿板 | 1.整体规格：外径≥4300mm×1350mm，具体尺寸根据实际情况定制，左右推拉结构，一次成型设计；四块组合，保证与中置电子产品物理尺寸配套。 2.采用优质搪瓷板面，墨绿色、亚光，光泽度≤6﹪，厚度≥0.40mm；涂层硬度≥9H无痕（莫氏），提供国标板面硬度检测报告。 3.背板：选用优质防锈镀锌钢板，厚度≥0.30mm，机械化制作，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 4.衬板：采用防潮、吸音、高强度聚乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感,厚度≥15mm。 5.边框：采用高级香槟色铝合金，模具挤压一次成型，上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，厚度≥1.2mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受阻的情况，配有宽度≥30mm的笔槽，笔槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置粉笔及教鞭不影响滑动效果，边框符合GB5237.3-2008国标标准。 6.黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平轮，保证滑动流畅、噪音小。 | 套 | 62 |
| 5 | 壁挂式视频展台 | 1.主感光像素：800W像素 2.对焦模式：1000%倍数码变焦 3.补光灯：4级触摸控制，LED补光灯，可分级控制灯光强弱 4.输出分辨率：MJPG: 800*600 1024*768 1280*720 1920*1080 2048*1536 2592*1944 3264*2448 5.环境光照度范围：10Lux~2000Lux 6.最佳工作环境光照范围 ：80Lux-300Lux 7.麦克风：高灵敏度麦克风 8.清晰度：中心超过1200线，周围超过900线 （1:1尺寸动态，静态观察） 9.视频输出格式:YUY2，MJPG 10.接口：USB2.0支持USB3.0 11.扩展口：2个USB2.0 扩展口 12.电源：电脑USB供电，无外接电源 13.安装方式：壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积 14.传输速率：10帧/秒 800W（3264*2448）25帧率/秒 720P 模式 15.信噪比：优于48分贝（30帧/秒 220LUX） 16.动态范围：优于68分贝 17.成像距离：20cm~45cm 18.压缩模式：DSP内置式图像压缩 19.白平衡：自动调节 20.色彩补偿模式：自动调节 21.使用环境温度：10°~50°C 22.使用环境湿度：<85% 23.存储环境温度:-20°~ 60°C 24.存储环境湿度:<85% 25.待机电流:≤150 mA 26.工作动态电流：<400mA 27.拍摄幅面：A4面积 | 只 | 62 |
| （2）录播系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能教学录播主机含软件 | 一、硬件参数： 1、▲采用嵌入式处理器≤1U 标准机架式机箱设计， 内嵌≥3 英寸彩色液晶触控屏，支持通过液晶触控屏控制录制开始/暂停/停止状态 、设置主机网络地址 、导出录像文件， 支持通过液晶触控屏查询主机系统信息 、基本信息 、通道信息 、平台信息等；内置≥2TB 硬盘， 支持课程的本地录制及存储；支持音视频信号采集 、录制 、直播 、导播 、 1vN 音视频互动 、抠像等功能集成一体化（提供 CNAS 认证检测报告复印件并加盖公章）； 2、▲采用硬件采集、编码方式，支持 H.264、H.265 视频编码；内嵌≥5 路 SDI 输入接口 、 ≥2 路 4K-HDMI 输入接口 、 ≥ 1 路 VGA 输出接口 、 ≥2 路 HDMI输出接口（提供 CNAS 认证检测报告复印件并加盖公章）； 3、▲内置专业音频处理模块，支持增益控制(AGC) 、回声消除(AEC) 、噪声抑制(ANS)、智能混音等；内嵌≥8 路幻象供电 MIC 接口 、≥4 路 Line in 输入接口，可外接音频源；具备≥3 路 Line Out输出接口 、 ≥ 1 路 monitor 音频监听接口（提供 CNAS 认证检测报告复印件并加盖公章）； 4、▲支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网 IP 地址，支持直接接入公有云平台实现录播 、直播 、互动管理等；设备支持 POC 技术， 实现高清视频 、控制信号与供电电源复合一起， 在一根同轴线上传输（提供 CNAS 认证检测报告复印件并加盖公章）； 5、 ▲支持扩展内置 AI 硬件分析模块，实现对课堂教学行为的教室端本地化实时分析；扩展 AI 模 块后， 支持对课堂场景进行自动捕捉与分析， 通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分 析界面， 实现教师及学生检测 、教师及学生行为分析（提供 CNAS 认证检测报告复印件并加盖公章）； 6、▲内置抠像功能， 支持自定义同时选取 5 种背景取色， 支持人物增强， 可自定义调节亮区 、暗区数值， 支持导入背景（提供 CNAS 认证检测报告复印件并加盖公章）； 二、录播软件要求： 1、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看； 2、可以提供多种画中画模式，支持提供15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 3、支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供8种特效；系统亦具备提供4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。 4、具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 | 台 | 2 |
| 2 | 智能跟踪系统 | 1.智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。(含板书跟踪、鼠标移动侦测)；抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响；系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别；定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。含探测器。 | 套 | 2 |
| 3 | 智能导播台 | 1、▲支持对5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能（提供具有CMA/CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 2、▲支持对主、副各6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除（提供具有CMA/CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 3、具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 4、▲2路DB9标准RS232（用于录播机及跟踪机控制），1路DB15专用接口（可接5路摄像机控制），5路摄像机控制口，1路USB 2.0，可提供供电（提供具有CMA/CNAS机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； | 套 | 2 |
| 4 | 高清云台摄像机 | 1.信号系统：HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50,720P60/50/30/25,SD: 480i, 576i； 2.成像器件：1/2.7英寸 CMOS；有效像素：207万； 3.扫描方式：逐行； 4.镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，32x数字变焦(可选)； 5.信噪比：≥55Db； 6.视频输出：1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络，三路接口可同时输出，支持1路CVBS输出； 7.1路USB 2.0, A型插座，1路RS232输入和输出，1路RS485； 8.电源：DC12V,内置POC供电模块； | 台 | 4 |
| 5 | 高清摄像机 | 1、 信号系统：1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50,1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25； 2、 传感器类型：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素：≥207万； 3、 镜头:不低于 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 4、水平视场角：72.5° ~ 6.9°； 5、垂直视场角：44.8° ~ 3.9°； 6、白平衡：自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2，6500K_3, 一键式, 手动； 7、音频压缩：标准AAC；音频码率：96Kbps, 128Kbps, 256Kbps ； 8、支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等； 9、不低于1路3G-SDI、RJ45网络，两路接口可同时输出； 10、音频接口：不低于1路Line In, 3.5mm音频接口，1路Line Out, 3.5mm音频接口； 11、电源：须支持DC12V,内置POC供电模块； | 台 | 4 |
| 6 | 音频处理设备 | 1、支持智能降噪、限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制调节； 2、支持通过图表检测当前音频信号幅度； 3、支持高通、低通的频率调节，具备图形均衡器，支持自定义设置频段增益； 4、支持智能混音、矩阵混音设置； 5、支持具备延时模块，支持音量平衡、音量调节； | 套 | 2 |
| 7 | 双通道数字功放 | 1.总功率（额定）: 300W(2*100W+2*50W) 2.信噪比（A计权）: 90db 3.频响（-3dB）:20H～20KHz 4.声道系统:2.0+2.0 5.输入（左右声道）:0dB 10K 各1路 6.输出（左右声道）：2路 7.双风道、双风扇； | 台 | 2 |
| 8 | 线阵列音箱 | ▲1.额定功率30W，额定阻抗6欧姆，最大功率60W；声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)；频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz；开放角度：水平210°/132°，垂直50°/22°（提供具有CMA、CNAS、CAL机构认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 台 | 12 |
| 9 | 专业录音话筒 | 1、频率范围：100-16000Hz； 2、灵敏度：28.2mV/Pa（-31Db,@1KHz）； 3、指向性：超窄； 4、拾音角度：100º； 5、等效噪声级：23dB-A 6、最大声压级：128Db(0.5% THD)； 7、阻抗：200Ω； 8、信噪比：71dB-A； 9、工作电压：48V ▲提供录播话筒实用新型专利证书复印件加盖厂家公章 ▲与智慧管理平台同一品牌 | 个 | 16 |
| 10 | 机柜 | 1.专业定制录播集成机柜，承载电源管理，网络集中管理，综合线路管理。一体式设计，对录播设备集中控制管理，含电源控制模块网络模块。外观：全框架结构, 配可调节支撑行走脚轮4只；散热：须采用旋转式散热风口，符合19英寸标准；规格：≤550MM×600MM×1000MM；须符合标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92；兼容ETSI；材质：须采用SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；内置集成电源控制箱，具备网络交换模块实现机柜内网络互联互通，整体网络调试的作用；内置专用插排≥8组三相插头，220V；电源控制箱具备≥2组DC12V电源输出可控制12V设备供电（摄像机、探测器），总电源输出控制整个机柜内设备的供电情况；机柜内所有线缆分类处理，专业设计固定槽，综合布线，且机柜内设备安装顺序严密，设备之间线缆直接连接，避免部署多余线缆，减少故障点。机柜顶部安装环保操作面板放置显示器导播台以及无线鼠标； | 台 | 2 |
| 11 | 观摩电视机 | 55寸高清电视机含支架 | 套 | 2 |
| （3）资源管理平台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台服务器 | 机架式 CPU：Intel3204处理器 内存：32G；硬盘：4T＊1 网卡：双千兆网卡 操作系统：支持ubuntu20.04 | 台 | 1 |
| 2 | 智慧管理平台 | 一、基础模块： 1、支持自定义设置当前站点机构组织、用户初始化导入、用户组及用户权限管理，支持建立和批量导入班级，具备师生注册审核机制； 2、支持自定义设置门户导航目录，支持设置平台名称、logo、页脚信息，设置数据展示的学期范围，设置课程、活动、专辑等默认封面等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址； 3、支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格； 4、支持对教室进行管理及设备查看,支持一键跳转集控管理平台进行设备管理； 5、支持自定义添加、编辑、启用及禁用系统的学科、学段、年级、教材版本、教材册等信息，支持批量导入教材目录，支持一键同步本站学段、学科、年级、教材版本、教材册的设置至下级站点，支持学期新建和删除，新建学期可设置学期开始日期和预计周次； 二、个人空间 1、提供个人空间，支持个人信息、资源及量表管理，支持消息发送和接收，支持在个人空间上传、管理、搜索、收藏资源，支持将课件、教案等资源与课堂录像进行关联，支持教师调课后视频资源自动、手动归档； 2、支持通过课表对录播教室进行录像和直播预约，课程结束后，课堂录像自动上传至主讲人个人空间； 3、支持在个人空间针对原视频进行裁剪、编辑、合成及发布，具备文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能； 三、应用管理 1、支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息； 2、支持学情分析阈值设置，并可设置特例课识别值； 3、支持汇总平台录像，对录像进行发布、删除、查看、编辑、推送等； 4、支持视频添加教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线无插件预览； 5、支持用户对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流； 四、课表管理 1）支持根据教室和教师维度查看和添加课表、批量导入课表，支持依据日历和课表两种方式查看教室课表，支持设置教室相应的时间节次方案； 2）支持按时间或设置好的节次方案进行课表约课，支持修改课程名称、班级、学段、教师、学科、年级等信息，设置教室及输入直播源； 3）支持根据教师、课程、教室、班级、学生等关键词查询课表； 五、视频点播、直播 1、支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面，支持视频直接拖拽播放； 2、支持在播放器窗口进行标清、高清、超清等多种清晰度切换； 3、支持观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价； 4、具有教育行业特性，依据直播课堂时况可实现课堂S-T分析，自动分析课堂教师、学生及互动行为占比并自动画出行为曲线，自动分析课堂类型； 5、直播过程支持在线用户文字交流、量表打分，直播结束后系统将视频和评论记录自动上传到教师个人空间； 六、直播门户 1、支持查看当前正在进行的直播课、将要开始的直播课、已经结束且已发布的直播课，支持按照学校、学段、学科、时间段、资源名称、作者和标签等搜索直播课，支持按时间和视频热度呈现直播课资源； 2、支持统计直播门户下的所有直播课数量和播放量，支持统计不同时间周期内的直播课程数量、累计观看人数及课程； 七、优课中心 1、支持在模块首页展示优课资源数量和播放量； 2、支持对资源进行收藏、下载、分享等，支持对资源进行量表评分和文字评论。 八、磨课中心 1、支持用户创建磨课小组，添加组成员，开展磨课活动；支持磨课课例、磨课教师数量统计； 2、支持磨课小组成员自定义创建磨课课例，磨课过程中可添加磨课环节，支持磨课过程中上传教案、ppt、视频等课例资料，磨课成员可在线观看； 3、支持磨课小组成员观看课堂实录，课堂实录支持多源观看，自由切换教师、学生及ppt画面，支持在线预览教案、课件等文档； 4、支持磨课组成员在线交流，可对资源发表文字点评； 5、支持教师对比两次、数次磨课资源及点评信息，进行总结反思； 6、支持环节对比，教师可对比两次磨课，直接调用课堂AI分析数据，支持显示量表和教学能力矩阵对比，支持生成报告和导出报告（需具备分析主机情况下实现功能）； 九、听课评课 1、活动管理 1）支持创建录像评课（课例评课）、直播评课（在线评课）和实地评课（现场观摩）三种类型网络听评课活动； 2）支持创建教研课，设置基础信息、量表和权限，平台预置评价量表； 3）支持创建活动时，自定义设置等级评价方式、等级名称及标准； 4）支持创建量表时，支持为末级指标添加文本描述； 5）支持创建教研组，设置成员、组长、学段、年级、学科和权限等，可针对某一个主题进行研讨，在组内创建教研课，针对教研组成员开展录像评课、直播评课或实地评课活动； 6）支持审核创建教研课和教研组申请； 2、听评课（需具备分析主机情况下实现AI功能） 1）支持针对已经结束课程进行听评课，有AI分析数据的可查看AI数据进行评价，自动记录评价内容时间轴；直播评课通过网络直播的方式，在线听课并实时评价；实地评课可以在平台上共享资源、记录笔记和签到； 2）支持听评课中查看课例基础信息，查看教师、学生和板书等多路视频、素材，支持进行量表评课，听课记录中做笔记、进行评价思考，并可留言讨论； 3）支持对有AI分析的课程查看师生课堂教学行为时序、学生课堂参与度分布、教学行为分布和课堂授课类型等，支持基于行为时序点、参与度曲线高低点进行主观性文本评价； 4）支持针对教研课程进行量表评课和主观评课，评课结束后生成包含师生课堂行为数据、课堂授课类型、量表得分、教师教学能力矩阵等内容在内的评课报告，支持导出评课报告； 5）支持游客扫码评课； 3、数据展示 1）支持听评课对比中可选择两节课进行对比，查看对比分析报告； 2）支持通过搜索教研组和听评课名称查找教研组/听评课； 3）支持教研组广场中查看全部教研组，浏览教研组教研开展情况，未加入的教研组可以申请加入； 4）支持通过我的教研组列表查看已加入的教研组，缩略页显示教研组听评课数量、成员数、磨课数及访问量； 4、扫码教研 1）支持手机扫码进入研修活动，通过手机端进行网络教研； 2）支持切换站点，扫一扫加入教研组和教研课，搜索课程和教研组； 3）支持查看即将开始和正在进行的教研课，查看公开的教研组； 4）支持查看课堂教学视频实录与量化数据，可快速进行教学反思； 5）支持教研组，教研课活动的创建和参与； 6）根据不同教研场景，可创建多种听评课模式：直播评课、录像评课、实地评课； 7）支持多路视角听评课，可以查看教师、学生、电影、VGA等多路视频，全方位听评课堂； 8）支持多种评课形式，包括主观评价、量表评价、教学环节评价等； 9）支持同时查看教研课视频和自动量化的行为分析数据，通过AI分析的数据结果辅助教师进行听评课； 10）支持查看师生课堂行为分布图，基于教学行为时序图进行评价，评价内容与视频时间对应，自动记录评价时间点； 11）支持量表评价后自动生成教师教学能力矩阵图； 12）支持评课过程中同时开展在线评论、签到和查看相关资料； 13）支持对不同教学环节记录笔记，支持文本等形式记录； 14）支持同课异构对比，对两节教研课进行对比分析，从课堂类型、课堂教学行为、课堂表现、量表得分、能力矩阵等多个维度对比查看； 15）支持评课结束导出包含师生课堂行为数据、课堂参与度曲线、S-T折线图、课堂授课类型、量表评分详情、教师教学能力矩阵、评课总结等数据报告； 16）具备教学回顾功能，支持对课程添加反思，可以将反思发送给指定用户； 5、听课评课分析 1）支持统计各类型听评课数量、教研组数量、评课总人次和听课总人次； 2）支持按不同时间周期可视化统计各学校的听评课数量和教研组数量； 3）支持按不同时间周期可视化统计各学段的听评课数量和教研组数量及各自占比，支持按学校和学科进行筛选； 4）支持按不同时间周期可视化统计各年级开展直播评课、录像评课、实地评课的数量，支持按学校、学段、学科进行筛选； 5）支持按不同时间周期可视化统计各学科的听评课数量和教研组数量，支持按学校和学段进行筛选； 6）支持按不同时间周期可视化统计各科听评课数量及各科的ABCD四类课程数量； 7）支持按不同时间周期可视化统计各教研组开展直播评课、录像评课、实地评课的数量； 8）支持按不同时间周期统计各人员的听评课情况，如参与听评课数、已提交量表数、已提交听课记录数等，支持按学校、学段、学科进行筛选、数据支持导出； 6、会议研讨 1）支持开展听评课活动时，教研组可基于 web 端直接发起1vN音视频互动； 2）支持同步开会，与教研活动同时开展，无需约会、约人； 3）支持课例同步，主持人拖动视频进度，课例视频同步跳转； 4）支持会议录像，录像自动上传到教研活动中，自动备案； 5）支持会议控制，具备静音、用户禁言、同意举手、手放下、开启/关闭视频、移出会议等； 6）支持基于语义推理的自动语音转写，及时保留教研交流成果； 7）支持文字聊天，沟通过程自动上传到教研活动中，自动备案； 8）支持会议后查看会议录像、转写、聊天记录，支持导出。 十、学情分析（需具备分析主机情况下实现AI功能） 1、支持查看大数据页面，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总； 2、支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现； 3、支持教师查看每节课课堂实录，支持根据师生行为分析数据生成教学行为时序图，并基于教学行为时序图进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 4、支持教师按照时间维度查看全班学生课堂表现情况、关注度及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学设计； 5、支持校教学管理者任选同学科两位教师的课例进行同课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教学行为、S-T、授课类型、学生参与度的对比分析数据，支持导出对比报告； 6、）支持校教学管理者根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据； 7、支持专家对教师或管理员推送的课程进行量表评价及主观文本评价； 8、支持专家将教师或管理员推送的课程进行对比分析与评价，可查看教师在授课过程中的教学行为、S-T、授课类型、学生参与度的对比分析数据，支持导出对比报告。 ▲为了保证系统兼容性与稳定性，需要智能教学录播主机含软件、智能跟踪系统、智能导播台、高清云台摄像机、高清摄像机、音频处理系统、双通道数字功放、线阵列音箱、专业录音话筒、录播机柜与智慧管理平台同品牌。 | 套 | 1 |

- 网络系统

| 一、系统名称：网络系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）出口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 外网防火墙 | 1、▲要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4万兆光口、4千兆光4千兆电接口卡，配置1T机械硬盘，3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级服务授权； 2、三层网络吞吐≥5Gbps ，IPS吞吐量≥600Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥2Gbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥11万； 3、▲要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 4、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 5、IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 6、要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 7、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御 8、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 9、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 10、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 11、▲支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 2 | 行为管理系统 | 1、▲每台实配6个千兆电口+2个万兆光口，2个扩展槽，1TB的硬盘存储，适用带宽≥700Mbps，配置3年特征库升级授权； 2、支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； 3、▲支持跨三层MAC识别功能，实现跨三层交换机的网络绑定MAC地址，提供设备操作界面截图并加盖原厂公章； 4、可检测出内网用户私接无线路由器、360WiFi等设备的共享上网行为，进行告警及阻断； 5、支持基于线路的流控、基于应用的流控、基于URL的流控、基于IP的流控、基于用户组的流控、基于时间段的流控、基于单个用户的流控； 6、▲支持流量父子通道技术，支持无限级别嵌套通道，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 7、▲支持单个和批量临时账号功能，用户申请临时账号后，密码可以通过邮件、短信发送给用户，提供设备操作界面截图并加盖原厂公章； 8、▲支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN，提供设备操作界面截图并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| （2）核心交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、▲交换容量≥47Tbps，包转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 3、▲为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 4、▲为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图加盖原厂公章； 5、▲为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、▲设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 15、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 16、▲每台实配主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太网电口复用≥24个，万兆以太网光口≥8个，万兆3米堆叠线缆≥1根； 17、▲为了保障售后服务质量，设备厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，有通过符合GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度（10星）认证，提供证书复印件并加盖原厂公章； 18、▲为减小紧急突发事件带来的影响，设备厂商须具备应急管理能力，提供ISO22320应急预案管理能力评价认证证书复印件并加盖原厂公章； | 台 | 2 |
| 2 | 千兆模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），传输距离10km； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌； | 个 | 25 |
| （3）接入交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 7、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 10、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 16 |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 10、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 11、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 8 |
| 3 | 48口千兆接入交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、设备支持手机组网、支持远程运维； 4、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 9、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 15 |
| 4 | 千兆模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），传输距离10km； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌； | 个 | 24 |
| 5 | 8口千兆交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口 | 台 | 63 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 5 |
| 7 | 双工光纤耦合器 | 双工光纤耦合器 | 个 | 108 |
| 8 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | 根 | 108 |
| （四）无线覆盖 |  |  |  |  |
| 1 | 放装AP | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、▲支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5、▲AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； | 台 | 10 |
| 2 | 面板AP | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； 4、▲整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），提供官网截图及链接加盖原厂公章； | 台 | 117 |
| 3 | 高密无线AP | 1、▲支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps，提供官网截图及链 接，加盖原厂公章； 2、▲支持三张射频卡同时工作在5G频段，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、含2个以太网口， 其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口； 4、▲支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 5、支持蓝牙5.0（内置） ，含一个全尺寸USB接口，防护等级IP41； 6、所投AP整机最大终端接入数不小于1536个； 7、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与无线控制器统一品 | 台 | 5 |
| 4 | 无线控制器 | 1、▲固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps，每台实配硬盘容量≥1T，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、内存≥4G； 3、▲执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 4、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 5、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 6、▲支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 7、▲为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲支持有线口抓包基本功能，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供第三方测试报告关键页复印件加盖原厂公章； | 套 | 1 |

- 报告厅会议系统

| 一、系统名称：200人报告厅会议系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）显示设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1.户内P2.5全彩LED屏;显示尺寸6.08m*3.04m=18.48m2，含接收卡 2.视角：水平:≥170°；垂直:≥150°； 3.对比度：≥6000：1； 4.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.2mm； 5.换帧频率、刷新频率：60Hz、1920Hz 高刷新； 6.颜色处理灰度：16Bit； 7.典型寿命：≥100000小时； 8.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调； 9. 8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 10.支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信； 11.具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 80%以上。； 12.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰。 | 平米 | 18.48 |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 支持3个窗口和1路OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 支持视频输出最大带载高达390万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.20KW配电箱，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次，同时加入故障量，受试设备在静电放电影响时候，不会误动作； 3.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作。 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏埋地基础 | 大屏埋地基础 | 项 | 1 |
| 5 | 大屏钢结构 | 显示屏屏体框架及包边：室内钢结构设计,屏体侧面外包边装饰; | 套 | 1 |
| （2）扩声设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.低音配置：≥12寸×1； 2.高音配置：≥44芯； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应：55Hz-20KHz； 5.输入灵敏度：≥97dB/w/m； 6.最大声压级：≥128dB； 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； 8.额定功率：≥450W； 9.峰值功率：≥1800W； | 只 | 4 |
| 2 | 辅助音箱 | 1.低音配置：≥10寸×1； 2.高音配置：≥44芯×1； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应：60Hz-20KHz； 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 6.最大声压级：≥124dB； 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； 8、额定功率：≥350W； 9.峰值功率：≥1400W； | 只 | 2 |
| 3 | 返听音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 2 |
| 4 | 功放 | 1.具有2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择；8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出；9.立体声输出功率8Ω：600W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2； 11.桥接功率 8Ω：1800W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 4 |
| 5 | 音箱支架 | 音箱臂架 | 只 | 8 |
| 6 | 无线一拖二双头戴话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章) | 套 | 2 |
| 7 | 真分集无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 | 套 | 2 |
| 8 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |
| 9 | 信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 1.≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2.≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3.9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4.≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5.1辅助发送/立体声辅助返回； 6.3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7.3段立体声图示均衡器； 8.高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 9.内置数字效果； 10.机身耐用轻巧，可上机架安装； 11.60mm行程高分析度推子； 12.外置式静噪电源器,使用方便灵活； | 台 | 1 |
| 11 | 音频处理器 | 1.4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，； 9.单机可存储30组用户程序数据； 10.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 11.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制； | 台 | 1 |
| 12 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲7.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |
| （3）教学多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧交互一体机（含定制OPS终端) | 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°。 3、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持20点触控；能在安卓和 Windows 白板软件中实现多点书写。 ▲4、整机嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 5、在屏幕任意位置，通过多指可调出悬浮菜单；菜单包括内置电脑、关闭窗口、主页、便签、清屏和笔等功能。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB3.0x2，全功能 Type-Cx1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）和HDMI INx1等不少于4个前置接口。为满足日常教学需求，后置接口满足RS232×1、RJ45×1、Android USB2.0×1、展台 USB 2.0×1、HDMI IN×1、Audio In×1、VGAx 1、Earphone outx1、Type Bx 1、MIC INx1。 ▲7、教育平板具备≥8个带功能标识的前置物理按键，功能包含电源、主页、任务、关闭窗口、触控开关、护眼、音量+、音量-（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） ▲8、设备采用针孔还原，无需专业人员即可轻松解决电脑故障并防止误操作。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 9、整机内置2.0声道，2×15W，总计30W功率扬声器。 ▲10、整机前置翻盖式挡板设计，保障插入的U盘或外接设备不被两侧推拉黑板碰撞，起到防撞作用，有效保护接口。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 11、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可快速打开聚光灯、计算器、信号源切换、屏幕下移等功能。 12、支持在各信号通道下的批注功能，防止因windows电脑故障无法展开教学；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、笔型设置、颜色设置等功能。 13、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，支持设置开机接入信号源。 14、支持信号源自动唤醒开机，设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过 HDMI/VGA 连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机。 15、在HDMI、Android 以及Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。支持半屏模式， 将Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows 系统；点击非Windows 显示画面区域（屏幕上半部分）或功能按键，即可退出该模式 16、屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 ▲17、投标产品制造商符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011五星级要求。 18、OPS终端：Intel ®core I5 第八代笔记本处理器 SO-DIMM DDR4 2400MHZ,8GB内存，256G固态硬盘 1*80pin 标准OPS接口 1 x 千兆网卡（RJ45），1x M.2 WiFI（BT4.X） I/O接口：6× USB3.0 ， 1 × LINE-OUT & MIC-IN 尺寸：180mm (L) x 195mm (W) x 30mm (H) 支持硬件一键还原 供电：支持19V/4.74A 供电 | 只 | 1 |
| 2 | 集控主机 | 配套 | 台 | 1 |
| 3 | 集控电源模块 | 配套 | 块 | 3 |
| 4 | 教学资源软件 | 智能备课端 1. ▲我的网盘：网盘资源不限容量，且无需任何任务方式即可获取无限容量，教师可以上传任意教学资源，包括但不局限于PPT、Word、Excel、RAR、安装包等，对于上传的文件自动分类，可实时查看云盘资源空间占用情况。网盘资源支持自动生成二维码或链接，快速分享（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 2. 交互课件：支持教师将网盘资源包括3D素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图、超级分类、选词填空）自动生成二维码或链接，快速实现分享 3. 备课中心：提供教师个人备课中心，可根据学段、学科、教材版本自动推送相关备课素材与课件，并同步提供对应的同步资源 4.▲备课插件：提供基于原生PPT与WPS的备课插件，非自有格式的备课工具，课件默认输出格式为PPT与WPS的默认格式，非专有格式，不改变教师传统备课习惯。（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 5. 资源导入：实现备课资源与备课插件的无缝结合，方便将图片、视频、互动微件、3D、电子绘本、题库等一键插入到原生PPT/WPS内 6. 网络资源：支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入至PPT内，并能够在ppt播放状态下进行页面二次跳转。 尾逻辑、经典思维、逻辑结构、发散思维、组织结构、目录组织、鱼骨图、天盘图）等。 7. 教学设计：提供多类型课堂活动模板，如趣味分类、超级分类、翻翻卡、双人PK、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、思维导图（思维导图支持多类型模板，如彩色枝丫、鱼 8. ▲学科工具：提供多类型学科工具，如动态数学画板GeoGebra、物理实验线图（电学、力学、电磁学、热学、光学、声学）、化学实验线图（仪器、效果、组合）、诗词卡片、函数工具（一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数）等。（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 9. 数据同步：支持备课资源同步更新，备课完成后将资源或课件一键同步上传至个人云盘（校本空间），保持数据同步。 10. 学科资源：支持一键调取多学科资源，方便教师日常授课，资源须包含如下知识点：小学数学（图形与几何、数与代数、统计与规律）、小学科学（生命科学、物质科学、地球与宇宙科学、技术与工程）、初中数学（代数、几何、函数、统计概率）、初中物理（声光热能、力与运动、电与磁）、初中化学（科学探究、身边的化学物质、物质的化学变化、化学与社会发展、物质构成的奥秘）、初中地理（自然地理、中国地理、世界地理）、初中生物（生物圈、植物、人体、动物与微生物、生命的延续）、高中数学（集合与常用逻辑用语、不等式、函数、导数、积分、三角函数与解三角形、平面向量、数列、立体几何、平面解析几何、计数原理与统计概率）、高中物理（力与运动、电与磁、原子物理、动量与能量）、高中化学（无机化学、实验化学、结构化学、化学反应原理、有机化学）、高中地理（自然地理、人文地理、世界地理、中国地理）、高中生物（分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程）等。 11. 提供科学可视化教学内容及工具库，涵盖小学、初中、高中的数学、物理、化学、生物、地理等，资源类型涉及图片、微件、3D、视频等，数量超1000条，可一键插入课件，且在大屏上支持全屏播放、批注、360°交互操作。 大屏授课端 1. 授课登录：支持教师通过个人账密、微信授权或二维码方式进行身份识别快速登录授课。登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件，支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端。 2. 课本授课：支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、 经典阅读资源按学科、年级、册别、出版社条件进行归类；支持配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并支持同步导入与编辑功能。 3. ▲白板授课：支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、日字格、小方格、五线谱、数学本、坐标系、篮球场、足球场、黑板、白板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能；支持板书内容保存至云端，按需调取二次编辑与分享。（提供国家广播电视产品质量检测中心下发的，同时具备CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的检测报告佐证，，并加盖原厂公章） 4. 课件授课：支持本地或在线播放教学课件，并实现office与WPS文档的原生态播放；支持PPT文档手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 5. 全屏书写：支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放）全屏原笔迹书写功能。 6. 无限板书：无需翻页或跳转，在当前白板页面通过双指拖动的方式实现无限板书的功能，教师可对书写后的板书内容进行放大或者缩小，缩放比例在50%-200%之间；支持白板讲解和笔迹留存功能，白板页面支持10倍拓展并可进行上下、左右拖动和自由缩放，支持新建100页白板内容，并可对白板内容进行擦除、区域擦除、一键清空、撤销上一步操作。 7. 互动PPT播放讲解：支持打开新媒体互动式ppt/电子绘本类PPT，基于插件式ppt实现任意拖放、移动，即时判断对错，反馈答题结果。 8. 讲解助手：提供画笔（三种笔形、四种粗细、自定义颜色）、板擦（区域擦除、撤销、清空）、聚焦、放大、计时、录制、幕布等基础教学工具，支持原笔迹书写、标注与保存功能。 9. 学科工具：提供多学科的学科工具，如平面图形、立体图形、尺规、量角器、函数工具、英文词典、数学动图、诗词卡片、仿真实验，其中尺规和平面图形支持角度和长度的数字标注，化学仪器包括加热、计量、分离、收集、干燥，物理仪器包括磁学、电学、光学、力学、热学、声学。 10. 资源调取：支持一键调取平台内优质教学资源（本机资源、网盘资源、校本资源、科学可视化资源）。 11. ▲智能云白板：支持将个人板书同步保存至云端，并按时间轴、班级、来源条件进行分类，按需进行再次调取并进行二次编辑（非JPG格式或PDF格式）；支持将板书内容同步分享至学生移动终端，可生产二维码一键分享至微信或QQ；支持云端存储的板书内容同步删除或批量导出至本地。（提供国家广播电视产品质量检测中心下发的，同时具备CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的检测报告佐证，并加盖原厂公章） 12. 智能工具板：手写智能识别的智能白板功能，实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别功能；支持智能工具板内的所有板书记录同步保存至云白板。 13. 中英文智能转写：支持将教师手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索的功能；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词功能。 14. 中英文智能识别：支持画圈搜索教师的手写中英文字词，并实时搜索互联网资源的功能。 15. 图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持对图形的任意拖动、复制功能。 16. ▲函数识别：支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内（提供国家广播电视产品质量检测中心下发的，同时具备CNAS、CMA、ILAC-MRA认证的检测报告佐证，并加盖原厂公章） 17. 班级管理：支持教师设置班级信息，包括学段、年级、班级名称；支持设置学生信息，包括学生姓名、学生所属分组信息。 18. 设置管理：支持设置是否开启多人书写、板书美颜级别、是否开启手势板擦；支持设置节能模式，可自由设置设定时间内无人操作自动关机功能。 19.▲窗口功能：可一键快速回到Windows系统电脑桌面，点击可回到最近打开的系统或软件窗口。（提供同时加盖CMA和CNAS的检测专用章的检测报告复印件，并加盖原厂公章） 移动授课端 1. 移动投屏：支持Windows，Android，iOS移动终端移动投屏授课功能，远程授权大屏登录个人账号。 2. 移动授课：教师可通过移动端远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、快捷输入文本等课堂教学行为。 | 套 | 1 |
| 5 | 集控平台 | 配套 | 套 | 1 |
| 6 | 推拉组合绿板 | 1.结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机（白板）正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装带有挂锁，开闭自如确保一体机安全管理。 2.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm。 3.书写板面：采用进口金属板，板面为亚光墨绿色，厚度≥0.30mm， 面层硬度为≥9H，涂层厚度≥0.02mm；漆膜硬度≥6H，粗糙度为Ral-3.2um，板面书写流畅清晰，易擦拭。 4.夹层材料：采用七层瓦棱纸板或聚乙烯高强度泡沫板厚度≥15㎜。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线、覆板作业、牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm，压有20mm加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T28231-2001《书写板安全卫生要求》。（提供甲醛释放量检测报告） 6.边框：采用高级电泳香槟色铝合金型材，模具挤压一次成型，根据一体机的厚度配同色同质封板，卡槽设计美观大方，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：90mm×50mm×50mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8.黑板滑轮：上轨道采用减震消音吊轮，滑轮使用高精度轴承，保证滑动流畅，噪音小，下轨道采用滑块设计前后定位精确不晃动，滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目≥8组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 9.限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 10.安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 11.施工安装：4M规格左右推拉复合黑板整体安装节点不少于五处，（上二下三处），专用镀锌铁件≥4mm厚。 | 套 | 1 |
| 7 | 壁挂式视频展台 | 1.主感光像素：800W像素 2.对焦模式：1000%倍数码变焦 3.补光灯：4级触摸控制，LED补光灯，可分级控制灯光强弱 4.输出分辨率：MJPG: 800*600 1024*768 1280*720 1920*1080 2048*1536 2592*1944 3264*2448 5.环境光照度范围：10Lux~2000Lux 6.最佳工作环境光照范围 ：80Lux-300Lux 7.麦克风：高灵敏度麦克风 8.清晰度：中心超过1200线，周围超过900线 （1:1尺寸动态，静态观察） 9.视频输出格式:YUY2，MJPG 10.接口：USB2.0支持USB3.0 11.扩展口：2个USB2.0 扩展口 12.电源：电脑USB供电，无外接电源 13.安装方式：壁挂式安装，无须气压拉杆，无锐角无利边设计，采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积 14.传输速率：10帧/秒 800W（3264*2448）25帧率/秒 720P 模式 15.信噪比：优于48分贝（30帧/秒 220LUX） 16.动态范围：优于68分贝 17.成像距离：20cm~45cm 18.压缩模式：DSP内置式图像压缩 19.白平衡：自动调节 20.色彩补偿模式：自动调节 21.使用环境温度：10°~50°C 22.使用环境湿度：<85% 23.存储环境温度:-20°~ 60°C 24.存储环境湿度:<85% 25.待机电流:≤150 mA 26.工作动态电流：<400mA 27.拍摄幅面：A4面积 | 只 | 1 |
| 8 | 移动黑板支架 | 移动黑板支架 | 套 | 1 |
| （4）灯光设备 |  |  |  |  |
| 1 | 成像灯 | 1.输入/输出 ，AC100-240V50-60HZ 2.电源输入：POWER CON电源插 3.信号输入/输出：3P-XLP输入/出，DMX512信号 4.额定功率：200W 5.超高亮度200W ，COB集成光源暖白光、白光 6.控制：2DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线 7.可选择，主从机同步， 8.光束角度：19/26/36/50度（可选） 9.光学照度：2400Lux/5m 10.刷新频率：2000HZ 11.散热处理：铝管导热+静音风扇 12.外壳材料：铸铝， 13.防水等级：IP20 14.工作时温度：LED中心温度>40度 15.尺寸：65*25*22CM 16.重量：13KG | 只 | 12 |
| 2 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 7.功能:总调光控制通道可同时控制3个主颜色通道的明暗变化具有自动运行功能，音乐控制功能，连机同步功能，DMX512控制. | 只 | 15 |
| 3 | 三基色灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：128W 3.光源数量：256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 只 | 18 |
| 4 | 灯控台 | 1.DMX512通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反倒输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量：5 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 24.U盘读取：支持FAT32格式 25.尺寸：480mmx420mmx130mm | 台 | 1 |
| 5 | 信号放大器 | 1.8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)。 2.2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3.输入/输出光电隔离。 4.8路独立放大驱动输出。 5.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6.增强数据总线接入设备数量的能力。 7.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8.电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |
| 6 | 直通箱 | 1.12路电源输出（每路输出4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 4.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 7 | 灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管;40-58mm | 个 | 45 |
| 8 | 保险绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg | 条 | 45 |
| 9 | 专用灯杆架 | 含简易钢结构 | 根 | 4 |
| 10 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 个 | 4 |
| 11 | 网络机柜 | 42U | 台 | 2 |
| （5）传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输。 | 箱 | 1 |
| 2 | 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 400 |
| 3 | 信号线 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 400 |
| 5 | RGB线 | RGB | 米 | 100 |
| 6 | 音频线 | 定制 | 米 | 100 |

- 9.会议室

| 一、系统名称：会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）206、3004、3006大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1.户内P2.5全彩LED屏;显示尺寸3.84m*2.24m=8.6m2 三套，含接收卡 2.视角：水平:≥170°；垂直:≥150°； 3.对比度：≥6000：1； 4.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.2mm； 5.换帧频率、刷新频率：60Hz、1920Hz 高刷新； 6.颜色处理灰度：16Bit； 7.典型寿命：≥100000小时； 8.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调； 9. 8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 10.支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信； 11.具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 80%以上。； 12.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰。 | 平米 | 25.8 |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 支持3个窗口和1路OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 支持视频输出最大带载高达390万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 套 | 3 |
| 3 | 配电柜 | 20KW配电箱，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 台 | 3 |
| 4 | 大屏钢结构 | 显示屏屏体框架及包边：室内钢结构设计,屏体侧面外包边装饰; | 套 | 3 |
| 5 | 主音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 6 |
| 6 | 辅助音箱 | 1.低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁； 2.高音：≥40W，34芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：75Hz-20KHz ； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥200W； | 只 | 6 |
| 7 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 11.8Ω 2×250W； 12.4Ω 2×425W； 13.2Ω 2×723W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥100dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 6 |
| 8 | 无线一拖二双手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章) | 套 | 6 |
| 9 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 3 |
| 10 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 3 |
| 11 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲7.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 台 | 3 |
| 12 | 音箱支架 | 音箱支架 | 只 | 12 |
| 13 | 会议机柜 | 600*800*1200 | 套 | 3 |
| 14 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 个 | 3 |
| （2）2019、14人小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧交互一体机（含定制OPS终端) | 1、整机外观金属外壳设计，边角圆润无锐角或凸起；整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、屏幕采用≥86 英寸UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°。 3、采用红外触控技术；在Android及Windows系统下均支持20点触控；能在安卓和 Windows 白板软件中实现多点书写。 ▲4、整机嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 5、在屏幕任意位置，通过多指可调出悬浮菜单；菜单包括内置电脑、关闭窗口、主页、便签、清屏和笔等功能。 6、为方便教师外接设备教学，设备提供支持双通道USB3.0x2，全功能 Type-Cx1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）和HDMI INx1等不少于4个前置接口。为满足日常教学需求，后置接口满足RS232×1、RJ45×1、Android USB2.0×1、展台 USB 2.0×1、HDMI IN×1、Audio In×1、VGAx 1、Earphone outx1、Type Bx 1、MIC INx1。 ▲7、教育平板具备≥8个带功能标识的前置物理按键，功能包含电源、主页、任务、关闭窗口、触控开关、护眼、音量+、音量-（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） ▲8、设备采用针孔还原，无需专业人员即可轻松解决电脑故障并防止误操作。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 9、整机内置2.0声道，2×15W，总计30W功率扬声器。 ▲10、整机前置翻盖式挡板设计，保障插入的U盘或外接设备不被两侧推拉黑板碰撞，起到防撞作用，有效保护接口。（提供权威机构检测报告证明并加盖原厂公章） 11、隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可快速打开聚光灯、计算器、信号源切换、屏幕下移等功能。 12、支持在各信号通道下的批注功能，防止因windows电脑故障无法展开教学；支持所有信道下书写、批注、擦除、笔画粗细设置、笔型设置、颜色设置等功能。 13、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，十秒后返回之前信号源且设备可根据需求修改信号源名称，支持设置开机接入信号源。 14、支持信号源自动唤醒开机，设备处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过 HDMI/VGA 连接至设备时，设备识别到外接设备的输入信号后自动开机。 15、在HDMI、Android 以及Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。支持半屏模式， 将Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows 系统；点击非Windows 显示画面区域（屏幕上半部分）或功能按键，即可退出该模式 16、屏幕视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471标准，LB 限值范围≤0.3。 ▲17、投标产品制造商符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011五星级要求。 18、OPS终端：Intel ®core I5 第八代笔记本处理器 SO-DIMM DDR4 2400MHZ,8GB内存，256G固态硬盘 1*80pin 标准OPS接口 1 x 千兆网卡（RJ45），1x M.2 WiFI（BT4.X） I/O接口：6× USB3.0 ， 1 × LINE-OUT & MIC-IN 尺寸：180mm (L) x 195mm (W) x 30mm (H) 支持硬件一键还原 供电：支持19V/4.74A 供电 | 台 | 2 |
| 2 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 个 | 2 |
| 3 | 移动支架 | 颜色钛银色 可承载机型尺寸86-98寸 承重范围≤160 KG（静态承重200KG） | 套 | 5 |
| 4 | 会议机柜 | 会议机柜 | 套 | 2 |
| （3）5031会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 2 |
| 2 | 主功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11.8Ω 2×250W； 12.4Ω 2×425W； 13.2Ω 2×723W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥100dB； | 台 | 1 |
| 3 | 无线一拖二双手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 | 套 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； | 台 | 1 |
| 12 | 音箱支架 | 音箱壁架 | 只 | 2 |
| 7 | 投影机 | 3400流明，对比度16000:1；显示比例：16:9；最大分辨率：1920*1080 | 台 | 1 |
| 8 | 投影幕布 | 120寸，电动 | 块 | 1 |
| 9 | 会议机柜 | 600*800*1200 | 套 | 1 |
| 10 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 个 | 1 |
| （4）5001、5003、5004音乐教室 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 8 |
| 2 | 主功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； ▲8.采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于3W（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 9.符合安规、电磁兼容标准； 10.温控风机，运行安静； 11.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 12.8Ω 2×450W； 13.4Ω 2×765W； 14.2Ω 2×1301W； 15.输入灵敏度 1Vrms； 16.串扰抑制 ≥80 dB； 17.频率响应 20Hz - 20 kHz； 18.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 19.信噪比 ≥105dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 3 |
| 3 | 无线一拖二双头戴话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 | 套 | 3 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 3 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 3 |
| 6 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； | 台 | 3 |
| 7 | 音箱支架 | 音箱壁架 | 只 | 8 |
| 8 | 会议机柜 | 600*800*1200 | 套 | 3 |
| （5）创客中心 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1.户内P2.5全彩LED屏;显示尺寸3.84m*2.24m=8.6m2 2.视角：水平:≥170°；垂直:≥150°； 3.对比度：≥6000：1； 4.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.2mm； 5.换帧频率、刷新频率：60Hz、1920Hz 高刷新； 6.颜色处理灰度：16Bit； 7.典型寿命：≥100000小时； 8.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调； 9. 8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 10.支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信； 11.具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 80%以上。； 12.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰。 | 平米 | 8.6 |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 支持3个窗口和1路OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 支持视频输出最大带载高达390万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 20KW配电箱，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构 | 显示屏屏体框架及包边：室内钢结构设计,屏体侧面外包边装饰; | 套 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 5 |
| 6 | 音箱 | 1.扬声器单元:≥8" 低音扬声器,≥2"高音扬声器； 2.频响范围: 300Hz-20kHz； 3.额定功率：≥120W； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥88dB； | 只 | 5 |
| 7 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； 10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）； 11.8Ω 2×250W； 12.4Ω 2×425W； 13.2Ω 2×723W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥100dB； | 台 | 2 |
| 8 | 无线一拖二双头戴话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个头戴话筒。 | 套 | 1 |
| 9 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 10 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； | 台 | 1 |
| 12 | 音箱支架 |  | 只 | 5 |
| 13 | 智能教学录播主机 | 一、工作站硬件要求： 1、专业一体化嵌入式设计， Linux系统，内置1T硬盘。 2、具备前置≥2.2寸彩色液晶屏； 3、具备开始、暂停、停止按功能； 4、视频模块：支持3路HD-SDI输入，；支持1路VGA/HDMI输出，1路HDMI/VGA输出，； 二、录播软件要求： 1、支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2、支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致； 3、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看； | 台 | 1 |
| 14 | 智能导播台 | 1、支持对5路摄像机的云台控制，实现“上下翻转、左右翻转、放大缩小翻转”等操控，操控期间镜头变化的速度可自行调整，可为每个摄像机设定不少于7个 预置位，完成快速定位功能； 2、支持对主、副各6路视频画面的切换控制，完成各种画中画模式的开启与关闭、画中画副画面的切换、主副画面的切换等功能，可完成简单特技的添加和去除； 3、具备手动、自动切换功能，可控制录像的开始、暂停、停止，在无需键盘鼠标配合下，即可完成操作； 4、2路DB9标准RS232（用于录播机及跟踪机控制），1路DB15专用接口（可接5路摄像机控制），5路摄像机控制口，1路USB 2.0，可提供供电； | 套 | 1 |
| 15 | 高清摄像机 | 1.信号系统：HD: 1080P60/50/30/25, 1080i60/50,720P60/50/30/25,SD: 480i, 576i； 2.成像器件：1/2.7英寸 CMOS；有效像素：207万； 3.扫描方式：逐行； 4.镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8，32x数字变焦(可选)； 5.信噪比：≥55Db； 6.视频输出：1路3G-SDI、HDMI、RJ45网络，三路接口可同时输出，支持1路CVBS输出； 7.1路USB 2.0, A型插座，1路RS232输入和输出，1路RS485； 8.电源：DC12V,内置POC供电模块； | 台 | 3 |
| 16 | 专业录音话筒 | 1.频率范围：100-16000Hz； 2.灵敏度：28.2mV/Pa（-31Db,@1KHz）； 3.指向性：超窄； 4.拾音角度：100º； 5.等效噪声级：23dB-A 6.最大声压级：128Db(0.5% THD)； 7.阻抗：200Ω； 8.信噪比：71dB-A； 9.工作电压：48V ▲提供录播话筒实用新型专利证书复印件加盖厂家公章 ▲与校级资源管理云平台同一品牌 | 个 | 7 |
| 17 | 信息发布一体机55寸 | 面板尺寸：55英寸； 屏幕比例：16:9； 分辨率：3840(H)×2160(V)； 亮度：420cd/m²(Typ.）； 可视角度：水平178°，垂直 178°； 操作系统：Android 8.1； CPU：四核A17，1.6GHz；RAM：2GB；ROM：16GB； 数据接口：1个TF卡槽，最大可扩展至128GB2个USB2.0（A型口）； 视频接口：1个HDMI 1.4输入（1080P@60Hz）； 音频接口：1个3.5mm耳机孔； 内置扬声器：2×5W； 供电方式：AC100–240V，50/60Hz； 功耗：≤150W； 产品材质：金属外壳； 安装方式：壁挂； 显示方式：横屏/竖屏 | 台 | 5 |
| 18 | 信息发布软件 | 支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能 ，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作 支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理； 支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备（广告机设备/LED设备），下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备； 支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表； 支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安全； | 项 | 1 |
| 19 | 信息发布管理机 | 操作系统Win10/Server2012及以上，CPU：i5 3GHz以上；内存：16GB以上 | 台 | 1 |
| 20 | 会议机柜 | 600*800*1200 | 套 | 1 |
| 21 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA | 个 | 1 |
| （6）其他 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 1200 |
| 2 | HDMI线 | 10米 | 根 | 6 |

- 10.广播、背景音乐系统

| 一、系统名称：广播、背景音乐 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）室内前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能蓝牙带备份网络音箱 | 1.带本地线路输入和输出接口具有独立的音量和高低音调节，支持断网本地AUX音频输入本地扩音功能并支持断网寻呼功能； 2.带应急保障接口； 3.具备优先功能，网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号网络背景音乐信号优先AUX； 4.内置2*25W的双通道数字功率放大器， 5.内置模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入。 6.可实现短路采集、报警触发； | 台 | 62 |
| 2 | 智能副音箱 | 1.具有5寸低音单元，3寸纸盆高音。 2.监听级扬声器单元。 | 台 | 62 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1.额定/最大功率 5/10W 2.输入电压 70V/100V 3.频响（Hz） 90-18K | 台 | 98 |
| 4 | 650W网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有650W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 5 | 350W网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有360W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 6 | 500W网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有500W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 7 | 120W网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| （2）室外前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 真分集无线话筒（手持） | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章) | 套 | 1 |
| 2 | 信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 套 | 1 |
| 3 | 智慧IP网络终端 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 5 | 纯后级功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接 2.70V/100V或8欧定阻扬声器输出; 3.带压限电路,限制输入信号过大 4.具有输出短路\过载\过热等 5.输出功率:1500W | 台 | 1 |
| 6 | 室外防水音柱 | 1.输入电压:100V 3.额定功率:90W 4.频响:140HZ-15KHZ | 只 | 10 |
| （3）机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧IP网络控制中心 | 1.专业控制台设计，采用高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板设计坚固耐用； 2.高亮度LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 3.监听扬声器≥3W； 4.自带文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 5.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口； 6.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个； 7.支持USB插入，内置64G固态硬盘，具有防震抗摔、快速读写、质量轻、能耗低等特点，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； | 台 | 1 |
| 2 | 音频采集器 | 1.≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏； 2.支持三种采播模式 3.≥1路短路输出，≥2路短路输入； 4.≥3路线路（AUX）和≥2路（MIC）输入，≥1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能； 5.≥1路EMC输入接口，； 6.内置3路电源管理， | 台 | 1 |
| 3 | IP广播服务器软件（加密狗） | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； ▲4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； ▲6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 10.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； ▲7.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 8.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 套 | 1 |
| 4 | 播放器 | 1.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 2.实现多种自动播放模式：播放单曲、全部循环、循环单曲、停止播放等； 3.采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 4.支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐； 5.2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz； 6.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 7.箱体尺寸485*88*340mm； 8.电源功耗为15W。 | 台 | 1 |
| 5 | 广播话筒 | 1.换能方式:永久极性电容收音头 2.指向性：单指向性； 3.信噪比:65db 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db 7.动态范围：109db 1khz 8.供电电压:DC3V 9.特点：带前奏声提示、带环灯指示 | 只 | 1 |
| 6 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 7 | 智慧IP网络遥控器 | 1.1路音频线路输出； 2.内置消防强切功能； 3.≥2路可控电源输出 4.内置超强可遥控距离； 5.可预设≥70个级别的操作任务优先级； 6.可预设≥12个任务键及≥7个功能键； 7.可自定义预设≥10组遥控有效时间段，设置每组的开始时间和结束时间； 8.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 8 | 智能网络音箱 | 1.内置D类数字功放； 2.具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 3.支持DC供电和POE供电。 4.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； 5.具有一主一副两只音箱 | 台 | 1 |
| 9 | 7寸屏网络寻呼话筒 | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； ▲16.内置网络隔离防雷处理电路；（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖厂家公章。 | 台 | 2 |
| 11 | 智慧IP网络消防主机 | 1.≥32路消防短路信号输入。 2.内置智能电源管理， 3.≥2路音频信号辅助输出接口 4.兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块 5.内置声光报警控制功能 6.短路输入：支持干节点输入； | 台 | 1 |
| （4）线缆 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱线 | RVS2*1.5 | 米 | 800 |
| 2 | 音箱线 | RVVS*2.5 | 米 | 800 |

- 11.机房系统

| 一、系统名称：中心机房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | ZR-BVR50mm2；接地线 | 米 | 10 |
| 2 | 配线 | ZR-BVR6mm2；接地线 | 米 | 100 |
| 3 | 接地母线 | TMY 紫铜排30*3mm | 米 | 54 |
| 4 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱;300*250*150 | 只 | 1 |
| 5 | 固定桩 | 绝缘子及附件 | 套 | 70 |
| （2）不间断电源 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 智能容错模块化机架式UPS电源系统，主机不低于30KVA、2个15KVA功率模块。主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于2个模块。系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能，单个机柜可扩充能力不低于30KVA。 1.▲UPS电源制式支持：三进三出/三进单出/单进单出，双变换在线工作。（提供彩页证明文件加盖原厂公章） 2.输入电压：380/400/415VAC（线电压） 220/230/240V AC（相电压） 3.输入频率：50/60Hz 4.输入功率因数：＞0.99 5.输入电压范围：304-478V AC（线电压）满载 304-228V AC（线电压） 负载从100%到75%之间线性降额 6.输入频率范围：40-70Hz 7.▲电池电压：±240V DC（32-44节可设置），个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图加盖原厂公章） 8.▲安装方式：支持19英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装。（提供图片证明加盖原厂公章） 9.旁率电压：380/400/415VAC（线电压） 220/230/240VAC（线电压） 10.过载：110%，长时间运行；130%10分钟后关机；150%，1分钟后关机；150%＜负载，300毫秒关机 11.额定输出电压：380/400/415VAC（线电压）；220/230/240VAC（相电压） 12.额定输出频率：50/60Hz 13.▲输出功率因数：1（提供彩页证明加盖原厂公章） 14.输出总谐波失真：＜1%（线性负载），＜5.5%（非线性负载） 15.逆变器过载：102%，长期运行；110%，1小时后转到旁路；125%,10分钟后转到旁路了;150%，1分钟后转到旁路；＞150%，200ms后转到旁路 16.系统效率：主路模式：95%最大；经济模式：98%；电池模式：94。5% 17.▲显示：LED+LCD+7寸彩色触摸屏+键盘,语言可选：中文，繁体中文，英文（提供彩页证明文件加盖原厂公章） 18.▲每个功率模块具有独立的充电器，可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面证明加盖原厂公章）。 19.防护等级：IP20 20.通信接口：RS232，RS48S，干节点，SNMO卡（选件），紧急关机 | 台 | 1 |
| 2 | 功率模块 | 15kVA功率模块 | 台 | 2 |
| 3 | 蓄电池 | 1.▲蓄电池电压为12V，容量为100AH（提供彩页证明并加盖原厂公章） 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 8.▲蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。（提供彩页证明并加盖原厂公章） 9.▲蓄电池连接件压降应低于6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 10.▲蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 11.▲端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 12.▲蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 13.▲同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 14.▲开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa；（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 15.▲再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 16.▲蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） | 只 | 32 |
| 4 | 机柜式电池柜 | 1、可放置12V100AH蓄电池32只 2、▲为保证电池运行的安全性，同品牌电池柜及电池架具备静置承重≥4000KG权威认证。（提供检测报告复印件加盖原厂公章） | 套 | 1 |
| 5 | 电池开关模块 | 安装于电池柜中，含电池空开 | 套 | 1 |
| 6 | 电池连接线 | 定制 | 套 | 1 |
| 7 | 电池柜承重支架 | 非标 | 套 | 1 |
| （3）供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式配电单元 | 1、MCB单路市电输入（125A/3P）； 2、标配UPS输入、输出、维护旁路空开（2*63A/3P+63A/4P（带锁）），空调及照明配电（3*40A/1P+3*32A/1P），IT机柜配电（9*32A/1P+9*32A/1P）； 3、机框配电容量按满载30KVA配置； 4、1台模块化UPS与市电组成2N供电架构； 5、智能电表，主路监控，配C级防雷器，RS485动环通讯接口； 6、尺寸：(485*550*14U）； 7、不含机柜柜体； 8、开关器件为国际知名品牌（如施耐德NSX及IC65系列、ABB Tamx及S200系列、西门子3VL及5SJ6等） | 台 | 1 |
| 2 | PDU电源线 | ZR-RVV3*6 | 米 | 80 |
| 3 | UPS输入输出线缆、电池至主机线缆 | ZR-BVR16 | 米 | 50 |
| 4 | 列间空调电源线 | ZR-YJV5*6 | 米 | 10 |
| （4）制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 13kw列间精密空调组 1.▲制冷量≥12.5kW；显冷量≥12.5kW；风量≥3200m³/h；加热量≥2kW；加湿量≥1.5kg/h（提供彩页证明并加盖原厂公章） 2.显热比=1 3.送回风方式：前送后回 4.以上参数是在回风37℃/24%，冷凝温度35℃条件下参数。 5.列间精密空调适应环境，温度：室内-10℃ +45℃，室外-40℃ +45℃，湿度：≤95%RH。 6.列间精密空调温度控制：18℃ 40℃1℃，湿度控制：20%80%RH5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 7.列间精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V 10%，频率：50HZ2HZ，配置电源保护功能，当空调机组的输入电源故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 8.每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 9.▲列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，须采用R410A或R22环保制冷剂。（提供彩页证明并加盖原厂公章） 10.列间精密空调须配置电子膨胀阀，在需要除湿运行时，电子膨胀阀调节供液量配合EC风机调速响应快速除湿，减少空气过冷及热补偿需求，降低列间精密空调除湿过程耗电量。 11.列间精密空调制冷系统需标配油分等组件，保证压缩机运转正常。 12.机组应有节能措施的设计，为保证换热效率并降低风阻，须选用“/”型大面积蒸发器，换热器须采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作而成。 13.列间精密空调室内风机必须采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法。 14.列间精密空调须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。 15.列间精密空调须采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 16.列间精密空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤效率达到G4标准。 17.列间精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，控制系统应具有多级密码保护功能。 18.列间精密空调每台机组标配回风温、湿度和送风温度传感器，送回风温度控制方式可选。 19.列间精密空调应具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能，应免费提供通讯协议。 20.列间精密空调需具有群控功能，可实现轮询、备份、避免竞争运行等功能，群控机组台数不少于32台。 21.列间精密空调机组应采用风冷的冷却方式，室外机应采用铝合金或不锈钢外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低列间精密空调能耗。 22.列间精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 23.机组走管、走线方式及颜色订货时根据现场情况确定。 24.列间精密空调机组尺寸需满足要求，否则设备无法安装。 | 台 | 1 |
| 2 | 冷媒管道 | 每米含1根气管、1根液管、保温、信号线缆及敷设 | 米 | 10 |
| （5）封闭冷通道及机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 冷通道机柜 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装， 2.尺寸：（W *D *H）：600mm * 1200mm * 2000 mm，颜色：黑色或灰色； 3.▲机柜尺寸：600*1200*2000mm，产品承重需达到静态负载2500kg，应提供国内第三方权威测试机构出具的静态承载测试报告;（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 4.▲按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告，报告首页需盖有CMA和CNAS印章。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 5.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门均采用高级旋把锁,机柜两侧采用整体式速拆式侧板，便于侧门快速拆装,方孔条垂直方孔条，支持前后动态调节,满足不同设备安装深度的需要,方孔条与侧门之间可选密封组件，可避免冷热气流混合, 方孔条接口丰富，方便扩容,材质采用优质冷轧钢板，机柜框架部份采用1.5mm的优质冷轧钢板，其它部份采用1.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板。 6.▲为保证机柜内核心设备散热，前门开孔率不小于87%。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 7.采用高强度9折或以上型材框架结构设计。 8.金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 | 台 | 5 |
| 2 | 1U水平理线器 |  | 个 | 5 |
| 3 | 机柜侧门 | 用于深度1200，高度2000，EK系列机柜；螺丝紧固安装，可左右互换；RAL9004砂纹黑 | 块 | 3 |
| 4 | 竖直扎线板 | 机柜扎线板，用于2000高机柜垂直理线 | 对 | 5 |
| 5 | 固定层板 | 轻载固定层板，承重80KG，用于1200深机柜，750*483； | 块 | 5 |
| 6 | L型导轨 | L型导轨，用1200深机柜； | 对 | 5 |
| 7 | 1U盲板 | 1U塑胶盲板，免工具安装； | 条 | 50 |
| 8 | 2U盲板 | 2U塑胶盲板，免工具安装； | 条 | 25 |
| 9 | PDU（32A） | 32A总输入，输出12位10A国标插座+3位16A国标插座，带接线盒，用户自接线，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆 | 条 | 8 |
| 10 | 机柜照明组件（三色灯） | 高亮度红、蓝、白三色灯，每套为二条灯，含安装附件及支架，竖装在机柜前门冷风道组件左右内侧面，长度约1.85米，单台机柜白光亮度不低于300Lm，需选配三色灯控制单元 | 套 | 6 |
| 11 | 三色灯控制单元 | 用于机柜三色灯控制，包含三色灯控制模块，门磁开关用于单排封闭通道，用于单排6-10柜位，含24V供电电源 控制方案1：白光独立控制，红光和蓝光统一控制 a、正常状态且关门时所有灯亮蓝光； b、正常状态开门的机柜灯亮白光，没开门的亮蓝光； c、报警状态且关门时亮红光，开门的机柜亮白光。 控制方案2：白光、红光和蓝光统一控制 a、正常所有机柜亮蓝灯 b、开门所有机柜亮白灯，所有机柜门关闭后白灯转变成蓝灯 c、异常情况，所以机柜亮红灯，开门后红灯转为白灯 以上两种方案可灵活选择（默认方案1） | 套 | 1 |
| 12 | 列间空调冷风道组件 | 300*300*2000mm，封闭钣金门组件（前门开精密空调空调显示屏孔，尺寸197*137） (实际尺寸：300*330*2000））底部不带门楣避位 | 套 | 1 |
| 13 | 前门冷风道组件 | 600*300*2000mm，封闭机柜前风道及玻璃前门组件 | 套 | 5 |
| 14 | 前门冷风道组件 | 600*300*2000mm，主机柜玻璃门，开新款10寸液晶LCD。 | 套 | 1 |
| 15 | 应急通风单元 | 空调停机后启动，利用环境空气强排通风 | 套 | 6 |
| 16 | 风扇控制器 | 用于控制应急通风单元 | 套 | 1 |
| 17 | M型理线槽 | 安装在600宽机柜顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质； | 套 | 4 |
| 18 | M型理线槽 | 安装在300宽空调顶部，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。尺寸：270*100 | 套 | 1 |
| 19 | M型理线槽 | 安装在600宽通道端头及端尾机柜顶用，二槽位线槽宽度可调，钣金材质。（需要避位） 尺寸：500*100 | 套 | 2 |
| 20 | 安装辅材包 | 用于6-10台机柜安装附件；每组通道配一套。 所有现场施工时从配电控制单元引出至我方提供设备所需的电缆等施工材料。 不包括机房电箱到我方配电控制单元所需的电缆。 | 套 | 1 |
| （6）动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 环境监控主机及软件 | 1.硬盘接口HDD:SATA需≥2；存储:RAM:≥1G DDR3，ROM:≥64M NorFlash+≥512M NandFlash 2.开关量：≥4路干接点开关量输入/≥4路开关量输出； 3.接口：≥5路带光电隔离RS485接口，≥1路带光电隔离RS232接口，≥3路USB接口； 4.视频输入输出：可输入≥16路1080P视频或≥4路4K视频，支持≥1个HDMI 2.0 超高清输出接口。 5.网络支持：≥2路10/100M/1000M自适应网口，4G，WIFI； 6.外部存储接口：需支持TF卡扩展槽，最高支持≥128G扩展卡；USB扩展口，支持接入USB存储设备。 功能参数介绍 1.需采用国产处理器，自主可控，需使用嵌入式linux操作系统。 2.支持Web的远程管理功能，需通过电话、短信、声光及Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； 3.需内置数据库，支持存储采集数据，可进行数据备份，确保数据安全。 4.支持多路视频解码，可实时查看视频，支持≥16路视频接入及同时解码显示。 5.系统需配置一键导出导入功能，方便大批量的配置更改工作。 6.需具有灵活的协议接口配置功能，可接入第三方任意传感器以及外设协议。 7.拓展性强：监控主机需预留有插槽，可根据客户不同需求配置采集器扩展IO口。以低成本满足不同需求。 8.需内置4G加密传输，支持VPN连接，方便无网络或者不便于布线的接入自主平台。 9.多平台连接，可同时连接≥5个平台，同时向≥5个平台传输数据，保证数据安全。方便不同的管理人员使用不同的软件平台操作设备。 10.支持远程控制，远程升级，可远程完成配置，升级操作。 11.需通过网口、串口与外设对接，兼容更多外部设备。 12.支持运行状态自我监测，发生故障实时推送，及时维护，提高设备使用率。 13.支持协议Modbus，SNMP，电总协议，其它非标准协议，各种自定义协议。 14.支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计； 15.▲PUE实时信息显示与PUE走势分析，设备警告信息的详细列表显示；（提供界面图片证明并加盖原厂公章） 16.▲可以根据2.5D图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示；（提供图片证明并加盖原厂公章） 17.支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行天数的显示，配电监测、UPS监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态。 18.主要实现对温湿度、UPS、配电、门禁、精密空调、视频、烟感、红外、漏水等机房设备的状态监测。 19.支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理。 20.支持多种告警方式，包括：颜色、E-mail、电话、短信、微信等； 21.支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。 | 台 | 1 |
| 2 | 32G SD卡 | 32G内存卡，安装于监控主机内。 | 张 | 1 |
| 3 | 声光告警器 | 工作电压：12V；工作电流：70mA；声压指数：≥108dB（300mm）；闪光频率：200次/分钟±10%；灯罩颜色：红色 | 台 | 1 |
| 4 | 电话语音模块4G | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需用户提供SIM卡 | 套 | 1 |
| 5 | 温湿度 | 采用双RJ45设计，温湿度高分液晶显示，支持强磁力磁铁安装方式 | 个 | 4 |
| 6 | 烟雾传感器 | 监控机房烟雾状况 | 个 | 2 |
| 7 | 非定位水浸控制器 | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快，响应时间小于5s，便于安装与固定 | 台 | 1 |
| 8 | 非定位感应线5M | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线、终止端和固定胶贴。 | 条 | 1 |
| 9 | 11.6寸触摸一体机 | 10.1英安卓触摸一体机，Android5.1，电容触摸，处理器：RK3288, 内存2G DDR3,存储空间：8G,分辨率1280*800 | 台 | 1 |
| 10 | 24口千兆POE交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、支持手机组网、支持远程运维； 5、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； | 个 | 1 |
| 11 | 12V5A电源 | 12V5A电源，具有短路、过压、过载保护 | 个 | 1 |

- 12.综合管路

| 一、系统名称：综合管路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1、系统名称：综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | PVC穿线管 | PVC20，套接聚氯乙烯塑料导管，卓越的绝缘阻燃性能，离火自熄，传热性差；耐腐蚀性优良，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性。 | 米 | 15 |
| 2 | PVC穿线管 | PVC25，套接聚氯乙烯塑料导管，卓越的绝缘阻燃性能，离火自熄，传热性差；耐腐蚀性优良，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性。 | 米 | 60 |
| 3 | PVC穿线管 | PVC32，套接聚氯乙烯塑料导管，卓越的绝缘阻燃性能，离火自熄，传热性差；耐腐蚀性优良，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性。 | 米 | 20 |
| 4 | 外场管敷设 | PE25 | 米 | 20 |
| 5 | 外场管敷设 | PE50 | 米 | 40 |
| 6 | 外场管敷设 | SC50 | 米 | 10 |
| 7 | 过线盒 | 86型接线镀锌底盒 | 个 | 100 |
| 8 | 机房地下桥架 | 300*100*1.2 镀锌 | 米 | 5 |
| 9 | 弱电井 | 600x600*1000，用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。 | 座 | 1 |
| 10 | 弱电井 | 300*400*400，用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。 | 座 | 1 |
| 11 | 弱电水平桥架 | 300*100*1.2 镀锌 | 米 | 30 |
| 12 | 弱电垂直桥架 | 400*200*1.5镀锌 | 米 | 10 |

- 13.设备网网络系统

| 一、系统名称：设备网网络系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| （1）中心机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、▲交换容量≥47Tbps，包转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 3、▲为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 4、▲为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图加盖原厂公章； 5、▲为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、▲设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 15、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 16、▲每台实配主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太网电口复用≥24个，万兆以太网光口≥8个，万兆3米堆叠线缆≥1根； 17、▲为了保障售后服务质量，设备厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，有通过符合GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度（10星）认证，提供证书复印件并加盖原厂公章； 18、▲为减小紧急突发事件带来的影响，设备厂商须具备应急管理能力，提供ISO22320应急预案管理能力评价认证证书复印件并加盖原厂公章； | 套 | 2 |
| 2 | 千兆模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），传输距离10km； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌； | 个 | 42 |
| 3 | 网络运维平台 | 1、产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问； 2、能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理； 3、▲支持通过WEB浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭；监控服务器自身的CPU、内存、网卡状态；支持在网页上获取系统运行日志，提供软件界面的功能截图加盖原厂公章； 4、具备丰富的设备管理功能 ，包含对设备和设备接口及其信息的增删改查具有良好的展示和基本操作功能； 5、▲支持多虚一拓扑，将设备的多虚一状态实时呈现在拓扑图中，并可直接在拓扑图上呈现多个设备成员的链路连线和状态，提供软件界面的功能截图加盖原厂公章； 6、内置丰富的常见告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加； 7、▲对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常，提供软件界面的功能截图加盖原厂公章； 8、▲本次每台实配50个网络设备节点管理授权和150个无线AP设备节点管理授权； | 套 | 1 |
| （2）接入交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 7、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接加盖原厂公章； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 10、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 18 |
| 2 | 千兆模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），传输距离10km； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌； | 个 | 18 |
| 3 | 理线器 | 理线器 | 个 | 28 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 3 |
| 5 | 双工光纤耦合器 | 双工光纤耦合器 | 个 | 64 |
| 6 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | 根 | 64 |

- 14.智慧照明系统

| 一、系统名称：智慧照明系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1、系统名称：智慧照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能LED护眼教室灯 | 防眩格栅： UGR<19 蓝光等级： RG0 功率： 36W±2W 灯具总输出流明： ＞3200LM 光源寿命： 30000H 工作电压： 220V 显色指数： Ra>90,R9>60 色温： 5000K±300K 防护等级： IP20 功率因数： ＞0.95 ▲LED教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K；LED教室灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50；光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%（提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章） 安装方式： 吊杆安装 频闪： 无频闪 材质：铝合金边框+铁底盘组合 灯具颜色：白色面框+白色铁底+白色格栅 尺寸：1200*300*46mm ▲灯具厂商依据《CTS ZSCH-GF 037-2022》获得绿色健康照明服务认证，等级：甲级。需提供招标公告发布前生效的认证证书并提供全国认证认可信息公共服务平台的证书编号查询截图 | 盏 | 333 |
| 2 | 智能LED护眼黑板灯 | 防眩格栅： UGR<19 蓝光等级： RG0 功率： 40W±2W 灯具总输出流明： ＞3200LM 光源寿命： 30000H 工作电压： 220V 显色指数： Ra>90,R9>60 色温：5000K±300K 防护等级： IP20 功率因数： >0.95 ▲LED教室灯色温（或相关色温）在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足3300-5300K；LED教室灯显色指数在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足Ra≥90、R9≥50；光通维持率在初始测试在初始测试（0或1000小时）及正常燃点30000小时或以上时间均满足≥95%（提供权威机构出具的检测报告证明，并加盖原厂公章） 安装方式： 吊杆安装 调节角度： 可调 频闪： 无频闪 材质： 铝型材 灯具颜色：白色 尺寸：1200×67×42mm ▲灯具厂商依据《CTS ZSCH-GF 037-2022》获得绿色健康照明服务认证，等级：甲级。需提供招标公告发布前生效的认证证书并提供全国认证认可信息公共服务平台的证书编号查询截图 | 盏 | 111 |
| 3 | 护眼灯吊杆（含安装配件） | 定制吊杆，吊杆采用管状中空铝型材，壁厚: ≥1.0mm，表面经阳极氧化处理 | 根 | 888 |
| 4 | 智能网关 | RJ45 以太网口，支持有线和无线两种通过 WIFI 联网方式，内置天线设计； 通讯方式：以太网、WiFi、蓝牙 Mesh 无线通讯； 设备组网：支持批量自动添加、连接和组网； ▲当设备的子设备人体感应器感应到人体存在时，设备应打开照明；当感应器感应人离开时，设备应关照明。通过人来灯亮、人走灯灭实现节能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CAL、CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告证明） ▲支持子设备实时获取周围环境的亮度定义、网关判断检测功能开启或关闭，起到节能作用；支持智能调节灯具亮度，实现节能作用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CAL、CMA、CNAS、ilac-MRA标志的检测报告证明） 尺寸信息：125mm×125mm×34mm 工作温度：-10℃~+45℃，相对湿度 RH5%~95%，无冷凝； 存储温度：-10℃~+85℃，相对湿度 RH5%~95%，无冷凝； 安装方式：移动式，体积小，安装方便； 外观颜色：白色，美观大方。 | 个 | 37 |
| 5 | 光照度传感器 | 额定输入：3.3V@配套智能LED 控制装置专用接口 满功率 ： <1W 安装部署：易部署，配置灵活，支持离网运行； 高精度 ：误差±3Lux，低延迟，亮度调节轻柔无感知； 数据传输协议： I2C 工作温度：-10~45℃ 存储温度：-20~80℃ 工作湿度：0%~95%（非冷凝） 存储湿度：0%~95%（非冷凝） | 个 | 333 |
| 6 | 毫米波雷达 | 额定输入： 220~240VAC，50/60Hz 发射功率： 30mW Max 延迟设置： 5S/30S/1min/3min/5min/10min/20min/30min 通信方式：蓝牙 Mesh 无线通讯； 探测技术：采用2.4G毫米波雷达探测技术通过人体的呼吸、 微动、 移动等特征，实现人体精准探测，无干扰频率，且符合法规； 抗干扰能力强：能有效抵抗 5G、WiFi、蓝牙等各种无线信号干扰遥控设计，用户可根据需求配置各感应参数； 检测技术：FMCW扫描调制方式，天然抗干扰能力强，边界可设置 感应范围设置： 100%/75%/50%/25% 探测范围（半径） ：移动感应距离：4-5m(0.3m/s 速度） 微动探测距离：4-5m 呼吸探测距离：3-4m 建议安装高度： 2.5-3m 工作温度： -10~45℃ 存储温度： -20~80℃ 工作湿度： 0%~95% （非冷凝） 存储湿度： 0%~95% （非冷凝） | 个 | 74 |
| 7 | 触控面板 | 额定输入：220~240VAC，50/60Hz 待机功耗：≤1W 控制方式： 触摸 支持场景：6种场景模式控制功能，支持操作状态 LED 指示功能 通讯方式：蓝牙mesh 无网控制：支持本地场景联动控制，支持在无网络情况下完成本地控制策略，在断网情况下不影响设备的开关和场景状态的； 防误触碰：防止学生乱按，破坏设定； 工作温度： -10~45℃ 存储温度： -25~70℃ 工作湿度： 0%~95%（非冷凝） 存储湿度：0%~95%（非冷凝） 安装、维护便捷 | 个 | 37 |
| 8 | 物联管理教室授权 | 物联管理教室数量授权 | 套 | 37 |
| 9 | 教室照明物联管理平台 | 采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 教室物联管理系统，基于智慧校园综合管理平台部署，实现教室智慧照明的联网管理，支持照明设备接入管理、照明数据概览、情景模式设置及远程控制、能耗统计监管等功能。 | 套 | 1 |
| 10 | 智慧校园综合管理平台服务器 | 2U标准机架式服务器 CPU：2颗Intel Xeon 4210 处理器，频率2.2GHz，13.75缓存，10核 内存：16GB 2666*4 最多支持24根DDR4内存条 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB 硬盘：2*2TB 3.5寸 6Gb SATA接口硬盘 | 台 | 1 |

- 其他

- ★本项目存在因政策、其他相关文件等因素导致项目不能正常实施的风险，请投标人充分考虑此风险。该风险包含在投标人的投标报价中，招标人不承担该风险导致的投标人的相关损失。（此为实质性响应，投标文件中提供承诺函，格式参见《第七章 投标文件格式》中附件8，如未提供作无效投标处理）。

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：                                      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：                     ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为      个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

1.6.3符合招标文件要求及投标文件承诺。

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物       天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款   天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （（1）被告住所地(2)原告住所地（3）合同履行地（4）合同签订地）（5）标的物所在地） 的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

廉 政 责 任 书

为进一步加强零星采购的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

代表人：                           法定代表人：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州泽舟管理咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：  年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-3 投标人营业执照

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本清单报价表的“分项报价表之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

- 2.以上表格中的各项可进一步细分，表格格式也可自拟。

- 3.投标人需根据市场行情及自身情况报出详尽的项目总价。

- 4. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

8 承诺函（实质性格式）

承诺函

江苏常州天宁经济开发区管理委员会：

- 我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，我方已详细阅读你方招标文件中所有约定和相关条款，自愿参与投标并承诺如下：

- 1.投标人已充分知晓本项目中标后存在的变故，对于中标后，款项延付且无息等情况已充分知悉。

- 2.投标人已充分知晓本项目存在可能因政策、其他相关文件等因素导致项目不能正常实施的风险，投标人已充分考虑此风险。该风险包含在投标人的投标报价中，招标人不承担该风险导致投标人的相关损失。

- 3.投标人已充分知晓投标人对于本项目投标、中标、预备实施阶段的相关支出和费用，招标人不承担该项费用，由投标人全权自行承担。

- 4.参与本项目中标人提供的优化方案，经过相关流程认证后，无论是否被最终采纳、因项目暂停等因素招标人均不支付方案制作设计费用。

- 5.若发生专利、版权等纠纷，其一切后果均由提供方案投标人负责，与招标人无关，同时招标人对其盗版、擅自使用专利等行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。

- 6.投标人已充分知晓本项目在实施过程中可能因现场情况导致具体设备清单会有核减，调整。具体以审计结果作为最终核算标准，存在由此可能导致的本项目成交金额下降的情况。

- 7.投标人已充分知晓本项目的动工和付款节点以招标人正式通知开始为准。由此造成的相关延误费用，由投标人自行承担。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

（6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

（7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 11 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州泽舟管理咨询有限公司所有。

（全文完）