常州市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：常州市金坛第一人民医院水机组空调维保

项目编号：JSZC-320413-JTMS-T2024-0014

采 购 人(章)：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构（章）：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序和评定成交的标准	18

第四章   采购需求	24

第五章   合同草案条款	25

第六章   响应文件格式	27

第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-JTMS-T2024-0014

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院水机组空调维保

3.采购方式：竞争性谈判

- 4.项目预算金额：160万元

- 5.项目最高限价：160万元(80万元/年)，谈判报价超过最高限价的作无效响应文件处理。

6.采购需求：中央空调系统（含末端）维护保养工作，是为了保障空调的使用效果，延长系统使用寿命，进行的必要工作。也是自医院使用以来常规的维保项目。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛第一人民医院水机组空调维保 | 160 | 1 | 详见采购需求 |

- 7.合同履行期限：2年，一年一签。

- 8.本项目是否接受联合体响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

R本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

£本项目专门面向  £中小 £小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：£是   R否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

R否

£是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.3 其他特定资格要求：

- 1、响应人具备中央空调行业维修安装企业能力等级证书。

2、响应人必须具备近两年（2022年5月1日以来）冷水机组维保相关业绩。

- 三、获取采购文件

- 1.时间：2024年6月7日至2024年6月12日。每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

- 3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版谈判文件。

- 4.售价：0元。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间：2024年6月18日14点30分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业。

- 2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

- 运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

- 2.1办理CA认证证书

- 申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

- 2.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 2.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

- 2.4获取电子谈判文件

- 供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子谈判文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取谈判文件的响应无效。

- 2.5编制电子响应文件

- 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 2.6提交电子响应文件

- 供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 2.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

- 2.8注意事项

- 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛第一人民医院

地    址：常州市金坛区金坛大道500号

联系方式：0519-82208672

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区良常西路28号2号楼3楼

联系方式：0519-82395858

3.项目联系方式

项目联系人：华女士

电      话：0519-82395858

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：■服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■否 |
| 3 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 5 | 报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 |
| 6 | 保证金 | 免收 |
| 7 | 履约保证金 | 不收取 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 10 | 谈判报价次数 | ■本项目采用二次报价，响应文件的谈判报价作为首次报价，在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加谈判条件的供应商在规定时间内提交最终报价（即第二轮报价，此次只报总价），提交的最终报价（第二轮报价）不得高于供应商的首次报价，否则作无效报价文件处理。（本项目不公开报价） |
| 11 | 解密地点 | 地点：通过系统在线解密。 |
| 12 | 响应文件份数 | 无需提供纸质响应文件。 中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| 13 | 评标办法 | 经评审的最低评标价法 |
| 14 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年6月14日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（314248070@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。 未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 15 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏铭硕全过程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82395858； 通讯地址：常州市良常西路28号2号楼3楼。 |
| 16 | 代理费 | 收费对象：£采购人 R成交供应商 收费标准：100万以下中标价1.5%，100万-500万为中标价的0.8%，差额累进计算，不满3000元的按照3000元计算； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时缴纳。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.7     绿色采购政策

3.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

3.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据谈判文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应截止时间

  - 供应商应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

    - 平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供电子证明文件 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供电子证明文件 |

- 1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按谈判文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过“苏采云”系统系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过“苏采云”系统系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统系统提交最终报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件◆号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_________________。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

- 一、采购标的

1. 采购标的：常州市金坛第一人民医院水机组空调维保

2. 项目概述：中央空调系统（含末端）维护保养工作，是为了保障空调的使用效果，延长系统使用寿命，进行的必要工作。也是自医院使用以来常规的维保项目。

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 合同履行期限：2年，一年一签。

- 交货地点：常州市金坛第一人民医院。

- 付款条件（进度和方式）

- 第一年合同签满半年后，经甲方考核合格付年合同价的40%,合同年度期满，经使用方考核合格后付年合同价的余款（年合同价的60%）。

三、服务内容及要求

（一）服务内容

1、本次招标的是住院楼（空调面积34516M2）、传染楼（空调面积2848 M2）、中央空调系统包括主机及末端。

2、 住院供冷系统：住院楼地下室共计3台特灵离心式冷水机组对住院楼提供夏季制冷任务。

住院供暖系统：住院楼地下室设2台热水板换对住院楼提供冬季供暖任务。

3、传染科中央空调系统：于传染科楼顶安装两台特灵风冷冷水（热泵）机组用于传染楼冬夏两季供冷，供热。

4、末端空调箱、风机盘管的风管采用镀锌板加橡塑保温；送风、排风均采用镀锌板风管。

5、中央空调末端水系统：采用二管制系统，住院楼地下室冷热机房设分、集水器，热水板换，定压补水装置。冷冻水管路最高点设置排气阀，最低点设排污阀，住院楼，传染楼冷却塔、膨胀水箱分别置于门诊，传染科屋顶平台，空调水管道采用无缝钢管及镀锌钢管，橡塑保温。 （二）服务要求

1、项目服务标准符合国家相关法律，执行国家和有关部门政策性文件和相关标准和规范，服务质量满足甲方相关要求。

2、本区常驻 2 名维修人员，合同期内工作时间乙方派驻的人员不得少于1人。乙方须在空调机组运行期间24小时全天候提供抢修服务，在接到甲方报修后30分钟内到达现场，1小时内完成工作指令。一般故障不超过一天；如遇配件等原因无法修复，需和甲方说明，并承诺完成该项任务的时间。

3、空调系统维保人员的岗位职责要求

空调系统维保人员在履行空调系统维护和管理的基本职责基础上，还要满足岗位职责要求：

（1）充分掌握和严格执行空调系统的运行管理制度，设备日常维护规程；

（2）充分掌握和严格执行空调系统中使用的各类设备和产品的维护及检修方法；

（3）维护检修时使用利于空调系统的材料和备件；

（4）维保人员需有行业焊工、电工证书及制冷证（投标时需提供相应证件的扫描件，不提供视为响应无效）。

（三）维护保养主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）住院楼主要设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 特灵离心式冷水机组 | CVHF485 | 3 | 台 |
| 2 | 传特板式换热器 | GC-026X42 | 2 | 台 |
| 3 | 荏原冷却塔 | CDW-600ASY-S | 3 | 台 |
| 4 | 威乐冷冻泵 | NLA150/315-55/4 | 4 | 台 |
| 5 | 威乐冷却泵 | NLA150/315/45/4 | 4 | 台 |
|  | 威乐供暖循环泵 | W180M-2 | 3 |  |
| 6 | 系统定压装置 | 地下室 | 1 | 套 |
| 7 | 干式风机盘管 | 卧式暗装，配电动调节阀，Y型过滤器和控制箱 | 1397 | 台 |
| 8 | 卡式四面出风风机盘管 | 吊顶安装，配电动开关阀，Y型过滤器和控制箱 | 30 | 台 |
| 9 | 进出风口 | 吊顶安装 | 2854 | 台 |
| （二）传染楼主要设备清单 |  |  |  |  |
| 10 | 特灵风冷冷水（热泵）机组 | RTXC100 | 2 | 台 |
| 11 | 威乐循环泵 | NLB65/320-11/4 | 3 | 台 |
| 12 | 干式风机盘管 | 卧式暗装，配电动调节阀，Y型过滤器和控制箱 | 133 | 台 |
| 13 | 各类风口 | 吊顶 | 266 | 台 |
| 14 | 爱斯特全新风空调机 | GRX250 | 1 | 台 |

（四）工作内容及范围

1、住院楼，传染楼中央空调系统（含主机、水系统冲洗、过滤器、冷凝水积水盘、保温、防腐、管道、管道支托架、系统切换装置、室内，室外空调各总水管支管、阀门、过墙体伸缩缝不锈钢软节、套管等）的更换、维护、保养工作。

2、工作界面：

◇、住院楼智能化群控系统

◇、中央空调冷冻水系统：住院楼冷/热机房集/分水器、出水阀门，所有空调水管、冷凝水管、阀门、管件、保温、支托架、防腐、防冻等维护、滤网清洗，更换、维护、保养工作；

◇、中央空调冷却水系统：住院楼冷/热机房冷却水供/回水管、冷却水管、管件、支托架、防腐、防冻、设备（含冷却塔补水）等维护、阀门，滤网清洗，保养清洗、更换、维护、保养工作工作；

◇、传染科空调水系统：所有空调水管、冷凝水管、阀门、管件、保温、支托架、防腐、防冻等维护、滤网清洗、更换、维护、保养工作；

◇、电气控制系统：

a.各冷冻泵，冷却泵，循环泵用变频器维修，保养工作。

b.空调箱现场控制箱（含连接线、套管、支架）以及DDC控制器、电动调节阀、各类线控器的维护保养工作；

c.风机盘管（含卡式风机盘管）从各楼层配电间空开电源输出至风机盘管（含线控器、电动开关阀，Y型过滤器）。

◇、中央空调风系统：各空调风管、保温、滤网清洁、支托架防腐等维护保养工作。并出具由卫生监管部门认可的维保年度出风检测报告。

◇、循环水系统：各水泵，冷冻水，冷却水，供暖管道主管及末端支管。并出具合格的维保年度冷冻水，冷却水质检测报告。

（五）空调系统维护、保养工作要求

1、为了便于说明问题，金坛第一人民医院以下统称甲方；潜在的投标方统称乙方。

2、安全施工：医院是公共场所，乙方在施工过程中，要做好安全防护工作，加强现场施工人员的安全教育，提高安全防范意识，若在施工过程中发生施工人员或第三方伤害等事故有乙方负责。

3、文明施工：医院吊顶以上各种专业管道较多，乙方应加强对维护人员文明施工教育，并且在维修过程中应与甲方多沟通，严禁野蛮施工，避免对所维修设备或其它设备造成损坏，若在维护过程中发生所维修设备或其它设备造成损坏的有乙方负责；另外现场施工人员在施工过程中应与病员、医护人员多沟通，科学合理的确定维修时间，严禁在维修过程中与病员、医护人员发生争吵。

★4、工作指令通常采用电话或书面形式，乙方应在接到工作指令后立即响应，并承诺30分钟内到达现场展开工作。1小时内完成工作指令。一般故障不超过一天，重大故障不超过5天。

（1）外派工作人员应能代表乙方完全承担其义务。合同期内工作时间本区乙方派驻的人员不得少于2人，夜间不少于1人，提供驻点人员名单、联系方式。

（2）乙方在接到工作指令后，应自行准备工具、仪器、仪表和充足合格的人员。甲方应为乙方协调工作时间、工作现场作业面和水源、电源的接入。

★5、乙方提供的技术服务参照“附件一”（附后），其中包括巡查/维护维护内容，巡查维护频率，乙方在项目维护过程中，应服从甲方的管理。

6、乙方承诺目前所有设备均已达到原设计文件设计要求不存在任何缺陷，因此维护工作的标准就是相关的国家标准。

7、维护工作结束后应按系统竣工要求立即报验，报验可以采用书面或口头方式，在甲方验收合格后，乙方方可进行下一道工序的工作（如恢复防腐涂装和保温）。没有通过验收的项目不得进行保温和隐蔽。

8、乙方应根据甲方中央空调使用特点，制定详细的维护、保养方案，在中央空调非使用季节对末端系统进行全面的有计划的维护，。甲方根据情况每年两次组织甲乙双方技术和施工人员对维护、保养方案的可行性和必要性进行会审和协调，

9、单项维护工作中发现的问题，应及时通知甲方到现场进行会商，并提出建设性的意见。单项维护工作结束后应及时进行报验，甲方对维护工作进行现场验收。

10、由于甲方对中央空调供冷、供热要求的特殊要求，乙方应严格按照项目维护工作的时间节点完成工作任务，及时对工作现场进行清理。

11、（1）月度、半年、年度巡查/维护的工作内容已在“附件一”列出，乙方应在响应文件中制定月度、半年、年度工作巡查路线，巡查重点内容（加★号），检查、维护工作内容，机房、设备清洁内容等在月度、半年、年度巡查/维护工作记录中一一列出

（2）巡查/维护工作结束以后按甲方的要求填写各种工作表格。

12、甲方购买或甲方委托乙方购买的配件、耗材由乙方负责安装、调试。

13、供冷、供热结束后应提供年度重大维修报告，对存在的设备安全隐患、问题提出书面报告，同时提出解决问题的方法和建议。

14、中央空调末端维护与相关专业维护单位工作上交割的事情较多，乙方要有谦让、合作的精神，共同把故障隐患或工作完成好，不管是不是自己的工作，不得推诿，必须服从甲方的工作安排。

四、响应人需提供的维护

（一）CVHE水冷离心式冷冻机组保养程序常规保养

| 序号 | 名称 | 月度检查项目 | 年度保养 （通常在机组启动前进行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机马达 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.马达线组之绝缘阻抗测试 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.马达线组之绝缘阻抗测试 |
| 2 | 马达起动控制箱 | a.收紧所有之电源端子 b.对马达起动箱除垢 | a.收紧所有之电源端子 b.检测马达起动器的所有其它装置 c.检测各接触器线路端子 e.对马达起动箱除垢 f.检测马达接线端子温度 g.检测各接触器接点 h.清洁各接触器接点 |
| 3 | 润滑系统 | a.检查油槽油位是否正常 b.收紧油泵马达电源端子 c.检查及除垢处理 | a.更换压缩机润滑油（每台需7.5加仑）* b.检测油槽油位是否正常（运转中） c.更换压缩机油过滤器* e.检测油温控制传感器 f.收紧油泵马达电源端子 g.记录马达运转电流 h.检测油泵马达绕阻 i.检测马达线圈内阻 j.检测及除垢处理 |
| 4 | 控制及保护电路 | a.检查及调整导叶马达 b.润滑所有导叶之连杆及传动部份 | a.检测及校正低温传感器 b.检测及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器（选择配备） d.检测及调整油压调节阀 e.检测油压转换器 f.检测及调整Guide Vane步进马达 g.润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份 h.检测冷却水及冰水温度传感器 i.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 j.校正及调整主机设定参数 |
| 5 | 冷凝器 | a.检查水及冷媒之温差 | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 |
| 6 | 蒸发器 |  | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测及校正冷媒蒸发压力 |
| 7 |  | 一般系统检查： a.检测冷媒系统有否有漏 b.检测不正常之噪音，振动及高温 c.检测及报告损坏之表计 d.从视窗检视压缩机油位是否正常 e.运转主机，检查及报告其操作状况 | 抽气系统： a.检测电磁阀 b.清洁冷凝盘管铝鳍片 c.检测马达之绝缘阻抗 d.抽气系统整组清洁除垢 e.检测排气是否正常 f.检测冷媒水份指示器 |
| 8 |  |  | 开机运转测试： a.检测马达线圈温度传感器 b.油槽视窗油位是否正常 c.从视窗检测抽气回收马达， e.若有水份将其排除 f.检测不正常之噪音，振动及高温 g.检测及报告损坏之零件 h.检测及报告其操作状况 |
| 9 |  |  | 能效测试 |
| 10 |  |  | 振动测试 |

- RTXC机组保养程序

| 序号 | 名称 | 月度检查项目 （在机组运行期间常规保养） | 年度保养服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机马达 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试 |
| 2 | 马达起动控制箱 | a.收紧所有之电源端子 b.检测马达起动器的所有其它装置 c.检测各接触器线路端子 d.对马达起动箱除垢并进行保护处理 e.检测马达接线端子温度 f.检测各接触器接点 g.保护性的处理各接触器接点 | a.收紧所有之电源端子 b.检测马达起动器的所有其它装置 c.检测各接触器线路端子 d.对马达起动箱除垢 e.检测马达接线端子温度 f.检测各接触器接点 g.保护性的处理各接触器接点 |
| 3 | 润滑系统 | a.检测油槽油位是否正常（运转中） b.检测油温控制传感器 | a.根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油 b.检测油槽油位是否正常（运转中） c.更换压缩机油过滤器 f.检测油温控制传感器 |
| 4 | 控制及保护电路 | a.检测及校正低温传感器 b.检测及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器（选择配备） d.检测冷却水及冰水温度传感器 e.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 | a.检测及校正低温传感器 b.检测及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器（选择配备） f.检测冷却水及冰水温度传感器 g.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 h.校正及调整主机设定参数 |
| 5 | 冷凝器 | a.检测水及冷媒之温差并调整 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 d.采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理。 |
| 6 | 蒸发器 | a.检测水及冷媒之温差并调整 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测及校正冷媒蒸发压力 | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测及校正冷媒蒸发压力 |
| 7 |  | 一般系统检查： a.检测SLIDE VALVE 之功能 b.检测不正常之噪音，振动及高温 c.检测及报告机组之温度计及压力表 d.运转主机，检查及报告其操作状况 | 开机运转测试 a.检测马达线圈温度传感器 b.检测SLIDE VALVE 之功能 c.检测冷媒过滤器温差 d.检测不正常之噪音，振动及高温 f.检测及报告损坏之零件 g.检测及报告其操作状况 |

- （三）水循环系统、冷却塔设备周期性维护

- 中央空调水循环系统包括冷冻水系统和冷却水系统，主要包括配电控制系统，泵组，管路系统及加药，定压补水等辅助系统，检查项目如下：

| - 名称 | - 检查与维护 | 检查与维护要求 |
| --- | --- | --- |
| - 月度检查项目 | - 下列项目至少每月进行一次检查与维护： - （1）水泵轴承情况检查； - （2）设备运行情况检查； - （3）工作电压电流检查； - （4）冷却塔补水溢水水位检查。 - （5）定压补水系统压力检查 | - （1）轴承温度不得超过环境温度 35~40℃，轴承的外壳温度不得超过 75℃； - （2）设备运转声音和震动无异常，电机温度不应超过 80℃； - （3）电压电流数值在正常范围内，电压（380V±10%），电流≤141A； - （4）冷却塔补水溢水水位正常，浮球阀动作灵敏可靠。 - （5）定压补水系统压力上限及下限的灵敏度 |
| - 半年度检查项目 | - 下列项目至少每半年进行一次检查与维护： - （1）水泵轴承加油； - （2）水泵叶轮清灰除锈； - （3）水泵水封漏水检查； - （4）冷却塔清洗。 | - （1）检查水泵润滑油油质，及时添加或更换； - （2）清除叶轮上污垢及泵壳内的污垢。除锈，刷防锈漆、防水漆； - （3）检查水泵是否漏水、渗水，并及时调整、处理； - （4）清楚集水盘中污物，防止污物聚集影响运行，必要时清洗过滤器过滤网；配水槽采用刷洗的方法进行清洗；填料采用清水加压冲洗或从塔中拆出分片刷洗。 |
| - 年度检查项目 | - 下列项目至少每年进行一次检查与维护： - （1）水泵电机泵体基座防锈检查； - （2）冷却塔清洗； - （3）开机运行调试； - （4）循环水质检查； - （5）冷却塔停运前保养。 | - （1）清洁、除锈、补油漆； - （2）清除集水盘中污垢，防止污垢聚集影响运行。必要时清洗过滤器和过滤网；配水槽采用刷洗的方法进行清洗；填料采用清水加压冲洗； - （3）循环水系统在每年开机使用前维保单位需提前进行调试运行。维保人员依据开机运行流程进行开机操作，开机后维保人员需现场监听机器设备是否有异响，并判断出现异响后是否停机；检查水泵及管道系统上阀门的启闭状态，使系统形成回路；阀门启闭应灵活；检测电机对地绝缘电阻应大于 0.5MΩ；确认系统已注满循环介质；水泵连续运转 2h后，测定轴承外壳温度不超过 75℃； - （4）冬季长期不用运行时，需将冷却塔的水放清，以免冷却水因室外温度低于摄氏零度结冰而损坏设备和管道； - （5）检查冷冻水水质，冷冻水水质不良不仅会在传热管内结构，影响热交换效率，降低机组性能，而且会腐蚀传热管致使机组发生重大故障，因此维保单位每年应检查水循环系统水质情况，必要时应按照 GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的要求进行水质处理。 |
|  |  | - ★水质处理后要达到下表要求。 - 项目; - 单位; - 指标; - 试验方法. - PH; - 冷却水; - 热媒水; - 冷媒水; - GB-5750. - 7.0-8.5; - 8.0-10.0; - 8.0-10.0; - GB-5750. - 总硬度; - kg/m3; - <0.8; - <0.2; - <0.2; - GB-5750. - TDS; - kg/m3; - <3.0; - <2.5; - <2.5; - GB-5750. - 浊度; - 度（NTU）; - <50; - <20; - <20; - GB-5750. - 总铁; - kg/m3; - <1´10-3; - <1´10-3; - <1´10-3; - GB-5750. - 总铜; - kg/m3; - <2´10-4; - <2´10-4; - <2´10-4; - GB-5750. - 细菌总数; - 个/m3; - <1010; - <109; - <109; - GB-5750. |
|  |  | - 提供水质检测报告两次。 |

- （四）自控保养维护

| - 硬件部分 | - 软件部分 |
| --- | --- |
| - 1.对电脑工作站与DDC通讯线路的检查，保证2.所有控制设备通讯正常。 - 3.所有控制点的继电器工作是否正常。 - 4.检查楼宇控制器是否工作正常。 - 5.检查DDC扩展模块控制器是否工作正常。 - 6.检查传感器、阀门硬件及控制信号是否正常。 | - 通过控制软件对整个自控系统的运行进行例行检查，包括： - 1.对被控设备的设定值、运行参数等进行检查，确保设备在正常的自控状态下工作。 - 2.对软件系统的设定值、程序运行情况进行检查修正，确保系统的正常运行。 - 3.根据业主要求，对系统界面作更改。 - 4.根据业主要求，对系统历史数据记录进行更改设置。 - 5.对自控系统数据进行备份，以免数据丢失。 - 6.对操作系统作快速备份，当电脑操作系统损坏或硬盘损坏（需提供新的硬盘）时，能快速恢复到正常状态。 |

1、中央空调冷冻水系统换季按区域制定冲洗方案，包含冲洗时间、详细工作内容、工作方法、措施、人员安排、设备、工具配置等内容；

2、中央空调冷凝水排水装置、风机盘管●空调箱●机组积水盘、表冷器、风筒按区域制定清洗方案，包含清洗时间、详细工作内容、工作方法、措施、人员安排、设备、工具配置等内容；

3、风机盘管、空调箱、新风机组回风滤网按区域制定清洗方案，包含清洗时间、详细工作内容、工作方法、措施、人员安排、设备、工具配置等内容；

4、乙方需提供的资料

（1）月度、半年度、年度巡查/维护保养记录；

（2）维修记录；

（3）配件更换记录；

（4）年度工作报告。

- （五）清洗

1. 中标单位必须保证清洗范围内的系统、设备在清洗、消毒后一次性检测合格，并取得 具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。

2. 使用录像机器人将所有风管清洗前、中、后的情况全程不间断录制成影像资料，与竣工资 料一起交付业主方。

3. 部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后满足相关标准要求，可调节部件 须恢复到原来的调节位置。

4. 室外空调机组清洗前后须拍照或录像。

5. 污染物处理：中标单位负责污染物处置，所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方 式进行处置，否则所导致的一切后果均由中标单位自行承担。

6. 消毒剂要求：采用安全合格的消毒剂，（使用前）提供相关部门颁发的检测合格报告复印件给院方。

7. 清洗剂要求：采用安全合格的清洗剂，（使用前）提供相关部门颁发的检测合格报告复印件给院方。

- 附件一：★ 金坛第一人民医院中央空调系统巡查维护方案实施内容

| - 系统名称 | - 巡查/维护项目内容 | - 巡查/维护频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 月度 | - 半年 |  | - 年度 |
| - 住院●传染科楼●中央空调系统 | - 特灵离心式冷水机组 | - √ |  |  | - √ |
|  | - 特灵风冷冷水（热泵）机组 | - √ |  |  | - √ |
|  | - 板式换热器 |  |  |  | - √ |
|  | - 空调机房的检查清洁 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调冷凝水排水装置检查、风机盘管、等接水盘清洗（分区域和时间制定详细检查、清洗方案） | - 3-4月份清洗其他月份检查，做好记录 |  |  |  |
|  | - 空调供/回水（总）管道、排气阀等泄漏检查 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调供/回水（总）管等保温、支架的检查、维护 |  |  |  | - √ |
|  | - 空调冷冻水主管、支管系统冲洗，过滤器清洁、维护、恢复等（分区域制定详细的冲洗、清洗方案） | - 每年3-4月与10-11月各清洗一次 |  |  |  |
|  | - 各楼层水平主、支管（建筑伸缩缝处）软节隐患排查 | - √ |  |  |  |
|  | - 各楼层水平主、支管自动排气阀检查、维护 |  | - √ |  |  |
|  | - 风机盘管、空调箱表冷器清洗（制定方案） | - 年/次10-11月份实施 |  |  |  |
|  | - 供冷切换装置的检查、维护 |  |  | - √ |  |
|  | - 供热切换装置的检查、维护 |  |  | - √ |  |
|  | - 热泵系统切换装置的检查 |  |  | - √ |  |
|  | - 空调水主管、支管内壁、外壁腐蚀性检查、维护、保养 | - 年/次10-11月份实施 |  |  |  |
| - 冷却水系统 | - 3-4份冷却塔水力平衡的调整 |  | - √ |  |  |
|  | - 冷却塔、冷却管道及电气金属护管、支架腐蚀检查及处理 |  |  |  | - √ |
|  | - 冷却塔运行状态的检查（遥控浮球阀、散热风机、飘淋、溢水、异常的噪音及控制箱等）、维护 | - 供冷季每天上/下各巡查1次 |  |  |  |
|  | - 冷却水系统冲洗（接水盘的清理、填料的清洗） | - 3-4月份和10-11月份各一次 |  |  |  |
|  | - 冷却塔回水口滤网的检查、维护 | - 供冷季每天检查1次 |  |  |  |
| - 其他 | - 传染科热泵系统管道的检查、维护 |  | - √ |  |  |
|  | - 住院楼定压装置的维护 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调水系统管路(含阀门)维护 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调机房循环系统的维护 | - √ |  |  |  |
| - 系统名称 | - 巡查/维护项目内容 | - 巡查/维护频率 |  |  |  |
|  |  | - 月度 | - 半年 |  | - 年度 |
| - 及电气系统 - 中央空调通风 | - 空调箱、风机盘管回风滤网的清洗 | - 按区域每半年清洗一次，需制定详细的清洗方案 |  |  |  |
|  | - 空调箱、风机盘管、等各类风口的清洁 |  | - √ |  |  |
|  | - 各楼层配电间到风机盘管的控制线路（含温控）维护 |  | - √ |  |  |
|  | - 送风控制箱到机组电气维护 |  |  |  | - √ |
|  | - 新风机组、空调箱等保温的维护 | - 需要时 |  |  |  |
| - 防冻 | - 水系统防冻 | - 制定详细的防冻方案 |  |  |  |
| - 冬/夏模式 | - DDC模式切换（夏、冬） | - 3-4月和10-11月各一次 |  |  |  |
| - 其他 | - 与其他维保（消防、净化、水电、冷热机房）单位和甲方的配合 |  |  |  |  |
|  | - 区域空调箱换季切换工作 |  |  |  |  |
| - 过滤器 | - 每两年一次或根据使用情况及时更换（原厂型号） |  |  |  |  |
| - 压缩机冷冻油润滑油 | - 每两年一次（原厂型号） |  |  |  |  |
| - 冷凝器 | - 根据需要或每年清洗 |  |  |  |  |

五、报价说明

- 本项目谈判报价为固定总价，谈判报价应包括但不限于甲方中央空调系统（含末端）日常维修、月巡查/维护、半年度巡查/维护、年度维护保养的人工费、税收、交通费、安全费、登高费，滤网清洗，检测费，主机过滤器 ，主机压缩机润滑油，单件250元含250元以下配件费用等一切费用。采购人不再支付其他任何费用。

- 六、技术指标

- 维护的技术要求按采购要求和相关的规程，并符合现行国家标准、技术规范和行业的管理规定。

- 验收标准

- 符合现行国家标准、技术规范和行业的管理规定

- 按要求维护保养，设备运行正常

- 3、提供真实的维护记录和年度维护报告。

- 第五章   合同草案条款

- 常州市金坛第一人民医院水机组空调维保合同

- 项目编号：

- 项目名称：

- 采购人名称：

- 供应商名称：

合同格式

甲方：（买方）常州市金坛第一人民医院

乙方：（卖方）

签订时间：

签订地点：

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及             《谈判文件》、乙方《响应文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、项目标的：常州市金坛第一人民医院水机组空调维保

- 二、合同金额

1、合同价金额为：（小写）       元，（大写：     元整）

2、合同价格形式：

合同价应该包含但不限于所列的货物，服务、人工、设备、材料、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、技术服务、增值税、风险、税金、承诺质保期内的免费质量包修和售后服务等一切费用。采购人不再支付其他任何费用。

- 服务内容及要求：                  。

- 四、知识产权

- 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、服务期限、地点

1、合同履行期限：2年，一年一签。

2、服务地点：常州市金坛第一人民医院（金坛区金坛大道500号）；

3、服务方式: 现场。

- 六、履约保证金：免收履约保证金。

- 七、付款方式

- 第一年合同签满半年后，经甲方考核合格付年合同价的40%,合同年度期满，经使用方考核合格后付年合同价的余款（年合同价的60%）。

八、质量保证及服务承诺

1.空调维保需符合国家或相关行业标准，并通过甲方认可，如执行中需要调整也应相互通报经双方认可方可执行。乙方的服务方案应切实可行，不得对甲方的要求进行随意变动。

2.服务标准:整个项目必须满足医院的采购需求。

- 九、双方责任

- （一）甲方责任：

- 1、在空调维保服务委托书中明确乙方的工作内容及要求；

- 2、如果乙方需要，为乙方提供相关材料；

- 3、对乙方的项目完成进度进行日常监督，及时发现问题。

- 4、合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- （二）乙方责任

- 1、在项目实施过程中，与甲方保持沟通；

- 2、自觉接受甲方监督，对存在的问题及时整改；

- 3、在法律规定或甲方要求的时限完成空调维保服务；

- 十、违约责任

- 1.甲方违约责任及违约金支付：

- (1)在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- (2)合同生效后，如甲方逾期付款，按每日合同金额的千分之五向乙方支付违约金。

- 2.乙方违约责任及违约金支付：

- (1)乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- (2)乙方逾期完工的，乙方应按合同价每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能完工的，甲方可解除本合同。乙方因逾期完工或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方不支付乙方已完成工作量的费用。

- 十一、延迟履行

- 在合同履行过程中，如果乙方遇到项目不能按时实施的情况，应及时以书面形式将不能按时履行的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间，否则，视为乙方违约。

- 十二、不可抗力

- 1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能避免、不能克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

- 3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达往上成进一步履行合同。

- 十三、 合同中止、解除

- 1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；若甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 2、若合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 4、合同的部分和全部都不得擅自转让。

- 5、如出现不如实反映情况，提供虚假材料、未按承诺的价格提供服务的，甲方可以解除合同。

- 6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

- 十四、补充条款

- 1、本项目的进度必须满足甲方进度安排，否则甲方有权按合同中的相关条款进行处理，情节严重的乙方有权终止合同。

- 2、项目实施场地周围的原有设施和邻近其它线路等等的保护要求及费用承担，履行保护责任，如安装调试过程中被损坏、破坏，因及时修复，不得影响甲方正常的医疗工作，其费用和损失由乙方承担。

- 3、其他未尽事项，双方协商决定。

- 十五、合同争议的解决

- 本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向常州市金坛区人民法院起诉。

- 十六、合同生效及其他

- 1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议一式叁份，甲方执壹份、乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

- 2、其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权委托人（签字）： | 法定代表人或授权委托人（签字）： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 见证方（盖章）： |  |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市金坛第一人民医院

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求:

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-2其他特定资格要求：

- 响应人具备中央空调行业维修安装企业能力等级证书。

- 2、响应人必须具备近两年（2022年5月1日以来）冷水机组维保相关业绩（提供合同原件扫描件）

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (承包人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (供应商)的           项目的谈判活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

承包人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

附：授权委托人有效期内的身份证正反面复印件。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 服务期 | 报价(人民币：元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写 | 小写 |

注：此项报总价

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 具有履行合同所必需的专业技术能力（实质性要求）

- 根据项目需求提供履行合同所必需专业技术能力的证明材料，（格式自拟，不提供则响应无效。）

10参加本项目小组成员一览表

参加本项目小组成员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：维保人员需有行业焊工、电工证书及制冷证（提供相应人员证件的扫描件，不提供视为响应无效）。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年        月        日

11.营业执照扫描件

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 12 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料