常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：未来智慧城共享健身中心项目智能化采购

项目编号：JSZC-320402-CZZZ-G2024-0010

采 购 人：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州泽舟管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	24

第六章   拟签订的合同文本	106

第七章   投标文件格式	116

- 投标邀请

未来智慧城共享健身中心项目智能化采购公开招标公告

项目概况

未来智慧城共享健身中心项目智能化采购招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024年07月11日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-CZZZ-G2024-0010

2.项目名称：未来智慧城共享健身中心项目智能化采购

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：人民币589万元

项目最高限价：人民币529.611536万元

5.采购需求：本项目为常州市天宁经济开发区未来智慧城共享健身中心项目智能化采购，包括但不限于综合布线系统、无线AP覆盖系统、网络设备系统、高清监控系统、一卡通系统、停车管理系统、信息发布系统、机房系统等的供货、安装、调试及培训，直至通过采购人及其他相关部门的验收、质量保修及相关服务等全部内容。

- 6.合同履行期限：甲方通知施工之日起2个月。如未能实施，合同履行期限另定，投标供应商需充分考虑其中风险。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年06月14日至2024年06月21日17：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年07月11日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州天宁经济开发区管理委员会

地    址：常州市天宁区北塘河东路5号

联 系 人：刘强

联系方式：0519-85500890

2.采购代理机构信息

名    称：常州泽舟管理咨询有限公司

地　　址：常州市新北区晋陵北路399-5星海商城E2座3楼

联 系 人：恽浩兰

联系方式：0519-85551758

3.项目联系方式

项目联系人：恽浩兰

电　　话：18015288772

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目__包不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： LED屏 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求； （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 中标人领取中标通知书时须向招标人额外提供从“苏采云”系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标文件3份，并按要求签字盖章，纸质投标文件需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2024年06月24日11：00（北京时间）前将询问文件加盖公章后书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州泽舟管理咨询有限公司 联系电话：0519-85551758。 通讯地址：常州市新北区晋陵北路399-5星海商城E2座3楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：（1）代理服务收费标准 项 费 目 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; ……. （2）代理机构服务收费按差额定率累进法计算。 （3）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （4）中标人如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼的权利。 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构的帐户。 收款人名称：常州泽舟管理咨询有限公司 开户行名称：交通银行股份有限公司常州天安支行 银行账号：324006310010340000163 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

- 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

第六章    拟签订的合同文本

第七章    投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止之日15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、招标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所报采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包投标无效。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标文件截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 投标文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

  - 本项目采用不见面招标交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 投标人不足3家的，不予解密。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行投标操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查   见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定成交

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政策采购网、常州市政府采购网和常州泽舟管理咨询有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.6的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体响应，投标人不得为联合体。 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分，各个投标人的最终得分为汇总计算所有评标小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会将根据各投标人的评审排序以及公开招标文件中关于成交候选人的相关规定，确定成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足公开招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值，小数点后保留2位。 |  |
| 2 | 主观分 | 16 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 7 | 评委根据投标人针对现场实际情况以及招标文件要求提供的安装施工方案（包括具体施工组织、进度控制及措施、对不可预见因素的预测及解决方案的可操作性、组织结构人员配置的合理性、安全施工措施、质量保证措施、成品保护措施等内容）进行综合评审。 内容科学合理、完整、切实可行的，得7分； 内容较为合理、完整、可行的，得5分； 内容合理性、完整性、可行性一般的，得4分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 3 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容）进行综合评审。 方案全面详细、可行性强的，得3分； 方案基本满足要求、可行性较好的，得2分； 方案不够贴切、可操作性一般的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 用户培训方案 | 3 | 评委根据投标人针对本项目的实际需求提供相应的培训服务方案（包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等方面）进行综合评审： 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性强、可行性高、内容齐全的，得3分； 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性一般、可行性一般、内容一般的，得2分； 投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性不强、可行性不高、内容不全的，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 设计深化方案 | 3 | 评委根据投标人提供的设计深化方案（包括针对用户实际需求以及对用户需求的掌握理解，对现场自行勘察，提供详细系统点位布局CAD图、提供的CAD设计图方案等）进行综合评审： 设计方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分； 设计方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分； 设计方案较简单，对项目实施要求响应一般，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 54 |  |  |
| 3.1 | 项目经理 | 6 | 项目经理具有有效的一级建造师（机电工程）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 | 投标文件中须提供相关证书复印件及投标单位近3个月（2024年4-6月）为证书持有人缴纳社保证明复印件并加盖投标人公章，复印件不清晰、未提供或不符合的不得分。 |
| 3.2 | 项目技术负责人 | 6 | 项目技术负责人具有有效的高级系统规划与管理师、高级系统架构设计师、注册信息安全工程师（CISE）证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.3 | 项目运维负责人 | 6 | 项目运维负责人具有有效的高级信息系统项目管理师、网络通信安全管理员认证、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术1级）证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.4 | 项目现场负责人 | 6 | 项目现场负责人具有有效的高级网络规划设计师、网络工程师、教育技术工程师证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.5 | 投标人综合实力 | 2 | 投标人具有有效的机电工程施工总承包资质的得 2分，没有不得分。 | 投标文件中须提供在有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，复印件不清晰、未提供或不符合的不得分。 |
|  |  | 2 | 投标人具有 ITSS 信息技术服务标准符合性证书(咨询设计)的得2分，没有不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有有效的信息安全服务资质认证CCRC安全集成服务一级证书的得2分，二级及以下证书的得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有有效的信息安全服务资质认证CCRC安全运维服务一级证书的得2分，二级及以下证书的得1分，没有不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人具有有效的信息系统业务安全服务资质一级（CCIA)认证证书的得2分，二级及以下认证证书的得1分，没有不得分。 |  |
| 3.6 | 技术要求响应 | 20 | 应用系统功能要求及设备技术参数要求中标注▲的项目为关键性指标，所投产品响应全部关键性指标可得基本分20分，每有一项负偏离扣0.8分；其余为非关键性指标，非关键性指标（未加▲号）根据偏离表响应情况低于招标文件要求的，每有一项负偏离减0.4分。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 | 标注▲的关键性指标须提供加盖原厂公章的证明材料复印件或系统截图，并加盖投标人公章，否则该项技术参数作负偏离处理。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：未来智慧城共享健身中心项目智能化采购

2、项目编号：JSZC-320402-CZZZ-G2024-0010

3、项目预算金额：人民币589万元

项目最高限价：人民币529.611536万元

- 采购需求：

本项目为常州市天宁经济开发区未来智慧城共享健身中心项目智能化采购，包括但不限于综合布线系统、无线AP覆盖系统、网络设备系统、高清监控系统、一卡通系统、停车管理系统、信息发布系统、机房系统等的供货、安装、调试及培训，直至通过采购人及其他相关部门的验收、质量保修及相关服务等全部内容。

- 5、合同履行期限：甲方通知施工之日起2个月。如未能实施，合同履行期限另定，投标供应商需充分考虑其中风险。

- 6、本项目核心产品：LED屏。

- 7、付款方式：根据建设单位书面通知要求正式开工后支付合同价30%作为预付款，项目验收合格、审计结束后支付至审定价的90%，自验收之日起1年后付清余款。（均无息）

二、验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标人共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

4、对于中标人提供的产品，送达后采购人有权要求第三方检验机构从中随机抽取1-2套进行抽样检测（检测费用由中标人承担），中标单位不得指定，不得拒绝，检测内容为招标文件中技术参数要求，如检测不合格则加倍抽样检测，若加倍抽样仍不合格，则判定此批次产品质量不合格。中标人须承担由此给采购人造成的损失。

三、质保期及售后服务

1、质保期：2年。设备（系统）质量保证日期为项目整体验收合格之日起计算。

2、售后服务

2.1所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.2如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

2.3中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

2.4中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

2.5在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

四、人员培训

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标人应免费提供一定数量的培训资料。

- 五、基本需求

- 1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

3、如投标单位没有在投标文件中的“偏离表”中说明投标设备与本招标文件的技术要求存在差异，则意味投标单位提供的设备完全符合本招标文件中技术条件的要求；如有差异，都应在投标文件中的“偏离表”中说明。

六、采购内容及主要功能与技术参数要求

- 附表1 综合布线系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 六类模块 | CAT6 六类非屏蔽网络模块 | 个 | 309 |
| 2 | 单口面板 | 86型单孔网络面板 | 只 | 215 |
| 3 | 双口面板 | 86型双孔网络面板 | 只 | 41 |
| 4 | 单口地插 | 86型单孔网络地插 | 只 | 4 |
| 5 | 双口地插 | 86型双孔网络地插 | 只 | 4 |
| 6 | 86型暗盒 | PVC材质 | 只 | 264 |
| 7 | 六类跳线 | CAT6 六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 309 |
| 二、水平线缆区 |  |  |  |  |
| 8 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 69 |
| 9 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 100 |
| 三、主干线缆 |  |  |  |  |
| 10 | 通讯光缆 | 4芯单模室外中芯束管式铠装光缆 | 米 | 450 |
| 11 | 通讯光缆 | 12芯单模室外中芯束管式铠装光缆 | 米 | 300 |
| 12 | 通讯光缆 | 24芯单模室外中芯束管式铠装光缆 | 米 | 1000 |
| 13 | 大对数电缆 | 25对大对数电缆 HYA-25*2*0.5 | 米 | 1000 |
| 14 | 电源线 | RVV3*2.5 国标 | 米 | 1300 |
| 四、管理设备 |  |  |  |  |
| 15 | 网络配线架 | 24口网络配线架（含CAT6 六类非屏蔽网络模块） | 个 | 24 |
| 16 | 110配线架 | 25对语音110配线架 | 个 | 10 |
| 17 | 语音跳线 | RJ45-RJ11跳线 | 根 | 33 |
| 18 | 六类跳线 | CAT6 六类非屏蔽网络跳线 | 根 | 300 |
| 19 | 单面水平理线架 | 1U机柜理线架 | 个 | 94 |
| 20 | 光纤熔接点 | 含光纤熔接，光纤终端盒，耦合器，单模单芯尾纤 (SC) 1.5M | 套 | 368 |
| 21 | 24口光纤配线架 | 2U 机架式光纤配线架 | 台 | 26 |
| 22 | 单模跳线 | 单模单芯（SC-LC) 3M | 根 | 216 |
| 23 | 单模跳线 | 单模单芯（LC-LC) 3M | 对 | 10 |
| 24 | PDU | 6位 机柜专用排插 | 个 | 46 |
| 25 | 排插 | 6位排插 | 个 | 23 |
| 26 | 网络墙柜 | 前玻璃后钢板，定制机柜 | 台 | 9 |
| 27 | 网络机柜 | 前后单开网孔，42U机柜 | 台 | 10 |
| 28 | 服务器机柜 | 前后单开网孔，42U机柜 | 台 | 5 |
| 29 | 设备辅材 | 含标签，扎带，水晶头，胶布等 | 项 | 1 |

- 附表2 无线AP覆盖系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP（面板） | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； 4、▲整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），提供官网截图及链接，加盖原厂公章； | 个 | 37 |
| 2 | 无线AP（吸顶） | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、▲支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5、▲AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； | 个 | 31 |
| 3 | 无线控制器 | 1、▲固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、▲每台实配硬盘容量≥1T，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、内存≥4G； 4、▲执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 7、▲支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、支持有线口抓包基本功能； 10、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 4 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 16 |
| 5 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 10 |

- 附表3 网络设备系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、出口设备 |  |  |  |  |
| 1 | 外网防火墙 | 1、▲要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、支持可插拔1T企业级硬盘； 3、三层网络吞吐3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥1.2Gbps，最大并发连接≥50万，每秒新建连接≥5万； 4、▲支持可通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 5、▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 7、IPS规则数量≥7400条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 8、要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 9、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御 10、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 11、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 12、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 13、▲支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、每台实配3年应用识别特征库授权、 防病毒特征库、入侵防御特征库升级服务授权； | 台 | 1 |
| 二、核心/汇聚交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 1、▲固化千兆SFP光口≥48个，1G/10G SFP+光口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、▲支持并每台实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、▲支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 6、▲支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章；。 7、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；提供官网截图链接证明并加盖原厂公章； 8、▲支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲支持抗电网波动能力，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 台 | 4 |
| 2 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、▲交换容量≥47Tbps，包转发性能≥36000Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、▲为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、▲为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图，加盖原厂公章； 5、▲为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、▲设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 15、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 16、▲每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太复用电口≥24个，万兆以太网光口≥8个； | 台 | 1 |
| 三、接入交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 10、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 23 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 10、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； | 台 | 22 |
| 3 | 48口接入交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、设备支持手机组网、支持远程运维； 4、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 9、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 7 |
| 4 | 48口POE接入交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、支持POE和POE+远程供电； 3、支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，每块电源功率≥600W； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗; 6、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 8、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 9、▲自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 10、▲硬件支持VXLAN，BGP EVPN、分布式Anycast网关，可通过软件授权方式开启，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 11、▲产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 台 | 2 |
| 5 | 光模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），传输距离10km； 2、▲为保证系统兼容性和稳定性，要求与交换机统一品牌； | 块 | 118 |

- 附表4 高清监控系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络枪机 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 210 |
| 2 | 网络球机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略; 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6；黑白：0.0005Lux@F1.6；0Lux，红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入 | 台 | 7 |
| 3 | 网络半球 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 3 |
| 4 | 防油污摄像机 | 前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装 内置GPU芯片，支持深度学习算法 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，输出400万(2688 x 1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 ▲可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对报警目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对玩手机的目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对未盖的垃圾桶持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对老鼠持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 4 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 | 台 | 5 |
| 6 | 声光警戒网络枪机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测； 采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码 内置MIC，扬声器，支持与平台语音对讲、远程喊话 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 1 |
| 7 | 无线网桥 | 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 5 |
| 8 | 枪机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 台 | 214 |
| 9 | 球机支架 | 尺寸为115.0*160.0*255.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式 | 台 | 7 |
| 10 | 枪机电源 | AC输入线350mm DC输出端线800mm 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC180~264V电压供电 支持DC12V2A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 通过3C检测 | 个 | 31 |
| 11 | 球机电源 | AC输入线700mm AC输出端线1400mm 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC220V电压供电 支持AC24V3A输出 支持温度范围在-20℃~+70℃的环境下工作 | 个 | 7 |
| 二、传输线缆 |  |  |  |  |
| 12 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 53 |
| 13 | 电源线 | RVV 2*1.0 国标 | 米 | 500 |
| 14 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 100 |
| 三、控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 配置8GB内存，可扩展至128GB； 硬盘接口：48个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR； ▲设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口； 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备； 支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； ▲支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； ▲具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 48 |
| 3 | 综合安防管理平台 | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； 平台可集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、卡口、动环等业务系统； 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； ▲支持多方安全计算,采用根密钥分片(秘密共享)方式进行根密钥管理，支持TLS安全连接数据库,通过安全传输层协议(TLS)可加密保护网络传输过程中的数据，支持实时展示安全保护数据量、安全运行时间、备份统计等数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持普通数据库与加密数据库相互迁移,密文状态导出导入数据，支持迁移任务,源与目标可视化配置，支持迁移运行过程监控与异常显示，支持暂停迁移与断点续传。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持用户采用秘密分享的方式进行灾难恢复密钥打印保管，发生灾难情况下,可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲具有可视化运维数据管理平台,可对数据库进行运行参数监控与管理配置操作,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原、灾难恢复等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 处理器：配置1颗Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU。 内存：配置2条16GB DDR4 2666 REG内存； 配置4根内存插槽,最大可扩展至256B内存，支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。 硬盘：配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘； 最大支持4块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘。 机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6Gb/s RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/ | 台 | 1 |
| 5 | 液晶拼接屏 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； ▲LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） ▲液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） ▲液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） ▲液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 显示单元具备3C认证证书； 具备中国节能产品认证证书； | 块 | 9 |
| 6 | 落地支架 | 采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重； 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固； 底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位； | 套 | 1 |
| 7 | 解码器 | 支持9路HDMI信号输出接口 ▲可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 ▲支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS；每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗;任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | 台 | 1 |
| 8 | 液晶监视器 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160 | 台 | 1 |
| 9 | 解码器 | 支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 ▲支持开窗功能，最大支持64路开窗，支持64个通道同时解码；支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码； HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持smart IPC； 支持底色选择； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 ▲支持开窗功能，最大支持64路开窗，支持64个通道同时解码；支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码； HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持smart IPC； 支持底色选择； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 | 台 | 1 |
| 10 | HDMI跳线 | 15米 HDMI高清线 | 根 | 9 |
| 11 | 设备辅材 | 含电源插头，膨胀管，螺丝，胶布，扎带等 | 项 | 1 |

- 附表5 巡更、防入侵报警系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更机 | 采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 个 | 3 |
| 2 | 智能通讯座 | 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 | 个 | 3 |
| 3 | 巡更点 | 记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 尺寸：50*3mm 重：3g 材质：工程塑料 | 个 | 30 |
| 4 | 人员钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 个 | 5 |
| 5 | 单机版软件 | 支持巡更排班、巡更数据查询、导出 | 套 | 1 |
| 二、防入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 6 | 总线报警主机 | 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心; | 台 | 1 |
| 7 | 控制键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 8 | 红外幕帘探测器 | 产品内置双元热释红外传感器，有效提高报警准确率 探测器探测距离6m，探测角度15° 报警输出常开/常闭信号，适应不同项目需求 探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠 支持双向数字温度补偿技术，确保高温环境下探测距离不衰减 支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境 支持报警延时功能，可设置5S报警延时，满足不同项目需求 支持3.6m以下的安装高度，适应不同项目需求 产品自带86盒安装支架，可根据现场情况选择壁挂或吸顶的安装方式 | 个 | 3 |
| 9 | 手动报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 个 | 3 |
| 10 | 单防区模块 | 支持1路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离2400m 支持总线供电 遵循MBus通讯协议 | 个 | 6 |
| 11 | 现场声光报警器 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流：≤140mA 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
| 12 | 电池 | DC12V7AH电池 | 个 | 1 |
| 13 | 信号线 | RVV2*1.0 国标 | 米 | 100 |
| 14 | 信号线 | RVVP4*0.75 国标 | 米 | 600 |
| 15 | 辅材 | 金属软管，固定夹等 | 项 | 1 |

- 附表6 一卡通系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双门双向控制器 | 主处理器：32位处理器； 产品款式：铁箱型； 报警输入：本地4路报警输入； 报警输出：本地4路报警输出； 门锁控制：2组； 防拆报警：支持； 工作环境：工作温度：-30℃--+60℃， 湿度≤95%； 安装方式：壁装 | 台 | 5 |
| 2 | 四门双向控制器 | 主处理器：32位处理器； 产品款式：铁箱型； RS-485接口：2个； 报警输入：本地8路报警输入； 报警输出：本地8路报警输出； 门锁控制：4组； 锁舌检测：4组； 防拆报警：支持； 工作环境：工作温度：-30℃--+60℃， 湿度≤95%；； 安装方式：壁装 | 台 | 20 |
| 3 | 门禁一体机 | 产品款式：一体机； 外壳材料：PC+ABS； 门状态检测：1路； 电源：不标配； 供电方式：DC 9-15V； 功耗：2.4W； 产品尺寸：150mm×96mm×17mm； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； 毛重：0.36kg； 安装方式：86盒 | 台 | 4 |
| 4 | 门禁读卡器 | 产品款式：读卡器； 外壳材料：PC+ABS； 供电方式：DC 9-15V 100mA； 功耗：待机≤0.9W ；工作≤1W； 产品尺寸：135.7mm×86.8mm×12.7mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 毛重：0.28kg； 安装方式：明装;86盒 | 个 | 127 |
| 5 | 门禁电源 | 尺寸为84mm(L)×41mm(W)×26mm(H) 采用AC输入线350mm DC输出端线800mm 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级 支持AC100~240V电压供电 支持DC12V1A输出 适应温度-30~70℃； 湿度＜90%的环境应用 通过3C检测 | 个 | 29 |
| 6 | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 个 | 46 |
| 7 | 单门锁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 把 | 10 |
| 8 | 双门锁力锁 | 280KG*2（600Lbs*2）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 | 把 | 37 |
| 9 | 门禁支架 | L型支持，高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.27KG； | 个 | 84 |
| 10 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 17 |
| 11 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 200 |
| 12 | 信号/电源线 | RVV 2*1.0 100米/卷 | 卷 | 70 |
| 13 | 电源线 | RVV 4*1.0 国标 100米/卷 | 卷 | 7 |
| 14 | 辅材 | 含扎带，螺丝，接线端子等 | 项 | 1 |
| 二、消费系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卧式消费机 | 双面液晶中文显示（可兼容繁体），外观设计轻薄、时尚，防水、防油污、防震效果好。 支持非接触式感应IC（M1）卡 32位CPU高集成度、高稳定性、抗干扰能力强、速度快等 支持多种标准消费模式，非定值、定值、固定编号、时段编号、计次、扣次、时段限次、分组编号 扣错款的情况下，可撤消该笔交易，及时避免因操作错误导致的金额扣减错误 支持查询终端消费明细，可以查询卡前笔消费额和时间、卡余额 支持查询系统参数，可以在机具上TCP模块管理（配置和查找IP地址） 支持实时（在线）兼脱机通讯模式 具有低功耗，易维护，好管理等优势 | 台 | 11 |
| 2 | 卧式充值机 | 支持非接触式感应IC（M1）卡 32位CPU高集成度、高稳定性、抗干扰能力强、速度快等 支持手动充值和自助充值（后台补贴）功能； 支持查询功能，可查卡余额； 支持实时兼脱机通讯模式 | 台 | 1 |
| 3 | 一卡通消费控制软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 3 |
| 5 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 200 |
| 三、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外摆闸（单机芯） | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）；， 不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度选择1200mm-1500mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）； ▲支持门翼收到暴力（不低于120Nm打开后，设备能自动恢复正常，恢复时间≤2s）当外力持续冲击10s时。门翼释放，待通道的清空后，门翼恢复正常，恢复时间≤2s，支持防冲撞力大小的设置，在老年人，小孩，特殊人员等通行场景下可以减轻因异常通行行为导致的门翼撞击力。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； ▲闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持20万张卡片管理和30万条事件记录的本地存储。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； ▲支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 台 | 6 |
| 2 | 室外摆闸（双机芯） | 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 标配8对红外检测，标配读卡板； 采用直流无刷电机； 支持开门超时自动复位功能； 支持声光报警提示，支持音量调节； 通道尺寸亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）；， 不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度选择1200mm-1500mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）； ▲支持门翼收到暴力（不低于120Nm打开后，设备能自动恢复正常，恢复时间≤2s）当外力持续冲击10s时。门翼释放，待通道的清空后，门翼恢复正常，恢复时间≤2s，支持防冲撞力大小的设置，在老年人，小孩，特殊人员等通行场景下可以减轻因异常通行行为导致的门翼撞击力。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲刷卡面板材料应采用钢化玻璃，符合IK06的防暴要求。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 支持机械防夹、红外防夹功能； 支持防冲撞功能； ▲闸机共支持四种安全等级，等级内容如下： 等级1：允许尾随和逆向闯入，有灯光提示，无语音报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级2：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，常开模式和常闭模式下门翼均不关闭。 等级3：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，可设置通道宽度≤800mm时直接关门，若有人在防夹区域不关门，通道宽度＞800mm不关门。 等级4：不允许尾随和逆向闯入，进行声光报警，不管尾随人员与尾随人员所处位置，常开模式和常闭模式下门翼均关闭。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持20万张卡片管理和30万条事件记录的本地存储。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人； ▲支持LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行）、绿色（授权可通行）、蓝色（待机）三色灯显示状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； 支持选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用； | 个 | 4 |
| 3 | 人脸读头 | 采用7英寸液晶触摸屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用 200万双目摄像头 ▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06，结构后壳防破坏能力应满足IK07。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（PSAM卡配）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 ▲在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效人脸识别；在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行人脸识别；识别距离最近应≤0.2m。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 ▲支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能； 应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备 ▲支持至少 5 段视频的播放设置，支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持IP65防护等级 ▲设备应满足中国信息通信研究院制定的TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级（提供认证证书） | 台 | 14 |
| 4 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 数据 | 箱 | 1 |
| 5 | 电源线 | RVV 3*2.5 国标 | 米 | 150 |
| 6 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 100 |
| 四、系统公共部份 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁卡 | IC卡 白卡 | 张 | 100 |
| 2 | 发卡器 | 支持Mifare卡（IC卡）刷卡 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 | 个 | 1 |
| 3 | 出入校接送系统 | 支持出入口布控管理，将所选组织下所有人员人脸下发，并可查看下发状态，布撤控性能情况； 支持出入口通行规则的创建、应用人群、应用出入口设置，可以配置多通行组； 支持查看组织下人员的进出权限； 支持正常通行记录和异常通行记录查看； 支持最多3个时间段考勤； 支持多考勤组配置； 支持按照按学校、校区、年级、班级展示； 支持展示设备上传的体温数据； 支持考勤统计，可关联节假日、补课日、请假，支持改签后的状态更新、补传记录更新统计状态； 支持一段时间考勤统计数据及各项考勤状态展示 支持考勤记录推送时间自定义 支持向家长推送学生当日出入校记录 支持向组织负责人推送负责班级当日出入校考勤统计 | 套 | 1 |

- 附表7 停车管理系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车行道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万出入口抓拍一体机 | 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置； ▲护罩内置3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 镜头类型：变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm； ▲支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持视频检测、I/O线圈、混合三种触发方式； ▲支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9% 抓拍距离：2.5～6m； 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）；支持屏幕坏点检测； ▲支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持防起雾功能，可根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 供电方式：AC110V~AC230V； | 套 | 4 |
|  | 智能道闸机 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 防撞功能：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP54； | 套 | 4 |
| 2 | 地感线圈 | RF0.75（长度100米/卷） | 卷 | 4 |
| 3 | 车辆检测器 | 工作频率20KHz至170KHz 反应时间100毫秒 存在时间无限存在 灵敏度三级可调 线圈电感量50uH至1000uH(最佳100uH至300uH) 线圈连接线最长20米，每米至少双绞20次 频率20KHz至170KHz 额定功率4.5W 存储温度﹣40℃～﹢85℃ 外观尺寸78*40*108mm(长*宽*高) 响应时间100毫秒 工作温度﹣20℃～﹢65℃ | 个 | 4 |
| 4 | 雷达 | 检测目标：人、车； 在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）； 检测区域：1~6m（可调）； 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调） | 个 | 4 |
| 5 | 安全岛 | 定制 | 个 | 4 |
| 6 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 1 |
| 7 | 电源线 | RVV 3*2.5 国标 100米/卷 | 卷 | 3 |
| 8 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 200 |
| 9 | 管理终端机 | 1.产品采用Intel 4305UE处理器，标配4G内存、M.2接口128G固态硬盘，可用存储容量100G； 2.预留DDR内存卡槽、2.5寸硬盘SATA接口可扩展； 3.外部接口：4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 4.采用无风扇、低功耗设计。 | 台 | 2 |
| 二、车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单车位摄像机 | 支持1个车位实时检测； 支持车位有车和无车状态检测，车位状态检测正确率≥99%；支持机动车号牌字符和号牌种类识别，车牌识别正确率≥99%； 支持车位状态指示灯颜色显，有红、黄、蓝、绿、青、白、粉，这7种颜色，具有常亮、闪烁和关闭状态，可设置灯光事件的对应关系，50m处可分辨指示灯颜色； 标配485接口，可用于外接指示灯，一车位一个指示灯； ▲内置扬声器音量大小可调节；正前方1m处，内置扬声器播放最大声级不小于80dB内置TTS语音播报功能，可自定义语音播报内容。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 车位检测器可互相控制。 ▲支持电动云台远程调节镜头垂直角度，24°角度可调。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持自动抓拍和手图片的高分辨率输出，提供图片预览功能，图片格式采用JPEG，分辨率为1920×1080，大小为50~1024Kb可设置。图片中OSD叠加信息 包括抓拍到图片的时间、地点、车位号、车位状态、车牌颜色、识别到的车牌号等信息； ▲支持车辆压线检测、小车占大车位检测、非允许名单车占位检测、非新能源车占新能源车位检测，可联动喇叭播报提示语音报警，语音可自定义。可联动通过LED指示灯颜色变化进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 支持H.264、H.265、MJPEG，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持真实宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用停车场、停车楼等不同监控环境； 支持网络级联供电，标准DC48V，级联设备数量≤10台，简化施工； | 台 | 32 |
| 2 | 双车位摄像机 | 支持2个车位实时检测； 支持车位有车和无车状态检测，车位状态检测正确率≥99%；支持机动车号牌字符和号牌种类识别，车牌识别正确率≥99%； 支持车位状态指示灯颜色显，有红、黄、蓝、绿、青、白、粉，这7种颜色，具有常亮、闪烁和关闭状态，可设置灯光事件的对应关系，50m处可分辨指示灯颜色； 标配485接口，可用于外接指示灯，一车位一个指示灯； 车位检测器可互相控制。 ▲支持电动云台远程调节镜头垂直角度，24°角度可调。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 车辆识别功能：车辆在车位停靠过程中车牌被遮挡，设备应不上报错误车牌。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持自动抓拍和手图片的高分辨率输出，提供图片预览功能，图片格式采用JPEG，分辨率为1920×1080，大小为50~1024Kb可设置。图片中OSD叠加信息 包括抓拍到图片的时间、地点、车位号、车位状态、车牌颜色、识别到的车牌号等信息； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 支持H.264、H.265、MJPEG，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持真实宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用停车场、停车楼等不同监控环境； 支持网络级联供电，标准DC48V，级联设备数量≤10台，简化施工； | 台 | 79 |
| 3 | 三车位摄像机 | 支持3个车位实时检测； 支持车位有车和无车状态检测，车位状态检测正确率≥99%；支持机动车号牌字符和号牌种类识别，车牌识别正确率≥99%； 支持车位状态指示灯颜色显，有红、黄、蓝、绿、青、白、粉，这7种颜色，具有常亮、闪烁和关闭状态，可设置灯光事件的对应关系，50m处可分辨指示灯颜色； 支持外接指示灯，通过设置灯光和事件的对应关系，指示车位状态； 车位检测器可互相控制。 ▲支持电动云台远程调节镜头垂直角度，24°角度可调。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持H.264、H.265、MJPEG，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 支持真实宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用停车场、停车楼等不同监控环境； 支持网络级联供电，标准DC48V，级联设备数量≤10台，简化施工； | 台 | 120 |
|  | 车位检测相机电源 | AC100V~240V-120W-54V2.22A-VI级 | 个 | 30 |
| 4 | 诱导管理器 | 车辆查询：支持（按时间，通道，车牌，车道查询）； 黑白名单设定：支持黑白名单文件导入导出；支持按照车牌模糊查询； 报警事件：支持存储故障报警；黑名单报警等； 数据防删改：录像、图片文件无法直接删除； 网络接口：4个RJ45 10M/100M自适应以太网口；2个RJ45 1000M接口； 硬盘接口：2个内置SATA接口(3.5英寸硬盘)； RS-232接口：2个，其中1个用于调试串口数据； RS-485接口：1个； USB接口：1个，USB 3.0接口； 天线接口：1个,GPS天线接口； 视频输入：64路网络压缩高清视频输入； 视频输出：64路网络压缩高清视频输出； 报警输入：2路，光耦输入； 报警输出：2路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（标配适配器） | 台 | 4 |
| 5 | 停车场诱导寻车管理模块 | 支持通用屏的播报信息配置和播报效果配置；支持LED设备设置勿扰模式：开启勿扰模式后，在勿扰时间段内不进行语音播报。支持信息发布，可在LCD屏中配置Logo、图片、视频，并可调节播放的顺序。 支持平台场区的信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数。支持场区的基础信息、出入口放行模式设置、设备关联、收费规则绑定。支持超速报警、特殊车牌放行、高峰期禁入设置、车位预约、双相机应用设置选项； 支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日共计6类收费规则；支持实时预览收费规则的配置效果。支持扩展收费规则的场景应用，可根据不同的收费规则设置计费参数： | 台 | 1 |
| 6 | 反向寻车查询机 | 显示屏尺寸≥21.5寸 支持多点触摸； 支持用户界面自定义设置； 支持寻车定位：车牌查询、时间查询、车位查询、无牌查询； 支持主动扫码支付，缴费页面可生成付款二维码。 | 台 | 4 |
| 7 | 接入社会化停车端口 | 支持接入市级或区县级智慧停车平台，根据智慧停车平台所需数据接口进行定制开发，包括基础数据对接、通行数据对接、临停收费对接。 | 项 | 1 |
| 8 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 23 |
| 9 | 电源线 | RVV 2*1.0 国标 100米/卷 | 卷 | 70 |
| 10 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 20 |
| 11 | 桥架 | 镀锌 2米 尺寸：75*50mm 壁厚1.0mm，含辅材及配件 | 米 | 1.5 |
| 12 | 光模块 | 千兆单模(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 |
| 13 | 单模跳线 | 单模单芯（SC-LC) 3M | 根 | 32 |

- 附表8 广播系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地下车库 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1.输入电压：70/100V 2.额定功率：6/10W 3.频响:100～15KHZ 4.灵 敏 度: 92±1db | 只 | 42 |
| 2 | IP网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有130W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 4 |
| 二、一层体育配套用房 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1.输入电压：70/100V 2.额定功率：6/10W 3.频响:100～15KHZ 4.灵 敏 度: 92±1db | 只 | 9 |
| 2 | IP网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有260W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 三、走道 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1.输入电压：70/100V 2.额定功率：6/10W 3.频响:100～15KHZ 4.灵 敏 度: 92±1db | 只 | 25 |
| 4 | IP网络功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有260W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 3 |
| 四、二层学生餐厅 |  |  |  |  |
| 1 | 手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章) | 套 | 1 |
| 2 | 信号放大器 | 1.适用频带范围：500-900MHz 2.输出/入增益： 0dB(频段中心） 3.输出端绝缘度：20dB 4.输出/入阻抗： 50欧姆 5.增益：13dBm 6.频宽：400MHz 7.接头：TNC插座 8.电源供应：DC12-18V 9.消耗电流：170mA | 套 | 1 |
| 3 | IP网络终端 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； ▲3.自带节能功能选择开关(提供功能接口截图证明并加盖厂家公章）； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态(提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命(提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 台 | 1 |
| 5 | 室外防水音柱 | 1.输入电压：100V 2.额定功率：40W 3.频 响：140～13KHZ | 只 | 8 |
| 五、三层篮球场 |  |  |  |  |
| 1 | 手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 2 | 信号放大器 | 1.适用频带范围：500-900MHz 2.输出/入增益： 0dB(频段中心） 3.输出端绝缘度：20dB 4.输出/入阻抗： 50欧姆 5.增益：13dBm 6.频宽：400MHz 7.接头：TNC插座 8.电源供应：DC12-18V 9.消耗电流：170mA | 套 | 1 |
| 3 | IP网络终端 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； ▲3.自带节能功能选择开关(提供功能接口截图证明并加盖公章）； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态(提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命(提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥1000W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 台 | 1 |
| 5 | 室外防水音柱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 40/80W 3.频 响： 150～13KHZ 4.灵 敏 度： 97±2db | 只 | 9 |
| 六、三层游泳池 |  |  |  |  |
| 1 | 手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 2 | 信号放大器 | 1.适用频带范围：500-900MHz 2.输出/入增益： 0dB(频段中心） 3.输出端绝缘度：20dB 4.输出/入阻抗： 50欧姆 5.增益：13dBm 6.频宽：400MHz 7.接头：TNC插座 8.电源供应：DC12-18V 9.消耗电流：170mA | 套 | 1 |
| 3 | IP网络终端 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； ▲3.自带节能功能选择开关(提供功能接口截图证明并加盖公章）； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态(提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命(提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章，报告中需体现待机功耗小于8W）； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥1000W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 台 | 1 |
| 5 | 室外防水音柱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 40/80W 3.频 响： 150～13KHZ 4.灵 敏 度： 97±2db | 只 | 6 |
| 七、传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 广播线 | RVS 2*1.5 国标 | 米 | 3800 |
| 2 | 广播线 | RVS 2*2.5 国标 | 米 | 1200 |
| 3 | JDG管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 1500 |
| 4 | 六类跳线 | CAT6 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 20 |
| 八、机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制中心 | 1.专业控制台设计，采用高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板设计坚固耐用； 2.高亮度LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 3.监听扬声器≥3W； 4.自带文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 5.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口； 6.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个； 7.支持USB插入，内置64G固态硬盘，具有防震抗摔、快速读写、质量轻、能耗低等特点，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； | 台 | 1 |
| 2 | IP广播服务器软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； ▲4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； ▲6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 10.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； ▲7.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 8.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 套 | 1 |
| 3 | IP网络消防主机 | 1.≥16路消防短路信号输入。 2.内置智能电源管理， 3.≥2路音频信号辅助输出接口 4.兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块 5.内置声光报警控制功能 6.短路输入：支持干节点输入； | 台 | 1 |
| 4 | IP广播寻呼话筒 | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； ▲16.内置网络隔离防雷处理电路；（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章） | 个 | 1 |
| 5 | 辅材 | 标签、胶布、水晶头、螺丝等 | 项 | 1 |

- 附表9 信息发布系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED显示屏（报告厅) |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏 | 1.户内P2.5全彩LED屏，尺寸：9.65m*3.52*=33.97m²含接收卡 2.视角：水平:≥170°；垂直:≥150°； 3.对比度：≥6000：1； 4.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.2mm； 5.换帧频率、刷新频率：60Hz、1920Hz 高刷新； 6.颜色处理灰度：16Bit； 7.典型寿命：≥100000小时； 8.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调； 9. 8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 10.支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信； 11.具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 80%以上。； 12.运行稳定，不受电源端子传导干扰、不受射频电磁场辐射干扰、不受射频场感应传导干扰。 | 平方 | 33.97 |
| 2 | 屏体框架 | 镀锌框架结构+不锈钢包边+铝塑板封面，尺寸：7.46m*4.1m=30.59m²（含5CM包边） | 平方 | 34.56 |
| 3 | 配电柜 | 50KW配电箱，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 视频多功能，多接口播放设备，不少于6接口，含发送卡 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 含网线，引入配电线，排插，PDU，扎带等 | 批 | 1 |
| 二、LED显示屏（室外壁挂) |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏 | 户内P5全彩LED屏，尺寸：11.52m*6.4m=73.73²,含接收卡 | 平方 | 73.73 |
| 2 | 屏体框架 | 镀锌框架结构+不锈钢包边+铝塑板封面，尺寸：11.62m*6.5m=14.75m²（含5CM包边） | 平方 | 75.53 |
| 3 | 配电柜 | 1.120KW配电箱，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 2.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次，同时加入故障量，受试设备在静电放电影响时候，不会误动作； 3.分别将干扰信号通过耦合/去耦网络或电磁钳施加到电源及其他测量、控制回路，同时加入故障量，受试设备在经受干扰时，不发生不正确动作。 | 台 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 视频多功能，多接口播放设备，不少于3接口，含发送卡 | 台 | 1 |
| 5 | 散热设备 | 根据散热面积，位置，定制冷却空调， 铜管加长 | 台 | 4 |
| 5 | 辅材 | 含网线，引入配电线，排插，PDU，扎带等 | 批 | 1 |
| 三、LED显示屏（篮球馆) |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏 | 户内P3全彩LED屏，尺寸：7.36m*4m=29.44m²,含接收卡 | 平方 | 29.44 |
| 2 | 屏体框架 | 镀锌框架结构+不锈钢包边+铝塑板封面，尺寸：7.46m*4.1m=30.59m²（含5CM包边） | 平方 | 30.59 |
| 3 | 配电柜 | 50KW配电箱，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 视频多功能，多接口播放设备，不少于4接口，含发送卡 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 含网线，引入配电线，排插，PDU，扎带等 | 批 | 1 |
| 四、信息发布设备及传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布一体机 | 面板尺寸：55英寸； 分辨率：3840(H)×2160(V)； 亮度：420cd/m²(Typ.） 可视角度：水平178°，垂直 178°； 操作系统：Android 8.1； CPU：四核A17，1.6GHz； RAM：2GB；ROM：16GB； 数据接口：1个TF卡槽，最大可扩展至128GB2个USB2.0（A型口）； 视频接口：1个HDMI 1.4输入（1080P@60Hz）； 音频接口：1个3.5mm耳机孔； 内置扬声器：2×5W； 供电方式：AC100–240V，50/60Hz； 产品材质：金属外壳； 安装方式：壁挂； 显示方式：横屏/竖屏 | 台 | 42 |
| 2 | 信息发布终端 | i5，8G内存，1G独显，500G硬盘，含显示器、键鼠套装 | 台 | 1 |
| 3 | 系统软件 | 信息发布软件 | 套 | 1 |
| 4 | 安装辅材 | 含标签，扎带，水晶头，胶布等 | 项 | 1 |

- 附表10 报告厅会议系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.扩声设备 |  |  |  |  |
| 1 | 专业线阵音箱 | ▲1.单元配置：2x6″低音单元50芯音圈，100W/16Ω，100磁（提供具有“CMA、CNAS、ilac-MRA”标识的第三方《检验报告》复印件加盖厂家公章证明） 1x44mm高音单元44芯音圈，1″口径，50W/8Ω 2.接线方式：2 x NL4 Speakon 3.频响范围：80Hz-20KHz 4.灵敏度（1w@1m)：HF:103dB/ LF:98dB ▲5.额定功率：HF:60W/ LF:200W 峰值功率：HF:240W/ LF:800W（提供具有“CMA、CNAS、ilac-MRA”标识的第三方《检验报告》复印件加盖厂家公章证明） 6.最大声压级：HF:≥127dB/ LF:≥129dB 7.阻抗：8（Ω） 8.覆盖角：110°×10°（H×V） | 只 | 8 |
| 2 | 专业线阵超低音箱 | 1.单元配置：1x15″低音单元 75芯音圈，600W/8Ω，190磁； 2.频响范围：35Hz-500Hz； 3.灵敏度：96dB； 4.额定功率：≥600W； 5.最大声压级：122dB； 6.阻抗：8（Ω）； | 只 | 2 |
| 3 | 线阵音箱田字吊架 | 田字吊架1个，U型扣4个，绑带2条 | 套 | 2 |
| 4 | 拉声像音箱 | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁 2.高音：≥40W，≥34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.2K 5.频率响应：45Hz-20KHz 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m 7.最大声压级：≥124dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：≥350W 10.峰值功率：≥700W | 只 | 2 |
| 5 | 辅助音箱 | 1.低音配置：≥10寸×1； 2.高音配置：≥44芯×1； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应：60Hz-20KHz； 5.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 6.最大声压级：≥124dB； 7.扩散角度：≥80°（H）×≥50°（V）； 8.额定功率：≥350W； 9.峰值功率：≥1400W； | 只 | 6 |
| 6 | 音箱支架 | 定制 | 支 | 8 |
| 7 | 音箱插头 | 定制 | 个 | 36 |
| 8 | 3.5转双大二芯线 | 定制 | 条 | 1 |
| 9 | 卡侬公母线 | 定制 | 条 | 34 |
| 10 | 台唇音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 4 |
| 11 | 返听音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 4 |
| 12 | 专业线阵功放 | 1.8Ω/立体声:4×650W； 2.4Ω/立体声:4×1100W； 3.2Ω/立体声:4×1870W； 4.RMS输出电压:72.1V； 5.输入灵敏度可选择：38dB，35dB，32dB，29dB； 6.THD+N:0.01%； 7.串扰抑制:≥90 dB； 8.信噪比:≥107dB | 台 | 2 |
| 13 | 专业线阵超低功放 | ▲1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲2.具有两通道独立温度显示（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲3.具有两声道独立音量数值显示（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：1000W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1800W×2； 11.桥接功率 8Ω：2800W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 14 | 拉声像功放 | ▲1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲2.具有两通道独立温度显示（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲3.具有两声道独立音量数值显示（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：800W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1400W×2； 11.桥接功率 8Ω：2300W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 1 |
| 15 | 辅助功放 | ▲1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲2.具有两通道独立温度显示（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲3.具有两声道独立音量数值显示（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：600W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2； 11.桥接功率 8Ω：1800W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章； | 台 | 3 |
| 16 | 台唇功放 | 1.立体声输出功率8Ω：400W×2； 2.立体声输出功率4Ω：700W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 2 |
| 17 | 返听功放 | 1.立体声输出功率8Ω：400W×2； 2.立体声输出功率4Ω：700W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 2 |
| 18 | 调音台 | 1.≥20路单声道输入，≥2个立体声信道输入，≥4编组输出； 2.≥6个辅助发送信道； 3.立体声输入通道可以独立地分配给左右通道； 4.3段EQ、1段扫频；100Hz 高通滤波器； 5.独立的幻象供电开关； 6.+26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路； 7.74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平 ； 8.100种选择录音级的数字效果器，参数可细调可储存； | 台 | 1 |
| 19 | 数字前级效果器 | 1.具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，各部分功能可独立调节。 2.采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 3.音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。有麦克风压限功能。 4.主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器。 5.中置输出、超低音输出及后置输出（dsp330没此输出）均设有3段参量均衡。 6.麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 7.可存储16种模式。 8.话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能。 9.内有管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。 10.本机设有全功能菜单，可通过强大的PC界面设置。 | 台 | 1 |
| 20 | 音频处理器 | 1.≥4路平衡式信号输入，≥8路平衡式信号输出； 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心； 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片； 4.录音级别的96KHz高采样率，使声音完美还原； 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡； 6.具有有延时和相位控制及哑音设置； 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 8.输出通道还可独立控制压缩.限幅及自由选择输入信号通道，； 9.单机可存储≥30组用户程序数据； 10.设备软件内置中控代码生成器.可实现一键中英文切换； 11.可通过外置控制盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制。 | 台 | 1 |
| 21 | 监听音箱 | 1.输出功率：≥2×60W 2.灵敏度：89dB 3.频率响应：20Hz-20KHz 4.信噪比：≥87dB | 套 | 1 |
| 22 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲7.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 台 | 3 |
| B.发言设备 |  |  |  |  |
| 23 | 无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒。 ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章) | 台 | 2 |
| 24 | 无线话筒（一拖二） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个领夹话筒。 | 套 | 1 |
| 25 | 无线话筒（一拖四） | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（长杆）会议话筒； | 套 | 1 |
| 26 | 信号放大器 | 1.适用频带范围：500-900MHz 2.输出/入增益： 0dB(频段中心） 3.输出端绝缘度：20dB 4.输出/入阻抗： 50欧姆 5.增益：13dBm 6.频宽：400MHz 7.接头：TNC插座 8.电源供应：DC12-18V 9.消耗电流：170mA | 套 | 1 |
| 27 | 数字会议主机 | 1.采用高清彩色≥3.5英寸显示屏，中、英文菜单选择； 2.内置高、中、低音均衡调节，可管理话筒内置喇叭开关； 3.具备声控启动话筒功能及门限级别可调节； 4.可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟, 时间达到自动关闭话筒； 5.内置多种发言模式：智能限制、先进先出、智能申请、开放模式、限时发言、主席专用、声控启动、自动测试等； 6.采用工业RS232通讯协议，具备第三方中控控制功能； | 台 | 1 |
| 28 | 桌面式主席话筒 | 1.采用≥2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时等； 2.单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm； 3.单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小； 4.主席单元不受会议模式限制，具全权控制会议秩序的优键功能。 | 只 | 1 |
| 29 | 桌面式代表话筒 | 1.采用≥2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时等； 2.单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm； 3.单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小； | 只 | 11 |
| 30 | 延长线 | 20米会议延长线 | 条 | 1 |
| C、信号管理设备 |  |  |  |  |
| 31 | 高清切换器 | 4进1出无缝HDMI切换 | 台 | 1 |
| 32 | 转换盒 | RS232-RS485视频转换盒，需配合HDMI四进一出无缝主机一起使用。 | 台 | 1 |
| 33 | 无缝高清混插矩阵 | 1.高清混插矩阵主机需具备≥8*8板卡式设计方案，每种输入或输出信号都有独立的板卡，每张≥4路，更换或增减时，不用进行参数设置，机器会自动识别，方便用户自行维护升级。 2.板卡种类需支持 HD-SDI、YPbPr、 DVI、网络、光纤、HDMI、AV、VGA等，主机可以同时插多种板卡，信号在主机内部会自行转换为用户需要的输出种类，各种类型信号在混合主机内部切换，互不串扰； 3.VGA、AV输入板卡要求可配置3.5mm模拟音频输入接口，支持音频输入合成；DVI、VGA、AV输出板卡需可支持音频分离，即带3.5mm模拟音频输出接口； 4.需具备丰富多样的控制方式，包括串口、遥控器、网络、面板按键，几种方式可同时使用，环境适应能力更强； 5.需支持利用手机或平板电脑，对高清矩阵切换器进行设置，支持ios、安卓和windows系统，系统稳定安装方便； 6.需支持自动记忆功能，矩阵断电后再上电，可自动恢复之有的工作状态； 7.需支持EDID现场管理，用户可通过串口软件或混合矩阵的键盘，更改高清板卡的EDID数据； 8.矩阵信号抖动：<0.15Tbit； 9.位上升时间：<0.3Tbit（20%--80%）； 10.高清信号位下降时间：<0.3Tbit（20%--80%）； | 台 | 1 |
| 34 | 无缝高清输入卡 | 1.≥4路HDMI格式信号输入； 2.图像分辨率≥1920x1200P60； 3.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 4.支持HDCP，支持蓝光DVD； 5.支持EDID 管理； | 台 | 2 |
| 35 | 无缝高清输出卡 | 1.≥4路HDMI格式信号输出； 2.图像分辨率≥1920x1200P60； 3.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议； 4.支持HDCP，支持蓝光DVD； 5.支持EDID 管理； | 台 | 2 |
| D、中控设备 |  |  |  |  |
| 36 | 网络中控主机 | 1.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2.≥64MB数据存储器； 3.≥8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps； 4.每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5.≥8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6.≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 7.≥8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 8.≥8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； ▲9.需支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 10.为便于后期维护，需支持红外代码块库导出功能； 11.正面板具备≥8个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用；； 12.核心处理器: Cortex-M3 +高速 FPGA，双核处理器； ▲13.支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 14.支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； ▲15.支持嵌入MiniC；支持播放、暂停、恢复、停止管理（提供通过CNAS、CMA、ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； | 台 | 1 |
| 37 | 网络中控系统软件 | 1.需支持IOS/android系统； 2.需支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3.需支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制； 4.需支持中控设备状态读取及呈现； 5.需支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6.需支持LUA嵌入；； | 套 | 1 |
| 38 | 8路网络电源控制接口 | 1.提供≥1个RS-232接口控制多台继电器， 支持≥255台级联； 2.兼容其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备； 3.紧急情况下可DIP手动控制方式； 4.≥8路电源插座或开关组件任意组合； 5.内置≥8路进口30A大功率继电器模块，每路功率≥1200W； | 台 | 1 |
| 39 | 无线路由器 | 千兆版 | 台 | 1 |
| 40 | 平板终端 | 10.2寸，256GB | 台 | 1 |
| E、录播设备 |  |  |  |  |
| 41 | 会议录播一体机 | 1.设备采用硬件结构，专业DPS芯片处理，稳定的嵌入式操作系统，确保图像处理延时≤50ms； 2.硬盘存储容量≥1T； 3.高清视频输入接口≥4路，视频输入接口包括：HD-SDI.YPbPr. HDMI.DVI-I； 4.高清视频输出接口≥4路，视频输入接口包括：HD-SDI.YPbPr. HDMI.DVI-I； 5.立体声输入接口≥4组，数字麦克风接口≥1组； 6.立体声输出接口≥6组； 7.网络接口：1000M RJ45 x 1； 8.控制接口≥5路，接口包括：RS232.485.红外接收.USB； 9.具备数字调音台.回声抑制.噪音消除.反馈抑制.压限器等数字音频处理的功能； 1.支持WEB界面或专用导播软件进行管理，支持遥控器操作TV UI； | 台 | 1 |
| 42 | 高清摄像机 | 1.国际知名厂家生产的1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式。 2.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP.RTMP.Onvif.组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 3.支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码.HDMI.SDI三路同时输出图像 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5.高品质变焦镜头，光学变焦≥30倍，数字变焦≥12倍。 6.同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA.PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制。 7.支持预置位过程图像冻结功能。 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 9.摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。 10.清晰度≥1000TVL。 11.支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。 12.支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。 13.支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。 14.支持版本升级功能，可通过计算机进行版本升级。 15.支持水平.垂直翻转功能，适应吊装要求 16.DC 12V输入，功耗≤12W | 台 | 3 |
| 43 | 摄像机壁挂架 | 定制 | 组 | 3 |
| 44 | 定制管理平台服务器 | 机架式 CPU：Intel3204处理器 内存：32G；硬盘：4T＊1 网卡：双千兆网卡 操作系统：支持ubuntu20.04 | 台 | 1 |
| F、灯光设备 |  |  |  |  |
| 45 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 14 |
| 46 | 光束灯 | 1.电压：AC110V-240V,50HZ-60HZ 2.总功率：400W，同等功率中更轻巧方便 3.通道：18CH 4.控制效果：DMX512、自走内置程序、声控 5.灯泡型号：进口15R 6.静态图案：11个金属图案+3个玻璃图案 7.颜色：13色片+白光、颜色可调半步、彩虹效果 8.色片：1个七色片（可做七彩效果） 9.棱镜：16棱镜、16+8棱镜（双凌镜可叠加） 10.0-100%机械调光 11.调焦：电动对焦，光束角0-4 12.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 13.采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 14.水平540°，解析度8Bit/16Bit 15.垂直270°，解析度8Bit/16Bit | 台 | 2 |
| 47 | 三基色灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：128W 3.光源数量：256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 台 | 6 |
| 48 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 14 |
| 49 | 光束灯 | 1.电压：AC110V-240V,50HZ-60HZ 2.总功率：400W，同等功率中更轻巧方便 3.通道：18CH 4.控制效果：DMX512、自走内置程序、声控 5.灯泡型号：进口15R 6.静态图案：11个金属图案+3个玻璃图案 7.颜色：13色片+白光、颜色可调半步、彩虹效果 8.色片：1个七色片（可做七彩效果） 9.棱镜：16棱镜、16+8棱镜（双凌镜可叠加） 10.0-100%机械调光 11.调焦：电动对焦，光束角0-4 12.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 13.采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 14.水平540°，解析度8Bit/16Bit 15.垂直270°，解析度8Bit/16Bit | 台 | 2 |
| 50 | 三基色灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：128W 3.光源数量：256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 台 | 6 |
| 51 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 14 |
| 52 | 光束灯 | 1.电压：AC110V-240V,50HZ-60HZ 2.总功率：400W，同等功率中更轻巧方便 3.通道：18CH 4.控制效果：DMX512、自走内置程序、声控 5.灯泡型号：进口15R 6.静态图案：11个金属图案+3个玻璃图案 7.颜色：13色片+白光、颜色可调半步、彩虹效果 8.色片：1个七色片（可做七彩效果） 9.棱镜：16棱镜、16+8棱镜（双凌镜可叠加） 10.0-100%机械调光 11.调焦：电动对焦，光束角0-4 12.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 13.采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 14.水平540°，解析度8Bit/16Bit 15.垂直270°，解析度8Bit/16Bit | 台 | 2 |
| 53 | 三基色灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：128W 3.光源数量：256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 台 | 6 |
| 54 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 16 |
| 55 | 光束灯 | 1.电压：AC110V-240V,50HZ-60HZ 2.总功率：400W，同等功率中更轻巧方便 3.通道：18CH 4.控制效果：DMX512、自走内置程序、声控 5.灯泡型号：进口15R 6.静态图案：11个金属图案+3个玻璃图案 7.颜色：13色片+白光、颜色可调半步、彩虹效果 8.色片：1个七色片（可做七彩效果） 9.棱镜：16棱镜、16+8棱镜（双凌镜可叠加） 10.0-100%机械调光 11.调焦：电动对焦，光束角0-4 12.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 13.采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 14.水平540°，解析度8Bit/16Bit 15.垂直270°，解析度8Bit/16Bit | 台 | 6 |
| 56 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 16 |
| 57 | 光束灯 | 1.电压：AC110V-240V,50HZ-60HZ 2.总功率：400W，同等功率中更轻巧方便 3.通道：18CH 4.控制效果：DMX512、自走内置程序、声控 5.灯泡型号：进口15R 6.静态图案：11个金属图案+3个玻璃图案 7.颜色：13色片+白光、颜色可调半步、彩虹效果 8.色片：1个七色片（可做七彩效果） 9.棱镜：16棱镜、16+8棱镜（双凌镜可叠加） 10.0-100%机械调光 11.调焦：电动对焦，光束角0-4 12.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 13.采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 14.水平540°，解析度8Bit/16Bit 15.垂直270°，解析度8Bit/16Bit | 台 | 6 |
| 58 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 11 |
| 59 | 54颗3W不防水铸铝PAR灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6) 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGBW颜色混色系统 5.光束角度:25度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 11 |
| 60 | 面光灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.光源：1颗200W COB原装灯珠 3.封装技术：板上芯片封装 4.功耗:200W 通道:3CH 5.颜色:暖白 6.光束角度:25度 7.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 16 |
| 61 | 灯控台 | 1.DMX512通道数：1024 2.电脑灯的配接数量：96 3.电脑灯重新配接地址码：支持 4.灯具水平垂直交换：支持 5.灯具通道反倒输出：支持 6.灯具通道滑步模式切换：支持 7.每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 8.灯库：支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量：60 10.可同时运行的场景数量：10 11.多步场景的总步数：600 12.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量：5 14.推杆启动场景并进行调光：支持 15.互锁场景：支持 16.点控场景：支持 17.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量：5 19.主控推杆：全局、重演、灯具 20.立即黑场：支持 21.转盘调整通道数值：支持 22.推杆调整通道数值：支持 23.推杆调光：支持 24.U盘读取：支持FAT32格式 25.尺寸：480mmx420mmx130mm | 台 | 1 |
| 62 | 信号放大器 | 1.8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 2.2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3.输入/输出光电隔离。 4.8路独立放大驱动输出。 5.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 6.增强数据总线接入设备数量的能力。 7.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 8.电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 3 |
| 63 | 直通箱 | 1.12路电源输出（每路输出4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 4.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 64 | 灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管;40-58mm | 个 | 166 |
| 65 | 保险绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg | 条 | 148 |
| G、舞台设备 |  |  |  |  |
| 66 | 电动升降大幕吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 1 |
| 67 | 变频调速大幕拉机 | - 名称:电动对开幕装置 - 2.重迭部分长度 ≥1.5m - 3.牵引移动运行方式 - 4.运行速度：0-0.0.6M/S - 5.运行噪音：≤48DB - 6.荷载：不小于600KG - 7.安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 8.动力安装位置：轨道 - 9.安装位置：安装于舞台上空 | 套 | 1 |
| 68 | 电动升降背景幕吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 1 |
| 69 | 电动对开背景幕拉幕机 | - 名称:电动对开幕装置 - 2.重迭部分长度 ≥1.5m - 3.牵引移动运行方式 - 4.运行速度：0-0.0.6M/S - 5.运行噪音：≤48DB - 6.荷载：不小于600KG - 7.安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关 8.动力安装位置：轨道 - 9.安装位置：安装于舞台上空 | 套 | 1 |
| 70 | 电动升降灯光吊杆 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 5 |
| 71 | 固定幕布吊杆 | φ48圆管焊接H型杆体，工厂焊接成型现场组装，杆体长度不低于16m,含固定悬挂结构、杆体校平结构及配套紧固件等 | 套 | 1 |
| 72 | 电动左右侧光吊杆 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 2 |
| 73 | 电动升降面光吊杆 | 1、电机驱动:多层缠绕 2、吊点：4-6个 3、速度：0.15m/s 4、总载荷：6kN 5、钢丝绳安全系数：≥10 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关； 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%； 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 1 |
| 74 | 舞台机械控制台 | 1.控制所有电动机械设备。 2.电源柜，与甲供电源连接，提供舞台机械系统设备运行电源。 3.电气柜，配套电气元件，满足设备控制要求。 4.该系统包括电气柜等。 5.其他:未尽事宜详见设计图纸及设计规范 | 套 | 1 |
| 75 | 舞台大幕（含衬里） | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：9m*6m*3*2（暂定）；颜色：建议枣红色；B1级阻燃 | 平方 | 324 |
| 76 | 横条幕（含衬里） | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：16.5m*1.2m*3*1（暂定）；颜色：建议墨绿色；B1级阻燃 | 平方 | 57.6 |
| 77 | 竖条幕（含衬里） | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：2.5m*6m*3*2（暂定）；颜色：建议墨绿色；B1级阻燃 | 平方 | 90 |
| 78 | 舞台背景幕（含衬里） | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：9m*6m*3*2（暂定）；颜色：建议驼黄色；B1级阻燃 | 平方 | 324 |
| 79 | 舞台上空钢结构葡萄架 | 1.面积：依据现场实际 2.结构形式：设备位检修马道栅顶 3.栅顶组成：承重梁、吊点梁、主龙骨、吊柱、和护栏等组成。 4.施工工艺： 所有焊缝为满焊，不得有任何焊接缺陷，所有的对接及贴角焊缝质量等级为三级。 所有材料须除油、除锈，然后涂防锈漆、面漆各一遍。 | 项 | 1 |
| 80 | 辅材附件 | 油漆及焊接辅材等 | 项 | 1 |
| H、传输线缆 |  |  |  |  |
| 81 | 机柜 | 前玻璃后钢板，600*600*1166 | 台 | 2 |
| 82 | 排插 | 6位排插 | 个 | 2 |
| 83 | 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 300 |
| 84 | 音频线 | RVVP 2*0.75 国标 | 米 | 100 |
| 85 | 信号线 | RVVP 2*0.5 国标 | 米 | 500 |
| 86 | 信号线 | RVVP 2*1.0 国标 | 米 | 100 |
| 87 | 同轴电缆 | 50Ω 同轴电缆 | 米 | 100 |
| 88 | HDMI跳线 | 20M HDMI高清线 | 根 | 5 |
| 89 | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 箱 | 1 |
| 90 | 电源线 | RVV3*1.5 国标 | 米 | 100 |
| 91 | 电源线 | RVV3*2.5 国标 | 米 | 500 |
| 92 | PVC管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 300 |
| 93 | PVC管 | Φ32 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 100 |
| 94 | JDG管 | Φ25 国标穿线管，含辅材及配件 | 米 | 300 |
| 95 | 桥架 | 镀锌 2米 尺寸：100*50mm 壁厚1.0mm，含辅材及配件 | 米 | 5 |
| 96 | 辅材 | 卡农座，胶木插，音频连接线，接插件，专用插座等 | 批 | 1 |

- 附表11 机房系统设备清单

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防控制室 |  |  |  |  |
| 一、防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 电源二级防雷器 | 二级防雷保护器件，与一级防雷器配合使用 | 套 | 1 |
| 2 | 室内用接地铜排 | 30mm*3mm | 米 | 26 |
| 3 | 绝缘子 | 固定接地铜排 | 个 | 4 |
| 4 | 汇流排 | 国标 紫铜排 10位 | 个 | 1 |
| 5 | 铜鼻子 | 10A 接地连接线附件 | 个 | 42 |
| 6 | 室内用接地铜箔 | 40*0.3mm | 米 | 120 |
| 7 | 接地干线 | BVR-16MM | 米 | 30 |
| 8 | 接地母线 | BVR-25MM 国标 | 米 | 10 |
| 9 | 接地辅材及调试 | 全铜接头、不锈钢螺丝、沥青漆、JDG管、调试等 | 套 | 1 |
| 弱电总机房 |  |  |  |  |
| 二、机房不间断电源 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 在线式UPS，20KVA/16KW,电池电压：192V,LCD显示，不含电池 ，三进单出，塔式； ▲UPS电源产品必须通过CQC节能认证，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《不间断电源控制板》专利证书，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲投标产品需具有泰尔认证证书并提供相关的产品检测报告，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1.▲蓄电池电压为12V，容量为65AH（提供彩页证明并加盖原厂公章） | 节 | 32 |
|  |  | 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 |  |  |
|  |  | 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 |  |  |
|  |  | 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 |  |  |
|  |  | 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 |  |  |
|  |  | 良好的批量一致性 |  |  |
|  |  | 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 |  |  |
|  |  | 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 |  |  |
|  |  | 8.▲蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 9.▲蓄电池连接件压降应低于6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 10.▲蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 11.▲端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值<16mv；浮充状态:进入浮充 24 小时后，端电压差值≤100mv；放电状态:端电压差值≤140mv；（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 12.▲蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 13.▲蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。(提供权威的第三方检测报告复印件证明) |  |  |
|  |  | 14.▲开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa；（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 15.▲再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 16.▲蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 商务参数： |  |  |
|  |  | 1.▲提供制造厂家针对本项目的项目授权书。（提供项目授权书复印件并加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 2.▲提供制造厂家的售后服务承诺书。（提供售后服务承诺书复印件并加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 3.▲提供制造厂家的本地售后服务机构证明。（提供售后服务机构证明文件复印件并加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 4.▲制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”（提供以上认证证书复印件并加盖原厂公章）。 |  |  |
|  |  | 5.▲为后期方便维护，不间断电源、蓄电池同品牌。（提供官网链接及截图复印件并加盖原厂公章）。 |  |  |
|  |  | 6.▲提供投标蓄电池产品的（12V200AH及以下）泰尔认证检验报告。（提供泰尔认证检验报告复印件并加盖原厂公章） |  |  |
| 4 | UPS主机 | 30KVA/27KW,电池节数32,36/38/40可调,LCD,不含电池，三进三出，塔式； ▲UPS电源产品必须通过CQC节能认证，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《不间断电源控制板》专利证书，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲投标产品需具有泰尔认证证书并提供相关的产品检测报告，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |
| 5 | 蓄电池 | 1.▲蓄电池电压为12V，容量为100AH（提供彩页证明并加盖原厂公章） | 节 | 32 |
|  |  | 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 |  |  |
|  |  | 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 |  |  |
|  |  | 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 |  |  |
|  |  | 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 |  |  |
|  |  | 良好的批量一致性 |  |  |
|  |  | 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 |  |  |
|  |  | 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 |  |  |
|  |  | 8.▲蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 9.▲蓄电池连接件压降应低于6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 10.▲蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 11.▲端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值<16mv；浮充状态:进入浮充 24 小时后，端电压差值≤100mv；放电状态:端电压差值≤140mv；（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 12.▲蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 13.▲蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。(提供权威的第三方检测报告复印件证明) |  |  |
|  |  | 14.▲开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa；（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 15.▲再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 16.▲蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） |  |  |
|  |  | 商务参数： |  |  |
|  |  | 1.▲提供制造厂家针对本项目的项目授权书。（提供项目授权书复印件并加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 2.▲提供制造厂家的售后服务承诺书。（提供售后服务承诺书复印件并加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 3.▲提供制造厂家的本地售后服务机构证明。（提供售后服务机构证明文件复印件并加盖原厂公章） |  |  |
|  |  | 4.▲制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO45001职业健康安全管理体系认证”（提供以上认证证书复印件并加盖原厂公章）。 |  |  |
|  |  | 5.▲为后期方便维护，不间断电源、蓄电池同品牌。（提供官网链接及截图复印件并加盖原厂公章）。 |  |  |
|  |  | 6.▲提供投标蓄电池产品的（12V200AH及以下）泰尔认证检验报告。（提供泰尔认证检验报告复印件并加盖原厂公章） |  |  |
| 6 | 电池箱 | 可放置12V100AH蓄电池32只 | 个 | 4 |
| 7 | UPS承重底座 | 定制 | 套 | 2 |
| 8 | 电池连接线开关 | 电池连接线 | 套 | 2 |
| 9 | UPS输入电缆 | UPS输入线缆 YJV5*50 | 米 | 20 |
| 10 | UPS输出电缆 | UPS输出线缆 YJV5*35 | 米 | 30 |
| 11 | UPS配电箱 | 1路进电总开 12路分机柜空开 PZ30箱 | 套 | 1 |
| 三、防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 电源二级防雷器 | 二级防雷保护器件，与一级防雷器配合使用 | 套 | 1 |
| 2 | 室内用接地铜排 | 30mm*3mm T2紫铜（国标）机房一圈口字型 内部井字型 交叉地方绝缘子安装 | 米 | 21 |
| 3 | 绝缘子 | 固定接地铜排 | 个 | 4 |
| 4 | 汇流排 | 国标 紫铜排 10位 | 个 | 1 |
| 5 | 铜鼻子 | 10A 接地连接线附件 | 个 | 34 |
| 6 | 室内用接地铜箔 | 40*0.3mm | 米 | 62 |
| 7 | 接地干线 | BVR-16MM | 米 | 50 |
| 8 | 接地母线 | BVR-25MM 国标 | 米 | 25 |
| 9 | 接地辅材及调试 | 全铜接头、不锈钢螺丝、沥青漆、JDG管、调试等 | 套 | 1 |
| 四、供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机架式配电单元 | 标配UPS输入、输出、维护旁路空开（2*63A/3P+63A/4P（带锁）），空调及照明配电（3*40A/1P+3*32A/1P），IT机柜配电（9*32A/1P+9*32A/1P） | 套 | 1 |
| 2 | PDU电源线 | ZR-RVV3*6 | 米 | 150 |
| 3 | UPS输入输出线缆、电池至主机线缆 | ZR-BVR16 | 米 | 100 |
| 4 | 空调电源线 | ZR-YJV5*6 | 米 | 20 |

- 附表12  系统集成服务

| - 序号 | - 名称 | - 参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 系统集成服务 | - 前端设备安装及调试费用等。 | - 项 | - 1 |

- 七、其他

- ★本项目存在因政策、其他相关文件等因素导致项目不能正常实施的风险，请投标人充分考虑此风险。该风险包含在投标人的投标报价中，招标人不承担该风险导致的投标人的相关损失。（此为实质性响应，投标文件中提供承诺函，格式参见《第七章 投标文件格式》中附件8，如未提供作无效投标处理）。

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：                                      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：                     ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为      个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

1.6.3符合招标文件要求及投标文件承诺。

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物       天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款   天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （（1）被告住所地(2)原告住所地（3）合同履行地（4）合同签订地）（5）标的物所在地） 的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

廉 政 责 任 书

为进一步加强零星采购的廉政建设，特订立如下责任书。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3．甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4．甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5．甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6．甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1．甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式三份，由甲、乙双方各执一份，送交甲方的监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

代表人：                           法定代表人：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州泽舟管理咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：  年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-3 投标人营业执照

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本清单报价表的“分项报价表之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

- 2.以上表格中的各项可进一步细分，表格格式也可自拟。

- 3.投标人需根据市场行情及自身情况报出详尽的项目总价。

- 4. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

8 承诺函（实质性格式）

承诺函

江苏常州天宁经济开发区管理委员会：

- 我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，我方已详细阅读你方招标文件中所有约定和相关条款，自愿参与投标并承诺如下：

- 1.投标人已充分知晓本项目中标后存在的变故，对于中标后，款项延付且无息等情况已充分知悉。

- 2.投标人已充分知晓本项目存在可能因政策、其他相关文件等因素导致项目不能正常实施的风险，投标人已充分考虑此风险。该风险包含在投标人的投标报价中，招标人不承担该风险导致投标人的相关损失。

- 3.投标人已充分知晓投标人对于本项目投标、中标、预备实施阶段的相关支出和费用，招标人不承担该项费用，由投标人全权自行承担。

- 4.参与本项目中标人提供的优化方案，经过相关流程认证后，无论是否被最终采纳、因项目暂停等因素招标人均不支付方案制作设计费用。

- 5.若发生专利、版权等纠纷，其一切后果均由提供方案投标人负责，与招标人无关，同时招标人对其盗版、擅自使用专利等行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。

- 6.投标人已充分知晓本项目在实施过程中可能因现场情况导致具体设备清单会有核减，调整。具体以审计结果作为最终核算标准，存在由此可能导致的本项目成交金额下降的情况。

- 7.投标人已充分知晓本项目的动工和付款节点以招标人正式通知开始为准。由此造成的相关延误费用，由投标人自行承担。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

（6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

（7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 11 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州泽舟管理咨询有限公司所有。

（全文完）