常州市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：常州市金坛第一人民医院溶液调湿机组维保

项目编号/包号：JSZC-320413-HSGS-T2024-0028

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：江苏华溯工程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请

第二章   供应商须知

第三章   评审程序和评定成交的标准

第四章   采购需求

第五章   合同草案条款

第六章   响应文件格式

第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320413-HSGS-T2024-0028

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院溶液调湿机组维保

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目预算金额：80万元、项目最高限价：40万元/年，超过最高限价作无效投标文件处理。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元/年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛第一人民医院溶液调湿机组维保 | 40 | 1 | 详见采购需求 |

6.合同履行期限：两年（采用1+1模式），合同一年一签。经采购单位综合考核满意，方可续签下一年度合同。

7.本项目是否接受联合体响应：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 其他特定资格要求：

（1）响应人应具备的资质为：

4.1 具备中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书。

三、获取采购文件

1.时间：2024年6月26日至2024年6月28日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年7月9日14点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：   /   。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由响应人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛第一人民医院

地    址：常州市金坛区金坛大道500号

联系方式：13915803288

2.采购代理机构信息

名    称：江苏华溯工程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区金胜东路19号

联系方式：0519-82807908

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电      话：0519-82807908

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 4 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价（首轮不唱标），第二轮报价不得高于首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。 |
| 5 | 保证金 | 免收 |
| 6 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：____/______； （2）允许分包的金额或者比例：____/______； （3）其他要求：_____/_____。 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其递交的文件） |
| 10 | 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | 2024年6月26日至响应文件接收截止之日3日前 |
| 11 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏华溯工程项目管理有限公司、常州市金坛第一人民医院； 联系电话：0519-82807908、13915803288； 通讯地址：常州市金坛区金胜东路19号、常州市金坛区金坛大道500号。 |
| 12 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：本次的成交服务费为以中标(成交)金额为基数收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取，中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给招标代理单位。 缴纳时间：领取成交通知书前。 |
| 13 | 注意事项 | 无 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

三   响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性谈判文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应截止时间

  - 供应商应在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

    - 平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | （1）响应人应具备的资质为： 1.2 具备中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书。 1.3投标人必须具备近三年溶液除湿空调10台及以上维保合同业绩。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按谈判文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过苏彩云系统平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过苏彩云系统平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏彩云系统平台系统提交最终报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：______。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：_________。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：______________。

- 谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：_________________。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：常州市金坛第一人民医院溶液调湿机组维保

2、项目最高限价：40万元/年，超过最高限价作无效投标文件处理。

3、服务要求：满足甲方要求。

4、合同履行期限：两年（采用1+1模式），合同一年一签。经采购单位综合考核满意，方可续签下一年度合同。

二、维保内容

1、总体目标：

1.1.及时有效处理溶液空调系统故障。

1.2.主设备日常维护保养，准确掌握设备运行状态，及时发现设备故障隐患。

1.3.配合医院日常工作开展要求，优化空调运行参数，并根据使用需求进行相应调整。

中标方将对合同约定常州市金坛第一人民医院项目的溶液调湿空调机组进行定期检查及维护。机组规格型号及数量见表1。

表1

| 序号 | 所在楼层 | 设备编号 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 额定风量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | FAU-1F-1 | YKXY-02 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 2 | 1F | FAU-1F-2 | YKXY-05.3 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 3 | 2F | FAU-2F-1 | YKXY-07.6 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 4 | 3F | FAU-3F-1 | YKXY-08 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 5 | 3F | FAU-3F-2 | YKXY-06.9 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 6 | 4F | FAU-4F-1 | YKXY-06 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 7 | 4F | FAU-4F-2 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 8 | 5F | FAU-5F-1 | YKXY-07.3 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 9 | 5F | FAU-5F-2 | YKXY-06.3 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 10 | 6~17F | FAU-6~17F-1 | YKXY-07.2 | 台 | 12 |  | 住院楼 |
| 11 | 6~17F | FAU-6~17F-2 | YKXY-07.6 | 台 | 12 |  | 住院楼 |
| 12 | 1F | FAU-1F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 13 | 2F | FAU-2F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 14 | 3F | FAU-3F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 15 | 4F | FAU-4F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |

2、实施方案

2.1.中标方需按照ISO9001标准建立完备的用户服务体系，提供全程、全天候的维保服务。所有维修保养人员均需经过严格培训、考试、具有丰富的维修服务经验，能独立处理机组各类运行问题。

本维保具体涵盖：机组维护、保养及机组故障维修，机房卫生及清洁。

3、维护及保养

3.1.中标方按照国家及行业相关规范，定期对机组运行情况进行检查、测试、维护及保养。保养维护工作的频率为每两周至少1次。具体维保内容见下表2。

3.2.巡查过程中对机组运行情况进行认真检查，并对所保养的空调设备进行检查巡修。如发现故障或接招标方报故障后，必须立即进行维修排除故障，并告知招标方相关人员机组发生故障的时间、原因，及对故障空调机组进行处理维修的情况进行汇报（严重的必须以书面汇报），其次再进行其它的保养，保障全部空调设备24小时正常运行。

3.3.对每台维保机组均建立维保档案，每次维保均需填写维保登记表，对维保情况进行登记。

3.4.维保登记表需由招标方物业管理人员或其授权人员签字确认。

3.5.维护登记表一式两份，甲乙双方各留存一份。

表2

| 序号 | 设备类别 | 日常维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韩威制冷热泵溶液调湿湿机组（至少每半月进行检查一次，每月至少保养一次） | 1.1热泵系统维保：对压缩机、换热器、膨胀阀、气液分离器及干燥过滤器等部件维保，检查热泵系统制冷剂的充注量，压缩机油位，换热器传热系数，并对热泵管路进行检测。 1.2溶液系统的维保：定期清洗补水过滤网，定期检查溶液状态及溶液成分，并根据需要对溶液进行处理，每年进行至少一次以上溶液过滤及补水过滤器清洗，保证机组性能的最优化。定期检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗。 1.3 管路系统维保：检查模块、储液箱、管路有无渗漏，检查球阀、活接等部件紧固情况，确保溶液无渗漏。定期检查溶液泵的运行状态，检查溶液泵安装底座的固定情况，检查并优化溶液系统各阀门的开度。 1.4 风系统的检修：定期对风机的检测，包括：皮带松紧度调整、润滑油的加注（每三个月一次）、皮带更换等，同时定期对风机风量及风机全压进行测量。 1.5风过滤系统检修：定期对粗效过滤器状况进行检查，定期检查中效过滤器堵塞情况并更换中效过滤器。根据各过滤器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向招标方提出更换申请，由招标方按程序进行申请购买，中标方负责更换。 1.5电气系统的检修：定期对风机、压缩机、溶液泵、风阀及控制柜内接线进行检查并紧固，对温湿度传感器、压力传感器进行现场校正（每三个月一次），对控制器、触摸屏、低压配电系统等核心部件的运行状况进行检测。 1.6 模块系统的检修：溶液过滤网的清洗，换热填料及模块内部组件运行状态的检测。 1.7 外观保养：对机组表面的锈斑进行处理，延长机组使用寿命。（每月一次） 1.8 维修：中标方及时响应招标方提出的其他维修要求。 |
| 2 | 机组配套阀门、仪表、管道等 | 一、阀门日常维护，要保证阀门处于整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。 1、阀门的清扫 保持阀门的表面、阀杆和阀杆螺母上的梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位以及齿轮、蜗轮蜗杆等部件的清洁，保护阀门油漆的完整。 2、阀门的润滑 阀门梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位，轴承部位、齿轮和蜗轮、蜗杆的啮合部位以及其它配合活动部位，保持良好的润滑条件，专门设有油杯或油嘴，若在运行中损坏或丢失，应修复配齐，油路要疏通。 二、仪表巡检内容： 1、查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。 2、检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源是否在正常范围内。 3、检查仪表保温、伴热状况。 4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。 6、查看仪表完好状况。 三、管道巡检内容： 1、检查管道接头部位的跑、冒、滴、漏情况 2、检查管道外层保温破损情况 3、检查管道油漆防锈层情况 |
| 3 | 自控系统 及 配电柜 | 日常巡检项目： 1、检查电柜周围环境，记录检查周围温度、湿度。 2、检查全部装置、元器件是否有异常振动，异常声音。 3、检查电源电压主回路电压是否正常。 4、加强紧固件，观察元件是否有发热的迹象。 5、检查端子排是否损伤，导体是否歪斜，导线外层是否破损。 6、检查继电器动作，触点是否粗糙、断裂；检查电阻器绝缘物是否有裂痕，确认是否有断线。 7、检查变频器运行时，各相间输出电压是否平衡；进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。 8、检查冷却系统（风扇、空调）是否有异常振动、异常声音，连接部件是否有松脱。 |

4、故障维修

4.1.中标方需提供24小时服务支持电话，在接到用户报修电话后，在2小时内（由于交通原因等特殊情况4小时内）到达现场进行检查，2小时内分析确定原因，对于常规问题在4小时内完成维修及更换，确保机组正常使用。

4.2.如遇特殊问题，根据用户需要制定临时使用方案，确保机组可临时使用，并在24小时内安排相关资深工程师到达现场，并在到达12小时后解决相关问题，如遇特殊情况，中标方将以书面形式提出申请，申请函内容包括：故障原因、解决方案、处理时间并报业主审核，待业主审核通过后，按时、保质完成维修。

4.3.每次完成维修均需填写售后服务登记表，并由招标方签字确认，售后服务登记表填写内容包括：项目信息，故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、招标方确认签名栏等。本登记表一式两份，招标方备案一份，中标方留存一份。

4.4.在维修中，招标方或中标方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。

5、其他服务

5.1.中标方在合同期内免费为客户提供关于整个空调系统问题的技术支持及上门服务，并提供系统运行的意见，助力确保客户空调系统稳定、高效的运行。

5.2.中标方对招标方新入职人员进行使用培训，保证他们能熟练掌握设备或系统的操作、日常维护及保养技术。

5.3.中标方必须对所维保的新风系统提供由卫生监督管理部门认可的年度新风检测报告。

6、报价

6.1.报价包含

1）中标方报价包含：完成上述维保工作及维修所需要的人工费用、差旅、食宿、保险及管理费用；中标方实行总价承包，包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全，承包期内所有的责任与恒温恒湿空调有关及不可预见的风险与费用均由中标方承担；

2）中标方报价包含：完成上述维保工作及维修所需的各类零部件费用，含材料的成本、检验、运输、安装等费用。

3）中标方对200元以下含200元内的配件免费提供。

7、中标方责任

7.1.维护保养或维修时，场地清洁工作由中标方负责。

7.2.中标方在施工期间应严格遵守招标方各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

7.3.中标方在施工期间不得损坏招标方财产，否则按损坏情况照价赔偿。

7.4.中标方每次维修保养后，需向招标方提供维修保养报告，并请招标方使用部门代表在报告回执上签字确认。

7.5.中标方在项目现场配置各种备品备件及常见维修工具，以保证及时维修所需。

7.8.中标方应按照合同要求认真履行职责，维修保养标准为机组工作正常，送风温湿度、风量、风压满足设计要求。如中标方未能切实执行合同，招标方有权单方面终止合同，中标方须返还招标方已支付的维修保养费中未保养的部分并向招标方支付年度合同总价5%的违约金。

7.9.中标方应按照第二章内容认真履行维保责任，并及时完成故障的维修，如发生空调严重故障导致无法运行，中标方在正常情况下，超过承诺时效24小时修复扣减该台故障空调当月的维保费，中标方须全力修复并继续维保，超过48小时仍未修复，招标方有权单方终止合同，视中标方违约并向招标方支付本年度合同总价5％的违约金（如因特殊情况，在中标方提前向招标方提出书面申请，并经招标方审核同意后，按照双方协商的日期执行）。

三、付款方式

按每 12个月为一个服务年度，每个服务年度的第7个月支付合同总金额的 50%，当年度的服务期满次月支付合同总金额剩余的 50%。

第五章   合同草案条款

常州市金坛第一人民医院溶液调湿机组维保

服务合同书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

甲方：常州市金坛第一人民医院       （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其它相关法律、法规，就“常州市金坛第一人民医院溶液调湿机组维保”事宜达成一致，订立本合同。

一、 合同文件

下列文件是构成本合同的不可分割的部分：（1）谈判文件；（2）乙方提交的投标文件；（3）中标通知书；（4）甲乙双方商定的其他必要文件。

二、 服务期间（项目完成期限）及合同价款

1、 委托服务期间自_    _年    月    日至     年_  _月    日止。

2、 本项服务的收费标准为人民币        （￥           ）。

三、服务范围及服务要求：

1、及时有效处理溶液空调系统故障。

1.2.主设备日常维护保养，准确掌握设备运行状态，及时发现设备故障隐患。

1.3.配合医院日常工作开展要求，优化空调运行参数，并根据使用需求进行相应调整。

1.4根据合同约定对溶液调湿空调机组进行定期检查及维护，机组规格型号及数量见附表1。

2、乙方需按照ISO9001标准建立完备的用户服务体系，提供全程、全天候的维保服务。所有维修保养人员均需经过严格培训、考试、具有丰富的维修服务经验，能独立处理机组各类运行问题。

本维保具体涵盖：机组维护、保养及机组故障维修，机房卫生及清洁。

3、按照国家及行业相关规范，定期对机组运行情况进行检查、测试、维护及保养。保养维护工作的频率为每两周至少1次。具体维保内容见附表2。

3.2.巡查过程中对机组运行情况进行认真检查，并对所保养的空调设备进行检查巡修。如发现故障或接招标方报故障后，必须立即进行维修排除故障，并告知甲方相关人员机组发生故障的时间、原因，及对故障空调机组进行处理维修的情况进行汇报（严重的必须以书面汇报），其次再进行其它的保养，保障全部空调设备24小时正常运行。

3.3.对每台维保机组均建立维保档案，每次维保均需填写维保登记表，对维保情况进行登记。

3.4.维保登记表需由甲方物业管理人员或其授权人员签字确认。

3.5.维护登记表一式两份，甲乙双方各留存一份。

4、乙方需提供24小时服务支持电话，在接到用户报修电话后，在2小时内（由于交通原因等特殊情况4小时内）到达现场进行检查，2小时内分析确定原因，对于常规问题在4小时内完成维修及更换，确保机组正常使用。

4.1.如遇特殊问题，根据用户需要制定临时使用方案，确保机组可临时使用，并在24小时内安排相关资深工程师到达现场，并在到达12小时后解决相关问题，如遇特殊情况，乙方将以书面形式提出申请，申请函内容包括：故障原因、解决方案、处理时间并报业主审核，待业主审核通过后，按时、保质完成维修。

4.2.每次完成维修均需填写售后服务登记表，并由甲方签字确认，售后服务登记表填写内容包括：项目信息，故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、甲方确认签名栏等。本登记表一式两份，招标方备案一份，乙方留存一份。

4.3.在维修中，甲方或乙方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。

5、乙方在合同期内免费为客户提供关于整个空调系统问题的技术支持及上门服务，并提供系统运行的意见，助力确保客户空调系统稳定、高效的运行。

5.1.乙方对新入职人员进行使用培训，保证他们能熟练掌握设备或系统的操作、日常维护及保养技术。

5.2.乙方必须对所维保的新风系统提供由卫生监督管理部门认可的年度新风检测报告。

四、结算方式

按每 12个月为一个服务年度，每个服务年度的第7个月支付合同总金额的 50%，当年度的服务期满次月支付合同总金额剩余的 50%。

乙方银行账户信息如下：

账户名：

开户行：

账号：

五、双方责任

1.维护保养或维修时，场地清洁工作由乙方负责。

2.乙方在施工期间应严格遵守招标方各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

3.乙方在施工期间不得损坏招标方财产，否则按损坏情况照价赔偿。

4.乙方每次维修保养后，需向甲方提供维修保养报告，并请甲方使用部门代表在报告回执上签字确认。

5.乙方在项目现场配置各种备品备件及常见维修工具，以保证及时维修所需。

6.乙方应按照合同要求认真履行职责，维修保养标准为机组工作正常，送风温湿度、风量、风压满足设计要求。如中标方未能切实执行合同，招标方有权单方面终止合同，乙方须返还甲方已支付的维修保养费中未保养的部分并向甲方支付年度合同总价5%的违约金。

7.乙方应按照第二章内容认真履行维保责任，并及时完成故障的维修，如发生空调严重故障导致无法运行，乙方在正常情况下，超过承诺时效24小时修复扣减该台故障空调当月的维保费，乙方须全力修复并继续维保，超过48小时仍未修复，甲方有权单方终止合同，视乙方违约并向甲方支付本年度合同总价5％的违约金（如因特殊情况，在乙方提前向甲方提出书面申请，并经甲方审核同意后，按照双方协商的日期执行）。

8.甲方无正当理由拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

9.甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

10.如乙方不能按约定进行服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

11.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

12.乙方在承担上述3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

13.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

14.其他未尽事宜，以《民法典》和其他有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

六、合同的变更和终止

1.合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

七、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

八、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

九、索赔

1.承诺项目经核实有明显不足的，具体索赔金额由双方另行约定。

2.乙方在未征得甲方同意，擅自改变违约，即终止该项目合同的履行。甲方可进行索赔。

十、争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十一、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十二、合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构执贰份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

- 签约日期：                             日期

附表1

| 序号 | 所在楼层 | 设备编号 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 额定风量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | FAU-1F-1 | YKXY-02 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 2 | 1F | FAU-1F-2 | YKXY-05.3 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 3 | 2F | FAU-2F-1 | YKXY-07.6 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 4 | 3F | FAU-3F-1 | YKXY-08 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 5 | 3F | FAU-3F-2 | YKXY-06.9 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 6 | 4F | FAU-4F-1 | YKXY-06 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 7 | 4F | FAU-4F-2 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 8 | 5F | FAU-5F-1 | YKXY-07.3 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 9 | 5F | FAU-5F-2 | YKXY-06.3 | 台 | 1 |  | 住院楼 |
| 10 | 6~17F | FAU-6~17F-1 | YKXY-07.2 | 台 | 12 |  | 住院楼 |
| 11 | 6~17F | FAU-6~17F-2 | YKXY-07.6 | 台 | 12 |  | 住院楼 |
| 12 | 1F | FAU-1F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 13 | 2F | FAU-2F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 14 | 3F | FAU-3F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |
| 15 | 4F | FAU-4F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 |  | 感染楼 |

附表2

| 序号 | 设备类别 | 日常维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韩威制冷热泵溶液调湿湿机组（至少每半月进行检查一次，每月至少保养一次） | 1.1热泵系统维保：对压缩机、换热器、膨胀阀、气液分离器及干燥过滤器等部件维保，检查热泵系统制冷剂的充注量，压缩机油位，换热器传热系数，并对热泵管路进行检测。 1.2溶液系统的维保：定期清洗补水过滤网，定期检查溶液状态及溶液成分，并根据需要对溶液进行处理，每年进行至少一次以上溶液过滤及补水过滤器清洗，保证机组性能的最优化。定期检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗。 1.3 管路系统维保：检查模块、储液箱、管路有无渗漏，检查球阀、活接等部件紧固情况，确保溶液无渗漏。定期检查溶液泵的运行状态，检查溶液泵安装底座的固定情况，检查并优化溶液系统各阀门的开度。 1.4 风系统的检修：定期对风机的检测，包括：皮带松紧度调整、润滑油的加注（每三个月一次）、皮带更换等，同时定期对风机风量及风机全压进行测量。 1.5风过滤系统检修：定期对粗效过滤器状况进行检查，定期检查中效过滤器堵塞情况并更换中效过滤器。根据各过滤器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向招标方提出更换申请，由招标方按程序进行申请购买，中标方负责更换。 1.5电气系统的检修：定期对风机、压缩机、溶液泵、风阀及控制柜内接线进行检查并紧固，对温湿度传感器、压力传感器进行现场校正（每三个月一次），对控制器、触摸屏、低压配电系统等核心部件的运行状况进行检测。 1.6 模块系统的检修：溶液过滤网的清洗，换热填料及模块内部组件运行状态的检测。 1.7 外观保养：对机组表面的锈斑进行处理，延长机组使用寿命。（每月一次） 1.8 维修：中标方及时响应招标方提出的其他维修要求。 |
| 2 | 机组配套阀门、仪表、管道等 | 一、阀门日常维护，要保证阀门处于整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。 1、阀门的清扫 保持阀门的表面、阀杆和阀杆螺母上的梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位以及齿轮、蜗轮蜗杆等部件的清洁，保护阀门油漆的完整。 2、阀门的润滑 阀门梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位，轴承部位、齿轮和蜗轮、蜗杆的啮合部位以及其它配合活动部位，保持良好的润滑条件，专门设有油杯或油嘴，若在运行中损坏或丢失，应修复配齐，油路要疏通。 二、仪表巡检内容： 1、查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。 2、检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源是否在正常范围内。 3、检查仪表保温、伴热状况。 4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。 6、查看仪表完好状况。 三、管道巡检内容： 1、检查管道接头部位的跑、冒、滴、漏情况 2、检查管道外层保温破损情况 3、检查管道油漆防锈层情况 |
| 3 | 自控系统 及 配电柜 | 日常巡检项目： 1、检查电柜周围环境，记录检查周围温度、湿度。 2、检查全部装置、元器件是否有异常振动，异常声音。 3、检查电源电压主回路电压是否正常。 4、加强紧固件，观察元件是否有发热的迹象。 5、检查端子排是否损伤，导体是否歪斜，导线外层是否破损。 6、检查继电器动作，触点是否粗糙、断裂；检查电阻器绝缘物是否有裂痕，确认是否有断线。 7、检查变频器运行时，各相间输出电压是否平衡；进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。 8、检查冷却系统（风扇、空调）是否有异常振动、异常声音，连接部件是否有松脱。 |

- 第六章   响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏华溯工程项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

（1）响应人应具备的资质为：

4.1具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.2 具备中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书或该品牌特约服务单位。

4.3投标人必须具备近三年本品牌溶液除湿空调10台及以上维保合同业绩。

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：   年   月   日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权委托书声明：注册于      （响应人住址）的       （响应人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       项目，项目编号：       ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人公章：

响应人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 人民币： 元 |  |  |
| 投标质量等级 |  | 投标项目负责人 |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11营业执照扫描件

- 12 谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料