低压开关柜技术规范

目 录

低压开关柜技术规范	1

1  规范性引用文件	1

2　技术参数和性能要求	1

3　标准技术参数	5

4  质保要求	6

5　试验	7

低压开关柜技术规范

# 1  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251　    低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　   低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859　 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20641　 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150　   电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB5585.2     电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

JB5877       低压固定封闭式成套开关设备

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

# 2　技术参数和性能要求

2.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构，顶部安装M12吊环4个，内部为加大加厚平垫。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

2.2.3　低压进线4000A及以上时，水平母线框安装支架（含次总、分段柜内翻排、横排安装支架、铜排固定梁）采用2mm厚304不锈钢，同时开关柜结构应进行加固，防止因重力影响，导致开关柜倾斜。

2.2.4　柜体颜色采用RAL7035（无特殊要求时）,柜体防护等级不小于IP30（无特殊要求时）。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

7）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定。

8）导体、主母线及支线如果采用热缩套，绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

9）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。铜排规格，具体详见图纸。

10）相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

11）母线相色参见表2。

表2　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于20mm。

2.2.7　开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

2.2.8　出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为详见图纸。

2.2.9　柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2；控制回路截面不小于1.5 mm2。

2.2.10　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.2.11　所有门板用多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

2.2.12  所有母线框（夹）必须为相零一体式，不得使用分体式母线框（夹）。

2.2.13  所有开关柜前门铰链装设在柜正面左面；800mm宽及以上前后门板需焊加强筋。除抽屉门板和后门外，所有门板须安装有抬门装置，防止门板变形。

2.2.14  柜内设备机械配合和间隙符合机械及电气距离的要求，控制和操作灵活、可靠。（低压400V绝缘距离需≥20mm）

2.2.15  柜体与柜体之间应设有金属隔板，以防止事故扩大；边柜为大封板，如柜侧为变压器罩壳，可不配封板（但必须安装柜间隔板，仅空母排区域和地排区域）。边柜母线区加装环氧板，用于将母排与边柜封板隔离开。

2.2.16  进出线方式：按项目设计图纸生产（上出线时，母线必须前置固定）。

2.2.17  在每个出线回路左上角应安装标签框。

2.2.18  计量回路柜门安装铅封螺柱（本体和门各有一个铅封螺柱或者经技术确认的铅封方案），并能保证在不破坏铅封情况下，任何外物不能进入柜内（小的孔洞可用2.0mm厚环氧板由内部封住）。

2.2.19  开关柜水平母线区需做掀顶式前顶盖（特殊情况除外），以方便水平母线安装，且需开通风散热孔；铜排伸出柜顶方案的柜体顶部需配有厚度为2.0mm的环氧板。

2.2.20  600mm宽柜后为通长单开门，1000mm及800mm宽柜后为通长双开门，后门安装拉杆锁，并配锁片(单开门锁片需锁住立柱，双开门拉杆锁装于右侧门板上（从柜后看），锁片需锁住左侧门板)；前门板开孔布置按要求布置，并焊加强筋，保证门板强度

2.2.21  出线柜需配置电缆固定梁3根。当次总、分段框架断路器下方大片空置时，配置大块方板以加固。门上的所有钣金件喷塑，密网做平无毛刺

2.2.22  母线框与安装支架之间的孔开腰孔，方便现场安装调整。

2.2.23  垂直母线上下均需作封闭处理，两侧侧板采用金属板制作，上端螺丝配齐。垂直通道后罩为带有散热孔的透明绝缘盖板

2.2.24  次总柜、分段柜、框架出线柜的柜后需安装透明防护板（高度800mm，宽度与柜宽匹配），防止误触电。出线柜为双框架或者框架塑壳混装的情况，仅需要翻排配防护罩。

2.3  断路器

2.3.1  框架断路器参数详见图纸。

2.3.2  塑壳断路器参数详见图纸。

2.4　电流互感器

电流互感器可采用塑壳式，所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。当互感器为4000/5A以上时可优先考虑环氧树脂浇筑式互感器。

2.5 电路

2.5.1 主电路

1）各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2）短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

2.5.2 辅助电路

1）用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2）辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

3）辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

4）辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6 电气间隙、爬电距离和间隔距离

2.6.1 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

2.6.2 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

2.7　电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

2.8　其它要求

2.8.1 进线开关柜按图纸预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置（如果图纸需要）。

2.8.2 分段柜与低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁（详见图纸要求）。

2.8.3 所用电源详见图纸。

2.8.4对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

2.8.5铰链

1)门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

2)对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

3)单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

4)门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

2.9标志及铭牌

2.9.1标志

1）在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2）开关柜主要元器件应有参数铭牌。

2.9.2铭牌

1)每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

2)开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

# 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方对图纸中技术参数进行完全响应。

技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 380V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 详见图纸 |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | 详见图纸 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  | 防护等级 |  | IP30（特殊除外） |
| 进线柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 详见图纸 |
|  |  | 额定电流 | (1250A) |
|  |  | 额定极限分断能力 | 详见图纸 |
|  |  | 额定运行分断能力 | 详见图纸 |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
| 进线柜 | 断路器 | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 详见图纸 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 详见图纸 |
|  |  | 变比 | 详见图纸 |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | Modbus |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 详见图纸 |
|  |  | 深度（mm） | 详见图纸 |
|  |  | 高度（mm） | 详见图纸 |
|  | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC类别） | 详见图纸 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 详见图纸 |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | 详见图纸 |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 详见图纸 |
|  |  | 电压保护水平（kV） | 详见图纸 |
|  | 进线方式 |  | 详见图纸 |
| 馈线柜 | 垂直母线 | 额定电流 | 详见图纸 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  | 断路器 | 出线配置 | 详见图纸 |
|  |  | 型式 | 详见图纸 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定电流 | 详见图纸 |
|  |  | 额定极限分断能力 | 详见图纸 |
|  |  | 额定运行分断能力 | 详见图纸 |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 无 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 详见图纸 |
|  |  | 变比 | 详见图纸 |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | Modbus |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 详见图纸 |
|  |  | 深度（mm） | 详见图纸 |
|  |  | 高度（mm） | 详见图纸 |

# 4  质保要求

4.1质保期限1年，自送电之日起算；质保期内，乙方负责免费维修或更换损坏的元器件，并承诺发生故障后，2小时内到达现场进行问题处理。

# 5　试验

5.1 试验内容及要求

5.1.1  根据国家标准（GB）和最新版的IEC标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

5.1.2  低压开关柜进行随机抽样检验。

5.1.3  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目见表4：

表4  型式试验、抽检试验、出厂试验和现场交接试验的试验项目

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 | 交接试验 | 抽检试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 绝缘电阻验证 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 介电性能验证 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 通电操作试验 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 接地连续性试验 |  |  | √ | √ |
| 6 | 温升极限的验证 | √ |  |  | √ |
| 7 | 短路耐受强度验证 | √ |  |  | √ |
| 8 | 保护电路有效性验证 | √ | √ |  | √ |
| 9 | 电气间隙和爬电距离验证 | √ |  |  | √ |
| 10 | 机械操作验证 | √ |  |  | √ |
| 11 | 防护等级验证 | √ |  |  |  |

5.2 型式试验、出厂试验、交接试验、抽检试验的试验方法及要求

- 5.2.1  一般检查

- a）	对开关的机械操作元器件，连锁，锁扣等部件的有效性进行检查，机械操作试验

- 试验结果判定：正常分合，灵活可靠，无卡滞及操作力过大现象，装置手动操作的    部件5次，机构动作可靠。

- b）检查导线、电缆布置是否符合要求试验结果判定：主辅电器接线与接线图和技术

- 数据相符，导体截面、颜色、标志及相序应符合要求。

- c）防护等级是否符合IP30

试验结果判定：用φ2.5mm直硬钢丝作试验，不能进入壳内。

- d）标志是否符合要求

试验结果判定：是否有主接地点和接地标志。

- e）铭牌检查

试验结果判定：铭牌应清晰、牢固、壳体外表面涂层应协调。

- f）母线检查

试验结果判定：母线应平整光滑、无毛刺、锤痕。

- g）是否安装了保护性设施

试验结果判定：是否安装避雷器。

- h）电气间隙测量

试验结果判定：大于等于20.0mm。

- 5.2.2  绝缘电阻验证

应用电压至少为500V的绝缘测量仪器，对带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻进行测量。试验结果判定：带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000Ω/V（标称电压），则此项试验通过。

- 5.2.3  工频耐压试验

- 1)主回路与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表5规定的工频耐压试验电压。

- 表5  试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 690＜Ui≤800 | 3000 |
| 800＜Ui≤1000（或1140） | 3500 |

- 2)不与主回路直接相连的辅助电路应能耐受表6规定的工频耐压试验电压

- 表6  不由主回路直接供电的辅助电路试验电压值

| 额定绝缘电压Ui/V | 试验电压（交流方均根值）/V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| Ui＞60 | 2Ui+1000，但不小于1500 |

- 5.2.4  通电操作试验

检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%和110%，各操作5次。试验结果判定：电器元器件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。

- 5.2.5  温升极限的验证

按GB 7251.1-2005中8.2.1的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.1.7的规定。

- 5.2.6  短路耐受强度验证

按GB 7251.1-2005中8.2.3的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.3.2.5的规定。

- 5.2.7  保护电路有效性验证

按GB 7251.1-2005中8.2.4的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中8.2.4.3的规定。

- 5.2.8  电气间隙和爬电距离验证

按GB 7251.1-2005中8.2.5的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.1.2.1的规定。

- 5.2.9  机械操作验证

按GB 7251.1-2005中8.2.6的规定。试验结果判定：如果器件、联锁机构等的工作条件未受影响，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。

- 5.2.10  防护等级验证

按GB 7251.1-2005中8.2.7的规定。试验结果判定：测试结果应符合GB 7251.1-2005中7.2.1和7.7的规定。