招　标　文　件

（货物类）

项目名称：西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目智能化系统采购及安装项目

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0010

采 购 人：常州市新北区西夏墅镇人民政府

采购代理机构：常州沃成招标有限公司

2024年5月

目录

目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

第一章投标邀请

# 西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目智能化系统采购及安装项目公开招标公告

项目概况

西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目智能化系统采购及安装项目JSZC-320411-CZWC-G2024-0010 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年7月5日9:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0010

项目名称：西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目智能化系统采购及安装项目

预算金额：310万元；

最高限价（如有）：310万元。

采购需求：详见第五章采购需求。

合同履行期限：120天（具体开始时间以甲方通知为准）。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

本项目是否接受进口产品投标：不接受。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

（三）本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

时间：2024年5月30日至2024年6月6日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年7月5日9点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:常州市新北区西夏墅镇人民政府

地址:常州市新北区西夏墅镇阳澄湖路231号

联系方式:戴先生 0519-83438119

2.采购代理机构信息

名称：常州沃成招标有限公司

地　　址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电　　 话：0519-68952791

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

第二章投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： £ 服务 R 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 R本项目1包为非单一产品采购项目，核心产品为：校园网核心交换机。 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织，投标单位如有需要请自行考察。 £组织，考察时间：/。 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开。 £召开，召开时间：/。 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： R无 £有，具体情形：___________。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 £允许，具体要求：满足甲方及相关法律法规要求。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问、质疑送达形式：投标供应商如对采购文件有疑问，请将疑问于2024年6月7日17:00（北京时间）前以书面形式（一式三份）或原件扫描件形式提交采购人和采购代理机构联系人处，文件需按采购文件要求编制并盖章、签字。邮箱：804311530@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州沃成招标有限公司； 联系电话：0519-68952791； 通讯地址：常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼（曼哈顿广场北侧商铺）采购代理室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： £ 采购人 R成交供应商 收费标准： 成交金额（万元）; 货物类; 服务类; 工程类. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 1、代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 3、缴纳时间：中标人在领取《成交通知书》时，一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。 |
| 28 | 其他补充说明 | 1、如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。 |

投标人须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8    绿色采购政策

5.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司，投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

## 三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

  - 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交。

- 投标文件的修改与撤回

  - 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

  - 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

  - 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 评审过程中的澄清及对响应文件的审查

  - 项目评审期间，评审小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组并非对每个供应商都作澄清要求。

  - 需要供应商进行澄清、说明和更正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 接到评审小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

  - 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。资格审查：由采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加采购的资格。符合性审查：依据采购文件的规定，由采购小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

  - 在详细评审之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由采购小组按照少数服从多数的原则认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（5）同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

  - 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人

  - 非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：（1）提供虚假材料谋取中标的（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

## 七 其他说明

29、中标服务费缴纳账户:

户名：常州沃成招标有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司常州通江路支行

账号：80500188000081338   开户行联行行号：313304008052

30、诚实信用

30.1、投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

30.2、投标人不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4、投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.5、投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

31、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

32、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

八 政府采购告知书

尊敬的投标参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司投诉监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：64514231@.qq.com。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购代理机构报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

（一）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（二）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的;

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（四）已响应参加政府采购活动而无故不参加的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（六）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;

（七）在采购过程中与采购人进行协商磋商的;

（八）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（九）在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;

（十三）拒绝履行合同义务的;

（十四）未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的

（十五）擅自变更、解除合同的;

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;

（二十）捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。

（二十一）不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室：常州沃成招标有限公司

投诉监督电话：0519-68952792

第三章资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小、小微企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供，此时本项可删除，防止误导供应商。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 如整体预留专门面向中小、小微企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》等相关文件要求，专门面向中小、小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即不作价格扣除。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

|  | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值 |
| 二、客观分（44分） |  |  |  |
| 1 | 企业业绩 | 3 | 投标人自2021年1月1日以来承接过类似的智能化项目业绩的，有一个得1分，最高得3分。 注：投标文件内提供合同原件扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 企业综合实力 | 5 | - 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。 - 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 - 投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分。 - 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得1分。 - 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证-信息系统安全集成服务资质证书的得1分。 注：投标文件内提供对应资料原件扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 项目经理 | 7 | - 拟投入本项目的项目经理具有人力资源和社会保障部及信息化部门颁发的信息系统管理工程师证书的得2分； - 具有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS-IT服务项目经理的得2分； - 具有PMP证书的得1分； - 具有网络安全能力认证CCSC证书的得2分。 本项仅计1人得分；最高得7分。 注：投标文件内提供以上人员相应证书原件扫描件。提供投标截止日前社保机构出具的近三个月社保证明（事业单位员工的社保证明材料可用其单位组织人事部门提供的证明代替）。如为退休人员，则只需提供退休证及聘用单位的聘用合同扫描件。 |
| 4 | 项目组成员 | 4 | - 拟投入本项目的项目组成员（除项目经理）具有机电工程一级建造师的得2分，具有机电工程二级建造师得1分（一级、二级不能同时得分），本项限评1人，最高得2分； - 拟投入本项目的项目组成员（除项目经理）具有高级工程师职称证书的得1分，本项限评1人，最高得1分； - 拟投入本项目的项目组成员（除项目经理）具有信息安全保障人员（CISAW-CCRC）证书的得1分，本项限评1人，最高得1分； 注：响投标文件内提供相应证书原件扫描件，否则不得分。参加本项目人员须是投标人正式职工。提供投标截止日前社保机构出具的近三个月社保证明（事业单位员工的社保证明材料可用其单位组织人事部门提供的证明代替）。如为退休人员，则只需提供退休证及聘用单位的聘用合同扫描件。 |
| 5 | 技术参数 | 21 | 根据投标人采购需求偏离表中对本采购文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足采购文件技术参数要求得21分。 本采购文件中“▲号”指标每出现一项负偏离扣0.3分，扣完为止。 注：技术要求中带▲的项目，响应文件内提供相关证明材料并加盖投标人公章；不提供证明材料或证明材料不符合要求均不得分。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 3 | 投标人能提供安防系统、网络系统、信息发布系统三大系统主要设备厂家针对本项目的3年的售后服务承诺函的，每有1个得1分，最高得3分。 注：投标文件内提供加盖制造厂家原厂公章原件扫描件，否则不得分。 |
| 8 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得1分；提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 三、主观分（26分） |  |  |  |
| 1 | 项目设计方案 | 9 | 投标人提供详细的项目设计方案，详细阐述不限于各个主要系统的架构阐述、功能设计、方案优势、深化设计图纸等内容，是否体现前瞻性，合理性和可行性等，根据方案科学、严密、合理性综合评分。 整体方案思路清晰、内容完整，针对性强的，得9分；整体方案较为清晰，内容较为完整，描述较为合理的，得6分；整体方案内容有缺失，描述较差的，得3分；未提供的不得分。 |
| 2 | 项目管理方案 | 9 | 投标人应根据本项目的实际需求及自身实际情况编制相应的项目管理方案，方案内容包括但不限于项目管理体系、人员团队配备、进度计划安排、项目实施风险控制、质量管理保障等方面：组织实施方案描述全面、涵盖上述全部内容、无缺漏、条理清晰的得9分；组织实施方案基本涵盖上述内容，方案措施描述较全的得6分；组织实施方案内容有缺失，有一定的方案措施描述的得3分；未提供不得分。 |
| 3 | 具体实施方案 | 4 | 投标人应编写针对本项目的具体实施方案，针对各个系统进行可行性应对措施阐述，各个系统都能分析到位且方案措施针对性强的得4分；分析及相关措施较可行的得2分；分析不到位、措施一般的得1分；没未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 4 | 投标人应根据本项目的实际需求及自身实际情况编制相应的售后服务方案。有全面完善的售后服务措施、场景化服务能力、售后服务网点分布、技术支持方案等，响应时间及方式合理且具操作性强，得4分；售后服务措施、场景化服务能力、售后服务网点分布、技术支持方案，响应时间及方式合理，可操作性一般，得2分；售后服务措施、售后服务网点分布、技术支持方案等较为简单，响应时间及方式不合理，得1分；未提供的不得分。 |

第五章采购需求

一、项目概况：

本项目主要是为了西夏墅初级中学智能化系统建设，西夏墅初级中学位于丽江路以南、瑶山路以东、阳澄湖路以北，拟用地面积38669平方米。为满足江苏省智慧校园的建设，使得学校通过信息化手段提高教学效率和办公效率。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

- 采购清单及要求（核心产品：校园网核心交换机）

1、视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 室外智能分析球机 | 1、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头。 2、全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。 3、细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 4、细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm。 5、内置不少于2个GPU芯片。 6、全景路视频分辨率不小于2560x1440，细节路视频分辨率不小于2560x1440。 7、细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 8、全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°。 9、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 10、▲设备抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 11、▲设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 12、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录功能。 13、▲具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 14、摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 15、红外距离不小于200米。 16、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 17、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 18、具备声音报警功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 19、具备闪光灯报警功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件时，可联动白光灯闪烁进行报警。 20、当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 21、支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍。 | 台 | 3 |
| 2 | 红外球形网络摄像机（室内） | 1. 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2. 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3. 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 4. 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 5. 补光灯类型：红外补光 6. 补光灯距离：100 m 7. 水平范围：360° 8. 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 9. 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 10. 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 11. 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 12. 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 13. 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 14. SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 15. 报警：1路报警输入，1路报警输出 16. 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 17. 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at);DC12V;PoE+(802.3at)；电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 18. 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 19. 除雾：加热玻璃除雾 20. 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 2 |
| 3 | 全景一体机 | 1. 摄像机内置两个镜头，由全景和细节组成。 2. ▲内置2个GPU芯片和1个陀螺仪，支持当受到撞击时，镜头可自动旋转至撞击位置进行监控。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 3. 全景通道内置镜头，镜头倍率不小于4倍，最大焦距不小于32mm，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4个混合补光灯。细节通道内置镜头，镜头倍率不小于25倍，最大焦距不小于147mm，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置6个混合补光灯。 4. 全景通道视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒，细节通道视频分辨率与帧率不小于2560×1440、25帧/秒。 5. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 6. 全景通道支持水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为0°~30°。细节通道支持水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为-10°~90°。 7. 摄像机可分别对全景和细节的镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8. ▲摄像机可自动或手动进行全景画面和细节画面位置联动关系标定，标定时间不大于15s，通过客户端软件或浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数不少于9个，且标定用时不大于1s。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 9. 摄像机可通过浏览器配置鹰视聚焦功能，设定场景中添加的标定线长度及位置，在标定过程中，镜头可进行已设置的聚焦变倍并定义标定点，完成后可提示标定完成，并可进行高度补偿配置。 10. 开启混合目标检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 11. 开启混合目标检测模式后，摄像机支持对正面、侧面、背向行人的检测，跟踪，抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平横车等非机动车的检测，跟踪，抓拍。 12. 摄像机可自动对监控场景中同一个人脸抓拍的图片进行去重，去重后抓拍重复率不大于1% 13. 摄像机支持只开启白光灯进行补光，或只开启红外灯进行补光，也可以同时开启白光补光灯和红外补光灯进行补光。 14. 摄像机可在预览画面和背景大图中叠加人体和车辆轨迹，轨迹叠加可设置并显示为红色、黄色、蓝色、绿色、紫色，目标离开方向可通过方向箭头指示。 17. ▲可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 18. 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 19. ▲支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 4 | 半球型网络摄像机 | 1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2. 最低照度：彩色：0.01 Lux 3. 最大图像尺寸：2560 × 1440 4. 宽动态：数字宽动态 5. 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 6. 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：112.2°~55.3°，垂直视场角：58.5°~30.9°，对角视场角：136°~62° 7. 补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达30 m 8. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264 9. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10. 音频：1个内置麦克风；1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 11. 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 12. 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 13. 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 14. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 15. 防护：IP66，IK10 | 台 | 81 |
| 5 | 室内拾音器 | 1. 室内外防水拾音器 2. 拾音范围:70平方米 3. 音频传输距离:200米 4. 灵敏度:-43 5. 信噪比:58dB 6. 麦克风:全向麦克风 7. 信号处理电路:采用高保真/低噪声处理芯片 8. 连接方式:3条引线（电源、音频、公共地） 9. 电源电压:直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 10. 防水等级:IP66 | 台 | 36 |
| 6 | 电梯内摄像机 | 1. 主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持1280x720@25fps，第三码流支持1280x720。 2. 最低照度彩色0.005lx。 3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4. 可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能，可设置警戒区域，可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警。 5. 可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 6. 当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警。 7. 可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。 8. ▲支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 9. ▲支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 10. 警戒音类型不低于11种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置。 11. 支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警。 12. 支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 13. 支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可配置常用图像参数、OSD配置、音视频参数等，并支持恢复默认操作。 14. 支持1路报警输入，1路报警输出，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电。 15. 碰撞防护等级IK08。 | 台 | 1 |
| 7 | 电梯专用无线网桥 | 1. 2.4GHz 100米电梯网桥 2. 无线抗干扰 故障可自愈 3. 客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 4. 成对包装，免配置 5. 无线传输距离：100 m 6. 带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 7. 组网方式：点对点 8. 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 9. 工作频段：2400 MHz ~ 2472 MHz 10. 天线角度：水平天线角度：65° ± 5° 11. 接收灵敏度：84 ± 2dB @11Mbps | 对 | 1 |
| 8 | 室外网络低照度枪式摄像机 | 1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 3. ★最大图像尺寸：2560 × 1440 （提供产品彩页或检测报告加盖公章） 4. 宽动态：数字宽动态 5. 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 6. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 7. 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 8. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 9. 音频：1个内置麦克风 10. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11. 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 12. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3 13. 防护：IP66 | 台 | 41 |
| 9 | 枪型网络摄像机（室内） | 1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2. 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3. ★最大图像尺寸：2560 × 1440 （提供产品彩页或检测报告加盖公章） 4. 宽动态：数字宽动态 5. 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 6. 红外波长范围：850 nm 7. 防补光过曝：支持 8. 补光灯类型：红外灯 9. 补光距离：最远可达50 m 10. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG 11. 音频：1个内置麦克风 12. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13. 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3 15. 防护：IP66 | 台 | 18 |
| 10 | 车辆人脸识别摄像机 | 1. 设备具有不少于3个镜头，内置1个800万像素CMOS传感器和2个400万像素CMOS传感器。上通道图像传感器靶面尺寸为1/1.2英寸、下通道2个图像传感器靶面尺寸均为1/1.8英寸。 2. 具有上下两个通道，上通道为细节通道，具有1个电动镜头，支持镜头变焦和聚焦；下通道为全景通道，具有左右2个镜头，2路视频画面水平拼接成全景画面。 3. ★上通道主码流分辨率不小于3840×2160，下通道主码流分辨率不小于5120×1440。（提供产品彩页或检测报告加盖公章） 4. 全景镜头最短焦距≤4mm，特写镜头最短焦距≤10mm，最长焦距≥50mm。 5. 下通道水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。 6. 上下通道最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 7. 同一场景相同图像质量下，使用H.264或H.265编码方式时，将开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码率节约85%。 8. ▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 9. 内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 10. 支持同时对检测区域内不小于120个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示。 11. 支持可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。 12. 支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 13. 支持行人、非机动车属性，支持不少于14种车身颜色识别。 14. 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度≤20 lx时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。 15. 上下通道均支持PTZ控制功能，可通过浏览器或客户端控制镜头旋转，上通道水平旋转范围±10°、垂直旋转范围±10°，下通道垂直旋转范围-15°~7°。旋转过程平稳且不影响图像观看效果。 16. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 17. 具备当监控场景无目标时，补光灯处于低亮模式；当设备全景采集通道检测到目标后，可自动将补光灯调节至高亮模式，并支持目标跟踪、检测、筛选、抓拍、分析属性信息和上报功能。 18. ▲具备降低鬼影对视频画面的影响的相关功能：细节摄像机镜头前方出现机动车补光灯或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低鬼影对视频画面的影响。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 19. 样机由主体和遮阳罩组成，主体正面可见3个呈三角形排布的镜头和10颗补光灯;样机的零部件应装配牢固，连接可靠。 20. 采用金属外壳，下置藏线盒。 21. 支持2路报警输入，2路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，采用AC24V供电。 22. 外部接线口（含电源输入输出接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口、RJ45网络接口、RS485接口）未封闭、破损或截断情况下测试，应符合GB/T 4208-2017中IP68 等级的要求(水下 2m，1h)。 | 台 | 2 |
| 13 | 厨房防油污枪式摄像机 | 1. 镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 2. 1/3" Progressive Scan CMOS 3. 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4. 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 5. 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 6. 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； 7. 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 8. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 9. 供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 10. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 11. 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | 台 | 12 |
| 14 | 枪壁装机支架 | 铝合金、壁装 | 个 | 61 |
| 15 | 室外摄像机立杆 | 3.5米，含水泥基础浇筑，立杆接地，接地线等 | 根 | 12 |
| 16 | 围墙摄像机立杆 | 1m | 根 | 14 |
| 17 | 二合一防雷器 |  | 个 | 47 |
| （2） | 中间传输设备 |  |  |  |
| 1 | 室外安防设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，300*400mm，含配电空开 | 个 | 6 |
| 2 | 室内电源箱 | 室内电源箱 | 个 | 4 |
| 3 | 24口网络配线架 | 1）配线架框架一体的理线盘结构，提供合理的线缆路由管理，舒缓线缆拉力，让施工后的系统更稳定，理线更清晰美观 2）完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式 3）标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 4）金针：磷青铜、表面镀金 5）IDC端子：磷青铜 6）插头与插座的插合次数≥800 7）导线端接次数≥250 | 个 | 9 |
| 4 | 8口光纤熔接盒 | 1）多种规格，适用范围广 2）结构紧凑，体积小 3）背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护 4）光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5）提供多种适配器接口及通用口可选； 6）材料：优质冷轧钢板喷塑 7）工作温度：-25℃~+55℃ 8）提供4口、8口、12口、24口、48口光纤终端盒 | 个 | 11 |
| 5 | 12口光纤熔接盒 | 1）多种规格，适用范围广 2）结构紧凑，体积小 3）背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护 4）光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5）提供多种适配器接口及通用口可选； 6）材料：优质冷轧钢板喷塑 7）工作温度：-25℃~+55℃ 8）提供4口、8口、12口、24口、48口光纤终端盒 | 个 | 2 |
| 6 | 尾纤 | 1.光纤尾纤通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.防火阻燃符合IEC60332-3C标准无腐蚀气体排放符合IEC60754-2标准 2.标准长度为1.5M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 3.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 4.连接器类型：FC/LC/ST/SC 5.连接器插针类型：进口陶瓷 6.插针端面：PC端面 1.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 2.连接器回波损耗：≥45dB 3.重复性：≤0.1dB 4.互换性：≤0.1dB 5.拔插次数：≥1000次 6.护套材质：PVC | 个 | 76 |
| 7 | 耦合器 | 1、拥有多种型号的接头及单模、多模多种规格； 2、光纤端面高精度研磨，拥有最高的连接性能，极低的插入损耗； 3、机械性能满足IEC 874-7、CECC 86115-80、EN 50173和TIA/EIA568B等相关要求； 4、插芯端面类型: PC研磨 5、连接器对中精度高，使用方便 6、可提供磷青铜或氧化锆陶瓷套筒 7、重复性、互换性好，环境稳定性好。 | 个 | 76 |
| 8 | 跳纤 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 个 | 26 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 芯 | 76 |
| （3） | 控制设备 |  |  |  |
| 1 | 高清视频解码器 | 1. 视频输出接口类型：1路HDMI 1.4，支持4K 2. 音频输出接口：1路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 3. 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 4. 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 5. 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 6. 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 7. 最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙 8. 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 9. 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 10. 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 11. 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 12. 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作 13. 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 14. ▲显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（提供具有CMA标志的检测机构的检测报告并加盖公章） 15. ▲显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供具有CMA标志的检测机构的检测报告并加盖公章） 16. ▲显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（提供具有CMA标志的检测机构的检测报告并加盖公章） | 个 | 3 |
| 2 | 32路NVR | 1. 输入带宽：256Mbps 2. 输出带宽：160Mbps 3. 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 4. 解码能力：最大支持12×1080P 5. 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 6. 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 7. 视频接口：2×HDMI，2×VGA 8. 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 9. 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 10. 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 11. USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 | 台 | 7 |
| 3 | 网络键盘 | 1. 显示屏：7英寸LCD 2. 控制方式：网络方式;串口控制 3. 兼容系统：Linux系统 4. 最大解码分辨率：4路1080P 5. 工作温度：-10℃--＋55℃ 6. 工作湿度：10％--90％ 7. 网络接口：1个 8. 串行接口：RS485;RS422 9. 语音对讲输入：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 10. 语音对讲输出：3.5mm立体声，可支持语音对讲功能 11. 摇杆类型：四维单按键摇杆 12. USB接口：USB2.0x1 | 台 | 1 |
| 4 | 监控专业硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 块 | 37 |
| 5 | 72口光纤配线架 | 1）用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 2）抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 3）适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 4）每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角 5）光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷 6）所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理 7）全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 8）采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观 9）使用温度：-25℃～+40℃。 | 个 | 1 |
| 6 | 尾纤 | 1.光纤尾纤通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.防火阻燃符合IEC60332-3C标准无腐蚀气体排放符合IEC60754-2标准 2.标准长度为1.5M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 3.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 4.连接器类型：FC/LC/ST/SC 5.连接器插针类型：进口陶瓷 6.插针端面：PC端面 1.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 2.连接器回波损耗：≥45dB 3.重复性：≤0.1dB 4.互换性：≤0.1dB 5.拔插次数：≥1000次 6.护套材质：PVC | 个 | 76 |
| 7 | 耦合器 | 1、拥有多种型号的接头及单模、多模多种规格； 2、光纤端面高精度研磨，拥有最高的连接性能，极低的插入损耗； 3、机械性能满足IEC 874-7、CECC 86115-80、EN 50173和TIA/EIA568B等相关要求； 4、插芯端面类型: PC研磨 5、连接器对中精度高，使用方便 6、可提供磷青铜或氧化锆陶瓷套筒 7、重复性、互换性好，环境稳定性好。 | 个 | 76 |
| 8 | 跳纤 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 个 | 26 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 芯 | 76 |
| 10 | 安防机柜 | 42U | 台 | 2 |
| 11 | 控制终端 | 1.标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 2.支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 4.HDMI显示器输出支持，较好地兼容外部显示设备接入 | 台 | 1 |
| 12 | 综合安防管理平台 | 1. 综合安防管理平台一体机，包含视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务； 2. 支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 3. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 4. 支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个 5. 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 6. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行 7. 支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询 8. ▲支持内置不低于800多条风险台账，风险位置包括：设备设施、消防设施、建筑安全、重点部位；风险点包括消防控制室、公共区域、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 9. 支持内置风险公告栏、岗位告知卡的功能。 10. 组织人员数据同步：支持同步云眸组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员 11. 到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 12. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 13. ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 14. ▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 15. 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 16. 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展 17. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 18. 支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 19. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其他目标产生，可录像和记录报警信息 | 台 | 1 |
| 13 | 42寸液晶显示器 | 1. 43寸监视器 2. 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3. 输出接口：Speaker (6Ω 5W) × 2 4. 输入接口：HDMI 1.4 × 1 , VGA × 1，AUDIO IN × 1 5. ★需提供投标产品的“中国节能产品认证证书”复印件加盖公章。 | 台 | 1 |
| 14 | 75寸液晶显示器 | 1. 75寸4K安防显示器 2. 支持3840 × 2160超高清显示 3. 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 4. 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 5. ★需提供投标产品的“中国节能产品认证证书”复印件加盖公章。 | 台 | 2 |
| 15 | 壁挂支架 | 配套显示器壁挂安装 | 个 | 3 |
| 16 | HDMI高清线 | 10M | 根 | 3 |
| （4） | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | JDG管 | JDG25 | 米 | 1700 |
| 2 | 光缆 | 4芯 | 米 | 680 |
| 3 | 光缆 | 6芯 | 米 | 320 |
| 4 | 光缆 | 12芯 | 米 | 220 |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 1）产品参照标准ULSubject444,ETA/TIA568B.2-1&ISO/IEC11801 ,IEC61163 2）线缆带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降; 3）线规:23AWG, 线径0.57mm外径6.2mm; 4）支持千兆以太网应用250MHZ带宽 5）护套采用优良的PVC材料;护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度; 6）导体材料:无氧圆铜(纯度99.99%) 7）为了方便区别各子系统及以后维护管理网线外护套需提供4种以上颜色备选择。 | 米 | 11050 |
| 6 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 500 |
| 7 | 主干电源线(球机) | RVV3*1.5 | 米 | 300 |
| 8 | 拾音器信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 324 |

### 2、安防报警系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 室内前端设备 |  |  |  |
| 1 | 报警按钮（直连110） | 1. 单按键 2. 4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； 3. 支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 4. 支持外接警灯警号； 5. 支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 6. 防护等级：IP54 防暴等级：IK08 7. 最大支持256G Micro SD卡存储 | 只 | 12 |
| 2 | 声光报警器 | 1. 警号（红白色）； 2. 报警音量: 105dB at 30cm 3. 防护等级：IP54，室外防水 4. 内置水平仪，便于辅助安装 5. 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 6. 外壳材质：PC+ABS | 只 | 3 |
| 3 | 单防区展模块 | 单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数 | 个 | 12 |
| 4 | 探测器电源 | 直流电压：12V； 额定电流：3A； | 只 | 3 |
| （2） | 室外前端设备 |  |  |  |
| 1 | 分线扩展模块 | RS-485扩展模块,8路输出,弱电联动 | 台 | 1 |
| 2 | 张力围栏主机 | 张力围栏主机； 0.96英寸的OLED显示操作屏 显示在线线制的数量和离线的数量 自动分配和识别每一根线的地址，并实时监测在线的数量及离线数量 可调节张力控制杆的报警灵敏度，由低到高1—10档 防区报警显示图标，可实时监控每个防区情况，并可提供每根线的报警情况，一旦报警，图标立即闪烁并报警提示 100条本地报警记录存储 自带一键撤布防按键，自带地址编程功能，可直接定位张力主机地址，通过RS485通讯接口可直接连接键盘，实时获取前端围栏的报警情况，并与其他安防设备连接，如与视频摄像机联动 可输出防区报警开关量、防拆报警、外部开关量报警等 | 台 | 4 |
| 3 | 张力围栏杆体&配件 | 6线制单防区张力围栏主机配件 铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端处，内置张力传感器，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机 | 包 | 1 |
| 4 | 张力围栏杆体&配件 | 6线制双防区张力围栏主机配件 铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端处，内置张力传感器，通过物理连接获取张力围栏的拉力强度，并通过航空五芯线将信号传输给张力主机 | 包 | 3 |
| 5 | 张力围栏杆体&配件 | 6线国标张力杆； 铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，可根据现场需要调节安装角度，用于防区终端和中间平直处 | 根 | 102 |
| 6 | 张力围栏杆体&配件 | 张力杆附件包； 铝合金材质，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观、可根据现场需要调节安装角度，用于连接张力杆和墙体，给张力杆以支撑，用膨胀螺丝安装，帽子安装在张力杆的顶端，用于杆体防水 | 包 | 102 |
| 7 | 张力围栏杆体&配件 | 6线国标转向杆； 铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，适用于直角转角、小于90°、大于90°的转角。 | 30 | 4 |
| 8 | 张力围栏杆体&配件 | 转向杆附件包； 底座安装在转向杆的底部，用于连接转向杆和墙体，给转向杆以支撑，用膨胀螺丝安装，转向滑轮为铝合金材料，防锈和耐腐蚀表面处理,坚固、美观，用于转角处，安装在转向杆上，以支撑张力线平滑过渡，线夹用于不锈钢钢丝绳的连接和固定。 | 包 | 4 |
| 9 | 张力围栏线材&配件 | 12#不锈钢丝；SUS304材质，400米不锈钢丝绳*1盘。 | 盘 | 2 |
| 10 | 张力围栏线材&配件 | 12#不锈钢丝；SUS304材质，1000米不锈钢丝绳*1盘。 | 盘 | 2 |
| 11 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢材质 | 根 | 11 |
| 12 | 张力围栏其他配件 | 接地线；用于连接避雷器和接地桩，6米，10mm²铜导线 | 根 | 11 |
| 13 | 张力围栏其他配件 | 张力围栏警示牌，pvc材质，夜光型 | 只 | 40 |
| 14 | 主机蓄电池 | 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah | 只 | 4 |
| 15 | 警灯警号 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 外壳材质：PC+ABS | 个 | 1 |
| 16 | 周界防范控制键盘 | LCD键盘主机一体化结构，支持40个485方式防区输入 | 台 | 1 |
| （3） | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 专业级总线制网络报警主机 | 1. 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 2. 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为R2系列无线防区） 3. 4个板载触发器输出，可扩展至256个 4. 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 5. 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 6. 支持CID 报告，支持话机复用 7. 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 8. 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 9. 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 10. 支持远程升级,远程导入导出配置参数 11. 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 12. 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 | 年 | 1 |
| 2 | 主控制键盘 | 1. LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 2. 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3. 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4. 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 5. 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 6. 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 7. 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 8. 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； | 台 | 1 |
| 3 | 电子地图 | 根据学校实际场景制作 | 套 | 1 |
| 4 | 电子地图联动模块 | RS-485扩展模块,8路输出,弱电联动 | 台 | 1 |
| （4）室外可视报警柱 |  |  |  |  |
| 1 | 室外可视报警柱 | 1. 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2. 支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟； 3. 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲； 4. 支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控； 5. 支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风； 6. 支持防水、抗电磁干扰、防拆、防爆、防雷击，防撬锁等功能； 7. 支持红外补光，支持语音对讲、广播； 8. 支持双网口； 9. IP等级：IP65 | 台 | 2 |
| 2 | 数字管理机 | 1. 10.1寸高清触摸屏 2. 集成200万高清摄像头，摄像头支持角度调节 3. ▲对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 （提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 4. ▲支持H264/H265视频编码 （提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 5. 设备支持最大256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 6. 4路开关量输入，4路继电器输出 7. DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电 8. 呼叫转移功能：设备支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端 9. 设备支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 10. 广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，支持可分区域和分组广播，支持不同信号触发不同语音播报 11. 中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置 12. 托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 13. 通话变声功能：支持通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私 14. ▲支持外接IPC，并在中心管理机上显示（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 套 | 100 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 1）产品参照标准ULSubject444,ETA/TIA568B.2-1&ISO/IEC11801 ,IEC61163; 2）线缆带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降; 3）线规:23AWG, 线径0.57mm外径6.2mm; 4）支持千兆以太网应用250MHZ带宽 5）护套采用优良的PVC材料;护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度; 6）导体材料:无氧圆铜(纯度99.99%) 7）为了方便区别各子系统及以后维护管理网线外护套需提供4种以上颜色备选择。 | 套 | 200 |
| （5） | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 500 |
| 2 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 米 | 500 |
| 3 | JDG管 | JDG20 | 米 | 100 |
| 4 | 信号线 | RVV2*0.75 | 米 | 220 |
| 5 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 100 |
| 6 | 信号线 | RVVP4*1.0 | 米 | 50 |

### 3、电子巡更系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息钮 | 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； | 个 | 50 |
| 2 | 人员钮 | 产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 读卡技术：感应式读卡，感应距离3-5cm无需接触。 区分方式：内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有唯一性，区分巡逻人员。方便查阅巡检考核数据。 巡更功能：与感应式巡更器配合使用，识别巡逻人员信息; | 个 | 10 |
| 3 | 巡检器 | 产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 存储容量：支持存储60000条巡检记录 通讯方式：使用USB数据线传输通讯 重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 防护等级：IP55 | 台 | 5 |
| 4 | 智能通讯座 | 功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0 * 2 操作温度：-40-85℃ | 台 | 1 |

### 4、门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 读卡设备 |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 1. 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。 2. 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 3. ▲主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 4. 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5. 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6. 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7. 主机应具防区报警功能，有不低于4个入侵探测接口，能够联动报警输出 8. 主机应具有手动或自动校时功能。 9. ▲系统平台应具有视频联动报警功能。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 10. ▲主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度范围不小于：﹣20℃~﹢70℃。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 11. 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 台 | 8 |
| 2 | 门禁读卡器 | 1. 认证方式：刷卡 2. 读卡频率：13.56MHz 3. 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号 4. 通讯方式：RS485+Wiegand 5. 工作电压：DC 12V 6. 功耗：≤2W 7. 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 8. 工作环境：室内 | 台 | 13 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1. 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2. 最大静态直线拉力：230kg±10%； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 指示灯：有电点亮红色，无电熄灭 5. 工作电压：12V/470mA 或 24V/235mA； 6. 防残磁设计，选用防磨损材料； 7. 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 8. 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 9. 使用环境：室内； 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 1 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1. 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2. 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 指示灯：有电点亮红色，无电熄灭 5. 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA； 6. 防残磁设计，选用防磨损材料； 7. 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 8. 加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理； 9. 使用环境：室内； 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 11 |
| 5 | 磁力锁支架 | 1. 选用材料：高强铝合金，表面喷砂 2. 外壳处理：阳极硬化电镀处理 3. 适用门型：木门、金属门 4. 开门方式：90度内开式门 | 台 | 12 |
| 6 | 出门按钮 | 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 11 |
| 7 | 人证对比访客一体机 | 1. ▲支持双屏，屏幕尺寸为10.1寸，分辨率不小于1280*800；屏幕最大亮度应≥100cd/㎡；屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度45°（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 2. 设备应配有指示灯，具有如下接口：LAN、WIFI双网络；RJ45*1；RS485*1；RS232*1；USB Type A*3；IO输入*1；门锁输出*1；内置扬声器*1；SIM卡槽*1；TF卡槽*1；开关机键*1；HDMI*1 3. 系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；有指示灯提示设备工作状态；UI界面有网络连接状态及布防状态提示 4. 支持通过平台进行访客预约；预约访客信息包括：姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码、车牌号、访客单位、来访事由、来访时间、离开时间、来访区域、被访人、备注等信息；访客信息支持自定义项，自定义项可由用户更改名称；可配置各信息项是否显示、是否必选；支持预约访客登记，可通过输入预约码、手机号（后4位）或刷身份证来启动登记；预约访客登记时可自动填充已预约的信息；对于刷身份证的访客，可获取身份证信息自动填充到登记信息中；之前登记过的访客，再次来访登记时，可获取历史信息自动填充到登记信息中。 5. 应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；支持在0.0011ux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置；人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸识别，并且该识别角度应能支持设置；人脸识别应支持多阈值设置。 6. 人脸比对时间应<120ms 7. ▲具有打开或关闭知情确认功能；知情确认功能开启时，用户进行身份核验时在设备屏幕展示关于收集个人信息的知情同意书，需要用户同意才能进行核验；知情同意书可由web或平台下发；支持通过屏幕按键选择同意，也支持屏幕上手写签名留底。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 8. 刷卡时设备有蜂鸣器提示；支持比对结果语音提示；支持TTS文字转语音功能来自定义认证结果播报 9. 应支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名及身份证信息。 10. 支持外接打印机来打印访客凭条；打印内容可配置（可选：二维码、访客图像、访客姓名、证件号、来访事由、访问区域、来访时间、预计离开时间、接待部门、接待人员、注意事项等）。 11. 应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片应能防伪，活体检测准确率应≥99.5% 12. 设备应能离线存储30万条访客记录；设备应能离线存储1万张抓拍照片；能离线存储10万条证件号黑名单 13. 支持非预约访客登记；支持未带身份证的访客登记；可在人证比对过程中由工作人员跳过自动核验，改为人工核验 14. 当与平台连接中断时，应能进行离线登记和签离；与平台连接后应能上传离线事件。 15. 应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 16. 设备支持静态二维码识别；二维码识读装置应能对由512个字符生成的二维码进行识读；采用独立二维码识别模块；扫码距离>5cm | 台 | 1 |
| （2） | 人行通道设备 |  |  |  |
| 1 | 单机芯翼闸 | 1. 闸机通道应为翼闸箱体支持室外使用，采用亚克力或PU软翼挡板 2. 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 3. 闸机通道外壳防护等级不低于IK05的要求，其他表面不低于IK08的要求 4. 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，通道宽度为600mm 5. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 6. 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度0.5s，1分钟内最多可通过60人，同时设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。 7. 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置 8. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 9. ▲支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 10. ▲闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 11. 闸机通道应满足防冲要求，当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 12. 闸机通道应具备设置允许通行、禁止通行功能，没有经管理人员授权或人员通行不当时能够警示 13. 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件 14. 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 15. 设备支持记忆模式，以应对高峰期多人的连续快速通行 16. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 17. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 18. 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇阻时门翼自动打开，并有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件当红外检测到人员在通道内时，门翼不会关闭；当人员离开通道后，门翼自动复位 | 台(套) | 2 |
| 2 | 双机芯翼闸 | 1. 闸机通道应为翼闸箱体支持室外使用，采用亚克力或PU软翼挡板 2. 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 3. 闸机通道外壳防护等级不低于IK05的要求，其他表面不低于IK08的要求 4. 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用6对红外对射，通道宽度为600mm 5. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个 6. 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度0.5s，1分钟内最多可通过60人，同时设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。 7. 闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，二维码开门、面部识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡等多类型用户权限设置 8. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 9. ▲支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 10. ▲闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。（提供公安部检测机构出具的带有CMA认证标识的检验报告扫描件并加盖公章） 11. 闸机通道应满足防冲要求，当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 12. 闸机通道应具备设置允许通行、禁止通行功能，没有经管理人员授权或人员通行不当时能够警示 13. 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件 14. 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警、防拆等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 15. 设备支持记忆模式，以应对高峰期多人的连续快速通行 16. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm 17. 闸机通道应具备应急放行的功能，支持断电自动开门功能和消防联动开门功能 18. 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇阻时门翼自动打开，并有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传报警事件当红外检测到人员在通道内时，门翼不会关闭；当人员离开通道后，门翼自动复位 | 台(套) | 2 |
| 3 | 闸机人脸识别模块 | 1. 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2. 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4. 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 5. 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6. 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 7. 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 8. 通信方式：有线网络、WiFi； 9. 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10. 安装方式：配合人员通道安装； 11. 工作电压： DC 12V/2A； | 台(套) | 6 |
| 4 | 校园E卡通IC卡读卡器 | 1. 支持IC卡; 2. 支持485、Wiegand协议; 3. 闸机内安装; 4. 读卡频率 13.56MHz; | 台 | 6 |
| 5 | 人脸发卡器 | 1. 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 3. 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4. 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*。TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 6. 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度，人脸采集距离：0.3~2m；人像采集时间：≤200ms。 7. 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录. 8. 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 1 |
| （3） | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 卡片发卡器 | 1. 支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2. USB2.0接口； 3. 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 台 | 1 |
| 2 | 安装方式：IC卡 | 1. 卡片类型：IC卡(国产密码模块) 2. 符合标准：ISO14443 标准 3. 卡片容量：1K byte 4. 工作频率：13.56MHz 5. 主体材质：PVC | 台 | 300 |
| （2） | 传输线缆 |  |  |  |
| 1 | JDG管 | JDG25 | 米 | 260 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 1）产品参照标准ULSubject444,ETA/TIA568B.2-1&ISO/IEC11801 ,IEC61163; 2）线缆带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降; 3）线规:23AWG, 线径0.57mm外径6.2mm; 4）支持千兆以太网应用250MHZ带宽 5）护套采用优良的PVC材料;护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度; 6）导体材料:无氧圆铜(纯度99.99%) 7）为了方便区别各子系统及以后维护管理网线外护套需提供4种以上颜色备选择。 | 米 | 100 |
| 3 | 读卡器线 | RVV6*1.0 | 米 | 975 |
| 4 | 开门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 975 |
| 5 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 975 |
| 6 | 消防取电 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 8 | 升降柱预留管道 | SC50 | 米 | 80 |

### 5、网络系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 设备网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、★固化10/100/1000M SFP端口≥28个，复用的10/100/1000M自适应电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps；（提供产品官网截图并加盖公章） 2、要求设备MAC地址规格≥32K； 3、支持并配置可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余； 4、支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 7、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 8、为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。 | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；（提供产品官网截图并加盖公章） 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 13 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； | 台 | 3 |
| 4 | 光传输模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 32 |
| （2） | 办公网 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4万兆光口、4千兆光4千兆电接口卡，最大可支持16个千兆电口、10个千兆光口或12个万兆光口； 2、支持可插拔1T企业级硬盘，支持扩展热插拔冗余电源； 3、三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，IPS吞吐量≥600Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥2Gbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥11万； 4、▲要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能；（提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖公章） 5、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 6、IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 7、要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 8、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御 9、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 10、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 11、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个syslog服务器。 12、▲支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；（提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖公章） 13、▲支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；（提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖公章） 14、每台实配3年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级服务授权； | 台 | 1 |
| 2 | 路由器 | 1、支持8个千兆电口，1个千兆光口，固化1个万兆光，内置1T硬盘； 2、内存≥2GB； 3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议； 4、支持VPN内流量的可视化监控和流量控制； 5、支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP； 6、▲支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，默认可管理AP数量为64个；（提供产品官网截图并加盖公章） 7、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无须安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制； 8、支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 9、▲支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问；（提供设备界面截图加盖公章） 10、支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术； 11、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 12、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类； 13、支持SSL VPN，并提供400个免费SSL VPN接入授权，支持IPSec VPN，并提供400路免费IPSec VPN接入授权； | 台 | 1 |
| 3 | 校园网核心交换机（核心产品） | 1、★交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，24个1000M SFP光口，8个1G/10G SFP+光口；（提供产品官网截图并加盖公章） 2、▲支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发（提供第三方权威机构测试报告关键页证明，测试报告需具备CNAS标识，并加盖公章） 3、MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 4、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 5、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；（提供产品官网截图及加盖公章） 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 9、配置模块化双电源，支持1+1冗余； | 台 | 1 |
| 4 | 无线控制器 | 1、★固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥800，802.11转发性能≥8Gbps；（提供产品官网截图并加盖公章） 2、每台实配硬盘容量≥1T； 3、内存≥4G； 4、执行无线控制功能，配置满足本次项目需求的无线AP管理授权； 5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好地适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式； 7、▲支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） 8、▲为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） 9、▲支持有线口抓包基本功能；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） 10、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、要求设备采用静音无风扇节能设计； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） | 台 | 3 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；（提供产品官网截图并加盖公章） 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 6 |
| 7 | 48口接入交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、设备支持手机组网、支持远程运维； 4、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 6、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；（提供产品官网截图并加盖公章） 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） | 台 | 4 |
| 8 | 光模块 | 1、1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 26 |
| 9 | 面板式AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； 4、整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度）。 | 台 | 18 |
| 10 | 放装式AP | 1、★支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps；（提供产品官网截图并加盖公章） 2、支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5、▲AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） 6、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51；（提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章） | 台 | 46 |

### 6、综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 工作区 |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 1) 面板为86型，且正面看不到螺丝孔（即采用双层面板结构），以便与高档强电面板匹配。 2) 面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3) 安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4) 材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 5) 为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 6) 颜色：瓷白色 | 个 | 52 |
| 2 | 双口信息面板 | 1) 面板为86型，且正面看不到螺丝孔（即采用双层面板结构），以便与高档强电面板匹配。 2) 面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3) 安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4) 材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 5) 为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 6) 颜色：瓷白色 | 个 | 74 |
| 3 | 双口地插 | 1）弹起式地插 2）应用于工作区布线子系统，提供迅速而经济的现场安装方式，可以水平安装在各种地板上或桌面上；通过转接板可安装数据、语音、视频、光纤等模块。材料坚固一体成型具有防渗、防尘构造。符合UL认证标准、FCCPart67标准； 3）产品特点：外形尺寸符合国家标准；嵌入式面框，安装方便；防渗构造，嵌入式面框；在非使用状态下其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫。 | 个 | 4 |
| 4 | 六类信息插座模块 | 1.90°和180°打线或免打线款式可选 2.标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 3.华丽清晰的彩色T568A&T568B打线标示系统，方便打线 4.独特的外观设计，完美的不同风格 5.塑体材料选用高强度耐冲压PC，防火阻燃可达UL94V-0 6.金针选用磷青铜，镀镍100u”，镀金50u”，保证达到最小接触电阻，防氧化性强，利于信息传输 7.适合线径:22-26 AWG 8.插拔次数:≥1000 次 9.IDC 卡线次数:≥250 次 10.频率范围:0～250MHz 11.额定电流:1.5A 12.接触电阻:≤2.5mΩ 13.绝缘电阻:≥500 MΩ。 | 个 | 208 |
| 5 | 86底盒 |  | 个 | 130 |
| （2） | 水平线缆区 |  |  |  |
| 1 | JDG管 | JDG25 | 米 | 650 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1）产品参照标准ULSubject444,ETA/TIA568B.2-1&ISO/IEC11801 ,IEC61163; 2）线缆带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降; 3）线规:23AWG, 线径0.57mm外径6.2mm; 4）支持千兆以太网应用250MHZ带宽 5）护套采用优良的PVC材料;护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度; 6）导体材料:无氧圆铜(纯度99.99%) 7）为了方便区别各子系统及以后维护管理网线外护套需提供4种以上颜色备选择。 | 米 | 10400 |
| 3 | 8芯室内单模光缆 | 1）采用多股芳纶丝填充、缠绕，增加光缆强度 2）具有很好的剥离效果，具有良好的机械性能和温度特性。 3）室内光缆重量轻、柔软程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，容易敷设，适宜施工操作。 4）适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设 5）可在有限的空间内布设，且无缠绕效应。 6）护套颜色：单模：黄色 多模：橙色 万兆多模：水绿色 7）动态/静态弯曲半径：20D/10D 8）规格：单模：B1（9/125μm） 多模： A1a，A1b（50/125μm，62.5/125μm） 9）光纤外径：0.9±0.05 10）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.45，＠1550≤0.30 多模：＠850≤3.5，＠1300≤1.5 OM3：＠850≤2.5，＠1300≤0.7 11）使用温度：-20℃～+60℃ 12）芯数：2~144芯 13） 符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 米 | 320 |
| 4 | 三类15对线缆 | 1）单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线 2）绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差 3）绝缘、护套均经过在线火花试验，确保完整性、安全性 4）提供线缆长度标记，减少浪费 5）护套材料：室内：聚氯乙烯(PVC) 室外：聚乙烯(PE) 6）绝缘材料: HDPE 7）导体材料和直径: 无氧圆铜线（纯度99.99%）26AWG 8）符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等. | 米 | 320 |
| （3） | 管理设备 |  |  |  |
| 1 | 24口六类配线架 | 1）配线架框架一体的理线盘结构，提供合理的线缆路由管理，舒缓线缆拉力，让施工后的系统更稳定，理线更清晰美观 2）完善清晰的标识系统，支持T568A和T568B两种打线方式 3）标准19″安装，适用范围广，安装、维护、扩容简便快捷 4）金针：磷青铜、表面镀金 5）IDC端子：磷青铜 6）插头与插座的插合次数≥800 7）导线端接次数≥250 | 只 | 14 |
| 2 | 1U封闭翻盖式理线架 | 1.理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑,标准依照19"机架标准,适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全地管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准, 配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 5.使用温度： -40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） | 只 | 23 |
| 3 | 25对110机架式跳线架 | 1.100对机架式110跳线架； 2.性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 3.110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 4.配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 5.采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 只 | 5 |
| 4 | 12口机架式光纤配线架 | 1.采用的材料应具有防腐性能，表面电镀处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T9286标准表中2级。具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。采用独特的抽屉式设计，在综合布线系统设计中提供极大的灵活性，同时便于光缆的安装维护。采用保护光纤走纤设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受影响，提供不同的ST\SC\LC\FC等接口方式.符合标准：YD/T926.3、YD/T778-2006、ANTI/TIA/EIA568 2.光纤配线架主体材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度：1.0mm 3.LC接口光纤12口配线架 4.安装板材质：黑色喷塑 5.光纤配线架采用锁扣装置，它主要是用以起到锁紧盖板的作用，同时还能使得盖板的安装和拆卸变得更加便利。 | 只 | 5 |
| 5 | 耦合器 | 1、拥有多种型号的接头及单模、多模多种规格； 2、光纤端面高精度研磨，拥有最高的连接性能，极低的插入损耗； 3、机械性能满足IEC 874-7、CECC 86115-80、EN 50173和TIA/EIA568B等相关要求； 4、插芯端面类型: PC研磨 5、连接器对中精度高，使用方便 6、可提供磷青铜或氧化锆陶瓷套筒 7、重复性、互换性好，环境稳定性好。 | 只 | 40 |
| 6 | 2米LC-LC单模光纤跳线（双芯） | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 根 | 13 |
| 7 | 1米LC单模尾纤（单芯） | 1.光纤尾纤通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.防火阻燃符合IEC60332-3C标准无腐蚀气体排放符合IEC60754-2标准 2.标准长度为1.5M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 3.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 4.连接器类型：FC/LC/ST/SC 5.连接器插针类型：进口陶瓷 6.插针端面：PC端面 1.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 2.连接器回波损耗：≥45dB 3.重复性：≤0.1dB 4.互换性：≤0.1dB 5.拔插次数：≥1000次 6.护套材质：PVC | 芯 | 40 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 芯 | 40 |
| 9 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | CAT6 六类非屏蔽2米网络跳线 1） 采用多股电缆结构，跳线柔软，易弯曲不易折断。 2） 提供符合T568A或T568B两种标准的产品 3） 有各种标准长度及用户指定长度可供选择 4） 提供红、黄、蓝、绿、灰多种颜色可选. 5） 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径。 | 根 | 299 |
| 10 | RJ45-RJ11语音跳线 | 1.由插头和多股软线组成，性能符合TIA/EIA-568C．2性能，110/RJ45型跳线由插头和软线组成；110型插头无需专用工具即可制作成型跳线；110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，多种长度符合用户的多种应用要求 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 适用信号：两芯模拟电话信号 | 根 | 45 |
| 11 | 壁挂机柜 | 标准型12U壁挂机柜(600*600*800) | 台 | 2 |
| 12 | 网络机柜 | 标准型24U机柜(600*600*1200) | 台 | 3 |
| （3） | 机房设备 |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 标准型42U服务器机柜(600*800*2000) | 台 | 2 |
| 2 | 50对110配线架 | 1.100对机架式110跳线架； 2.性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 3.110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 4.配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 5.采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 台 | 1 |
| 3 | 1U理线架 | 1.理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑,标准依照19"机架标准,适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全地管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准, 配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 5.使用温度： -40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） | 只 | 2 |
| 4 | 48口机架式光纤配线架 | 1.采用的材料应具有防腐性能，表面电镀处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T9286标准表中2级。具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。采用独特的抽屉式设计，在综合布线系统设计中提供极大的灵活性，同时便于光缆的安装维护。采用保护光纤走纤设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受影响，提供不同的ST\SC\LC\FC等接口方式.符合标准：YD/T926.3、YD/T778-2006、ANTI/TIA/EIA568 2.光纤配线架主题材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度：1.0mm 3.LC接口光纤48口配线架 4.安装板材质：黑色喷塑 5.光纤配线架采用锁扣装置，它主要是用以起到锁紧盖板的作用，同时还能使得盖板的安装和拆卸变得更加便利 。 | 只 | 1 |
| 5 | 耦合器 | 1、拥有多种型号的接头及单模、多模多种规格； 2、光纤端面高精度研磨，拥有最高的连接性能，极低的插入损耗； 3、机械性能满足IEC 874-7、CECC 86115-80、EN 50173和TIA/EIA568B等相关要求； 4、插芯端面类型: PC研磨 5、连接器对中精度高，使用方便 6、可提供磷青铜或氧化锆陶瓷套筒 7、重复性、互换性好，环境稳定性好。 | 只 | 40 |
| 6 | 2米LC-LC单模光纤跳线（双芯） | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 根 | 13 |
| 7 | 1米LC单模尾纤（单芯） | 1.光纤尾纤通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.防火阻燃符合IEC60332-3C标准无腐蚀气体排放符合IEC60754-2标准 2.标准长度为1.5M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 3.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 4.连接器类型：FC/LC/ST/SC 5.连接器插针类型：进口陶瓷 6.插针端面：PC端面 1.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 2.连接器回波损耗：≥45dB 3.重复性：≤0.1dB 4.互换性：≤0.1dB 5.拔插次数：≥1000次 6.护套材质：PVC | 芯 | 40 |
| 8 | 机柜PDU | 8位16A | 个 | 30 |
| 9 | 光纤熔接 |  | 芯 | 40 |

### 7、一体化教学交互系统

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 一体化教学交互系统 |  |  |  |
| 1 | 75寸交互式一体式屏幕 | - ★屏幕对角线尺寸：75inch（提供产品彩页或检测报告加盖公章） 2. 显示模式：标准、用户、动态、亮丽 3. 背光源类型：LED背光 4. 物理分辨率：3840 × 2160 5. 亮度：400 cd/m² 6. 对比度：4000：1 7. 响应时间：8 ms 8. 色域：72%NTSC 9. 屏幕材质：A规屏 10. 待机功耗：≤ 0.5 W 11. 功耗：≤ 450 W 12. 工作温度：0℃ ~ 40℃ 13. 工作湿度：20% ~ 90% RH（无冷凝水） 14. 外壳材料:铝合金+SECC钣金件 15. 操作系统:Android 11.0 16. CPU:Cortex A53 4核 1.55 GHz 17. 内存:2GB DDR4 18. 内置存储:16 GB 19. 触摸方式:光学红外触摸 20. ▲触控点:支持Windows+安卓双系统下40点触控。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章） 21. 触控响应速度:≤ 5ms 22. 抗强光干扰:在强光照射下，触控和书写正常 23. 音视频输入接口:HDMI in × 1(前置)；HDMI in × 1(后置)；Type C × 1(前置)；Line in × 1； 24. 音视频输出接口:Line out × 1； 25. 网络接口:百兆网口 26. 存储控制接口:前置Type-A USB3.0 × 3；Type-C USB3.0 × 1；板载安卓USB3.0 × 1；multi USB2.0 × 1；Touch USB x 1; 27. ▲为提升课堂视听体验并确保声场均匀，整机内置的扬声器应具备中高音的音响单元，各音响单元额定功率数值应为一致，扬声器单元≥4个，每个扬声器的额定功率≥15w，总功率≥60w。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章） | 台 | 20 |
| 2 | 安装支架 | 挂壁式 | 付 | 20 |

### 8、信息发布系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 信息发布系统设备（3F多功能活动室） |  |  |  |
| 1 | LED室内显示屏 | 1.显示尺寸:8m*4.48m， 2.★点间距≤2mm；（提供产品彩页或检测报告加盖公章） 3.视角：水平:≥160°；垂直:≥140°； 4.对比度：≥5000：1； 5.亮度均匀性：≥99% 平整度≤0.1mm； 6.换帧频率、刷新频率：60Hz、3840Hz 高刷新； 7.颜色处理灰度：14Bit； 8.典型寿命：≥100000小时； 9.色温1000K~15000K ，0-100%连续可调，并可自定义色温值，色域空间≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV (PAL)可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节； 10.▲产品具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全检测，应属无危害类（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章） | 平方米 | 35.84 |
| 2 | 控制系统 | 1.卡输出 RGB 数据组至少32组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2.支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3.支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； | 张 | 75 |
| 3 | 视频处理器 | 1.输入分辨率 ： 1920×1200，2048×1152，2560×960； 2.带载能力 ： 1000万像素； 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ； 4.控制方式 ： USB接口控制； 5.视频接口 ： 1HDMI /4DVI/1SDI； 6.音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入； 7.视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 8.输出接口 ： 16网口； 9.视频源位深 ： 8/10/12bit | 台 | 1 |
| 4 | 框架结构 | 定制不锈钢包边结构 | 平方米 | 37.1 |
| 5 | 配电柜 | 1.LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电； 2.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给予不小于10KV放电电压，金属部分给予不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次； 3.依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失。 ▲4.配电柜可由软件操作，具有计算机软件著作权登记证书；（提供软件著作权证书证明复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 6 | LED软件 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级； 2.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能； 3.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等； 4.支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气； ▲5.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868；（需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲6.支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示。（需提供国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 套 | 1 |
| 7 | 控制终端 | 1.标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 2.支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 4.HDMI显示器输出支持，较好地兼容外部显示设备接入 | 套 | 1 |
| 8 | 运输安装调试 | 屏体到现场的运费，保险费，安装调试费 | 套 | 1 |
| （2） | 信息发布系统设备（户外大门口） |  |  |  |
| 1 | LED户外主显示屏 | 1.显示尺寸：4.16m×2.4m； 2.★屏幕点间距≤4mm;（提供产品彩页或检测报告加盖公章） 3.视角:水平:≥140°；垂直:≥120°； 4.对比度:≥5000:1；平整度:≤0.3mm； 5.亮度≥5000Nits，亮度调节 0-100%无极可调，亮度均匀性:≥99% 平整度≤0.2mm； 6.换帧频率、刷新频率:60Hz、3840Hz ； 7.失控点/失控率:＜1/10000，无连续失控； 8.典型寿命:≥100000小时； 9.▲具有防静电、抗震动:防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖公章） | 平方米 | 9.98 |
| 2 | LED控制系统 | 1.卡输出 RGB 数据组至少32组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2.支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3.支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； | 张 | 7 |
| 3 | 控制软件 | 1、名称:LED显示屏控制系统，通过云服务器，可一键配置LED显示屏加载参数，或者手动进行显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率，显示屏连接等； 2、配置显示屏的传输方式和方向； 3、配置控制器映射位置和大小； 4、保存和加载控制系统参数； 5、周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6、读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7、上传校正数据到控制系统； 8、配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9、配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10、对显示屏进行Gamma调节； 11、查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12、显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示、红色、绿色、蓝色、白色等； | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、5+1路输入接口： DVI*1、HDMI1.3*1、VGA*1、YPbPr*1、CVBS*1、选配一路安卓子卡； 2、4路千兆网口输出：带载260万； 3、极限宽高：最宽3840，最高1920； 4、支持一键全屏缩放、输入截取、U盘播放等功能； 5、支持快捷点屏、可内置接收卡配置文件； 6、支持前面板精细调节LED屏亮度； | 台 | 1 |
| 5 | 框架结构 | 定制户外防水箱体+结构 | 平方 | 10.65 |
| 6 | 配电柜 | LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电； 2.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给予不小于10KV放电电压，金属部分给予不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次； 3.依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失； ▲4.配电柜可由软件操作，具有计算机软件著作权登记证书；（提供软件著作权证书证明复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 7 | 控制终端 | 1.标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 2.支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 3.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 4.HDMI显示器输出支持，较好地兼容外部显示设备接入 | 套 | 1 |
| 8 | 工程及辅材 | 运输安装调试及材料费用 | 套 | 1 |
| 9 | 立柱、地基 | 双立柱结构，含预埋结构及地基 | 套 | 1 |
| 10 | 工程及辅材 | 运输安装调试及材料费用 | 套 | 1 |
| （3）管线 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 8芯 | m | 180 |
| 2 | 电源线 | YJV4*10+1*6 | m | 55 |
| 3 | 电源线 | YJV4*16+1*10 | m | 10 |
| 4 | 8口光纤熔接盒 | 8口光纤熔接盒 | 只 | 4 |
| 5 | 耦合器 | 1、拥有多种型号的接头及单模、多模多种规格； 2、光纤端面高精度研磨，拥有最高的连接性能，极低的插入损耗； 3、机械性能满足IEC 874-7、CECC 86115-80、EN 50173和TIA/EIA568B等相关要求； 4、插芯端面类型: PC研磨 5、连接器对中精度高，使用方便 6、可提供磷青铜或氧化锆陶瓷套筒 7、重复性、互换性好，环境稳定性好。 | 只 | 32 |
| 6 | 跳纤 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 根 | 4 |
| 7 | 尾纤 | 1.光纤尾纤通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.防火阻燃符合IEC60332-3C标准无腐蚀气体排放符合IEC60754-2标准 2.标准长度为1.5M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 3.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 4.连接器类型：FC/LC/ST/SC 5.连接器插针类型：进口陶瓷 6.插针端面：PC端面 1.连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 2.连接器回波损耗：≥45dB 3.重复性：≤0.1dB 4.互换性：≤0.1dB 5.拔插次数：≥1000次 6.护套材质：PVC | 芯 | 32 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 芯 | 32 |
| 9 | 光纤收发器 |  | 对 | 2 |

### 9、会议系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、三层多功能报告厅 |  |  |  |  |
| A | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二领夹无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个领夹话筒； | 套 | 1 |
| 2 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； 6.▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖公章) | 套 | 1 |
| 3 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |
| 4 | 无线信号放大器延长线 | 20米 | 条 | 2 |
| 5 | 无线数字会议主机 | 1.具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 2.配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 3.具备RS-485和RS-232接口，可连接中控，控制摄像头实现视频跟踪； 4.采用UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择； 5.内置中度啸叫抑制功能； 6.具备高强度防手机电磁波干扰设计； | 台 | 1 |
| 6 | 数字会议主席单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计； 2.主席话筒具备优先功能； 3.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 4.内置大容量充电式锂电池； 5.触摸式话筒开关； | 台 | 1 |
| 7 | 数字会议代表单元 | 1.具备高强度防手机电磁波干扰设计; 2.话筒具有2.4寸彩色显示屏实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 3.内置大容量充电式锂电池； 4.触摸式话筒开关； | 台 | 6 |
| 8 | 无线会议代表单元充电箱 | 1.具备20口USB充电机，可同时给20个设备充电； 2.多重短路保护，短接自动切断输出； 3.具备防漏电保护，漏电自动切断输出； 4.数码实时显示充电电压，电压输出高低可视化； | 台 | 1 |
| 9 | 话筒桌面支架 |  | 个 | 2 |
| 10 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |
| B | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥12路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.通道4输入/8输出； 2.高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器； 数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器； 3.每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 ； | 台 | 1 |
| 3 | 主音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 2 |
| 4 | 主音箱功放 | 1.具有2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖公章）； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：400W×2； 10.立体声输出功率4Ω：700W×2； 11.桥接功率 8Ω：1100W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； 20.▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖公章； | 台 | 1 |
| 5 | 辅助音箱 | 1.低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁； 2.高音：≥40W，34芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：75Hz-20KHz ； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m ； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥200W； | 只 | 4 |
| 6 | 辅助音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：400W×2； 2.立体声输出功率4Ω：700W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 2 |
| 7 | 返听音箱 | 1.低音配置：10寸×1，200W，8欧，50芯，170磁； 2.高音配置：1.7英寸×1，50W，8欧，44芯； 3.阻抗：8Ω ； 4.分频点：2.5K； 5.频率响应：65Hz-20KHz； 6.输入灵敏度：≥96dB/w/m； 7.最大声压级：≥122dB； 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）； 9.额定功率：≥250W ； | 只 | 2 |
| 8 | 返听音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：400W×2； 2.立体声输出功率4Ω：700W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 1 |
| 9 | 超低音箱 | 1.频响：40Hz-400Hz（-10dB），48Hz-300Hz（±3.5dB） 2.额定功率(AES)：500W 3.峰值功率：2000W 4.标称阻抗：8Ω 5.扩散角度（-6dB Point）：360°H×90° 6.构成：15"high efficiency driver 7.灵敏度：97dB/W/M 8.最大声压：124dB | 只 | 2 |
| 10 | 超低音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：800W×2； 2.立体声输出功率4Ω：1400W×2； 3.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 5.信噪比：﹥100dB； | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； 7.▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖公章. | 台 | 1 |
| C | 舞台灯光子系统 |  |  |  |
| 1 | 100W双色面光帕灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.光源：1颗100W COB原装灯珠 3.封装技术：板上芯片封装 4.功耗:100W 通道:3CH 5.颜色:正白、暖白双色 6.光束角度:60度 | 台 | 10 |
| 2 | LED三合一全彩帕灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGB颜色混色系统 5.光束角度:15度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 8 |
| 3 | 三基色会议灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：128W 3.光源数量：256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 台 | 4 |
| 4 | LED三合一全彩帕灯 | 1.额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2.灯泡:LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠 3.功耗:180W 通道:8CH 4.颜色:无限的RGB颜色混色系统 5.光束角度:15度 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 | 台 | 8 |
| 5 | 三基色会议灯 | 1.额定电压：AC110-240V 2.功率：128W 3.光源数量：256颗LED灯珠 4.颜色：暖白 5.控制模式：声控、自走、DMX512控制 | 台 | 4 |
| 6 | 信号放大器 | 1.8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 2.2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3.输入/输出光电隔离。 4.8路独立放大驱动输出。 | 台 | 1 |
| 7 | 阳光512灯光控台 | 1.DMX512标准。512个DMX控制通道。 2.2路带隔离的独立输出驱动端口，具有抗1500VDC电气冲击能力。独立插板结构，容易更换。 3.带背光的大屏幕LCD显示屏，用于显示各种运行参数。 4.16个通道推杆，1个速度控制推杆。 5.1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度，渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速度控制。 6.在走灯速率推杆的配合下，程序步的时间范围可从0.03s-180s 7.48个可直接调用的电脑灯场景。 8.可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行手动运行（提灯），手动运行（提灯）具备通道释放功能。 9.不同种类电脑灯的X/Y由数据轮统一控制，亦可由推子控制。 10.16Bit电脑灯X/Y控制精度。 11.15个环境键，快速调用不同的场景、走灯、手动运行组合。 12.音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音。 | 台 | 1 |
| 8 | 电源直通箱 | 1.12路电源输出（每路输出4KW） 2.配备二级开关，符合供电规范 3.指示灯显示三相电源状态 4.电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 9 | 信号卡侬公母插头 |  | 对 | 4 |
| 10 | 保险绳 | 规格：4mm；长度：800mm；承重：50kg | 个 | 34 |
| 11 | 灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管;40-58mm | 个 | 34 |
| 12 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 100 |
| 13 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 米 | 60 |
| 14 | 线管 | KBG25 | 米 | 100 |
| 15 | 固定灯杆 | H型 | 道 | 3 |
| D | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x1610mm | 台 | 1 |
| 2 | 音箱壁架 |  | 个 | 6 |
| 3 | HDMI切换器 | 二进一出 | 台 | 1 |
| 4 | 3.5转双大二芯 | 1.5米3.5转双大二芯线 | 条 | 1 |
| 5 | 卡农公母线 | 1.5米卡农公母线 | 条 | 14 |
| 6 | 音箱插头 |  | 个 | 20 |
| 7 | 音箱地插 |  | 套 | 2 |
| 8 | 多媒体地插 |  | 套 | 2 |
| 9 | HDMI高清线 | 15米 | 条 | 3 |
| 10 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 40 |
| 11 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 12 | 网线 | 六类 | 米 | 30 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 30 |
| 14 | 线管 | KBG25 | 米 | 200 |
| 15 | 线管 | KBG32 | 米 | 50 |
| 16 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 二、四层会议室 |  |  |  |  |
| A | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖四无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（长杆）会议话筒； | 套 | 1 |
| 2 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 3 | 话筒桌面支架 | 定制 | 个 | 2 |
| 4 | 数字反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 台 | 1 |
| B | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 2 | 吸顶音箱 | 1.8"橡胶折环黑色PP低音音盆, 1"高音音膜 2.标称阻抗:8Ω 3.额定功率：(80W) 4.频率响应：90HZ-20KHZ 5.灵敏度: 87 dB SPL, 1W, 1m 6.扩散角度：水平150º、垂直150º | 只 | 4 |
| 3 | 功放 | 1.高效、节能、节约运营费用； 2.有源PFC，功率因数达0.99； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖公章）； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； 8.符合安规、电磁兼容标准； 9.温控风机，运行安静； ▲10.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖公章）； 11.8Ω 2×250W； 12.4Ω 2×425W； 13.2Ω 2×723W； 14.输入灵敏度 1Vrms； 15.串扰抑制 ≥80 dB； 16.频率响应 20Hz - 20 kHz； 17.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 18.信噪比 ≥100dB； | 台 | 1 |
| 4 | 电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 台 | 1 |
| C | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x1166mm | 台 | 1 |
| 2 | 3.5转双大二芯 | 1.5米3.5转双大二芯线 | 条 | 1 |
| 3 | 卡农公母线 | 1.5米卡农公母线 | 条 | 4 |
| 4 | 音箱插头 | 定制 | 个 | 2 |
| 5 | 多媒体桌插 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | HDMI高清线 | 15米 | 条 | 1 |
| 7 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 米 | 20 |
| 8 | 音箱线 | RVV2*2.5 | 米 | 50 |
| 9 | 网线 | 六类 | 米 | 30 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 20 |
| 11 | 线管 | KBG25 | 米 | 80 |
| 12 | 线管 | KBG32 | 米 | 20 |
| 13 | 辅材 |  | 批 | 1 |

### 10、广播及背景音乐系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 主控室设备 |  |  |  |
| 1 | 台式网络广播服务器 | 1.LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 2.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口； 3.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个 4.支持USB插入，内置64G固态硬盘，； | 台 | 1 |
| 2 | 数字网络广播主控软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登录使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现； 10.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 7.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表； 8.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； | 套 | 1 |
| 3 | 网络监听音箱 | 1.内置D类数字功放； 2.具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 3.支持DC供电和POE供电。 4.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； | 台 | 1 |
| 4 | 网络报警矩阵 | 1.≥16路消防短路信号输入。 2.内置智能电源管理， 3.≥2路音频信号辅助输出接口 4.兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块 5.内置声光报警控制功能 6.短路输入：支持干节点输入； | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | - 桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其他终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； ▲16.内置网络隔离防雷处理电路；（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； | 台 | 1 |
| B | 1-2层走廊 |  |  |  |
| 1 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 2 | 吸顶喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 只 | 22 |
| C | 3-4层走廊 |  |  |  |
| 1 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 2 | 吸顶喇叭 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 110～15KHZ | 只 | 13 |
| D | 1-3层教室 |  |  |  |
| 1 | 2.4G网络多媒体教学音箱 | 1.内置D类数字功放， 2.具有≥5寸低音单元，≥3寸纸盆高音； 3.支持DC供电和POE供电。 4.内置2.4G无线音频模块。 5.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； | 只 | 18 |
| 2 | 副箱 | 1.具有5寸低音单元，3寸纸盆高音。 2.监听级扬声器单元。 | 只 | 18 |
| 3 | 音控器 | 1.输入容量：30W 2.方式：变压器 | 只 | 18 |
| E | 老楼 |  |  |  |
| 1 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ | 只 | 21 |
| 3 | IP网络功率放大器 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 3 |
| 4 | 音控器 | 1.输入容量：30W 2.方式：变压器 | 只 | 12 |
| F | 室外区域 |  |  |  |
| 1 | UHF一拖二手持无线话筒 | 1.频率范围:640.25-690.00MHz ； 2.可用带宽:每通道250Hz； 3.调制方式:FM调频； 4.信道数目:红外线自动对频200信道； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 2 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 台 | 1 |
| 3 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |
| 4 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 5 | 经济型机架型网络适配器 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 6 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； ▲4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态； (提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖公章） ▲5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命；(提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖公章） 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥650W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 台 | 1 |
| 7 | 室外防水音柱 | 1.输入电压:70/100V 2.额定功率:40/60W 3.频 响:150～18KHZ | 只 | 5 |
| G | 外场区域 |  |  |  |
| 1 | 经济型机架型网络适配器 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关； 4.节能设计，无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态； 5.待机功率小于8W，节能环保，增加设备使用寿命； 6.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥800W； 7.输入灵敏度: 1V 0dBV 8.信噪比≥95db 9.失真度≤4/1KHZ0.3﹪ | 台 | 1 |
| 3 | 石头草地音响 | 1.输入电压：70V/100V 2.额定功率：15/30W 3.频 响：80HZ-16KHZ 4.灵 敏 度：91db | 只 | 13 |
| H | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600x600x2000mm | 台 | 1 |
| 3 | 3.5转双莲花 | 1.5米 | 条 | 1 |
| 4 | 网线 | 六类 | 米 | 100 |
| 5 | 室外喇叭线 | RVS2*2.5 | 米 | 630 |
| 6 | 室内喇叭线 | RVS2*2.5 | 米 | 1500 |
| 7 | 线管 | JDG20 | 米 | 1200 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |

### 11、弱电机房系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房装修 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*35,hpl贴面 | 平方 | 41.16 |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 10CM | 米 | 37.6 |
| 3 | 地面防尘漆 | 防尘防潮油漆处理三遍 | 平方 | 41.16 |
| 4 | 踏步 | 304拉丝不锈钢包边框 | 处 | 3 |
| 2 | 机房UPS配电 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | （1）UPS主机容量需为15kVA，三进单出在线式产品，380/400/415VAC，50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 （2）输入电压范围:190～499Vac(线电压)。 （3）UPS电源制式支持：三进单出、单进单出设置模式。 （4）输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。 （5）超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。 （6）超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 （7）提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其他敏感设备的影响。 （8）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。 （9）▲所投UPS最高效率应不低于96%（50%负载）。(需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。) （10）▲为保障UPS的可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。(需提供同系列UPS多电平逆变技术第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。) （11）▲所有电路板均需要采用三防工艺。(需提供同系列UPS标配三防工艺第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。) （12）LED+LCD蓝底大液晶显示屏。 （13）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （14）可选配跟机器外观一致的电池箱16/20节内置7/9AH，可支持不少于4台电池箱并联使用。 （15）机器充电电流标配5A，可选配内置12A充电器，充电电流要求可设置。 （16）能够更好匹配现场应用，避免后备时间长充电器充电能力不足，可选配外置充电箱最大20A，充电电流1-20A可设置，充电器输入电压范围110-270Vac。 （17）标配输入空开、旁路空开，机器内部标配电池保险丝。 （18）▲误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。(需提供同系列UPS误操作保护功能第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。) （19）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 | 台 | 1 |
| 2 | UPS电池 | （1） 蓄电池采用2组12V100AH、每组≥16节。 （2）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （3）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 （4）蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。 （5）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （6）极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 （7）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 （8）极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 （9）良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 （10）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 节 | 32 |
| 3 | UPS电池柜 | 组合式电池柜，可以容纳32节12V100AH蓄电池，含电池空开 | 个 | 1 |
| 4 | UPS电池柜支架 | 钢制，黑色定制 | 套 | 1 |
| 5 | 机柜支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 6 | 电源配电箱 | 市电输入，UPS输入，UPS输出，手动维修旁路开关等 | 套 | 1 |
| 7 | UPS配电电缆 | YJV4*10+1 | 套 | 1 |
| 8 | 弱电线槽 | 200*100 | 米 | 10 |
| 9 | 强电线槽 | 100*100 | 米 | 10 |
| 3 | 机房UPS配电 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3 | 米 | 29.8 |
| 2 | 主干接地铜缆 | BVR16 | 米 | 30 |
| 3 | 接地铜缆 | BVR6 | 米 | 30 |
| 4 | 静电散流网格 | 600*600 | 平方 | 41.16 |
| 5 | 电位接地箱 | 定制、含等电位连接器 | 套 | 1 |
| 6 | 辅材 |  | 批 | 1 |

### 12、综合管路系统

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌桥架200*100 | 200*100 | 米 | 460 |
| 2 | 镀锌桥架100*100 | 100*100 | 米 | 66 |
| 3 | 桥架配件 | 根据现场定制 | 套 | 1 |
| 4 | 焊接钢管SC50（含开挖） | SC50 | 米 | 280 |
| 5 | 直壁塑料管PE32（含开挖） | PE32 | 米 | 220 |
| 6 | 直壁塑料管PE50（含开挖） | PE50 | 米 | 1100 |
| 7 | 室外人孔井 | 800*800*1000 | 座 | 3 |
| 8 | 室外手孔井 | 600*600*800 | 座 | 31 |
| 9 | 金属软管 |  | 米 | 300 |

三、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标投标人开始制造（采购）产品之前，采购人有权要求成交投标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

四、供货时间、验收等相关要求

1、交货期为120天（具体开始时间以甲方通知为准）。

2、验收标准

（一）产品按国家、行业标准或采购人的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

（二）系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

（三）验收步骤

（1）出厂检验：中标人负责所提供产品的出厂验收，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

（2）到货验收：货物送至采购人规定的安装现场后，采购人和中标人共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即初验收。初验合格后双方签字认可。到货时，未经采购人同意，中标人私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标人负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标人应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生的相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

（3）中标人自检：系统安装调试完毕后，中标人应对系统的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合采购人的使用要求、招标文件要求及合同中的相关条款，中标人应负责组织专业技术人员进行系统的安装调试，解决安装中出现的问题，并向采购人提供自检记录。

（4）最终验收：中标人自检结束后，采购人和中标人双方共同进行系统的最终验收，验收结果必须符合采购人的使用要求、招标文件要求及合同中的相关条款。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

（四）投标人的货物应严格按照中标文件提供；如有变更，应优于或等同原投标品牌货物的有关技术、质量、安全标准，并需附上制造商的相关技术证明文件（需采购人签字确认）；在施工过程中，发现中标人所供货物与投标品牌货物不符的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

（五）货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。如有进口产品，须有合法报关手续及完税证明、原产地证明文件。

（六）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本《货物需求一览表》中提出的要求。外观整洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。设备的安装、连接符合标准规范要求。

五、售后服务

★1、本次招标项目要求免费质保期3年，免费质保期从验收合格之日起算。本项为实质性响应条款。（投标文件内出具承诺书，格式自拟）

2、所供货物要求实行终身维保；投标供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

3、在质保期内，因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后1小时内响应，6小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；

4、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费；

5、在质保期满后，货物出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

六、培训

投标人负责对招标人的相关人员提供充分的免费培训，使其能够达到正常的操作及正常维护设备。质保期内供应商免费提供设备运行正常范围内的技术支持。

七、结算与付款方式：

固定单价，按实结算。合同签订后15天内支付合同总额的30%作为预付款；项目完工验收合格并完成审计后15天内，支付至审计金额的80%；项目验收合格满一年后支付10%，项目验收合格满两年后支付余下10%尾款。

第六章拟签订的合同文本

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）以   （采购人式）对   （同前页项目名称）项目进行了采购。经        评定，       为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：          ；

1.2.2 货物数量：详见清单  ；

1.2.3 货物质量：          。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（含税） | 合价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：固定单价，按实结算。合同签订后15天内支付合同总额的30%作为预付款；项目完工验收合格并完成审计后15天内，支付至审计金额的80%；项目验收合格满一年后支付10%，项目验收合格满两年后支付余下10%尾款。

1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：        ；

1.5.2 交付地点：        ；

1.5.3 交付方式：        。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现相关监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 常州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：      乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人 ：                            法定代表人：

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人：联系人：

邮政编码：邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：开户银行：

开户名称：开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的通讯方式、地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按（本项目无需缴纳履约保证金）约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在/约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起/个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

2.19.1合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成，归甲方所有。 |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： 1、本项目实行全费用固定综合单价方式，合同执行期间乙方的投标单价固定不变，量按实结算。如涉及变更，增加的设备在清单中有适用的，则按投标时的报价结算；若增加的设备在清单中只有类似设备的，可参照类似设备的投标报价进行结算；若增加的设备在清单中无适用或类似设备的，结算原则为：由乙方申报单价，经监理、跟踪审计以及甲方签证后进行结算。 2、付款条件 合同签订后15天内支付合同总额的30%作为预付款；项目完工验收合格并完成审计后15天内，支付至审计金额的80%；项目验收合格满一年后支付10%，项目验收合格满两年后支付余下10%尾款。乙方必须开具相应金额的增值税发票给甲方。 |
| 2.11 | 不可抗力： 2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在十个工作日内以书面形式变更合同； 2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在三个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在三个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15 | 检验和验收 2.15.1 乙方按照项目进度，定期提交报告，甲方按照国家现行法律法规确定的标准进行定期验收； 2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容对合同双方均具有约束力。 其他： 1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。 2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。 3、货物运达目的地后，甲方通知乙方派员赴现场共同清验交收。 4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。 5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。 6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。 7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。 8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。 上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。 货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。 |
| 2.19 | 合同份数：本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构执壹份。代理机构对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。 |
| 2.20 | 其他：本项目不允许转包或分包。 |

第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州沃成招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________________     传真____________________________

电话________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

授权委托书

本授权委托书声明：_______________（供应商名称）的__________________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                 项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

代理人有效期内的身份证正反面复印件

备注：

1、法定代表人参加投标会时，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标时，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证原件。

3  开标一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注：①如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。

3-1  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

5  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

6  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）根据评分办法编写；

2）其他。

8  参加本项目主要人员一览表

参加本项目主要人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料