常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 数据中心机房扩建和改建项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0014 |
| 采 购 人： | 江苏城乡建设职业学院 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二四年七月

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	28

第六章   拟签订的合同文本	54

第七章   投标文件格式	62

第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

2.项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

3.项目预算金额：217.3万元

项目最高限价：人民币217.3万元，各投标人报价时投标总价不得高于最高限价，否则作无效投标处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 数据中心机房改扩建 | 217.3 | 1 | 包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容 |

5.合同履行期限：于2024年10月30日前完成供货、安装调试、系统集成并验收合格。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受。

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小、小微企业 采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布之日起至2024年7月18日23：59分止。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月8日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

五、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 ““苏采云”政府采购一体化平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”政府采购一体化平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”政府采购一体化平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.澄清及答疑

3.1投标人如有需要，可自行考察现场。对招标文件需要进行澄清或有质疑的投标人，均应在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按招标公告中的通讯地址以书面或邮件形式递交至江苏城建校工程咨询有限公司（加盖投标单位公章），否则视为无有效澄清或质疑。

3.2质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见招标文件内容。

3.3质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

3.4有关本次招标的事项若存在变更或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标人自负。

4.本项目不满3家投标报名，将重新组织采购。

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标单位提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

6.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏城乡建设职业学院

地  址：江苏省常州市殷村职教园和裕路1号

联系人：张老师

联系方式：0519-69872277

2.采购代理机构信息

名  称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　址：常州市清潭路85-2号

联系方式：0519-86908235-8305、19906113189

3.项目负责人及现场踏勘联系方式

联系人：江老师

电　话：15295163196

第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目为非单一产品采购项目。核心产品为：精密空调 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定：各投标人报价时本项目投标总价均不得高于最高限价，否则作无效投标处理。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”系统全流程线上招投标，投标时各投标人应按招标文件及“苏采云”系统规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份，纸质投标文件应与“苏采云”系统中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：姜工 联系电话：19906113189 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：代理服务费以中标总价的1%计取。 缴纳时间：领取中标通知书前一次性缴纳。 收款账号： 收款单位： 江苏城建校工程咨询有限公司 开户银行：江苏银行常州怀德支行 账号：81700188000089469 |
| 注： 1.本项目为全流程电子化采购，招标文件正文部分关于采购流程的描述如与招标公告不一致的，以招标公告的内容为准。 2.本项目开标采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。 技术支持服务热线 0519-85588210 |  |  |

投标人须知

一   说  明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”、“供应商”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6政府采购创新产品政策

5.6.1	采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

6.2采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2	招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15.1	本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2	采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16.投标截止时间

16.1	投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2	投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18.开标

18.1	采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2	本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3	开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5	投标人不足3家的，不予开标。

18.6	投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7	因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8	如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19.资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22.确定中标人

22.1评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

22.1.1采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按评标办法规定执行。

22.1.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按评标办法规定执行。

22.2评标委员会将根据评标标准，按评标结果排名前三的顺序推荐中标候选人。

22.3采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

22.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（控制价），采购人不能支付的；

25.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5	平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26.询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27.代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人在领取中标通知书前须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2代理服务收费标准：见《投标人须知资料表》

27.3代理费收取账户信息：

收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行常州怀德支行

账号：81700188000089469

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 须提供的证明材料详见《投标文件格式》 |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1.投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型二） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的扫描件加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1.如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2.联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1.1-2的证明文件。 3.本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6.若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7.本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求（如有） |  | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书。 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：要求其提供投标文件中出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用 、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润 ），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：① 行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]扫描件； ③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同扫描件），所有货物生产厂家或服务承接单位的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将将其作为无效投标处理。如涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，投标人自行承担由此而产生的任何法律责任。采购人、代理机构对此不承担任何责任。若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案设计 | 13 | 投标人自行前往现场踏勘，结合实地勘察情况，理解本项目的特点与要求，提供实施方案及图纸，包括但不限于：①完整的机房装饰（顶、地、墙等）的施工深化设计图纸，有详细的施工节点图及合理描述；②针对本机房送回风施工设计描述；③完整的电气供配电施工深化设计图纸，详细的分部图纸（各配电柜系统图、机柜配电、PDU插座市电及UPS供配电、照明、接地防雷等）；④完整、详细的动力环境监控系统、消防报警系统、弱电布线系统施工深化设计图纸、施工设计方案，在每一个环节中详细的功能及性能设计。 1、方案详细完善、图纸内容齐全无缺漏、完全满足需求功能要求，针对性、可操作性强的的得13分； 2、方案较为全面合理、图纸无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得10分； 3、提供了相关图纸、方案全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得8分； 4、方案简单，只做基本描述未提供本项目针对性实施方案的得6分； 5、未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 12 | 投标人结合实施方案设计提出具体的施工组织安排、现场组织、进度及质量保证体系、项目建设的关键技术、重点难点；现场文明施工管理、安全保障等内容方案 1、方案详细完善、内容齐全无缺漏、完全满足需求功能要求，针对性、可操作性强的的得12分； 2、方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得9分； 3、提供的方案全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得7分； 4、方案简单，只做基本描述未提供本项目针对性实施方案的得5分； 5、未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 售后维保服务 | 5 | 针对售后服务的具体内容、服务机构、服务响应时间、专业技术人员保障及相关技能证书、培训、免费维保期的范围和方式、有偿维保期的范围及备品备件的价格、日常巡检等制定售后方案。 1、方案详细完善、内容齐全、结合本项目针对性、可操作性强的售后维保实施方案的得5分； 2、方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得4分； 3、方案基本全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得3分； 4、方案简单，只做基本描述的得2分； 5、未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业认证 | 3 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书IS09001、环境管理体系认证证书IS014001、职业健康安全管理体系认证证书 IS045001，每有一项得1分，本项最高得3分。(认证范围应为电子与智能化专业相关，否则不得分) | 投标文件中提供证书原件扫描件，未提供或提供材料不齐全不得分。 |
| 3.2 | 业绩 | 2 | 投标人提供2021年6月（以合同签订时间为准）以来类似项目案例业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。 | 投标文件中须提供完整的合同原件扫描件并加盖电子公章，未提供或提供不齐全不得分。 |
| 3.3 | 项目团队 | 18 | 项目团队： 1、项目经理：本项目配备的项目经理具有信息系统项目管理师证书的得2分，具有弱电系统工程师（高级）证书的得2分，具有软件设计师证书的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分； 2、技术负责人：本项目配备的技术负责人（不得与其他负责人为同一人）具有高级智能化系统项目经理证书的得2分，具有ITSS-信息技术应用创新服务工程师证书的得2分，具有ITSS-IT服务项目经理证书的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分； 3、安全负责人：本项目配备的安全负责人（不得与其他负责人为同一人）具有CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书的得1分，具有注册信息安全专业人员CISP证书的得1分，具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）的得1分。本项仅计1人得分，最高得3分。 4、售后负责人：本项目配备的售后负责人（不得与其他负责人为同一人）具有高级网络规划师证书的得1分，具有高级安防系统工程师证书的得1分，具有高级IT运维工程师证书的得1分。本项仅计1人得分，最高得3分。 | 提供人员证书复印件，并提供投标人为所有人员缴纳的2024年3月至2024年6月的社保证明（提供由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章）未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 3.4 | 技术参数响应 | 17 | 1、投标文件中的投标设备技术参数及功能完全符合项目需求技术参数要求的得17分； 2、技术参数中带“▲”号项为重要参数，每有一项不满足（负偏离）扣1分,扣完为止。 投标人应提供符合要求的技术参数证明材料，证明材料中需呈现相应的参数功能，并加盖供应商公章；不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离。 | 投标人应提供评标索引，明确每一项参数证明材料所在页码。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1.进场时，若有货物及相关服务参数未能满足招标文件要求而中标人未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同同时追究因此造成的损失。

2.评标标准中要求提供的证明文件及资料等按要求在投标文件中提供原件扫描件并加盖投标人公章；扫描件材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。评标委员会成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分。

3.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4.扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形。

5.采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到。

6.投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为交钥匙项目，投标人应承担项目的整体规划、采购范围内相应货物制造（采购）前或服务提供的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、系统展示及配套设备、控制系统集成、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务及培训、验收、质保期及维保服务等全部内容，建设完成后必须能满足采购人使用要求。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。

二、报价及其他相关说明

1、本项目核心产品为精密空调。

2、投标价格应包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、中标单位应交纳的各项税款（增值税及其它税费,中标后需向采购人提供合规且符合采购人要求的增值税专用发票）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

3、本项目实行总价包干，中标合同价包含但不限于设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给采购人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格的调整。

4、网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时应综合考虑相关敷设费用，结算时合同价不予调整。

5、重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，投标人投标报价时应综合考虑上述费用，结算时合同价不予调整。

6、重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，由中标人在合同签订后全部提供到位。

7、实施过程中，中标人根据采购人清单确定的数量进行采购、供货，任何不符合采购人需求的设备、材料不得在本项目使用。采购清单中所有设备、材料（含备品备件、辅材）如在安装调试中实际需要的数量高于清单所列数量，中标人应予以补充并承担所有费用，采购人不再增加合同价之外的任何费用；如在安装调试中实际使用的数量低于清单所列数量，则中标人应在确保满足使用功能的基础上将多余的设备、材料（含备品备件、辅材）等全部移交给采购人。

8、实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向采购人申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

9、为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，投标报价时应综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

10、采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而投标人为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在投标总价内。

11、与原机房系统对接的软硬件的改造及调试费用已包含在投标总价内，结算不调整。

12、中标人在合同签订前，须与采购人进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

13、投标报价的“分项报价表”中应注明投标单位所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标单位同意由采购人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。如采购人因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，中标单位应服从安排并按采购人要求的品牌、规格型号进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

14、本项目整体质保期为安装调试完成并验收合格之日起壹年。大屏显示部分设备要求整机3年质保的，按采购需求执行，提供3年免费上门质保服务。防静电地板、新风系统风机部分2年质保的，按采购需求执行，提供2年免费上门质保服务。

15、付款方式：

（1）合同签订后支付签约合同价的10%；
（2）乙方在甲方指定时间、地点完成安装调试并验收合格，开具符合甲方要求的增值税专用发票

后，甲方付款至合同总价的100%。

（3）乙方在收款前提供等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。

三、拟配备团队成员

本项目至少须配备项目经理、技术负责人、安全负责人、售后负责人各一名，同时配备相应的符合项目需求的项目组其他成员，各投标人应在《参加本项目人员一览表》中明确拟配备团队成员。

四、采购清单、控制价及技术参数要求

表1：采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新机房精密空调 | 1 | 项 |  |
| 2 | 新机房UPS系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 新机房机柜及上走线 | 1 | 项 |  |
| 4 | 机房装饰 | 1 | 项 |  |
| 5 | 新机房新风系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 老机房新风系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 设备间新风系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 新机房消防系统 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备间消防气体灭火系统 | 1 | 项 |  |
| 10 | 新老机房环控系统 | 1 | 项 |  |
| 11 | 新老机房、设备间监控系统 | 1 | 项 |  |
| 12 | 大屏展示系统 | 1 | 项 |  |
| 13 | 数据中心走道大门更换 | 1 | 项 |  |
| 14 | 老机房故障点排除 | 1 | 项 |  |

| 表2：详细的采购清单、分项控制价及技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新机房精密空调 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 精密空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷精密空调机组 | ▲1.总冷量要求：≥40KW， 风量（（m3/h）：≥12000 加湿量（kg/h）：≥4.5 加热量（kW）≥9 注.机组的制冷量是在室外环境温度40℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定的 2.空调机组的电气性能： 2.1.机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2.2.输入电压允许波动范围：220/380V+10%-15% 2.3.频率：50HZ2HZ 3.空调机组的适应环境： 温度：室内-10℃+30℃ 室外-30℃+45℃ 湿度：≤95%RH 4.空调机组的温度、湿度控制性能： 4.1.机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能 4.2.温度调节范围：+17℃+28℃ 温度调节精度：1℃，温度变化率<5℃/小时 湿度调节范围：40%60%RH 湿度调节精度：5%RH（制冷量≥20KW） 温、湿度波动超限应能发出报警信号 5.空调机组的机组性能： ▲5.1.机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。推荐采用谷轮COPELAND等同档次的涡旋压缩机。（需提供产品彩页等相关证明材料） ▲5.2.机组有节能措施的设计：选用大面积“V”型蒸发器，确保高制冷量和显冷量。（需提供产品彩页等相关证明材料） 5.3.机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 5.4.机组的室内EC风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性. ▲5.5.采用高效远红外加湿系统，适应恶劣水质、低维护量。（需提供产品彩页等相关证明材料） 5.6.机房专用空调的控制系统应具有微处理控制器；采用模糊逻辑控制或PID调节技术；具有LCD大屏幕多行中文显示器；应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条；机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能；具备联动与群控功能；每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器 ▲5.7机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。（提供环保制冷剂环保合格证明。） 6.机房专用空调机组的监控性能: 6.1.机房专用空调机组应具有现场监控及远程监控能力 6.2.系统应具有三遥性能 6.3.系统应具备通信接口并免费提供通讯协议 6.4.设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝 ▲7.空调机组需要配置高精度温湿度传感器，配合机组控制系统，整个机组温湿度控制更精准，保证机房温度波动不致过高，使设备运行在稳定的温湿度环境中。要求温湿度传感器温度控制精度可达±0.2℃；湿度精度为±2%，提供有CNAS认证的第三方权威机构计量报告，报告委托单位和空调同品牌，要求出具报告复印件并加盖公章。 ▲8.空调产品满足总电流谐波畸变率THDi<5%，提供证明材料并加盖制造商公章。 ▲9.所投精密空调厂家须具有“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。（须提供证书复印件）。 ▲10.所投设备厂商需通过ISO9001、ISO27001、ISO50001体系认证。（须提供证书复印件） | 2 | 套 |  | 含安装调试 |  |  |
| 2 | 安装辅材 | 空调配套件-精密空调安装附件(包含液管和气管,弯头,保温管、R410A制冷剂、冷冻油、室外机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气） | 2 | 项 |  |  | 管路距离60m以内，超出另算 |  |
| 3 | 外机基础 | 室外机混凝土基础 | 2 | 项 |  |  |  |  |
| 二 | 新机房UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS智能电器柜 | 1.160KVA三进三出模块化机柜；▲2.市电模式下，UPS系统在线模式下：效率在50%负载时应超过96%，效率在100%负载时应不小于95.5%（须提供应标产品检验报告并加盖原厂公章）； 3.输出功率因数不小于1； 4.UPS标准内置输入，输出，维修旁路断路器。 5.在市电断电的情况下，主机显示屏上能显示出具体的电池可用后备时间（具体以时、分数字形式显示）。 6．设备应能提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息。 ▲7.UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，须提供UPS电气柜内功率模块背部交/直流端口并联设计实物照片作答，且加盖原厂公章。 ▲8.投标UPS产品具有CQC认证、抗震认证、TLC认证及ISO27001认证，提供上述认证报告复印件。 能与服务器/网络机柜并排安装。 | 1 | 台 |  | 含安装调试等 |  |  |
| 2 | 主功率模块 | ▲1.单台功率模块≥40KVA,功率模块支持在线热插拔功能，UPS模块应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。须提供控制逻辑详细说明材料(含控制系统拓扑图)并依据作答。 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 12V100AH，设计寿命≥6年，25℃技术要求如下（须提供同系列产品相关检测报告）： 1、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于97.7%。 2、蓄电池之间的连接电压降应不大于5.2mV。 3、同组蓄电池的内阻偏差值应不超过4.2，▲4、为确保蓄电池在运输以及安装搬运过程中的稳定性，蓄电池需具备至少8烈度结构抗震性能以保持电池结构和性能的完整性，生产厂家需提供相关第三方权威认证机构证书，提供相关证书，并原厂盖章。 ▲5、生产厂家需提供相关产品的第三方权威检测报告（泰尔检测认证证书和检测报告，UL认证，IEC检测报告以及CE认证复印件）。 | 96 | 节 |  |  |  |  |
| 4 | 电池开关盒 | 内含1个总开和3个分开直流专用电池开关 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 5 | 电池连接线 | 电池之间连接铜排、跨层线、电池到开关盒电缆BVR50mm2 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 电池到主机电缆 | 电池开关盒到UPS主机电缆，BVR120mm2 | 40 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 输入输出电缆 | YJY4*120+1*70mm2 | 30 | 米 |  |  |  |  |
| 三 | 新机房机柜及上走线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600(宽）*1200（深）*42U（容量）服务器机柜，单前门、双后门开启方式，金属网门,2套层板具体要求：1.截面尺寸：600*1200mm 2.符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准 3.机柜特点： 高密度六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求; 前后为圆形通风孔的上下框; 外观设计高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值; 可方便地安装图腾机柜集中配电单元结构坚固，最大静载达800KG; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 高效坚固的并柜连接; 高级旋把机柜门锁; 静载800KG 防护等级IP20 柜体主材：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm. 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 可以竖装PDU,不占用机柜设备安装空间 | 18 | 顶 |  | 含安装调试 |  |  |
| 2 | 机柜电源PDU | 1.电源接口：≥16个C13口+4个C19口且需垂直安装在机柜内 2.输入总电流32A（带双极开关及电源指示灯） 3.输入电源线2米长配工业链接插头，6平方电缆 | 36 | 套 |  |  | 每个机柜配套2只 |  |
| 3 | 并柜组件 | (1组4只） | 16 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 服务器机柜 | 600(宽）*1000（深）*42U（容量）服务器机柜，单前门、双后门开启方式，金属网门,2套层板 | 1 | 顶 |  |  | 老数据中心增加 |  |
| 5 | 机柜电源PDU | 2米4平方电源线8个国标口，机柜内竖装 | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 网格桥架 | 304不锈钢材质，高100mm，宽300mm，单件长度3米。 | 18 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 机柜支架组件 | 双层不锈钢材质，每套组件包含：①6个M8螺母②1根Ω横档③2个机柜支架脚④6个M8*20螺丝机柜顶上安装用支架。 | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 桥架固定卡扣KK34 | 304不锈钢每套组件包含：卡扣KK34上扣x1；卡扣KK34下扣x1；M6x20马车螺栓x1；M6法兰螺母x1 | 24 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 连接加强条 | 304不锈钢材质，桥架连接和弯头制作固定用；包含：卡扣KK34上扣x1；卡扣KK34下扣x1；M6x20马车螺栓x1；M6法兰螺母x1 | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 弧形连接条(100高) | 304不锈钢材质，用于100mm高网格桥架，三通，四通处定型用，根据实际需求定量；包含：M6x20马车螺栓x6；M6法兰螺母x6；卡扣KK34上扣x6；弧形连接条(100高单片)x1。 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 固线器 | 铝合金固线器，每排可固定12组UTP线缆 | 600 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 固线器底座 | 铝合金底座，配套使用 | 100 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | 出线板 | 304不锈钢材质，机柜下线用，1只机柜至少配1片 | 19 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 斜口断线钳 |  | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 15 | 塑胶帽 | 5mm丝网格桥架保护帽，网格桥架剪裁后断头处保护帽 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 运营商机柜六类配线架 | 模块式通用型配线架1U24口 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 六类网络模块 | 6类UTP | 48 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 网络机房机柜六类配线架 | 模块式通用型配线架1U24口 | 16 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 六类网络模块 | 6类UTP | 384 | 只 |  |  |  |  |
| 20 | 六类网络线 | 6类UTP | 23 | 箱 |  |  |  |  |
| 21 | 机柜盲板 | 1U | 20 | 只 |  |  |  |  |
| 22 | 机柜理线器 | 1U | 14 | 只 |  |  | 各行配线柜中安装 |  |
| 23 | 高密度光纤配线箱 | 1U标准预端接光纤配线箱（最大可集成96芯光纤）优质冷轧钢板,选用定制的DLC双芯LC连接器，1U机箱支持96芯高密度LC连接，支持10G/40G/100G系统布线要求,模块盒采用免螺丝安装方式，卡接牢固，拔取方便,用于预端接光纤配线管理. | 14 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 24芯MPO-LC单模预端接转接模块盒 | MPO-LC24芯MPO-LC单模预端接模块盒，转接器前面板装配LC双功适配器，后面板装配MPO适配器，与MPO光缆对接。模块采用通用级性，即插即用。转接模块采用PBT工程塑料，免螺丝安装方式，卡接牢固、拉取方便。 | 24 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | MPO-MPO光缆 | MPO-MPO-OS2-24P-35MMPO-MPO24芯单模分支光缆，35米(B极性,OS2)标准损耗/低损耗、，配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板，适用于数据中心的高密度应用，提供24芯的光纤连接，成品出厂附3D测试，使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个24芯推拉式连接器 | 2 | 根 |  |  |  |  |
| 26 | MPO-MPO光缆 | MPO-MPO-25MMPO-MPO24芯单模分支光缆，25米(B极性,OS2)标准损耗/低损耗、，配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板，适用于数据中心的高密度应用，提供24芯的光纤连接，成品出厂附3D测试，使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个24芯推拉式连接器 | 1 | 根 |  |  |  |  |
| 27 | MPO-MPO光缆 | MPO-MPO-16MMPO-MPO24芯单模分支光缆，16米(B极性,OS2)标准损耗/低损耗、，配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板，适用于数据中心的高密度应用，提供24芯的光纤连接，成品出厂附3D测试，使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个24芯推拉式连接器 | 2 | 根 |  |  |  |  |
| 28 | MPO-MPO光缆 | MPO-MPO-15MMPO-MPO24芯单模分支光缆，15米(B极性,OS2)标准损耗/低损耗、，配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板，适用于数据中心的高密度应用，提供24芯的光纤连接，成品出厂附3D测试，使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个24芯推拉式连接器 | 2 | 根 |  |  |  |  |
| 29 | MPO-MPO光缆 | MPO-MPO-10MMPO-MPO24芯单模分支光缆，10米(B极性,OS2)标准损耗/低损耗、，配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板，适用于数据中心的高密度应用，提供24芯的光纤连接，成品出厂附3D测试，使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个24芯推拉式连接器 | 3 | 根 |  |  |  |  |
| 30 | MPO-MPO光缆 | MPO-MPO-8MMPO-MPO24芯单模分支光缆，8米(B极性,OS2)标准损耗/低损耗、，配线架到配线架，模块到模块，模块到直装面板，适用于数据中心的高密度应用，提供24芯的光纤连接，成品出厂附3D测试，使用进口高品质MPO/MPO连接器，单个25芯推拉式连接器 | 2 | 根 |  |  |  |  |
| 31 | 光纤槽道 | 120光纤槽道，工程塑料材质,橘色外观 | 18 | 米 |  |  |  |  |
| 32 | 光纤槽道连接件 | 120连接件，包含旋钮螺丝等配件 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 33 | 三通 | 120三通，含旋钮螺丝螺母 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 34 | 槽道挡板 | 120端口挡板，含旋钮螺丝，菱形片 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 35 | 光纤标准出线口 | 活动出线口带软管55mm | 17 | 套 |  |  |  |  |
| 36 | 光纤大容量出线口 | 大活动出线口120mm | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 37 | 辅材 | 各类标签、紧固件等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 四 | 机房装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除及新老数据中心之间临时隔墙施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有机房内地板、吊顶 | 新建机房拆除部分 | 73 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 拆除 | 原机房（内走廊原有玻璃隔墙及原有双开钢质防火门） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 内走廊钢质门拆除 | 内走廊 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 临时隔墙 | 用轻钢龙骨 | 73.8 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 临时隔墙 | 用石膏板 | 73.8 | m2 |  |  |  |  |
| 6 | 拆除 | 老机房彩钢板墙板 | 31.16 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 老机房砖墙拆除 |  | 31.16 | m2 |  |  |  |  |
| 8 | 老机房吊顶板、地板、保温拆除、恢复 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 环保型(包括地板下墙面430mm高石膏板面，防尘处理：二遍) | 92.48 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 地面橡塑保温处理 | NBR/PVC，厚度≥20mm，防火等级：B1级阻燃型，表面自带5mm*5mm压花铝(含胶带、万能胶) | 73 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 防静电硫酸钙活动地板（小无边，架高430mm） | （1）产品基本要求： 1.尺寸：600mm*600mm*32mm 2.基材：基材32mm硫酸钙板，底面为0.5mm厚镀锌板封底 3.贴面：1.2mm高耐磨HPL防静电贴面 4.支架：上托规格：Φ90，厚2.5mm;下托规格：90×90×2.0mm；中柱支撑管壁厚1.5mm，Φ25mm;表面镀锌防锈处理 （2）▲产品关键技术参数要求：需提供产品以下性能检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 1.集中载荷N：≥4450（挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm） 2.极限载荷N：≥13350 3.滚动载荷N：3560（挠度≤2mm，永久变形≤0.25mm） 4.均布载荷N/M2：23000（挠度≤2mm） 5.防火性能：A1f1不燃 6.导电性能：在室内温度为23±2℃，相对湿度为45%-75%RH时，地板系统电阻为1×106Ω到1×1010Ω。 （3）▲环保要求：需提供国家建筑材料测试中心出具的关于硫酸钙地板甲醛释放量检测报告复印件并加盖生产厂家公章。 （4）质保：要求签订合同时提供原厂家2年质保服务承诺书原件 | 56.83 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 9mm厚，用多层板作基层 | 36 | m |  |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 环保型，用多层板作基层防火漆3遍 | 36 | m |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢板踢脚线 | 100mm高（厚≥1mm,304亚光不锈钢) | 36 | m |  |  |  |  |
| 7 | 进门踏步 | 厚≥1.5mm,304亚光不锈钢(不锈钢包边框) | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 机房地面 | JS防水材料，作防水处理 | 73 | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 防水墩防水处理 | JS防水材料 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 10 | 设备钢支架 | L50,50mm*5mm热镀锌国标角钢，按设备尺寸定制 | 22 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 铝合金通风口地板 | 纯压铸铝地板产品关键技术参数要求： 1.纯铝压铸梅花孔通风板，具有高承载和大通风量（55%）性能，可与硫酸钙防静电地板互换安装。 2.集中载荷N：≥4450N | 20 | 块 |  |  |  |  |
| 12 | 成品保护费 | 设备搬迁前做好成品保护 | 90 | m2 |  |  |  |  |
|  | 墙面部分（完成后墙面厚度不小于100mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙轻钢龙骨 | QC73.5,国标Q75型主龙，厚度≥0.6m、间距400mm | 147.6 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 原窗封堵用铝塑板 | Q75轻钢龙骨，铝塑板 | 12.325 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 墙、柱面烤漆彩钢板饰面 | F3，1200*2900*12mm，热熔镀锌钢板t=0.5/0.6mm±0.08mm，正面烤漆膜厚≥26um | 110 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 彩钢板嵌条 | 10mm宽，2915mm高/根 | 43 | 根 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢隔墙部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.0亚光不锈钢 | 1.0厚 | 27.126 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 中空防火玻璃 | 8髙应力防火+12A+8mm厚 | 36.75 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 铯钾防火玻璃开启门 | 12mm厚 | 9.45 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 钢骨架、铁件 | L6,国标6#槽钢、4*40角钢支架（材料费） | 2 | T |  |  |  |  |
| 5 | 钢骨架防锈漆 | 环保型 | 50 | kg |  |  |  |  |
| 6 | 地弹簧 | 220C | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 上、下门夹 | GMT | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管子拉手 | TA-901 | 6 | 副 |  |  |  |  |
|  | 顶面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘处理 | 环保型（含大、小梁侧面、吊顶内墙面500mm高石膏板面，防尘处理：二遍） | 100.1 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 顶面橡塑保温处理 | NBR/PVC，厚度≥20mm，防火等级：B1级阻燃型，表面自带5mm*5mm压花铝(含胶带、万能胶) | 77 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 天棚吊筋 | Φ8，全螺纹钢材 | 77 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶用轻钢龙骨 | DU50/DU38,国标主龙骨Q50、38国标龙骨，副龙骨三角龙骨（含辅材） | 77 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 镁铝合金微孔吊顶面板 | LTH300,尺寸：300mm*1200mm*0.8mm | 77 | m2 |  |  |  |  |
| 6 | 栅角线 | 25*25mm(与吊顶板配套） | 36 | m |  |  |  |  |
|  | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地板下、吊顶内铝塑板封堵 | SJ,厚度3mm（弯曲不破损） | 54 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃胶 |  | 96 | 支 |  |  |  |  |
| 3 | 门套 | 尺寸定制 | 4.66 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 定制钢化玻璃地板 | 600*600*30 | 6 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 机柜密闭柔软出线口 |  | 50 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 地板收边支撑 | 380mm高度 | 100 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 脚手架、机房 | 保洁、垃圾清运 | 1 | 批 |  |  |  |  |
|  | 新建数据中心照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 |  | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 300*1200LED机片灯盘 | PAK5671101.灯具尺寸：298x1198x61mm 2.功率因素：0.95 3.光源：LED32W 4.色温： 6000K Ra≥85 5.光通量：2650Lm 6.光源使用寿命：30000hrs 7.防护等级：IP20 8.适用电源：220V/50HZ | 24 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 应急出口指示灯 | 墙挂式 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防应急照明灯 | 墙挂式（双头） | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 灯头盒 | DH75 | 70 | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 盖板 | 六角盖板 | 70 | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 钢质转接线盒 | 300*200*150，暗装 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 灯具吊挂件 | 定制 | 32 | 付 |  |  |  |  |
| 9 | 壁开关 | 双控10A | 4 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 市电插座 | 10A/250V（二孔及三孔） | 7 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 插座盒 | 86型钢质 | 15 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 紧定式镀锌电线管 | JDG25*1.6 | 40 | m |  |  |  |  |
| 13 | 紧定式镀锌电线管 | JDG20*1.6 | 80 | m |  |  |  |  |
| 14 | 铜塑线 | ZR-BV2.5，450/750V国标（至照明、墙面插座等） | 900 | m |  |  |  |  |
| 15 | 包塑阻燃金属软管 | φ16 | 40 | m |  |  |  |  |
| 16 | 电线管吊挂件制作安装 | φ8 | 40 | m |  |  |  |  |
| 17 | 项目辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 新建市电及UPS插座部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃电力电缆 | 0.6/1KV国标，ZR-YJV4*120+1*70 | 50 | m |  |  |  |  |
| 2 | 阻燃电力电缆 | 0.6/1KV国标，ZR-YJV4*10+1*6（空调电缆） | 50 | m |  |  |  |  |
| 3 | 阻燃电力电缆 | 0.6/1KV国标，ZR-RVV3*4（机柜电源） | 50 | m |  |  |  |  |
| 4 | 阻燃电力电缆 | 0.6/1KV国标，ZR-YJV4*4+1*2.5（电柜至照明配电箱缆） | 50 | m |  |  |  |  |
| 5 | 阻燃铜塑软线 | 0.6/1KV国标，ZR-RVV3*6（电柜至机柜） | 500 | m |  |  |  |  |
| 6 | 紧定式镀锌电线管 | JDG20*1.6 | 60 | m |  |  |  |  |
| 7 | 冷轧金属走线槽 | RMT200*100(强电线槽) | 30 | m |  |  |  |  |
| 8 | 铜编织跨接线、热缩式电缆头制作、焊铜接线端子等电气辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 9 | 线槽支撑及电线管支撑制作安装 | 定制 | 1 | 100KG |  |  |  |  |
| 10 | 机房配电列头柜 | 机柜式600*1200*2000mm | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 热缩式电缆头制作 | 定制 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 12 | 施工辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 新建数据中心防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机逻辑地接地紫铜排 | TMY3*30 | 60 | m |  |  |  |  |
| 2 | 铜排绝缘子 | 50*60 | 60 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 铜塑阻燃接地跨接线(双色) | ZR-BVR50，450/750V国标 | 60 | m |  |  |  |  |
| 4 | 铜塑阻燃接地跨接线(双色) | ZR-BVR25，450/750V国标 | 30 | m |  |  |  |  |
| 5 | 铜塑阻燃接地跨接线(双色) | ZR-BVR6，450/750V国标 | 300 | m |  |  |  |  |
| 6 | 机柜接地 | ZR-BVR6，450/750V国标 | 200 | m |  |  |  |  |
| 7 | 电源防雷器(三相四极) | KDY-40/440/4P依据IEC和GB标准设计，具有失效检测指示，带遥信报警功能，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于三相配电系统的电源第一级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装，维护极为方便，额定电压220V，最大持续运行电压385V，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1500V。 ▲依据IEC和GB标准设计，提供三级防雷器通过CE认证相关证书复印件。 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 电源防雷器(三相四极) | KDY-20/220/4P依据IEC和GB标准设计，具有失效检测指示，带遥信报警功能，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于三相配电系统的电源第一级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。▲依据IEC和GB标准设计，提供二级防雷器通过CE认证相关证书复印件。 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 防雷检测 | 需省内具有防雷检测资质的专业检测机构测试通过 | 77 | m2 |  |  |  |  |
| 10 | 施工辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 新建数据中心进线总电源部分 (本子项系后勤供电部门预留项目，不参与投标竞价，各投标单位均按暂定价11.5万元报价) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃电力电缆敷设 | 0.6/1KV国标，ZR-YJV4*150+1*95 | 95 | m |  |  | 桥架内敷设 |  |
| 2 | 电源电柜 | XGL主要参数：含：指示灯、开关按钮，320A总进线空开*1、250A*1UPS输入空开、250A*1ups输出空开、250A*1市电空开、250A*1旁路空开、63A*2空调空开。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 电缆终端制作安装 | 4*150+1*95 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 系统调试 | 1KV以下交流供电（综合）系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 桥架施工 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 新机房新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音系列吸顶式新风净化换气机 | XJD-1500，带远程控制功能模块，可以本地手工开启也可以接入动环平台远程开启。1.配置：双向换气、空气过滤、双级PM2.5净化效率≥95%、第三代盒热交换器、旁通系统、大屏液晶控制器。 2.低噪声：内部风路设计能有效减少设备内部阻力，保证整机的静音效果。 3.安装方式：吸顶式安装。 4.设备参数： 5.新风量：高≥1000立方米/小时，低≥900立方米/小时。 6.机外静压：低~高70~76pa。 7.焓回收率：制冷--低≥60%，高≥58%;制热--低≥64%，高≥62%。 8.温度回收率：低≥76%，高≥70%。 9.噪声db（A）：低≤34db（A），高≤45db（A）。 10.质保：要求签订合同时提供原厂家2年质保服务承诺书原件 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 防火阀 | 防火等级：甲级 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 铝合金新风、污风口 | 300*300 | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 新风机管道 | 300*300 | 30 | m |  |  |  |  |
| 5 | 布线及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 老机房新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音系列吸顶式新风净化换气机 | 带远程控制功能模块，可以本地手工开启也可以接入动环平台远程开启。1.配置：双向换气、空气过滤、双级PM2.5净化效率≥95%、第三代盒热交换器、旁通系统、大屏液晶控制器。 2.低噪声：内部风路设计能有效减少设备内部阻力，保证整机的静音效果。 3.安装方式：吸顶式安装。 4.设备参数： 5.新风量：高≥1000立方米/小时，低≥900立方米/小时。 6.机外静压：低~高70~76pa。 7.焓回收率：制冷--低≥60%，高≥58%;制热--低≥64%，高≥62%。 8.温度回收率：低≥76%，高≥70%。 9.噪声db（A）：低≤34db（A），高≤45db（A）。 10.质保：要求签订合同时提供原厂家2年质保服务承诺书原件 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 防火阀 | 防火等级：甲级 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 铝合金新风、污风口 | 300*300 | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 新风机管道 | 300*300 | 30 | m |  |  |  |  |
| 5 | 布线及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 原有吊顶拆卸及复原 | 铝扣板材质、脚手架搭建 | 18 | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 管线移位 | 原有吊顶上部照明、电器 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 七 | 设备间新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静音系列吸顶式新风净化换气机 | 带远程控制功能模块，可以本地手工开启也可以接入动环平台远程开启。1.配置：双向换气、空气过滤、双级PM2.5净化效率≥95%、第三代盒热交换器、旁通系统、大屏液晶控制器。 2.低噪声：内部风路设计能有效减少设备内部阻力，保证整机的静音效果。 3.安装方式：吸顶式安装。 4.设备参数： 5.新风量：高≥800立方米/小时，低≥700立方米/小时。 6.机外静压：低~高70~76pa。 7.焓回收率：制冷--低≥60%，高≥58%;制热--低≥64%，高≥62%。 8.温度回收率：低≥76%，高≥70%。 9.噪声db（A）：低≤34db（A），高≤45db（A）。 10.质保：要求签订合同时提供原厂家2年质保服务承诺书原件 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 防火阀 | 防火等级：甲级 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 铝合金新风、污风口 | 300*300 | 8 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 新风机管道 | 300*300 | 20 | m |  |  |  |  |
| 5 | 布线及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 八 | 新机房消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea七氟丙烷，适于扑救火灾类型： （1）电气火灾 （2）液体表面火灾或可熔化的固体火灾 （3）固体表面火灾 （4）灭火前可切断气源的气体火灾 | 180 | 公斤 |  |  |  |  |
| 2 | 无管网灭火装置 | GQQ120/2.5储存容器容积(L)=120；公称工作压力(MPa)=2.5；喷射时间(s)≤10；工作温度范围0℃～50℃；喷嘴公称工作压力(MPa)=1.0；单个喷嘴的保护半径(m)≤5（一般情况）；喷嘴的保护高度(m)=0.3—5；系统启动方式：自动、手动、应急操作；系统灭火技术方式：全淹没；系统启动电源：DC24V，1A；安全泄放装置动作压(MPa)=6.6；系统延时启动时间(s)=0～30 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 泄压口 | BWXY-0.12 | 2 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点，可配接各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光报警器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备用电池 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 火灾声警报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 外控电源 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 蓄电池 | DC12V17Ah | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 紧定管及辅材 | JDG20*1.6 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 九 | 设备间消防气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea七氟丙烷，适于扑救火灾类型： （1）电气火灾 （2）液体表面火灾或可熔化的固体火灾 （3）固体表面火灾 （4）灭火前可切断气源的气体火灾 | 147 | 公斤 |  |  |  |  |
| 2 | 无管网灭火装置 | GQQ120/2.5储存容器容积(L)=120；公称工作压力(MPa)=2.5；喷射时间(s)≤10；工作温度范围0℃～50℃；喷嘴公称工作压力(MPa)=1.0；单个喷嘴的保护半径(m)≤5（一般情况）；喷嘴的保护高度(m)=0.3—5；系统启动方式：自动、手动、应急操作；系统灭火技术方式：全淹没；系统启动电源：DC24V，1A；安全泄放装置动作压(MPa)=6.6；系统延时启动时间(s)=0～30 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 泄压口 | BWXY-0.12 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点，可配接各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光报警器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备用电池 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 火灾声警报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 外控电源 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 蓄电池 | DC12V17Ah | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 紧定管及辅材 | JDG20*1.6 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 十 | 新老机房环控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市电检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电量仪 | 1.支持测量各相相电压有效值、三相相电压有效值的平均值、电压有效值、三相线电压有效值的平均值、相位角、1～4回路各相电流有效值、有功功率、总有功功率，全回路总有功功率、各相无功功率、总无功功率、总视在功率、各相功率因数、总功率因数、各相有功电能、总有功电能，全回路总有功电能；， 2.支持计量有功电能，掉电不丢失 3.支持采用网口形态的RS485数字通讯接口采集所有数据，支持MODBUS规约； 4.电压支持：测量范围:30~600V(线电压)；20~400V(相电压)，PT:1~10000；连续过载：800V 5.电流支持：配互感器withCT0~400A；直入型0~6A；CT:1~10000；连续过载：2倍 6.支持功率测量范围：单相功率：0~80000W/var总功率：0~240000W/var/VA(按实际输入3×U×I) 7.频率：测量范围：45~60Hz 8.精度：电流：闭环互感器≤0.5%；开环互感器≤1.0%；电压：相电压≤0.5%；线电压≤1.0%；功率：闭环CT≤1.0%；开环≤CT2.0%；功率因数：闭环CT≤1.0%；开环CT≤2.0%；频率：45~60Hz±0.1Hz；电能：闭环≤1.0%；开环≤2.0% 9.电压范围支持（范围内可选）：①AC85~265VorDC85~330V；②DC18~90V;③DC20~60V 10.功耗≤2W 11.绝缘强度：输入/电源：2.0kV/min·1mA；RS485/其它：1.0kV/min·1mA 12.电磁兼容：1.2/50-8/20us浪涌：电源：4kV；I/O线I/OLine：2kV8/20us；快速脉冲串：电源P：4kV,2.5kHzI/O线I/OLine：2kV,5kHz 13.支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、数据展示等； 14.配备电流互感器等配件； | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 400A/80mA，线长3米，带水晶插头+转接头 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 多回路用电监控模块 | 多回路用电监控模块，可以监测电流、电压功率等全电量参数及开关量，30个回路 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 | 电流互感器（36个每一路市电配一个互感器）1.电流量程：200A； 2.与组端收敛模搭配使用 3.监测组端电流、电压 | 1 | 套 |  |  | 用于机柜市电检测 |  |
| 5 | 数据采集网关 | 机房动环监控采集主机，用于5物联网协议传输，可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器，并把采集的数据上传至物联网平台，通过该产品可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，并可以给外部设备供电，实现各类传感器快速接入，组成一个可靠的弱电间/微型机房监控系统。含管理软件。1.以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1;PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； ▲2.支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个（提供产品彩页或官网截图）； 3.内存≥8GB； 4.所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5.支持传感器类型智能识别，智能上线； ▲6.支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失（提供产品彩页或性能证明截图）。 7.支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8.支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 9.支持对对传感器接入是否正常进行监测，LED灯亮则接入正常 10.与系统平台为同一品牌； 11.提供3C强制认证证书 ▲12.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。 | 6 | 台 |  |  |  |  |
|  | UPS检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蓄电池检测系统传感器 | 电流霍尔传感器，最大电流：200A，用于测蓄电池组端电流。1、电流量程：200A 2、与组端收敛模搭配使用； 3、监测组端电流、电压 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 蓄电池检测系统终端显示器 | 7英寸彩色触摸显示终端（含操作系统）；支持挂壁安装，支持现场查看所有的监控参数、告警信息、测试数据等，直观显示所有电池的性能状态；支持以太网和RS485进行数据传输接口。1、支持HDMI、VGA、485等通讯协议，支持多种接口。 2、网络接口≥1个百兆RJ45接口 3、支持DC12V3A供电 4、支持监测最高单体序号、最高电梯电压值、最低单体序号、最低单体电压值、最高温度序号、最高温度值、最低温度序号、最低温度值、单体总数、最低单体剩余容量。 5、这次监测环境温度、总续航时间、电压告警、电流告警、容量、可充电电量、可放电电量、组端SOC、剩余容量、容量百分比、单体SOC； 6、与基础设施物理安全感知平台、蓄电池监测模块同一品牌 7、支持与基础设施物理安全感知平台对接，实现告警、展示等功能联动。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 精密空调对接 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 可变线序采集器 | 可变线序采集器，PRS485接口*1，DATA接口*1，支持软件定义线序，适用于UPS/精密空调等第三方设备对接，标配232/485线材各1条。1.PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2.PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3.支持MODBUS485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4.RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； ▲5.支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义。（提供软件截图） 6.可以被采集主机及基础设施物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 7.与基础设施物理安全感知平台统一品牌； | 10 | 台 |  |  |  |  |
|  | 温湿度、烟雾、漏液、检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 温湿度传感器 | 机架式温湿度传感器，产品采用高性能进口元器件，既能保证测量时的高灵敏性，又能增强工作稳定性，抗电磁干扰设计，避免各种外界因素所造成的干扰。可用于机房/设备房的温湿度信息采集，并且可以联动控制空调；支持RS485输出，支持双RJ45设计，支持RJ45供电。1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 6、设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 7、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 8、支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 9、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 10、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 11、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑 12、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 13、支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态 14、支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员 15、在基础设施物理安全感知平台可统一管理全部温湿度传感器设备 16、基础设施物理安全感知平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 ▲17.提供产品CNAS监测报告 ▲18.为保证兼容性与统一管理，要求本次投标的设备与现有基础设施物理安全感知平台必须兼容，如中标后发现该设备无法兼容现有平台的，采购人有权要求其更换品牌，中标人应无条件服从。（投标文件中提供承诺函，格式自拟） | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 10 | 烟雾传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3、接口类型支持RJ45网口形态 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 8、支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、展示。9.支持联动基础设施物理安全感知平台进行声光、电话、短信等告警； | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 11 | 不定位漏水传感器主机 | 不定位漏水传感器主机（控制器），支持RJ45网口,搭配物联网主机使用。需要另外选配漏水检测线缆 1、漏水反应时间≤2S 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 4、支持本地12~24VDC供电 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 6、存储温度-20°C至60°C，工作温度-10°C至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 7、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 8、接口类型支持RJ45网口形态 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器 10、支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 11、为保证兼容性与统一管理，与基础设施物理安全感知平台同一品牌 12、▲为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件并要求设备制造商盖章证明 13、配备15m不定位漏水线缆 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 15米不定位漏水检测线缆 | 15米不定位漏水检测线缆，搭配不定位漏水检测主机使用，2根1套 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 物联网控制器，基础物理安全感知平台 | 多元化、高性能的物联网控制器含设备管理、智能策略、3D建模、基础运维、告警推送等功能，适用于IPSIP应用平台管理，可利用IoT技术，为用户提供感知数据中心机房、档案馆等场景，基础设施物理安全问题的整体解决方案，接入数量为256个，默认含8个基础设备授权。1.千兆以太网口数≥4个；RJ45Console管理口≥1个；USB接口≥2;最大支持256个终端接入 2.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3.支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 4.支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； ▲5.支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章； ▲6.支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章； ▲7.支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章； ▲8.支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章； ▲9.支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章； 10.平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 11.平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发； ▲12.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；要求提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章； 13.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； ▲14.产品为自主研发，提供物联平台软件著作权复印件并加盖公章； ▲15.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件； | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 相关授权 | 传感器管理平台软件V3.0*(43套)【物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器、无线AP等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。】; 物联网门禁一体机管理软件V3.0*(1套)【物联网平台门禁一体机接入功能授权，支持海康威视、大华等品牌人脸识别门禁一体机接入】; 物联网视频监控接入管理软件V3.0*(1套)【物联网平台视频监控接入功能授权，支持海康、大华的视频监控系统接入，支持平台视频中心，支持视频录制和回放。】; 物联网UPS接入管理软件V3.0*(1套)【物联网平台UPS接入功能授权，支持UPS接入，获取相应数据UPS状态等相应数据】; 物联网精密空调接入管理软件V3.0*(1套)【物联网平台精密空调接入功能授权，支持精密空调接入，获取精密空调运行数据】; 物联网专业设备接入管理软件V3.0*(23套)【物联网平台专业设备接入数量授权，每增加一台门禁一体机、摄像头、网络设备、电教设备等设备接入授权，】; 物联网机房关键设备接入管理软件V3.0*(10套)【物联网平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权】; | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 短信电话告警 | 4G版电话报警模块，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警，默认配置本地电源供电，支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作，支持RJ45网口输出.1、12V2A电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用 2、支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能； 3、支持电话、短信告警两种方式 4、支持接口类型为RJ45 5、支持联通、电信、移动全网通4G接入 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 管线配套布设 | 网络线、电源线、PVC管等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 实施辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 新风对接系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 数据转发器-串口版 | 数据转发器-串口版，支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持12V/1A对外输出供电，整机最大功率10W；有线网口上行，支持DC供电；标配PoE分离器，使得产品可通过此配件支持PoE有线方式进行标准化组网。 | 3 | 套 |  |  |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 门禁控制主机 | 人脸+指纹7寸智能门禁一体机IC款（室外、WiFi、指纹） | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 26 | 锁具 | 双门电磁锁 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 27 | 锁具 | 单门电磁锁 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 28 | 开门按钮 |  | 5 | 只 |  |  |  |  |
| 29 | 布线及辅材 | 网络线、电源线、PVC管等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 十一 | 新、老机房、设备间监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 硬盘录像机 | 16路视频，含8T*2硬盘 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 高清摄像机 | 400万像素高清摄像机POE | 16 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | POE交换机 | 16口POE+2光口（带光模块） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 布线及辅材 | 超5类网络线、PVC管、跳线等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 十一 | 大屏展示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 98英寸互动含壁装支架.采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥98英寸，物理分辨率为UHD超清4K， 3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178° 。 ▲整机亮度：≥350cd/m2，对比度：≥4000:1，色域（色彩覆盖率）：≥93%；整机在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。【国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章】 内置电脑要求：1.采用英特尔定义的标准OPS80pin接口定义。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护; 一、整机参数1.▲内置安卓系统，CPU采用四核，安卓系统版本≥11.0，内存不低于3GBRAM，存储不低于12GBROM,支持在线升级。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 2.整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，TouchUSB，Type-C，方便快速识别与使用。前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘。 3.整机后置接口需具备：包含但不限于USB3.0，USBTouch，HDMIIN，RS232，VGA，RJ45。 4.考虑到须连接其它多媒体设备，须提供千兆网络接口（非OPS网络接口），同时支持安卓和OPS电脑Windows双系统有线网络联网。 5.▲内置4.2声道音箱，额定总功率不低于60W。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 6.整机支持2.4G&5G双频段，支持802.11b/g/n/ac/ax（WIFI6）协议。 7.▲整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 8.▲无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光感系统、CPU配置进行检测和故障提示。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 二、触控参数 1.触控技术：支持20点红外触控，无需安装驱动和校准定位； 2.支持手势息屏，通过三指长按屏幕达到息屏状态，并可通过三指长按实现屏幕唤醒功能。 三、摄像头和麦克风 1.整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，视角不低于120度。 2.整机内置非独立外扩展的不低于4阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于10米。 四、安卓白板软件 1.支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于三种导出格式；支持10种以上平面图形工具；支持8种以上立体图形工具。 ▲2.支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 3.白板支持笔触压感效果，无需使用主动笔即可实现该功能。 4.支持在书写时自动识别人手和书写笔，可支持打开或关闭该功能。 5.使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 6.支持智能工具箱，可选择思维导图、计算器、聚光灯等多种小工具。 ▲7.软件内内置动态使用说明书，对白板相关功能进行动态功能展示，方便老师一键查看学习白板相关功能。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 五、内置OPS 1.采用英特尔定义的标准OPS80pin接口定义。 2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护; 3.不低于Intel11代I5及以上CPU；8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。 六、售后服务要求 1、整机3年质量保障、3年免费上门服务 | 1 | 套 |  |  | 走廊挂壁安装 |  |
| 2 | 显示屏 | 75英寸互动含壁装支架.采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥75英寸，物理分辨率为UHD超清4K， 3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178° 。 ▲整机亮度：≥350cd/m2，对比度：≥4000:1，色域（色彩覆盖率）：≥93%；整机在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。【国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章】 一、整机参数1.▲内置安卓系统，CPU采用四核，安卓系统版本≥11.0，内存不低于3GBRAM，存储不低于12GBROM,支持在线升级。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 2.整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，TouchUSB，Type-C，方便快速识别与使用。前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘。 3.整机后置接口需具备：包含但不限于USB3.0，USBTouch，HDMIIN，RS232，VGA，RJ45。 4.考虑到须连接其它多媒体设备，须提供千兆网络接口（非OPS网络接口），同时支持安卓和OPS电脑Windows双系统有线网络联网。 5.▲内置4.2声道音箱，额定总功率不低于60W。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 6.整机支持2.4G&5G双频段，支持802.11b/g/n/ac/ax（WIFI6）协议。 7.▲整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 8.▲无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光感系统、CPU配置进行检测和故障提示。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 二、触控参数 1.触控技术：支持20点红外触控，无需安装驱动和校准定位； 2.支持手势息屏，通过三指长按屏幕达到息屏状态，并可通过三指长按实现屏幕唤醒功能。 三、摄像头和麦克风 1.整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，视角不低于120度。 2.整机内置非独立外扩展的不低于4阵列全向降噪麦克风，可识别距离不小于10米。 四、安卓白板软件 1.支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于三种导出格式；支持10种以上平面图形工具；支持8种以上立体图形工具。 ▲2.支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 3.白板支持笔触压感效果，无需使用主动笔即可实现该功能。 4.支持在书写时自动识别人手和书写笔，可支持打开或关闭该功能。 5.使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 6.支持智能工具箱，可选择思维导图、计算器、聚光灯等多种小工具。 ▲7.软件内内置动态使用说明书，对白板相关功能进行动态功能展示，方便老师一键查看学习白板相关功能。【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）复印件加盖投标人公章】 五、内置OPS 1.采用英特尔定义的标准OPS80pin接口定义。 2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护; 3.不低于Intel11代I5及以上CPU；8GBDDR4及以上内存；256GSSD及以上硬盘，不少于6个USB接口。 六、售后服务要求 1、整机3年质量保障、3年免费上门服务 | 1 | 套 |  |  | 走廊挂壁安装 |  |
| 3 | 布线及管路 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 十三 | 数据中心走道大门更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃推拉门 | 每扇2门 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 原有防火门拆除 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 原吊顶板拆除 |  | 70 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶用轻钢龙骨 | DU50/DU38,国标主龙骨Q50、38国标龙骨，副龙骨三角龙骨（含辅材） | 70 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 镁铝合金微孔吊顶面板 | LTH300,尺寸：300mm*1200mm*0.8mm | 70 | m2 |  |  |  |  |
| 6 | 栅角线(与吊顶板配套） | 25*25mm | 50 | m |  |  |  |  |
| 7 | 照明灯具 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 发光字牌 | 定制背光发光字牌，显示数据中心机房内容，壁装 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 十四 | 老机房故障点排除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施内容 | 1、1台老UPS主机拆除，电池柜重组接入另一台原有UPS主机并完成输出线缆调整； 2、更换3组老电池柜中共96节老电池； 3、增加老机房线路、电源线整改（包含数据线凌乱整理、不规范，不安全的电源线整理，强电线路穿管等） | 1 | 项 |  |  |  |  |

第六章   拟签订的合同文本

数据中心机房扩建和改建项目

合

同

甲方：江苏城乡建设职业学院 乙方： 签订时间：2024年 月 日

甲方：江苏城乡建设职业学院

乙方：

签订地点：常州

2024年月日，江苏城乡建设职业学院以编号为     号采购文件对数据中心机房扩建和改建项目进行了公开招标。经评标委员会评定，   为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就相关事宜达成如下合同条款。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量、价格

本项目合同总价为含税价（税率%）：人民币￥   元（大写：   元）；具体清单见附件：

合同内容包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

二、合同履行期限

必须于2024年10月30日前完成供货、安装调试、系统集成并验收合格。

三、包装

1.乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2.因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3.乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

四、到货检验和验收

1.乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2.如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。

3.清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。

4.若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

5.乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

6.双方代表在项目现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托经国家认可的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

7.乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

8.资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

9.货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

五、系统安装调试要求

1.项目要求

（1）乙方须承担本项目采购范围内所有设备的安装部署和配置任务。乙方提供交钥匙项目，应承担项目的整体规划、采购范围内相应货物制造（采购）前或服务提供的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、系统展示及配套设备、控制系统集成、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务及培训、验收、质保期及维保服务等全部内容，建设完成后必须能满足甲方使用要求。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。

（2）确保所提供的方案能够满足项目需求，并对项目成功实施负完全责任，若由于方案设计缺陷导致项目功能缺失，方案提供者需自行承担相关费用。

（3）乙方必须积极主动与本项目的相关单位合作，并服从甲方的协调。

（4）乙方应明确本项目实施后达到的效果。详细说明未来需求变化时将采取何种措施，实现系统的升级以满足要求。

（5）乙方开始制造或采购产品之前，甲方有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经甲方签认同意后方可实施。项目实施过程中，系统需求可能根据实际情况做出调整，在已购设备或软件通过配置或客户化开发能够支持功能实施前提下，乙方需根据更改及时做出调整，确保项目的顺利实施。

2.设备交货、安装调试和培训

（1）供货

1）乙方应保证所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2）所需货物由乙方包装、运输，安装调试完毕，检验合格后办理移交手续。

3）根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。

4）安装计划：提供切实可行的详细的项目实施方案与计划、流程梳理方案、各阶段工作内容、时间安排及资源调度等。安装调试完毕并验收合格，交付甲方使用。乙方逾期交付，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以合同价款总额每日万分之五计算。

5）实施过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至甲方指定地点)及成品保护,乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

（2）系统集成

1）乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成采购所提供设备、软件系统的使用规划、安装、调试及投入运行。

2）设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。实施之前应做好原有设备保护措施，加强对现场的施工质量及安全管理，如施工造成现场原有设施损坏，需由乙方自行承担修复工作及相关费用并不得影响项目整体创优评比。

（3）技术文挡及支持

1）乙方必须在对其所提供的设备、软件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

2）技术文件：乙方必须向甲方提供项目的实施、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（包括但不限于测试报告、产品合格证等）。必须对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。

3）提供7*24小时技术支持服务。对智能化设备的运行问题、故障提供及时24小时的远程或现场服务，响应时间在1小时内。

4）提供系统升级服务，对系统版本的、系统补丁包的升级提供技术支持服务。

5）对整个视频显示系统的服务支持，需提供完整的企业级服务目录，服务日历，可量化的服务指标与标准，对于收取额外费用的，需要公开说明。

（4）培训

1）乙方应根据响应文件内容提供一套科学完整的培训方案及计划（包括但不限于培训目的、培训目标、培训对象、培训方式、培训课程等），并提供支持系统培训的文档资料清单。从而保障系统实施过程及系统运行后高效的操作、运行管理及维护。

2）乙方应对甲方人员（含管理人员）进行全面的技术培训，使甲方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便乙方所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行。

3）培训内容应包括：乙方所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的设计说明、系统的性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习。

4）乙方负责提供培训教师、教材和实际的操作环境，保证学员能实际操作，保证培训的质量和效果。

5）系统开通运行后，乙方应结合本项目与乙方的产品情况，定期与甲方进行技术交流和后续技能培训。

6）乙方及时提供新版本及相关文档资料，并及时提供新产品或系统升级等的技术培训。

六、结算及付款方式

1.付款方式：

（1）合同签订后支付签约合同价的10%；
（2）乙方在甲方指定时间、地点完成安装调试并验收合格，开具符合甲方要求的增值税专用发票

后，甲方付款至合同总价的100%，乙方在收款前提供的发票应为等额合规且符合甲方要求的增值税发票。

2.结算说明

（1）本项目实行总价包干，中标合同价包含但不限于设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给采购人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格的调整。

（2）网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时已综合考虑相关敷设费用，结算时不再增加费用。

（3）重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，乙方投标报价时已综合考虑上述费用并承诺提供厂家质保服务，结算时不再增加费用。

（4）重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，乙方在合同签订后全部提供到位。

（5）实施过程中，乙方根据甲方清单确定的数量进行采购、供货，任何不符合甲方需求的设备、材料不得在本项目使用。采购清单中所有设备、材料（含备品备件、辅材）如在安装调试中实际需要的数量高于清单所列数量，乙方应予以补充并承担所有费用，甲方不再增加合同价之外的任何费用；如在安装调试中实际使用的数量低于清单所列数量，则乙方应在确保满足使用功能的基础上将多余的设备、材料（含备品备件、辅材）等全部移交给甲方。

（6）实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，乙方须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向甲方申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。甲方不承担因设备更新而增加的任何费用。

（7）为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，乙方已综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

（8）采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而乙方为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在合同价中。

（9）与原机房系统对接的软硬件的改造及调试费用已包含在合同价内，结算不调整。

（10）乙方在合同签订前，须与甲方进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

（11）乙方应根据投标文件“分项报价表”中应明确的的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），进行采购及供货；如未明确上述信息的，乙方同意由甲方选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），合同价格不予调整。如甲方因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，乙方应服从安排并按甲方要求的品牌、规格型号进行更换，且合同价格不变。

七、质量保证期与售后服务

1. 本项目整体质保期为安装调试完成并验收合格之日起壹年。大屏显示部分设备要求整机3年质保的，按采购需求执行，提供3年免费上门质保服务。防静电地板、新风系统风机部分2年质保的，按采购需求执行，提供2年免费上门质保服务。

2.需提供整体软件安装、培训与维护升级服务，软硬件系统集成服务。乙方保证使用方为接受本合同或其任何部分规定的货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控，如发生这种指控，由乙方负责与第三方交涉并使需方免除由于第三方索赔从法律及经济责任方面所造成的损害。

3.乙方应保证在安装合同货物、软件，提供服务时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。为甲方免费提供专业维修培训。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到报修电话后1小时响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。在设备维修期间免费提供备用品。质保期内根据甲方需要提供免费保养服务，软件免费升级。如乙方响应文件承诺的时间优于上述时间的，按承诺时间执行。

5.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方因己方原因要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（4）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（5）乙方未按本合同的规定和投标“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（6）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（7）乙方响应属虚假承诺，或经国家认可的第三方检测机构确认提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

（8）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按合同总价款的5%承担违约金。

九、不可抗力

1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争。

2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

十、合同争议的解决

1.因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉。

3.除争议部份外，本合同应继续履行。

十一、与本合同不可分割的附件

1.产品技术要求。

2.采购文件及相关的资料。

3.乙方提交的响应文件。

4.经甲、乙双方确认的承诺、其他补充协议及相关资料。

十二、合同生效及其他

1.在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付3-5万元的违约金；如乙方向本项目相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额10倍的违约金。

2.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。

3.合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。

4.除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

6.本合同自双方签字并加盖单位公章后生效；合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、代理机构壹份。

甲方：                     乙方：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

住所：                     住所：

法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人授权代表（签字）:

电话:                     电话:

开户银行：                   开户银行：

开户名称：                   开户名称：

开户账号：                                             开户账号：

第七章   投标文件格式

★投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4. 实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

| 项 目 名 称： | 数据中心机房扩建和改建项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0014 |
| 投 标 人： |  |
| 日 期： |  |

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏城乡建设职业学院、江苏城建校工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

资格审查及符合性审查所需提供材料

| 序号 | 证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件扫描件或自然人的身份证明扫描件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加开标的无需提供） |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加开标的须提供），提供社保机构出具的投标人连续3个月（2024年4月-2024年6月）为授权委托人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证扫描件加盖公章。 |  |
| 4 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据扫描件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 6 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |
|  | 其余详见投标文件格式 |  |

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：江苏城乡建设职业学院、江苏城建校工程咨询有限公司

我方参加你方就数据中心机房扩建和改建项目 JSZC-320400-SCJX-G2024-0014组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子邮箱________________________

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与数据中心机房扩建和改建项目 JSZC-320400-SCJX-G2024-0014的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件加盖公章。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就数据中心机房扩建和改建项目 JSZC-320400-SCJX-G2024-0014采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

| 序号 | 报价内容 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 分项报价表（实质性格式）

分项报价表1

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

报价单位：人民币元

表1：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新机房精密空调 | 1 | 项 |  |
| 2 | 新机房UPS系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 新机房机柜及上走线 | 1 | 项 |  |
| 4 | 机房装饰 | 1 | 项 |  |
| 5 | 新机房新风系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 老机房新风系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 设备间新风系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 新机房消防系统 | 1 | 项 |  |
| 9 | 设备间消防气体灭火系统 | 1 | 项 |  |
| 10 | 新老机房环控系统 | 1 | 项 |  |
| 11 | 新老机房、设备间监控系统 | 1 | 项 |  |
| 12 | 大屏展示系统 | 1 | 项 |  |
| 13 | 数据中心走道大门更换 | 1 | 项 |  |
| 14 | 老机房故障点排除 | 1 | 项 |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

分项报价表2（实质性格式）

表2：请根据采购需求中《表2：详细的采购清单、分项控制价及技术参数要求》进行报价。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

5合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 6采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”，实质性响应条款负偏离的将作为无效投标处理。其他条款的负偏离根据投标人说明的理由经评标委员会评审后确定是否符合本项目要求，不符合的将作无效投标处理。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 7 项目实施方案等，包括但不限于如下方面以及本招标文件要求的方案文件：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

8参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：明确一名项目负责人且须是投标人正式职工，提供开标截止时间往前推连续3个月社保缴纳证明材料。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

9相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0014

项目名称：数据中心机房扩建和改建项目

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章：

日期：    年    月    日

- 10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料