常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

采 购 人：常州市排水管理处

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	20

第五章   采购需求	28

第六章   拟签订的合同文本	50

第七章   投标文件格式	58

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

2.项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

3.项目预算金额：三年人民币164.55万元，即人民币54.85万元/年、最高限价单价：运维服务0.115元/吨水，零星人工费0.016万元/工日。

4.采购需求：采购白家浜生态补水泵站委托运行服务，详见“第五章 采购需求”。

5.合同履行期限：自签订合同之日起三年。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年7月24日至2024年7月31日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月14日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名  称：常州市排水管理处

地   址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按三年中标总金额的0.8%计算并支付中标服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 35 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 系统运行控制方案可行性 | 10 | 对投标人提供的系统运行工艺控制方案，根据磋商供应商对系统运行原理的理解程度、系统各处理单元的工艺控制要点、以及系统运行所有工作内容的统筹分解的合理性、完整性进行优劣评价：方案理解程度高、合理且完整的得10分；方案理解程度高、较合理且完整的得8分；方案理解程度较高、较合理且完整的得6分；方案理解程度较差、不太合理且完整的得3分；不提供不得分； | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 系统操作规程全面性 | 8 | 对投标人提供的相关运行操作规程（包括系统、设备（电气）操作规程）进行综合评分：全面详细的得8分；较全面较详细的得6分；片面粗略的得3分；不提供不得分； |  |
| 2.3 | 岗位职责、安全管理制度的健全性 | 8 | 对投标人提供的项目运行岗位职责、安全管理制度进行综合评分：健全的得8分；较健全的得6分；不太健全的得3分；不提供不得分； |  |
| 2.4 | 内部考核制度的合理性 | 5 | 对投标人提供的项目运行内部考核制度进行综合评分：健全的得5分；较健全的得3分；不太健全的得1分；不提供不得分； |  |
| 2.5 | 应急事件处理预案 | 5 | 针对系统运行各类突发情况，制定应急预案，预案要求详细、合理，酌情评分，详细合理的得5分；较详细合理的得3分；不太详细合理的1分；不提供不得分； |  |
| 2.6 | 服务质量承诺 | 4 | 针对投标人的服务承诺进行评分：服务承诺良好的得4分；服务承诺较差的得2分；其他不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 25 |  |  |
| 3.1 | 人员实力 | 8 | 运行负责人（1人）：具有给排水、环境工程、机械、电气、机电专业大专及以上学历且年龄≤50周岁的，得3分；具有给排水、环境工程、机械、电气、机电专业大专及以上学历且50周岁＜年龄≤55周岁的，得1分；具有低压电工操作证得2分；具有维修电工技师职业资格证书得2分；同时提供2024年4-6月份连续三个月投标人为其缴纳的社保证明的加1分；本项最高得8分。 | 须提供身份证、毕业证书、资格证、操作证、社保证明等与各评分项相关材料的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
|  |  | 8 | 运行人员（2人）：年龄≤50周岁的，每提供一个得2分；50周岁＜年龄≤55周岁的，每提供一个得1分；具有低压电工操作证的，每提供一个得1分；同时能提供2024年4-6月连续三个月投标人为其缴纳的社保证明的，每提供一个得1分；本项最高得8分。 |  |
| 3.2 | 投标人业绩评价 | 9 | 自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有污水处理设施运行或具有河水处理设施运行等类似运行业绩的，每提供一个得3分，本项最高9分。 | 须提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

受常州市排水管理处的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需白家浜生态补水泵站委托运行服务项目进行公开招标采购。

- 一、采购内容

1.采购白家浜生态补水泵站委托运行服务。

2.采购预算：三年人民币164.55万元，即人民币54.85万元/年。

3.最高限价单价：运维服务0.115元/吨水，零星人工费0.016万元/工日。

4.本次项目总预算费用包括2部分：运维费用162.15万元、零星人工费用2.4万元。其中运维费用包括：人员费用 、药剂费用 、设施（备）的保养费用、设施（备）的单项在2000元以内（含）的维修费用等。零星人工费用包括：捞浮泥、捞浮油等。

5.运维费用按吨水单价（下表）、实际发生的补水量计算。运维单价最高限价如下：

| 工艺类别 | 混凝工艺 |
| --- | --- |
| 补水站名称 | 白家浜生态补水泵站 |
| 最高限制单价（元/吨水） | 0.115 |
| 年预估补水量（万吨） | 470 |
| 小计（万元） | 54.05 |

6.清除河道浮泥、浮油、应急清捞水草等零星人工费用按照实际发生人工工时计算，最高限价160元/工日。

| 零星人工最高限制单价（万元/工日） | 0.016 |
| --- | --- |
| 数量（工日/年） | 50 |
| 小计（万元/年） | 0.8 |

注：“补水量”的吨数、“零星人工费用”的数量为招标数，合同执行过程中以实际签单数量为准。

7.服务期限：自签订合同之日起三年。

- 二、项目概述

1.补水设施概述

本项目为白家浜生态补水处理设施委托运行服务项目，项目地点位于长江中路225号（清潭污水处理厂内）。

本项目采用加药混凝沉淀水质净化工艺，设计最大日均处理能力为15000m³/d，将南运河原水经潜水泵提升至水质净化设施，处理后洁净尾水分别主要引至白家浜河道进行生态补水，必要时也可补充叶家浜河道，起到提升河道水质感官的功能。

2.补水河道概述

白家浜：南北流向，北起白家浜截流泵站，南至白荡河，全长约490米，河道常水位总容量约为30000m³。补水点位于河道最北端（白家浜截流泵站处）。

叶家浜：东西流向，东起荆川公园南侧，西至南运河，全长430米，河道常水位总容量约为12000m³。补水点位于河道中段（叶家浜截流泵站处），距上游（东）约100米。

- 三、设备工艺技术介绍

- （一）设备清单

白家浜生态补水处理设施委托运行及相关服务项目的设备清单如表2-1（包括但不限于）。

| 表2-1生态补水工程设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 使用地点 |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=312.5m³/h，H=8.1m，P=11KW | 3 | 补水泵房 |
| 2 | PAC投加隔膜泵 | Q=0.24m³/h，0.1MPa—0.2MPa，0.75Kw | 2 | 加药间 |
| 3 | 电磁流量计 | DN15 | 2 |  |
| 4 | PAM投加螺杆泵 | Q=1m³/h | 2 |  |
| 5 | PAM制备装置 | 1000L/h | 1 |  |
| 6 | 絮凝池反应搅拌机 | G=500-1s，N=4.0Kw | 2 | 混凝沉淀池 |
| 7 | PE塑料板 | L×B=1400×1400，δ=50mm | 48 |  |
| 8 | 叠梁闸 | B×H=600×800 | 2 |  |
| 9 | 斜管及支撑梁 | 斜管L=1000，H=866，安装角度60°，斜管六角内切圆直径D=100，δ=1.10 | 2 |  |
| 10 | 闸阀 | DN200 | 8 |  |
| 11 | 电动闸阀 | DN200 | 6 |  |
| 12 | 闸阀 | DN200 | 4 |  |
| 13 | 快速排气阀 | DN80 | 6 |  |
| 14 | 闸阀 | DN80 | 6 |  |
| 15 | 干式立式泵 | Q=312.5m³/h，H=1.83～5.94m，P=7KW | 3 | 清水池 |
| 16 | 闸阀 | DN200 | 3 |  |
| 17 | 闸阀 | DN300 | 3 |  |
| 18 | 橡胶瓣止回阀 | DN300 | 3 |  |
| 19 | 波纹补偿器 | DN300 | 3 |  |
| 20 | 快速排气阀 | DN80 | 1 |  |
| 21 | 闸阀 | DN80 | 1 |  |
| 22 | 闸阀 | DN200 | 5 |  |
| 23 | 闸阀 | DN400 | 1 |  |
| 24 | 隔音罩 | 5.8m×4.5m×3.2m | 1 |  |
| 25 | 闸阀 | DN400 | 1 | 尾水平面管线 |
| 26 | 闸阀 | DN500 | 1 |  |
| 27 | 电磁流量计 | DN400 | 1 |  |
| 28 | 波纹补偿器 | DN400 | 2 |  |
| 29 | 波纹补偿器 | DN500 | 1 |  |
| 30 | 电动阀门 | DN400 | 1 | 白家浜 |
| 31 | 流量计 | DN400 | 1 |  |
| 32 | 电动阀门 | DN300 | 1 | 叶家浜 |
| 33 | 流量计 | DN300 | 1 |  |

- （二）设备工艺技术介绍

1.生态补水设施工艺流程：1

2.生态补水工艺描述

引入南运河原水，通过回转机械格栅截留大颗粒杂物后，由取水泵将原水提升进入混凝沉淀处理系统，投加混凝剂PAC和助凝剂PAM，使原水中悬浮物在较短时间内形成 “微絮团”。进入斜管沉淀区进行泥水分离，水质净化后进入清水池，通过提升泵输送至白家浜（叶家浜）补水河道。

生态补水设施产生的剩余沉淀污泥，就近排入厂区污水管网，后续处理。

3.生态补水设施技术参数

（1）生态补水设施处理进水水量：

表3-1 设计参数

| 编号 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 水源 | / | 南运河 |
| 设计日流量 | m³/d | 15000 |
| 设计小时流量 | m³/h | 625 |

注：设计处理水量为15000m³/d，24小时连续运行。

（2）生态补水处理设施进水水质指标：

表3-2 进水水质指标

| 项目 | 污染物质 | 水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 |
| 2 | SS | 100mg/l |
| 3 | 浊度 | 100NTU |
| 4 | TP | ≤2mg/l |
| 5 | 透明度 | 灰黄，≤20cm |

（3）生态补水处理设施出水水质指标：

★表3-3 出水水质指标

| 编号 | 污染物质 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 |
| 2 | SS | ≤10mg/l |
| 3 | 浊度 | ≤10NTU |
| 4 | TP | ≤0.2mg/l |
| 5 | 透明度 | 清澈，≥60cm |

（4）取样与监测

出水水质取样在生态补水设施末端清水池；进水水质取样在取水泵房集水井。

处理系统出水取样频率至少为每2h一次，取24h混合样，以日均值计；进水取样频率每周一次，取24h混合样，以日均值计。

监测分析方法按《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918－2002中要求的方法执行。

- 四、委托运行服务工作内容及标准、要求

- （一）河道生态补水委托运行工作内容及标准、要求

1.系统运行管理操作内容及要求（包括但不限于以下内容）

（1）按系统运行工艺要求进行24小时值守、巡视，完成运行所需的各项运行操作内容（每日工作内容5-1）；

（2）运行记录台帐及设备保养填报工作，PAC、PAM等药剂按照要求投加并摆放整齐（包含纸质台账与APP填报）（详见附表2、附表5-12）；

（3）设施的管养工作：

1）泵站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁（包括人工格栅垃圾的清捞处理、房屋屋顶排水沟（管）的检查排堵）；

2）空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；

3）对各种损坏的照明灯具、开关、插座、门窗、锁、铰链、供水设施的水嘴等及时进行维修更换；

4）根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向清潭厂（中水科）提出灭火器的更换清单。

（4）设备的管养工作

1）根据要求对各类机械、电气设备的定期检查、保养：包括控制柜、自控柜、流量计、液位计等电气（仪表）设备，净水装置、水泵、格栅、压榨机、闸阀门等机械设备。

2）每年3月份对泵站流量计准确性进行校核并做好记录；

3）日常各类非需外协单位进行维修的机械、电气（仪表）设备的故障排除，并及时上报需外协单位进行维修的情况；

4）在排除故障中单项维修费用在2000元以内（含）的设备（施）维修，以及保养过程中的各类润滑油均由中标单位自行提供。

（5）生态补水泵站工作范围内设施、设备及操作场所的卫生保洁工作，爱护车间内水电设施，节约用电、用水；

（6）提前做好在雨天、汛期等极端天气时的设备运行应急预案；

（7）做好每日的巡河工作。

1）巡河目的：在保证出水水质的情况下，及时掌握白家浜、叶家浜、双沟浜3条河道各个断面透明度等水质指标及沿河设备设施工作状态。

2）巡河频次：每天2次(上、下午各一次)；

3）巡河要求：

①测量补水河道各个断面的透明度（包括外河），对河道断面进行拍照，并将相应断面的颜色、气味、流向、流速、浮萍、底泥、漂浮物、藻类等填写到巡河APP中。

②关注沿河排口是否有污水排出,如有拍照上报。

③关注沿河的推流及曝气装置、在线水质仪表等是否正常工作，若有故障及时联系招标人相关管理人员。

④河道照片一律采用水印相机横向拍摄（水印内容包括日期、地点、温度、天气）

4）巡河断面如下（中标方按照招标人要求调整）：

①白家浜巡河断面：白家浜补水口、补水口南50米、补水口南100米、补水口南150米、补水口南200米

②叶家浜巡河断面: 颐和桥、叶家桥、叶家桥西200米

③双沟浜巡河断面：双沟浜补水口、双沟桥

（8）做好采样工作：

1）采样目的：及时掌握清潭生态补水泵站进水、出水及白家浜、叶家浜、双沟浜河道水质情况。

2）采样频次：计划白家浜、叶家浜、双沟浜河道每周2次（周二、周四）；清潭生态补水泵站每周二次 （周二、周四），实际情况投标方需按招标方要求进行调整。

3）采样要求：

①按招标人要求正确填写采样瓶标签纸并且字迹清晰，每个采样点拍摄样品照片填写到APP中。

②清潭生态补水泵站进出水样每个点4瓶，其他采样点每个点3瓶。

③采样点取河道中间较深处，取水要避免浮泥等杂质。

④采样照片一律采用水印相机横向拍摄（水印内容包括日期、地点、温度、天气）

⑤每次采样点10个以下（包括10个点）取一个平行样，大于10个点增加一个平行样，以此类推。

⑥处理系统出水取样频率至少为每2h一次，取24h混合样，以日均值计；进水取样频率每周一次，取24h混合样，以日均值计。

4）采样点如下（中标方按照招标人要求调整）：

①清潭生态补水泵站采样点：进水口、出水南、出水北

②白家浜采样点：白家浜补水口、补水口南100米、补水口南200米

③叶家浜采样点：颐和桥、叶家桥、叶家桥西200米

④双沟浜采样点：双沟浜补水口、双沟桥

（9）按招标人要求定期（2-3个月一次）对混凝沉淀池斜管清洗，对清水池清淤，需要停补提前与清潭厂（中水科）联系，取得同意后实施。

表5-1  每日工作内容（生态补水泵站）

每日工作内容

1.投加PAC、PAM

2.对相关河道断面进行巡河，现场测量透明度、巡查排口是否有污水排出，并进行APP打卡。

3.设备末端总出水口取样并查看出水浊度，格栅间查看进水浊度，并做好进出水浊度的记录。

4.查看工艺设备、进水泵、加药泵、药剂制备装置运转声音是否正常；电压表、电流表、流量计、液位计读数是否正常。

5.检查电机、减速机、轴承温度是否偏高，润滑油脂、机油液位是否正常；电气零部件、管道是否破损，隔膜泵、螺杆泵等运行是否正常，查看设备螺栓是否紧固。

6.检查PAM螺杆泵、PAC隔膜泵等设备管道是否堵塞；查看河道推流器、曝气管等装置是否正常工作（是否运行噪音过大）。

7.清理生态补水泵站进水口、人工格栅、机械格栅垃圾。

8.如实填报当天的运行日报表（纸质、APP）。

9.清理生态补水泵站车间内外工作场所绿化、设施、设备及操作场所的卫生

10.如实记录药剂使用量、自来水、电量等数据，逐步优化药剂的投加率（在招标人要求的范围内）。为月度装置进出水、药剂单耗的汇总分析及年度最优投加率、节能降耗报告积累数据。

11.生态补水泵站、河道装置设施设备等故障后，及时上报招标人（做好台账记录）且单项维修费用≤2000元的按照招标人要求及时维修。

说明：上述表格内容为每天巡检事项，若发现各类设备、电气、仪表无法正常工作，电机、减速机、轴承温度过高，出水浑浊等情况应立即告知招标人，由招标人指导，中标方配合处理；若发现润滑油、脂低于正常刻度，管道漏水，过滤器堵塞，常规电气损坏等情况，中标方自行添加润滑油、机油，更换管道及常规电气配件，定时查看PAC、PAM用量并及时投加，维护保养工具（内六角扳手、套筒扳手、活动扳手、老虎钳、尖嘴钳、管子钳、各类螺丝刀、验电笔、万用表、机油加油枪、润滑油加油枪等）、黄油、机油、PAC、PAM均由中标方自备且招标人不另行支付费用（相关费用已包含在总费用中）。

2.运行质量标准

按照系统工艺要求，当进水SS<100mg/l且浊度＜100NTU，运行出水考核指标pH=6-9,SS≤10mg/l,浊度≤10NTU，TP≤0.2mg/l,透明度≥100cm或见底(河道出水口)。

3.服务要求

中标人必须严格按照系统运行工艺操作规程进行各项运行操作，遵守招标人的各项制度和管理规定，并服从管理；

中标人必须严格执行《劳动法》用工工作时间及工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任；

辅助工艺管线、过滤器、滤网、PAM制药装置的隔仓（包括液位计探头）清洗、加黄油机油甘油、控制柜的除灰除尘等日常保养均由中标人负责；单项维修费用在2000元以内（含）的生态补水泵站、河道装置的设施设备等维修工作（相关费用已纳入总费用中），由中标人负责。

中标人每天须按招标人要求路线沿补水河道进行巡查，相关河道设施进行查看是否正常工作、沿河排口是否有污水排出、测量河道断面透明度、外河透明度，并进行拍照上传、做好相关台账记录，有异常情况及时拍照、拍视频并电话联系招标单位相关管理人员。

中标人需按照要求做好白家浜、叶家浜、双沟浜每周采样工作。

中标人需按照招标人的要求对生态补水泵站进水口、机械格栅、压榨机等进行清理，定期对混凝沉淀池斜管清洗，对清水池清淤。

4.现场操作人员配置要求

白家浜、叶家浜生态补水泵站委托运行服务设置1名负责人及不少于2名操作工。

（1）负责人基本要求：男性，身体健康，具有高中（或中专）及以上文化程度，年龄≤55周岁。语言表达能力强，具有一定的工作组织和沟通协调能力。了解水处理工艺原理及技术，具有一定的分析、写作能力，熟练掌握Word、Excel、ppt等办公软件。

（2）操作工基本要求：男性，身体健康，年龄≤55周岁。能通过培训掌握生态补水泵站运行涉及的所有操作内容，具有电工证的最佳。

合同签订后一个月内中标人必须提供为所派人员办理的100万（含）以上保额的雇主险证明。合同签订后二个月内中标人必须提供为所派人员缴纳的社保证明。

中标人必须保证所派员工的稳定性，不得自主随意调整或更换在岗运行人员，调整或更换人员必须在满足人员要求的前提下，事先以书面形式向招标人报备。

- （二）其他要求

1.每月对装置及河道进行水质、药剂单耗等进行汇总统计分析。

2.针对不同季节、枯水期汛期、白天黑夜、大中小雨对药剂的投加率进行摸索，得出最优投加率，并在每年12月对本年运行情况形成报告。

3.在日常运维工作中，不断开展节能降耗工作，在每年12月对本年形成节能降耗报告。

- （三）委托运行服务考核

1.考核方式

生态补水泵站运维的服务质量考核按招标人制订的《运行人员月度考核评分表》实行，每月考核一次。

中标人处罚、奖励细则采取百分制并与经济挂钩，月考核得分达到90分且不超过100分的，按吨水单价、实际补水量及零星人工费用，足额支付当月运维服务费用；得分低于90分（不含90分）的，每低一分扣除当月运维服务费用的1%；由招标人于每月汇总《运行人员月度考核评分表》进行当月款项结算。

中标人运行要求不符合招标人规定而扣分罚款，属中标人失职造成的经济赔偿处罚，于当月服务费中扣除，累计两个月低于85分的，则终止合同。

2.考核内容及考核细则

委托运行考核主要包括安全管理、水质药剂水电单耗管理、运行及设备管理、环境卫生等方面，详见附表1的运行人员月度考核评分表。

- 五、付款方式

每月合同价款根据吨水单价、实际补水量和零星人工费用进行计算。每月实际支付款总额为：依据月度考核表考核分数支付的当月生态补水泵站的运维费用、零星人工费用之和。

附表1：

服务项目月度考核表

| 项目 | 考核标准及要求 | 考核分数 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理 （20分） | 1、安全制度健全、安全台账齐备，并严格执行安全管理规定，无违章操作而引起的人身伤害、财产损失（5分） |  |
|  | 2、严格遵守泵站现场的操作规程巡检设施设备，上池操作人员需穿戴安全防护用品；（3分）车间内设有必要的消防器材，且摆放在固定位置。（2分） |  |
|  | 3、无当班睡觉，无酒后上岗,脱岗离岗（5分） |  |
|  | 4、制定雨天、防汛时应急预案（2分），泵站遇到设备故障及其他需要停机的情况，按要求及时报备。（3分） |  |
| 水质、药剂、水电单耗管理（30分） | 1、出水水质达标，其中透明度≥100cm或见底（3分）、浊度≤10NTU（3分）、SS≤10mg/L（3分）、TP≤0.2mg/L（3分） |  |
|  | 2、在保证出水水质的前提下，优化两种药剂的投加量。PAM单耗≥1.1g/m³；（4分） PAC单耗≥50g/m³；（4分） |  |
|  | 3、在保证出水水质的前提下，优化水电的使用量。电单耗≤0.08kw.h/吨水（4分），自来水单耗≤0.0004吨/吨水（3分）。 |  |
|  | 4、完成月度对装置进出水、药剂单耗、水电的汇总分析（3分） |  |
| 运行及设备管理（30分） | 1、定期清洗沉淀池，清水池，冲洗斜管。（3分） |  |
|  | 2、 确保药剂储备工作，确保药剂正常投加，药剂摆放整齐。（3分） |  |
|  | 3、 严格按照设备操作规程启动、关停设备（电气）及阀门，杜绝设备带病运转，发现设备故障及时处理并上报，并在运行台账做好相应记录。（5分） |  |
|  | 4、做好单项维修2000元及以下各类设施设备的维修，故障发生后2小时内赶到现场，非标及进口配件15天内完成修复，河道装置7天完成修复，电机绕线圈3天完成修复，换轴承（标准件）2天完成修复，更换继电器、接线柱等其他简易维修1天内完成修复。（5分） |  |
|  | 5、按规定完成并做好机电设备日常保养并做好台账记录（2分），做好轴承、减速机等机械设备缺油检查（3分）、控制室电气柜端子紧固、清理积灰等（2分） |  |
|  | 6、及时清理净水站进水口人工格栅、压榨机等垃圾（2分），及时清理集水井、沉淀池、清水池等池面垃圾（3分） |  |
|  | 7、泵站操作工每天必须按照要求做好运行台账记录（纸质台账、APP台账），做到字迹清楚、数据准确（2分） |  |
| 巡河、采样管理（10分） | 1、 每天做好补水河道巡河工作及沿河配套设备并填写好相关台账，若遇到不明油污、泡沫、污水等入河立即拍照、视频、定位发送给相关管理人员并同时电话上报（5分） |  |
|  | 2、按要求做好采样工作。（5分） |  |
| 环境卫生（10分） | 1、值班室内地板无尘，设备、电柜表面整洁卫生（2分）；保护室外绿化、爱护环境卫生，泵站内及泵站附近绿化垃圾及时清理（3分） |  |
|  | 2、净水池、泵房及周边干净卫生（3分）；河道装置表面无垃圾（2分） |  |
| 当月考核总分 |  |  |
| 备注：①每年做至少1次安全演练，未完成的话12月扣5分；②每年完成节能降耗报告，未完成的话12月扣5分。 |  |  |

考核人：                                        审核人：

- 附表2：

设备运行记录表

| 清潭厂生态补水工程运行、巡查记录表 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录项目1 | 进水瞬时流量 （m³/h） |  |  | 进水泵运行频率(HZ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水瞬时流量 （m³/h） |  |  | 出水泵运行频率(HZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水浊度（mg/l） |  |
|  |  |  |  | 进水泵电流（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水泵电流（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1# |  |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |  |  | 1# |  |  |  | 2# |  |  |  | 3# |  |  |  |  |
| 8:30- 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8:30 |  |
| 16:30- 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10:30 |  |
| 0:30- 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12:30 |  |
| 记录项目2 | PAC制备装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAM制备装置 |  |  |  |  |  |  | 格栅井 |  |  |  |  | 混凝池 |  |  | 14:30 |  |
|  | 搅拌器 是否正常 |  | 计量泵 |  |  | 卸药泵 |  |  |  |  |  | 干粉输送机是否正常 | 搅拌机是否正常 |  | 螺杆泵频率（HZ） |  |  |  | 格栅、压榨机是否正常 |  |  |  |  | 混凝搅拌机是否正常 |  |  | 16:30 |  |
|  | 1# | 2# | 1# |  | 2# | 1# |  |  | 2# |  |  |  | 1#-3# |  | 1# |  | 2# |  | 格栅 |  | 压榨机 |  |  | 1# |  | 2# | 18:30 |  |
| 8:30- 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20:30 |  |
| 16:30- 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22:30 |  |
| 0:30- 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0:30 |  |
| 药剂用量 | PAC液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PAM干粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2:30 |  |
|  | 投加时间 |  |  |  | 库存量（吨） |  |  |  |  | 投加量（吨） |  |  | 投加时间 |  |  |  | 库存量（袋） |  |  |  |  |  | 投加量（袋） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4:30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6:30 |  |
| 交班记录 | 当日排泥次数（南侧） |  |  |  |  |  | 当日排泥次数（北侧） |  |  |  |  |  | 当日是否清洗网格（南侧） |  |  |  |  |  |  |  |  | 当日是否清洗网格（北侧） |  |  |  |  |  |  |
|  | 当日累计提升量（m³） |  |  |  |  |  | 当日自来水用量（m³） |  |  |  |  |  | 当日进水泵运行时间（h） |  |  |  |  |  |  |  |  | 当日出水泵运行时间（h） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1# | 2# |  |  |  | 3# |  |  |  | 1# |  |  | 2# |  | 3# |  |
|  | 早班当班人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中夜班当班人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.要求字迹工整；2.表中“是否正常”主要指设备减速机：正常打“√”，故障打“×”，并在交班记录中写明故障情况；3.累计流量由早班记录；4.表中未涉及的其他异常情况，在交班记录中填写。

- 附表3：

清潭厂补水工程——巡河台账（暂定）

1、白家浜

年   月   日  天气：气温：

| 巡河点 | 河水清澈度情况 | 河道漂浮 物情况 | 河水气味 情况 | 底泥泛出 情况 | 藻类生长 情况 | 有无外水溢入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补水口 |  |  |  |  |  |  |
| 向南50米 |  |  |  |  |  |  |
| 向南100米 |  |  |  |  |  |  |
| 向南150米 |  |  |  |  |  |  |
| 向南200米 |  |  |  |  |  |  |
| 白荡河入口 |  |  |  |  |  |  |

填写说明：①“河水透明度情况”一栏填清澈、较清澈或浑浊；②“河道漂浮物情况”一栏填多、少或无；③“河水气味情况”一栏填写有臭味或无；④“底泥泛出情况”一栏填写多、少或无；⑤“藻类生长情况”一栏填写多、少或无；⑥“有无外水溢入”一栏填写有或无，并注明溢入地点（雨天记录）。

2、叶家浜

年   月   日                                       天气：气温：

| 巡河点 | 河水清澈度情况 | 河道漂浮 物情况 | 河水气味 情况 | 底泥泛出 情况 | 藻类生长 情况 | 有无外水溢入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补水口东（颐和桥） |  |  |  |  |  |  |
| 补水口西（叶家桥） |  |  |  |  |  |  |
| 叶家桥向西100米 |  |  |  |  |  |  |
| 叶家桥向西150米 |  |  |  |  |  |  |

填写说明：①“河水透明度情况”一栏填清澈、较清澈或浑浊；②“河道漂浮物情况”一栏填多、少或无；③“河水气味情况”一栏填写有臭味或无；④“底泥泛出情况”一栏填写多、少或无；⑤“藻类生长情况”一栏填写多、少或无；⑥“有无外水溢入”一栏填写有或无，并注明溢入地点（雨天记录）。

- 附表4：

设备运行月报表（暂定）                     清潭厂补水工程设备月报表

年      月

| 序号 | 设备名称 |  | 本月运行时间 | 故障次数 | 保养情况 | 维修情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅除污机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 压榨输送机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 进水泵 | 1# |  |  |  |  |
| 4 |  | 2# |  |  |  |  |
| 5 |  | 3# |  |  |  |  |
| 6 | PAC制备装置 | 计量泵1# |  |  |  |  |
| 7 |  | 计量泵2# |  |  |  |  |
| 8 |  | 搅拌器1# |  |  |  |  |
| 9 |  | 搅拌器2# |  |  |  |  |
| 10 | PAM制备装置 | 干粉输送机 |  |  |  |  |
| 11 |  | 螺杆泵1# |  |  |  |  |
| 12 |  | 螺杆泵2# |  |  |  |  |
| 13 | PAC卸药泵 | 1# |  |  |  |  |
| 14 |  | 2# |  |  |  |  |
| 15 | 混凝搅拌机 | 南侧 |  |  |  |  |
| 16 |  | 北侧 |  |  |  |  |
| 17 | 出水泵 | 1# |  |  |  |  |
| 18 |  | 2# |  |  |  |  |
| 19 |  | 3# |  |  |  |  |

审核                填报人                                                                    填报日期

- 附表5：

药剂投加记录表                                        药剂投加记录表

年     月

| 日期 | PAM | PAC |  | 日期 | PAM | PAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投加量 | 投加量 |  |  | 投加量 | 投加量 |
| 1 |  |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  |  |  | 18 |  |  |
| 3 |  |  |  | 19 |  |  |
| 4 |  |  |  | 20 |  |  |
| 5 |  |  |  | 21 |  |  |
| 6 |  |  |  | 22 |  |  |
| 7 |  |  |  | 23 |  |  |
| 8 |  |  |  | 24 |  |  |
| 9 |  |  |  | 25 |  |  |
| 10 |  |  |  | 26 |  |  |
| 11 |  |  |  | 27 |  |  |
| 12 |  |  |  | 28 |  |  |
| 13 |  |  |  | 29 |  |  |
| 14 |  |  |  | 30 |  |  |
| 15 |  |  |  | 31 |  |  |
| 16 |  |  |  | / |  |  |
|  | 累计（千克） | 累计（吨） |  |  | 累计（千克） | 累计（吨） |

注：PAM投加量按千克统计,PAC按吨计。

- 附表6：

设备保养记录表

| 水泵保养记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  | 保养日期 |  |  |  |  |  |
| 项目 水泵编号 | 1# | 2# | 3# |  | 4# | 5# |  | 6# |  |
| 水泵型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三相电流差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机对地绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线测量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵保护板测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶轮检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止水环磨损情况 | mm | mm | mm |  | mm | mm |  | mm |  |
| 电缆检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线箱端子排去除表面氧化层并作涂电力脂防腐蚀处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 震动声响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水套清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵保养注意事项：每年至少保养一次 1.除记录仪表显示的运行电流，利用钳形电流表对水泵三相运行电流进行观察，记录其最大差值。 2.带有保护板的水泵需进行报警测试，对连接到保护板的信号线进行开路或短接方式测试其有效性。 3.吊升检查的水泵，需拆解蜗壳观察叶轮及止水环磨损情况，其中止水环磨损情况测量止水环与叶轮间间隙。4.电机对地绝缘阻值低于5MΩ，且近期有过异常停机现象的，保持摇表100转/分左右速度持续测量1分钟，以确认线圈无薄弱点被绝缘击穿。 5.需要吊泵检查的水泵，如油腔室对地绝缘阻值小于1MΩ，则应拧开螺丝查看油腔室油液情况。 6.保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表7：

| 格栅、压榨机保养记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |  |
| 设备名称 | 保养内容 | 1#保养情况 | 2#保养情况 |
| 格栅 | 规格型号/格栅宽 |  |  |
|  | 出厂品牌 |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |
|  | 减速机型号 |  |  |
|  | 减速机品牌 |  |  |
|  | 减速机出厂时间 |  |  |
|  | 轴承情况并加注润滑脂 | 正常□ 异常□ 加油□ | 正常□ 异常□ 加油□ |
|  | 减速机加油或换油 | 加油□ 换油 □ | 加油□ 换油 □ |
|  | 电机绝缘值 |  |  |
|  | 电机、减速机运行是否有异响、异常振动 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 框架是否变形、裂纹 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 耙齿/开口销是否有破损 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 两侧鱼鳞片有无变形 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 链条链节之间是否有卡阻 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 链轮轮齿及与链条啮合是否良好 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 挡水皮有无破损； | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
| 压榨机 | 规格型号/筒径 |  |  |
|  | 出厂品牌 |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |
|  | 减速机型号 |  |  |
|  | 减速机品牌 |  |  |
|  | 减速机出厂时间 |  |  |
|  | 减速机加油或更换 | 加油□ 换油□ | 加油□ 换油□ |
|  | 电机绝缘值 |  |  |
|  | 电机、减速机运行是否有异响、异常振动 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 螺旋叶片是否变形、出渣效果是否良好 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
|  | 外壳及接水盘是否变形 | 正常□ 异常 □ | 正常□ 异常 □ |
| 异常情况说明 |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |
| 格栅、压榨机保养注意事项：每半年至少保养一次 保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

- 附表8：

| 阀门保养记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养日期 |  |  |
| 设备名称 编号 | 保养内容 | 保养情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# |  | 3# |  | 4# |  | 5# | 6# | 流量计配 |
| 闸阀 | 规格型号 | DN | DN |  | DN |  | DN |  | DN | DN | DN |
|  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手轮是否齐全/操作是否灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 丝杆检查加油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外表是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止回阀 | 关闭后是否有回水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外表是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩接头 | 是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动装置 | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液晶屏显示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关旋钮是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场/远程/设置旋钮及保险是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀类保养注意事项：每半年至少保养一次 排除阀门井内积水；保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表9：

| 闸门保养记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |  |  |  |
| 设备名称 编号 | 保养内容 | 保养情况 |  |  |  |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 闸门 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |
|  | 手轮是否齐全 |  |  |  |  |
|  | 启闭机执行机构操作是否灵活 |  |  |  |  |
|  | 启闭机地脚有无松动 |  |  |  |  |
|  | 启闭机外表除锈补漆 |  |  |  |  |
|  | 是否能开关到位、关闭时有无渗漏 |  |  |  |  |
|  | 轴导架是否完好 |  |  |  |  |
|  | 门框导轨是否完好 |  |  |  |  |
| 电动装置 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | 出厂时间 |  |  |  |  |
|  | 液晶屏显示是否正常 |  |  |  |  |
|  | 开关旋钮是否可靠 |  |  |  |  |
|  | 现场/远程/设置旋钮及保险是否可靠 |  |  |  |  |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |  |  |  |
| 闸门保养注意事项：每半年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |

- 附表10：

| 电气设备保养记录表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |
| 设备名称 | 保养内容 | 保养情况 |
| 控制柜、自控柜等电气设备 | 检查并封堵所有进出单独操作间的电缆洞 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 对各控制柜、自控柜、中间接线箱内除尘、接线端子紧固，对底部密封的柜体用环氧板等加防火泥封堵的情况检查、修复，对锈蚀严重的接线端子进行更换 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 更换各控制柜上有异常的仪表、元器件 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 手动测试控制柜内的温控元件及散热风扇，温度调整为30℃ | 正常 □ 异常 □ |
|  | 软启动器或变频器型号 |  |
|  | 软启动器或变频器工作是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常情况说明 |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |
| 电气设备保养注意事项：每半年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

附表11：

| 仪表类设备保养记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称 | 保养日期 |  |
| 设备名称 | 保养内容 | 保养情况 |
| 流量计 | 口径 | DN |
|  | 品牌 |  |
|  | 显示表盘是否正常，瞬时、累计流量显示是否正常、与文本屏是否一致 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 本体及出线是否正常，并排除流量计井内积水 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |
| 仪表设备保养注意事项：每年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

附表12：

| 净化装置相关设备保养记录表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  | 保养日期 |
| 设备名称 | 保养内容 | 保养情况 |
| *减速机 | 添加加机油，油量在油镜线以上；确保机油清澈，若浑浊，放掉更换新的 | 正常 □ 异常 □ |
| 搅拌机 | 对叶轮、联轴器等位置的螺丝处进行紧固 | 正常 □ 异常 □ |
| 齿轮 | 查看大、小齿轮的磨损情况；添加适量黄油 | 正常 □ 异常 □ |
| *辅机轴承 | 查看轴孔间隙是否变大，渗漏的磁种是否增多，若是需要更换轴承；添加黄油直到溢出 | 正常 □ 异常 □ |
| 主机轴承 | 查看是否有异响，有异响更换轴承；添加黄油直到溢出 | 正常 □ 异常 □ |
| 隔膜泵 | 查看隔膜是否老化影响出药并及时更换；查看油尺液位是否正常，并适当添加机油 | 正常 □ 异常 □ |
| 螺杆泵 | 定子转子拆开清除堵塞物 | 正常 □ 异常 □ |
| PAM制药装置 | 清洗3个隔仓、液位计探头；清理加药粉处的粘稠物 | 正常 □ 异常 □ |
| PAC化药池 | 对箱体周边进行检查，是否渗漏 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常情况说明 |  |  |
| 保养人员签名： |  |  |
| 电气设备保养注意事项：每一年至少保养一次 保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

签订时间：      年    月    日

甲方：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同，以资互约共遵。

第一条  项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.服务范围：

4.服务期限：自     年    月    日起至      年    月    日止。合同履行期满，经甲方考核合格的，合同可续签一年。

5.服务要求：见附件1。

第二条  合同文件组成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下:

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.招标文件及相关说明；

4.乙方中标的响应文件；

5.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第三条  履约保证金

1.合同签订后30日内，乙方将履约保证金（人民币        元，大写         ）汇入甲方账户：

□账户名：常州市财政局，开户银行：江苏银行常州龙城大道支行，账号：83100120010000019。

允许乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。

3.按照合同约定应退还的履约保证金在项目服务结束后15个工作日内无息退还给乙方，退还方式同乙方缴纳方式一致。甲方逾期不退还的，乙方有权依法追偿。

第四条 合同价款与支付

1.合同价款

每月合同价款根据吨水单价、实际补水量和零星人工费用进行计算。

2.价款支付

依据月度考核表考核分数支付的当月生态补水泵站的运维费用、零星人工费用之和。

第五条 甲方权利与义务

1.代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2.不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3.审定乙方编制的服务方案；

4.检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

5.审定乙方编制的服务年度计划；

6.提供乙方进行服务所必须的水电等设施；

7.协助乙方做好运行服务管理工作；

8.甲方有权对生态补水泵站的运行模式、相关人员工作内容及相关费用进行调整；

9.法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

第六条 乙方权利与义务

1.根据有关法律、法规、招标文件的规定及本公司的实际情况，制定服务管理制度及管理方案、年度管理计划等工作目标；

2.在服务区域内设立专门机构,负责本区域的日常运行管理及维护保养工作，并委派有相关资质的人员履行本合同；

3.按照甲方要求开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益；

4.根据有关法律、法规和本合同的规定，向甲方收取服务费用；

5.建立、保存台帐，及时向甲方报告本管理区域内的服务事项；

6.承担本项目的服务业务，不得将服务及责任转嫁给第三方；

7.不得擅自占用和改变公用设施的功能；

8.合同终止时，向甲方移交全部管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

9.生态补水泵站的运行模式需按照甲方要求及时调整，相关人员的工作内容按照甲方要求及时进行调整，相关费用按照甲方要求及时调整；

10.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第七条   质量保证

1.建立质量管理体系并有效运行，日常服务严格按照双方确认的服务要求（附件1）实施各项工作内容。

2.服务质量考核按《运行人员月度考核评分表》（附表1）实行，每月考核一次。

第八条　考核机制及违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同第六条及第八条的有关规定，未能达到服务要求及质量保证，造成甲方经济损失的，乙方应赔偿相应损失；

2.考核机制

1)考核方式

生态补水泵站运维的服务质量考核按甲方制订的《运行人员月度考核评分表》实行，每月考核一次。

乙方处罚、奖励细则采取百分制并与经济挂钩，月考核得分达到90分且不超过100分的，按吨水单价、实际补水量及零星人工费用，足额支付当月运维服务费用；得分低于90分（不含90分）的，每低一分扣除当月运维服务费用的1%；由甲方于每月汇总《运行人员月度考核评分表》进行当月款项结算。

乙方运行要求不符合招标人规定而扣分罚款，属乙方失职造成的经济赔偿处罚，于当月服务费中扣除，累计两个月低于85分的，则终止合同。

2)考核内容及考核细则

委托运行考核主要包括安全管理、水质药剂水电单耗管理、运行及设备管理、环境卫生等方面，详见附表1的运行人员月度考核评分表。

3.乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。

第九条　安全责任

1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2.乙方承诺所派驻至甲方服务的员工的劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方自行处理，与甲方无关；如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利。

3.双方在签订本合同的同时签订安全协议。

第十条　合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方由于停止经营、破产或被法院等政府机关强制关停、解散或其他原因而无法继续履行本合同，甲方有权单方面提前终止本合同。

3.合同的解除

1)如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2)乙方在履约过程中，有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，同时没收履约保证金及扣除相关费用：

①乙方在月度考核中综合得分连续两次低于80分的；

②项目合同进行转包的；

③乙方未在1个月内提供雇主责任险证明；

⑤其他未按合同要求组织开展运行管理及维护保养服务，严重损害甲方利益的。

4.本合同无论因何原因终止，乙方应立即移交运行管理及维护保养权，协助甲方作好运行管理及维护保养服务的交接和善后工作，移交或配合甲方管理用房和运行管理及维护保养的全部档案资料等，停止其他所有工作，不得再以甲方委托方的名义从事任何行为。

5.本合同无论因何原因终止，在新的服务单位接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期服务，过渡期服务标准和服务费标准不变；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

第十一条　 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条   争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如双方不能协商解决，则合同双方任何一方可向常州仲裁委员会提出仲裁。在仲裁期间，除了必须在仲裁过程中进行解决的相应部分问题外，合同其余部分应继续履行。

第十三条   诚实信用

乙方不得向甲方任何员工行贿（包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等），以图获取任何不正当商业利益特殊的商业待遇。

第十四条   合同生效及其他

1.本合同自授权代表签字或签章并加盖单位印章之日起生效。本合同签署后将取代此前双方作出的任何口头或书面的约定。本合同履行完成后自行终止。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。经双方协商一致，可以书面形式签署补充协议或变更本合同内容。双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

4.本合同的签订地为常州市飞龙东路116号。

- 附件1：

服务要求详见招标文件第五章

- 附件2：

安全协议

甲方：常州市排水管理处

乙方：_____________________

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，双方在签订常州市排水管理处白家浜生态补水泵站委托运行服务合同的同时签订本安全生产协议。

一、委托运行项目

1．项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

2．项目内容：白家浜生态补水泵站委托运行服务

3．项目期限：见合同

二、协议内容

1. 为了切实加强工作现场安全生产管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

2．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地有权行政部门或单位的管理，并使施工项目达到相关部门的安全、文明、交通、环保等方面的要求

3．乙方应有安全管理制度，做好电工等工种的持证上岗的管理工作。

4．乙方必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

5．乙方在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等有关安全生产的相关规定。

6．乙方应充分考虑到工作环境内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在服务期间如需进行有限空间或受限空间作业需采取强制通风、佩戴防毒面具、制定相关应急预案、实行工作票制度等国家相关规定要求的安全措施，确保达到安全生产的目的，甲方不再进行另外的安全技术交底。

7.乙方在服务期间必须注意用电安全，专人负责监督接拆电缆作业，禁止带电作业。乙方有接受甲方的督促、检查和指导的义务。

8.乙方在涉及起重设备（包括外协吊车）的使用时，需充分考虑使用安全，禁止野蛮操作及无证操作，甲方不再进行另外的安全技术交底。

9.乙方进行清理推流器、景观喷泉等河道设备垃圾，清捞补水泵站及抽排泵站进水口和抽排口及集水井垃圾等时进行的水上或涉水作业，须做好相应安全保护工作：确保船只良好、穿戴救生衣、禁止单人作业等。乙方有接受甲方的督促、检查的义务。

10.甲方有协助乙方搞好安全生产、用电安全以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方拒不整改，甲方可视情况进行每次1000---3000的经济处罚。对甲方违章指挥或其他不合理要求，乙方有权拒绝，并可向上级部门举报。

11．在工作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促现场工作人员自觉穿戴好安全防护用品。

12．合同期间乙方委托运行范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责，乙方应对给甲方及第三人造成的人身伤害及财产损失承担赔偿责任。甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。

13. 乙方须为本项目运维人员购买100万的雇主保险，并将保险复印件提供甲方确认。

14. 发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，乙方应向甲方支付3000元/次的违约金。

15．本协议订的各项规定适用于甲乙双方，如遇有同国家的有关法规不符合者按国家和常州市的有关规定执行。

16．本协议与合同同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

17.本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖公章）：常州市排水管理处          乙方（盖公章）：

法定代表人：                             法定代表人：

代理人：                                 代理人：

电  话：                                  电  话：

（以下签署页，无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托代表签字：

日  期：_____年___月 ___日

联系电话：0519-85570873

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托代表签字：

日    期：______年____月___日

联系电话：

合同附件1 服务要求

合同附件2 安全协议

附表1 服务项目月度考核表（详见招标文件第五章）

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

白家浜生态补水泵站委托运行服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

无

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（3年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写（元） | 小写（元） |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元/年） |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（3年） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_______________________

日期：_____年_____月_____日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）系统运行控制方案可行性；

2）系统操作规程全面性；

3）岗位职责、安全管理制度的健全性；

4）内部考核制度的合理性；

5）应急事件处理预案；

6）服务质量承诺；

7）其他。

- 9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0083

项目名称：白家浜生态补水泵站委托运行服务

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料