常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：潞城街道变压器维保项目

项目编号：JSZC-320412-YYYY-G2024-0001

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：常州阳宇工程管理有限公司

二〇二四年八月

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	47

第七章   投标文件的组成及提交须知	58

第八章   投标文件格式	59

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区潞城街道办事处的潞城街道变压器维保项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年8月28日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-YYYY-G2024-0001

2.项目名称：潞城街道变压器维保项目

3.项目预算金额：50万元、项目最高限价：46万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 潞城街道变压器维保项目 | 50 | 46 | 1年 | 服务范围：本项目暂定22台变电站。供应商与供电公司签订的供用电合同中责任分界点用户部分的变电站（进户令克及以下）至其租赁用户动力配电柜总进线开关上桩头止（属于潞城街道资产部分且包含变电站至其租赁用户动力配电柜总进线开关上桩头之间的电缆及电缆沟）的日常运行管理、维修（单只变压器及其附属设施的维修费用不超过1千元的，含在常规维修中）维护保养等工作。 服务内容：① 服务范围内的变电站及设备运行、管理工作；② 服务范围内的变电站内部设备维护、保养工作；③ 服务范围内的变电站设备到期预防性试验工作；④ 服务范围内的变电站安全工器具到期检测工作，粘贴标签；⑤ 服务范围内的变电站的抢修工作（抢修、维修项目应经结算审定）；⑥ 其他配合工作（包括但不限于供电部门对接、检查配合、必要时协助采购人缴纳相关费用及采购人认为有必要配合的工作）。 |

5.合同履行期限：一年。前三个月为试用期，三个月的试用期如果无法满足采购人要求，采购人有权随时解除合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1 具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；3.3.2 具有安全生产许可证。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年8月8日至2024年8月14日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

## 四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

投标截止时间、开标截止时间：2024年8月28日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目的采购期限为：一年。预算金额为50万元、当年安排数为50万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519 -85588120）

3.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区潞城街道办事处

地    址：常州市武进区富民路280号

联系方式：刘先生  0519-68869238

2.采购代理机构信息

名    称：常州阳宇工程管理有限公司

地    址：常州市天宁区未来智慧城智核广场3号楼9楼

联系方式：陆佩瑶  13775037052

3.项目联系方式

项目联系人：陆佩瑶

电      话：13775037052

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年8月15日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至常州阳宇工程管理有限公司。邮箱：515388827@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州阳宇工程管理有限公司； 联系电话：13775037052； 通讯地址：常州市天宁区未来智慧城智核广场3号楼9楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标单位 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元0.8%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标通知书之前。 注：中标供应商须在中标后向代理公司提供三份纸质标书并加盖公章。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | - 具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上； - 具有安全生产许可证 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 47 |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 10 | 针对本项目制定具体服务方案，包括运行规程、典型操作流程、停电处理流程、安全体系及安全职责、计划及标准；内容精细详尽，可行性强得10分；内容较完整，可行性较强得8分；内容基本完整，可行性一般得6分；内容较少，可行性较低得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目组织架构、规章制度、岗位分工及职责 | 10 | 针对本项目制定的服务组织架构、规章制度的建立、各岗位分工及岗位职责等方面的科学性和合理性进行评审；有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度合理、完整，配置方案能够有效实施本项目的得10分；有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度较合理，配置方案能够实施本项目的得8分；有投入本项目配备人员分工安排，岗位管理制度具备可操作性，配置方案基本能够实施本项目的得6分；人员配置方案缺漏、可操作性一般的得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 安全文明措施 | 9 | 提供针对本项目的安全保证体系及文明措施等进行评分： 安全保证及文明措施规范合理、标准化体系建设完善、各项措施可操作性强的，得9分；安全保证及文明措施完整、标准化体系建设、各项措施可操作性合理的，得6分； 安全保证及文明措施、标准化体系建设、各项措施可操作性一般的，得4分； 方案描述笼统，针对性较低的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 应急事件处理预案 | 9 | 针对项目可能遇到的暴雨、雷电等恶劣天气情况、事故、应急抢修等情况， 供应商提供的方案中常见故障处理流程全面科学、对突发事件处理快速高效的，得9分；方案中对常见故障处理流程较科学、对突发事件处理较合理的，得6分；方案中对常见故障处理流程合理、对突发事件处理一般的，得4分；方案描述笼统，可操作性一般的，得2分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 合理化建议 | 9 | 针对本项目的特点及维保过程中的重点难点，提出合理的措施及建议；措施及建议合理且可行性高、创新科学、切实针对本项目的，得9分；措施及建议较合理的、较科学、可行性较高的得6分；措施及建议一般，可行性一般的得4分；措施及建议笼统、针对性较低的得2分；未提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 43 |  |  |
| 3.1 | 供应商综合实力 | 3 | 供应商获得质量管理体系认证证书的，得3分。 | 1、提供证书及在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.2 |  | 3 | 供应商获得环境管理体系认证证书的，得3分。 |  |
| 3.3 |  | 3 | 供应商获得职业健康管理体系认证证书的，得3分。 |  |
| 3.4 | 类似业绩 | 9 | 投标人自2021年8月1日以来具有变压器维保业绩的，每提供一份合同得3分，最高得9分。 | 1、提供合同。 2、业绩时间以合同签订时间为准。 3、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
|  |  | 10 | 同一份合同内涉及变电所数量超过22个，多1个得2分，最高得10分。合同中需体现变电所数量，否则不得分。 |  |
| 3.5 | 项目实施人员配置方案 | 10 | - 投标人在 44 人基础上每增加一名高配电工得0.5分，最高得10分。 | 1、提供相关人员证书，人员不得在供电局备案项目中注册。 2、供应商需提供人员不在供电局备案项目中注册的清单并加盖供电公司主管部门公章,否则不得分。 3、提供由社保机构出具的投标单位为该人员缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2024年2月-2024年7月任意连续3个月）。 |
| 3.6 | 项目负责人 | 5 | - （1）拟投入本项目的项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师的，得2分。 - （2）拟投入本项目的项目负责人具有电力类中级以上职称的，得2分。 （3）拟投入本项目的项目负责人自2021年8月1日以来承担的变压器维保业绩，得1分。 | 1、提供项目负责人的建造师证书、职称证书及由社保机构出具的投标单位为项目管理负责人缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2024年2月-2024年7月任意连续3个月）。 2、提供合同，业绩时间以合同签订时间为准。 |
|  | 政策性得分 |  | （如有） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 采购需求

一、项目概况

1.项目地点：常州市武进区潞城街道，具有由采购人指定。

2.服务范围：采购人与供电公司签订的供用电合同中责任分界点用户部分的变电站（进户令克及以下）至其租赁用户动力配电柜总进线开关上桩头止（属于潞城街道资产部分且包含变电站至其租赁用户动力配电柜总进线开关上桩头之间的电缆及电缆沟）的日常运行管理、维修（单只变压器及其附属设施的维修费用不超过1千元的，含在常规维修中）维护保养等工作。

3.服务内容：

① 服务范围内的变电站及设备运行、管理工作；

② 服务范围内的变电站内部设备维护、保养工作；

③ 服务范围内的变电站设备到期预防性试验工作；

④ 服务范围内的变电站安全工器具到期检测工作，粘贴标签；

⑤ 服务范围内的变电站的抢修工作（抢修、维修项目应经结算审定）；

⑥ 其他配合工作（包括但不限于供电部门对接、检查配合、必要时协助委托方缴纳相关费用及招标方认为有必要配合的工作）。

4.服务期限：一年。前三个月为试用期，三个月的试用期如果无法满足采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担违约责任。

采购人有权与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行采购。

5.质量要求：确保维护的电气设备的完好率达到100%配电装置规定的要求，且不低于常州供电公司供、配电装置的维护要求。

6.项目清单：详见附件

二、管理范围及职责要求

1.根据采购人相关职能部门的要求，对所管辖范围内电气设备的巡视、电量核算、配合停送电、故障处理、预防性试验、抢修等负责。

2.采购人按照现状提供作业环境交接给成交供应商（成交供应商在投标前已全面知晓所存在的风险和困难），成交供应商应在进场后60天，通过供电局或设计院根据现场实际情况完善图纸（含纸质和电子），并报采购人存档。在成交供应商签定《移交确认书》后，成交供应商应及时提供设施设备维护保养计划及方案，预防性试验计划，非采购人未采纳的，所有维修费用均由成交供应商承担。

3.负责服务范围内变电站的管理、维护工作。

4.配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检，电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，标示标牌完整。

5.负责服务范围内变配电设施的停送电、倒闸操作。

6.负责配电室直流屏巡视。

7.成交供应商应严格遵守行业、供电主管部门的规范要求以及采购人现行的各种规章制度，并严格服从采购人有关职能部门的工作安排。

8.成交供应商负责采购人所属变电站变配电设施的运行管理、维护保养、预防性试验、故障抢修等工作。确保采购人所属变电站及变配电设施安全、可靠；电气设备的完好率达到100%。

9.成交供应商必须为采购人做好表计管理工作，每月按采购人要求指派专人陪同采购人人员一起执行分表抄表及计算工作。

10.成交供应商运维人员必须：

人员要求：本项目共22个变电站，每个变电站按要求配备2名高配电工，共计44名高配电工，不响应则作为无效标处理。

白天：（每月2次定时进行巡检）定时进行巡检；如遇雷雨、冰雹、大雪、高温等极端恶劣天气，成交供应商应及时增加不定期巡查，并做好巡检记录。

11.如遇采购人变配电设施故障、停电时，成交供应商应为采购人做好应急抢修工作，接到报修通知后，成交供应商应在半小时内到达现场，缩小停电影响范围、防止事故扩大，并组织抢修人员进行应急抢修，做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决，确保所维修设备的安全平稳长周期运行。成交供应商抢修费用应经采购人结算审定。

12.成交供应商负责为采购人建立的电气设备档案（目录附后），整理积累各种基础资料，报采购人备案保管，维护所需的各种资料说明书，采购人应尽量提供，如不能提供，成交供应商自行解决。

13.抢修、维护、保养工作中所需的常规工具由成交供应商自行解决，配电间原有的安全工器具由采购人提供，成交供应商负责保管（如有人为损坏则由成交供应商照价赔偿），并按要求负责安全工器具的到期检测、粘贴标签等工作（含一切费用）。

14.成交供应商负责巡检、维护、抢修人员的劳动关系、工资、福利以及工伤、保险等一切用工责任，同时保证在采购人现场的工作人员具备相应的专业技术水平、及资质证书（提供人员配置方案及人员资质证书，报采购人备案）。

15.为防止外来人员进入采购人变电站，所有能进入变电站内部，外围的钥匙由采购人负责保管（每次运维，成交供应商需到采购人指定地点领取钥匙），采购人应确保变电所内部及外围的安全。如遇采购人或政府主管部门、供电部门等对变电所进行检查，在接到采购人通知后成交供应商应及时到达指定现场并配合采购人的相应工作。

16.采购人对电气设备维护质量有检查评定的权利，采购人可不定期对成交供应商维护人员进行测评，对测评不合格的人员要求成交供应商无条件换人。

17.成交供应商应主动提出电气技措项目改进措施，并获采购人书面同意后方可施工，否则采购人有权不予结算。

18.成交供应商对采购人所涉及到电力相关问题，成交供应商必须出具《可行性评估意见书》（盖公章），办理相关手续并提供施工要求，同时进行负责现场施工的监护和竣工验收。

19、成交供应商有向采购人上报电气设备大修、改造项目建议的义务，并对使用不正常、有故障的电气设备提出改进措施。如成交供应商未提出建议，发生的故障则由成交供应商承担所有损失。

20.成交供应商有权拒绝采购人的违章操作和指令，有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。

21.因成交供应商原因造成供电线路、设备损坏等事故引起的断电、跳闸造成采购人或采购人租赁人（变配电设施实际使用人）损失的，经第三方权威鉴定机构确认的，由成交供应商承担相关责任（因雷击、闪电等不可抗因素导致断电、跳闸的除外，但成交供应商需提供相关部门的有效证明，如不能提供或提供的证明不能鉴别责任，则由成交供应商承担全部责任和损失）。各种原因的停电、断电、跳闸等，在接到采购人通知后，成交供应商原则上应在承诺时间内到达现场（以通话记录至到场时间为准），恢复供电并向方或采购人租赁人（变配电设施实际使用人）说明情况（如遇恶劣天气、路况不佳、上下班高峰等情况，采购人应予以理解）。

22.成交供应商的运行管理、维护保养、预防性试验等服务内容及标准均能符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。

23.如遇供电部门、能监办、经信委电力处、安监等相关部门对采购人所属变电站内设施、设备、安全隐患、值班情况等进行检查，成交供应商应保证其服务内容满足检查要求。需采购人整改的内容成交供应商应及时以书面形式告知采购人，如采购人在约定期限内没有整改到位的，相关责任由采购人承担；如成交供应商没有及时以书面形式告知采购人，而造成采购人未整改到位的，由成交供应商承担相关责任。

24.成交供应商在项目服务开始后应按项目要求将派于本项目的高配电工至供电局备案、注册，并向采购人提供社保证明，否则采购人不予付款，且有权终止合同；

三、维护、试验范围：

根据电气设备运行管理、维护保养、预防性试验、故障抢修相关文件内容要求进行维护保养、预防性试验，具体工作内容为：

1.根据采购人相关职能部门的要求，对所管辖范围内电气设备的巡视、电量核算、配合停送电、故障处理、预防性试验、抢修等负责。

2.负责所管辖范围内的电气设备和电力设施的运行管理、维护保养，预防性试验，确保正常使用。在成交供应商签定《移交确认书》后，成交供应商应及时提供设施设备维护保养计划及方案，预防性试验计划，非采购人未采纳的，所有维修费用均由成交供应商承担。

3.负责服务范围内变电站的管理、维护工作。

4.配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检，电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，标示标牌完整。

5.负责服务范围内变配电设施的停送电、倒闸操作。

6.负责配电室直流屏巡视。

四、其他服务内容：

1.成交供应商应加强与供电部门的联动、对接工作，高效保证本地区的安全用电（提供供电局停电计划的书面提醒工作），不仅仅是配电间内部，外线、电缆同样纳入日常检查范围。

2.成交供应商应加强变电站内的所有设备的运行巡视、隐患排查、缺陷整改等工作，确保采购人的变配电设施安全可靠运行，减少事故发生的可能。

3.成交供应商应每年不低于一次组织反事故演习，（提供反事故演习预案）提高操作人员的应急处置能力。

4.成交供应商负责所有和供电部门的对接工作（包括但不限于增、减、暂停、恢复等）。

5.成交供应商应协助采购人对企业提出的电力改造、增容、使用等进行审核，并出具书面可行性方案。

五、维保项目

主配电柜/分配电柜/变压器

| 维保内容 | 维保由分 包商负责 |
| --- | --- |
| 检查并报告任何异常噪音/振动 检查有无可见的破损和过热老化现象 检查有无充分的通风 检查有无过热迹象 检查整体的清洁状况，如果必要则清洁配电柜表面 检查有无虫蛀/易燃物 报告任何异常现象 在未安装自控系统的地方，做出电力参数的操作记录 变压器温度、电流（三相）、室内温度、湿度、通风 变压器接线端子是否过热、声音是否正常 变压器室内地面是否清洁 检查是否有任何危险或报警信号 检查显示的图像、指令及其他相关的信息 如果安装了功率因数修正设备，检查其运行是否正常 检查安培表、电压表、功率因数表、变压器温度并做好记录、指示灯、过流保护继电器、接地故障保护继电器是否正常 |  |
| 检查变压器鼓风机“启”“停”温控系统是否正常 检查接线，杜绝缘体有裂缝、放电现象 变压器外壳体是否清洁 |  |
| 检查设备有无异常状况，过热等现象 清洁配电柜表面，除去灰尘等 检查配电室的照明灯、插座、应急灯 检查电路、保险丝、开关、端子标签是否正确 检查并以正确的操作顺序拧紧任何松动的螺钉螺母 检查有否更新定期检查说明 检查配电室的接地系统 检查接地系统的接地电阻 检察配电室的整体清洁工作 检察有无异常噪音、嗡嗡声、振动 检查是否有足够的维修空间 注意非正常电压过低、电压过高、三相电电流不平衡等，并调整至正常状态 检查通风是否充足，如有需要则清扫风道入口的过滤器/百叶窗 如果安装了限量表，将其复位至最大值 报告电压或电流的高度谐波差异度 检查金属部件的腐蚀，如果需要，用钢丝刷清除被腐蚀部分并用符合标准的防腐涂料重新喷涂 温度用红外温度计检测外露的电路连接节点，以确保接触良好 使用红外温度计检测配电柜触头及母线温度，检查是否有过热或接触不好的迹象 记录重要的运行参数，包括电流、电压、变压器温度、功率因数、电表读数、房间温度等。确保上述运行参数与标准运行状态相符 提交包括改进建议的报告 |  |
| 检查合接开关或合接头接触是否良好、紧固 排风扇温控系统整定值是否正确 变压器接地系统是否良好、是否符合设计要求 变压器是否清洁，各连接处接触是否良好、紧固、有无过热、老化、破损等现象 |  |
| 进行每月一次的维保 打开配电柜，使用红外温度计检查电路连接点以确保接触良好 对所有的IDMT继电器进行二次测试（此项供电局四年法定监测一次） 对所有的指示灯、电表和选择器进行功能性测试 对保护设备的电池及充电器进行功能性测试 检测空气断路器的连接阻抗 全面清除，清除配电柜内的灰尘及杂物 检查母线连接是否紧固，如果需要则重新调整 检查母线的状况，特别是有无变色、变形、是否有足够的支撑、以及绝缘破坏等 检查所有绝缘材料的情况，特别是有否损坏、裂缝、有水泡迹象及其他缺陷 检查所有的接线端子是否接紧以及电子元件的工作情况，确保其功能正常 检查所有的断路器、开关和继电器是否运行正常 检查所有的中性导体是否过热，大小是否合适 检查并操作自动转换开关 检查并操作所有的转换接触器 检查电流互感器是否正常运行 检查接触器，并按需要重新定位 检查接触弹簧压力 检查引线有否磨损、破坏 检查线圈是否过热 检查线槽护板是否固定，如有需要则调整 检查电弧罩和各相之间的隔栅有否燃烧或弄脏 检查磁铁表面是否正常 提交包括改进建议的报告 |  |
| 进行每年一次的维保 检测变压器二次控制系统整定值是否正常 进行总体情况的检查，包括： 是否有足够的工作空间，入口及维修设施 检查导线的连接 检查导线的标识 根据导线承载能力和电流确定导线截面积（mm2）数量是否足够 检查所有设备正确连接，特别要注意绝缘体、开关、剩余电流CT设备、二次微型断路器及防护性导线状况 防火隔栅和过温保护 避免与有压部分直接接触的保护方法，如将有压部分绝缘或密封 检查是否具备合适的绝缘和开关设备 检查保护性设备和显示用设备的选择和设定 检查电路、保险丝、开关、接线端子等上面的标识 检查设备选择及不利环境下保护措施的选择 检查危险或紧急报警提示 检查图表、介绍和其他的相关信息 检查保护和转换用的单极设备的连接 确定对非直流接触的保护方法 有害的相互影响防御方法 超低压保护设施 配线方法 低压设备测试应包括，但不仅限于以下的内容： - 环路电流的连续性 - 保护性导体的连续性，包括主次等电势点的连接 - 接地电极电阻 - 绝缘电阻 - 极性 - 接地电阻 - 所有的保护设备的功能 - 设备的所有部件的功能 - 保护设备的二次测试 低压配电柜的维保应包括，但不仅限于以下内容： - 在测试电压为1000V时的绝缘阻抗 - 检查ACB,MCCB，承包商,显示灯，控制继电器，等。 - 真空吸尘 - 对所有过流和接地保护的继电器进行二次测试 - 拧紧螺钉螺母 |  |

配电箱

| 维保内容 | 维保由分包商负责 |
| --- | --- |
| 检查并报告任何异常噪音/振动 检查有无可见的破损和老化现象 检查有无过热的迹象 检查总体清洁状况，如果必要则清洁其表面 检查有无虫蛀/易燃物 报告任何异常现象 |  |
| 检查设备有无异常状况，过热等现象 清洁控制柜表面，除去灰尘等检查配电室的照明灯、插座、应急灯 检查电路、保险丝、开关、端子的标签是否正确 检查并以正确的操作顺序拧紧任何松动的螺钉螺母 检查显示的图象、指令及其他相关的信息 检查接地系统的接地电阻值 配电室的全面清洁工作 检查有无异常噪音、嗡嗡声、振动 检查是否有足够的维修空间 注意非正常电压过低、电压过高、三相电电流不平衡等，并逐步调整至正常状态 检查金属部件的腐蚀，如有需要则用钢丝刷清除被腐蚀部分，并用符合标准的防腐涂料重新喷漆 如果有则用红外温度计检测外露的电路连接节点，以确保良好的接触 使用红外温度计检测配电柜触头及母线温度，检查是否有过热或接触不好的迹象 记录重要的参数，包括电流、电压、功率因数、电表读数、房间温度、红外温度计测量结果等。确保上述运行参数与标准运行状态相符 提交包括改进建议的报告 |  |
| 进行每季度一次的维保 打开配电柜，使用红外温度计检查电路连接点以确保接触良好 对所有的指示灯、电表和选择器进行功能性测试 检查母线连接是否正确，如果需要则重新调整 检查母线的状况，特别是有否变色、变形、足够的支撑、及绝缘破坏等 检查所有绝缘材料的情况，特别是有否损坏、裂缝、水泡迹象及其他 检查所有的接线端子是否接紧以及电子元件的工作情况，确保其功能正常 检查所有的断路器、开关和继电器是否运行正常 检查所有的中性导体是否过热，电流值、截面积（mm2）是否符合要求 检查接触器，如果需要对其进行重新定位 检查线槽护板是否固定，如果必要则调整 提交包括改进建议的报告 |  |
| 进行每年一次的维保 进行总体情况的检查，包括： - 是否有足够的工作空间，入口及维修设施 - 检查导体的连接 - 检查导体的标记 - 根据导线承载能力和电流确定导线截面积是否足够 - 检查所有设备正确连接，特别要注意绝缘体、开关、剩余电流设备、微型断路器及防护性导线状况 - 检查防火隔栅和过温保护 - 避免与有压部分直接接触的保护方法，如将有压部分绝缘或密封 - 是否具备合适的绝缘和开关设备 - 保护性设备和显示用的设备的选择和设定 - 电路、保险丝、开关、接线端子等上面的标识 - 设备选择及不利环境下保护措施的选择 - 危险和报警提示 - 图表、介绍和其他的相关信息 - 保护和转换用的单极设备的连接 - 确定对非直流接触的保护方法 - 防止有害影响 - 超低压保护设施 - 配线方法 低压设备测试应包括但不仅局限于下列内容： - 环路电流的连续性 - 保护性导体的连续性，包括主次等电势点的连接 - 接地电极电阻 - 绝缘电阻 - 极性 - 接地电阻 - 所有的保护设备的功能 - 设备的所有部件的功能 - 保护设备的二次测试 |  |

不间断电源

| 维保内容 | 维保由分 包商负责 |
| --- | --- |
| 检查并报告任何异常噪音/振动 检查有无可见的破损和老化现象 检查有无过热的迹象 检查整体的清洁状况，如果必要则清洁面板表面 检查并记录系统和模块的电压读数 当系统工作于临界负载状况时，确保所有的风扇均开启 观察蓄电池有无裂缝、泄露、腐蚀 检查蓄电池间的通风系统 检查电解液的液面，如有需要则再续入 报告任何异常现象 |  |
| 观察设备有无不正常过热等情况 清洁控制柜表面，清除灰尘、杂物等 检查电源室的灯、插座、应急灯 检查并以正确的顺序拧紧任何松动的螺钉螺母 检查不间断电源的接地系统 检查接地系统的接地电阻 电源室的整体清洁工作 检查空气过滤器，如果需要则更换 检察有无异常噪音、嗡嗡声、振动 检查是否有足够的维修空间 注意非正常电压过低、电压过高、三相电电流不平衡等，并逐步调整至正常状态 检查通风是否充足，如需要则清扫风道入口的过滤器/百叶窗 检查安培表、电压表、功率因数表、指示灯、过流保护继电器、接地故障保护继电器是否正常 报告电压或电流的高度谐波差异度 检查金属部件的腐蚀，如果需要，用钢丝刷清除被腐蚀部分，并用符合标准的防腐涂料重新喷漆 如果有则用红外温度计检测外露的电路连接节点，以确保良好的接触 使用红外温度计检测配电柜表面温度，看是否有过热或接触不好的迹象 记录重要的参数，包括电流、电压、功率因数、电表读数、房间温度、红外温度计测量结果等。确保上述运行参数与标准运行状态相符 提出包括改进建议的报告 |  |
| 进行每月一次的维保 一经用户同意，将UPS切换到旁路 校准所有的报警水平 校准所有面板上的表 检查所有的直流和交流电容器 对电池进行间隔为1分钟的放电试验 当不间断电源没有输入功率，或不间断电源满负荷时，电池应该放电 观察放电结果，如果认为必要，则建议（1.12—1.18，+40℃）替换 检查并记录所有电池的比重 检查并记录所有电池的电解液温度 测量并记录输入电压、频率、电流和功率因数 测量并记录直流电压和电流 测量并记录输出电压、功率和电流 测量并记录输入和功率数,包括电池充电 检查在满负载时对旁路的不间断转换 测试冗余模块的损失 测试对旁路的成功转换 测试冗余模块的重新启动 测试对不间断电源的转换 检查电容器有无膨胀、泄露、保险丝裸装等现象 打开配电柜，用红外温度计检查电路连接节点，以确保接触良好 对所有指示灯、电表、选择器进行功能性测试 对电池及充电器进行功能性测试 检查所有的接线端子是否连接紧密，并检查电器件的情况，以确保其正常工作 检查线槽护板是否固定，如果必要则调整 提交包括改进建议的报告 |  |

蓄电池及充电器

| 维保内容 | 维保由分 包商负责 |
| --- | --- |
| 检查并报告任何异常噪音/振动 检查有无可见的破损和老化现象 检查有无过热的迹象 检查总体的清洁状况，如果必要则清洁面板表面 观察蓄电池有无裂缝、泄露、腐蚀 检查电池间的通风系统 检查电解液的液面，比重如需要则再续入补充液或蒸馏水 报告任何异常现象 检查并记录所有电池的比重 抽测蓄电池比重 |  |
| 检查并记录所有电池的比重 抽测蓄电池比重 |  |
| 观察设备有无不正常情况、过热等 检查并以正确的操作顺序拧紧任何松动的螺钉螺母 检察有无异常噪音、嗡嗡声、振动 检查是否有足够的维修空间 检查通风是否充足，如需要则清扫风道入口的过滤器/百叶窗 检查电池接线端子的情况，连接是否紧密，干净，无腐蚀 清洁所有的电池、电池间 检查电池充电情况，包括输出电流、电压、过热信号，电表和电灯是否运行正常 检查地线的连接情况 检查金属部件的腐蚀，如有需要，用钢丝刷清除被腐蚀部分，并用符合标准的防腐涂料重新喷漆 提交包括改进建议的报告 检查并记录所有电池的比重 检测蓄电池比重并调整液石比重 |  |
| 进行每季度一次的维保 对电池进行间隔为1分钟的放电试验 观察放电结果，如果认为必要，则建议替换 检查并记录所有电池的比重 检查并记录所有电池的电解液温度 打开配电柜，用红外温度计检查电路连接节点，以确保接触良好 对所有指示灯、电表、选择器进行功能测试 对电池&充电器进行功能测试 检查所有的接线端子是否连接紧密，并检查电器件的情况，以确保其能正常工作 提交包括改进建议的报告 检测蓄电池比重并调整液石比重 |  |

发电机

| 维保内容 | 维保由分 包商负责 |
| --- | --- |
| 检查并报告任何异常噪音/振动 检查连接处有无油水泄露 打开配电柜和控制柜，查看有否接触发黑的现象 检查温度计和压力表是否操作正常 报告任何异常现象 |  |
| 整体维保 检查整套设备有无过热或破坏的信号，如有破坏了，立即修补或更换 补足所有的备件和用品 原动机 在进行负载测试之前，检查下列的内容： 是否有润滑油泄漏的迹象 散热器中的散热剂液位 风扇皮带紧度 燃料供应系统是否有泄漏迹象 电池接线端子是否有腐蚀迹象 检查电池及充电器是否正常 检查电池液位是否正常，接线端子或极板是否过度腐蚀 确定自动启动开关在正确位置 排气通道有无阻塞 散热器和连接管是否有水泄漏迹象 通风管道有无阻塞 检查空气清洁器的显示灯。如果需要则替换过滤器 启动发电机并运行不少于30分钟，然后执行下列操作 当发电机运行时，记录所有表的读数及烟需的颜色 记录测试中任何异常的噪音和振动 当发动机关闭后，执行下面的操作： 检查有无泄漏以及连接处的紧密情况 准备并提交测试报告 检查散热器中的水位，如需要则添加 交流发电机 检查发电机和控制柜之间的电缆连接 记录表的读数，包括启动次数、运行时间、水温、油压、电压、频率等 控制系统 测试在不同阶段中，城市供电和发电机之间的转换时间 观察原动机的速度稳定性 观察交流发电机的电压稳定性 燃料箱和燃料转换系统 检查有无泄漏现象 从日用燃料箱中清除水 当燃料箱的容量下降到70%以下时，重新加满 相关的开关设备 检查有无过热现象 检查有无损坏现象 排气烟道 检查有无锈蚀 检查烟道是否安装牢固 检查并以正确的操作顺序重新拧紧任何松动的螺钉螺母 测量并记录主要的操作参数，包括电流、出水压力、进水压力等。 如需要，则为防振器涂润滑脂 有任何变化或调整，通知负责操作设备的人员 提交包括改进建议的报告 |  |
| 进行每月一次的维保 整体的维保 按每月维保内容进行日常的操作 校准面板上各种电表 用红外温度计对电路连接节点和其他设备进行检查 原动机（根据机组运行时间而定） 更换润滑油 更换润滑油过滤器 更换空气过滤器 更换散热剂 对连接节点应用润滑脂进行润滑 检查蓄电池组接线柱是否接触良好，有无腐蚀现象，并进行处理、保养，外壳有无裂缝，极板活性物质剥落是否严重，液石、比重是否在规定值之内。 蓄电池进行年度“充”“放”电 燃料箱和燃料转换系统（根据机组运行时间而定） 从日用燃料箱和大体积燃料箱中清除所含的水 更换燃料过滤器 确认燃料测量表的测量精度 排气烟道 检查有无生锈现象，如果需要则重新喷漆 负载测试 提供人员和设备测试和检查发电机 提供人员和设备对发电机和主控制柜的自动转换开关进行带负载功能测试 除去防振器上的润滑脂然后重新使用 检查所有的接线端子是否连接紧密，并检查电子部件的状况以确保操作正常 用红外温度计检查电机轴承是否过热 用红外温度计检查电路连接节点，以确保良好接触 测量电机、电线、相关的电气设备的绝缘阻抗 根据上面的检查，提交一份关于设备运行情况的书面报告 |  |
| 进行每年一次的维保 除去设备表面、支撑结构、启动和控制面板上的灰尘并重新喷漆 检查空气过滤器，更换油过滤器 检查调节器并根据需要调整 检查冷却系统是否存在泄漏 检查风扇皮带 检查散热剂液面及溶液的有效性 检查发动机加热操作 检查垫座轴承并润滑 检查燃料系统有无泄漏 检查日用燃料箱液位和浮阀操作 检查排气系统是否有泄漏 检查排气消音器组件是否生锈 检查充电器并记录充电频率 检查、调整/替换交流发电机皮带 清洁并润滑电池接头 记录电池比重 检查火花塞并根据需要替换 检查电磁和分电盘 检查水温报警/关闭操作和设置 检察油压报警/关闭操作和设置 检查转动曲柄报警/关闭，根据需要调整 检查超速关闭/报警操作 所有的燃料箱应被冲洗和过滤，以除去固体微粒和所含的水 检查蓄电池极板活性物质剥落情况、容量比，确定是否更换蓄电池组。 |  |

六、报价方式

1.本项目报价及结算方式为固定单价，电力设备容量按服务期间实际容量为准（服务期间增加或减少电力设备而导致容量发生变化），单价不作调整。磋商总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、通信费、日常修理（单只变压器及其附属设施的维修费用不超过1千元的，含在常规维修中）、所有零配件更换、保养维护、巡查、清洗、人工工资、餐运费、交通费、保险、培训费用及维护费用、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2.报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

3.报价时请按照各变压器的所属单位及型号等分别进行报价，但总价不得超过最高限价；

八、付款方式：合同签订后半年度支付合同金额的50%，余款在服务期满且考核结束后一次性付款。

日常维护结算：电力设备容量按服务期间实际容量为准（服务期间增加或减少电力设备而导致容量发生变化），价格不作调整。

附件1：

## 潞城街道变压器资产明细表

| 编号 | 区域 | 地址 | 容量（KVA） | 用电户号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街道办公楼 | 富民路280号 | 630 | 3203604010186 |
| 2 | 兴东社区 | 东升村委陈家塘 | 200 | 3203602572713 |
| 3 | 青洋社区 | 丁塘港潞横河入口处 | 400 | 3203101467941 |
| 4 | 潞城社区 | 戚区华丰路北端 | 400 | 3203600943601 |
| 5 | 兴东社区 | 南潘排涝站 | 250 | 3203715005897 |
| 6 | 青洋社区 | 张家埭排涝站 | 250 | 3203715001283 |
| 7 | 青洋社区 | 青洋花苑29幢东侧 | 630 | 3203601798033 |
| 8 | 青洋社区 | 青洋花苑9-1东侧 | 315 | 3203602187516 |
| 9 | 青洋社区 | 青洋花苑33幢 | 315 | 3203600934516 |
| 10 | 潞城社区 | 潞城花苑西门卫 | 500 | 3203600800636 |
| 11 | 潞城社区 | 东方公寓25幢 | 315 | 3203602188024 |
| 12 | 超级科技 | 东城路300号 | 200 | 3203101337809 |
| 13 | 潞城美食集 | 东城路177号 | 500 | 3203604093827 |
| 14 | 加州科技港 | 富民路218号 | 1300 | 3203101449360 |
| 15 | 加州科技港 | 富民路218号 | 500 | 3203603631285 |
| 16 | 金盾工业园 | 五一路309号 | 250 | 3203101471368 |
| 17 | 金盾工业园 | 五一路309号 | 500 | 3203602737504 |
| 18 | 凯宇 | 东方东路156号 | 630 | 3203101407339 |
| 19 | 中铁六局 | 东方东路106号 | 250 | 3203602143494 |
| 20 | 潞丰浜 | 丁塘河公园 | 630 | 3203604224593 |
| 21 | 潞城社区 | 潞城花苑76幢 | 1650 | 3203081121660 |
| 22 | 潞城老街 | 潞城路28号 | 500 | 3203083152535 |

- 拟签订的合同文本

配电设备委托运行维护

合同

合同编号:

委 托 方:

受 托 方:

签订日期:

签订地点:

委托方（以下称甲方）:                       合同编号：

受托方（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

鉴于委托方拟委托受托方按照本合同约定对委托方低压配电设备进行运行维护管理，且受托方同意接受委托。为明确双方在运行维护过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

# 第一条  总则

1.1 委托方负责指导、监督、评价受托方工作，创造条件支持受托方对委托方输变电设备的运行维护管理工作，并向受托方支付低压配电设备运行维护管理委托费(以下简称“运维费用”)。

1.2 受托方应严格依照《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则（试行）》、《电网调度管理条例》、《架空输配电线路管理规范》等法律、行政法规、规范性文件，对委托方配电设备进行专业的运行维护管理工作。

# 第二条  运行维护管理范围、目标及期限

2.1 委托方委托受托方运行维护管理的资产范围包括，上述资产在本合同中统称为“目标资产”，目标资产的具体情况见《委托运行资产明细表》（附件）。

2.2 委托运行维护管理目标

2.2.1 受托方保证目标资产运行维护管理工作安全规范，符合以下运行规程和运行标准：

（1）《架空输配电线路管理规范》

（2）《跨区电网生产管理规定》

（3）其他  无  。

2.2.2 受托方应采取各种有效措施，确保委托方目标资产安全生产运行，努力降低生产运行成本费用，并达到如下目标：

（1）送电目标: 送电率100%                  。

（2）安全目标:  保证人身、电网和设备安全     。

（3）运行可靠性目标: 运行可靠率100%        。

（4）运行管理目标: 节能降耗 。

2.3 委托运行维护管理期限：1年。

# 第三条  委托方的权利和义务

3.1 委托方的权利

3.1.1 享有对受托方的目标资产运行维护管理工作进行指导、监督、考评的权利。

3.1.2 享有依法或依本合同约定，解除与受托方的委托关系的权利。

3.1.3 审查批复委托目标资产年度综合检修计划、停电检修计划方案、技术改造计划及零购计划。

3.1.4 审查批复受托方报送的检修、技术改造项目实施方案以及事故抢修方案。

3.1.5 监督和检查委托范围内目标资产的运行管理情况，组织重大设备事故的调查分析，负责监督、检查运行维护费和大修、技改、零购资金的使用情况。组织技改工程的审计。

3.1.6 对委托资产的报废、处置行为进行审核、批复。

3.2 委托方的义务

3.2.1 根据本合同和相关规定向受托方支付运维费用。

3.2.2 及时将有关大修、技改合同副本等资料移交受托方。

3.2.3 负责组织重大设备事故的调查分析工作。

3.2.4 对目标资产进行投保，当发生投保资产保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜，受托方应提供配合。

# 第四条  受托方的权利和义务

4.1 受托方的权利

4.1.1 享有按照本合同约定向委托方收取运维费用的权利。

4.1.2 享有在遵守国家电力法律、法规、行业规范的前提下，对目标资产开展运行维护管理工作的权利。

4.2 受托方的义务

受托方应按照委托方关于目标资产运行管理的有关规定，做好目标资产的日常维护、常规检修和事故抢修等工作，及时处理委托设备的运行问题，确保目标资产安全可靠运行，保证受托资产完好。

4.2.1 受托方的运行管理义务

（1）应全面贯彻执行低压配电设备运行维护的相关规章制度和甲方的有关管理规范。

（2）应建立健全高效、严格的生产运行指挥系统，及时解决生产运行中发生的问题。

（3）应按规定负责制订目标资产的现场运行规程，并报委托方备案。新建工程的运行规程必须在投运前3个月完成制订和审批工作。遇有设备和系统变动时，应及时修订现场运行规程。

（4）应建立和健全目标资产中设备的技术档案，包括设备说明书、技术资料、重要设备的出厂试验等原始资料，设备投运后的大修资料、重大技术改造资料，重大缺陷和事故情况等原始记录，历年的预试和维修记录等档案资料。

（5）负责目标资产的技术监督工作，对设备状况及时做出评估，分析存在的问题并提出建议意见，向委托方每半年提供技术监督总结报告。

（6）应加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理：消缺时间不得超过目标资产运行管理规范的时间要求。

（7）负责按委托方要求报送各类计划方案。负责测算委托范围内受托资产的运行管理费用，负责编制委托设备综合检修计划、停电检修计划方案及各类资金支付申请等，并报送委托方审查。

（8）应严格执行委托方安全生产及运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况。发生事故应迅速组织应急抢修工作，并在规定时间内提交事故分析报告。（9）应定期召开生产运行分析会，对设备运行情况、存在缺陷和所发生的异常及事故进行分析。针对存在问题，及时提出具体改进或调整措施并予以实施。

（9）负责协助委托方与保险公司洽谈设备投保事宜；当发生目标资产损坏等保险范围内事故时，受托方应第一时间通知委托方，并负责做好抢险、现场取证、索赔资料收集，协助委托方进行索赔谈判事宜。

4.2.2 受托方的安全管理义务

（1）受托方是目标资产运行维护和缺陷管理的责任单位，是电力生产事故的归属单位。

（2）受托方负责目标资产运行维护、修理、消缺和事故的统计、填报，按照电网安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作并承担安全责任。

（3）应按照《国家电网公司电力生产事故调查规程》调查和统计上报运行维护期内发生的人身、电网和设备事故，委托方按照有关规定对受托方进行安全考核。

（4）应建立安全监察机构和安全监察体系；建立以安全生产责任制为核心的安全保证体系；并按照有关规定，加强安全管理的例行工作，使安全管理工作落到实处。

（5）制订现场安全管理的各项规章制度，加强运行和检修工作的安全管理；加强对外包工程的安全管理和施工管理，确保施工安全和工程质量。

（6）开展反事故演习，制订现场应急预案，健全应急管理体系，编制并实施涉及重要客户的事故应急处理预案。确保抢修队伍、工器具和备品备件准备到位。

（7）严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核，定期进行安全生产基础知识和规程制度的检查、抽查。

4.2.3 受托方的检修管理义务

（1）受托方应按照国家电网公司有关安全管理的规定和相关规程中规定的时间和格式向委托方上报安全管理需要的各种报表、报告材料及计算机数据等。

（2）对重大检修项目，检修单位（部门）应编写施工方案，制订施工的技术、组织和安全措施，并报委托方审定。

（3）应负责制订目标资产的现场检修规程和现场预试规程，报委托方备案。

（4）加强检修施工的安全监督管理，杜绝各类人为责任事故。

4.2.4 受托方负责制订年度大修、技术改造计划及零购计划，制订大修、技术改造项目实施方案以及事故抢修方案，并报委托方审定。

4.2.5 受托方负责目标资产大修、技术改造和零购的具体实施工作，技术改造和零购项目所形成的资产属委托方所有。受托方负责受托范围内的大修、技改、零购项目的招标、合同签订和执行。受托方以自己的名义签订的合同应报委托方备案。受托方应代表委托方负责履行委托方直接签订的大修和技改合同。

4.2.6 受托方负责技改工程的各项费用分摊。

4.2.7 受托方负责编制所实施技术改造、零购项目的成本核算和竣工决算草案和移交使用财产清册，并在项目完工后10日内（含本数）完成。协助委托方组织的竣工决算审计。

4.2.8 受托方负责编制目标资产年度运行及维护计划，报委托方审批后执行。

4.2.9 受托方应根据委托方制定的目标资产委托资产财务与资产管理的相关规定和办法进行会计核算和实物资产管理，并按委托方要求建立相应的固定资产备查帐簿和卡片，定期核对以确保帐、卡、物一致。

4.2.10 受托方负责按要求向委托方报送运行维护费、大修、技改、零购资金的使用情况和委托方要求的各类统计分析、专题性技术总结。

4.2.11 受托方负责提出受托资产的报废、处置建议，经委托方审批后由受托方组织实施。

4.2.12 经委托方同意后，受托方应严格按照国家和国家电网公司的有关规定，开展新产品的试运行和生产管理工作。

4.2.13 受托方按照《中华人民共和国电力法》和《电力设施保护条例》等法律法规做好有关工作，配合委托方或受委托方委托处理目标资产范围内的法律事务。

第五条  运维费用和运行维护成本

5.1 运维费用及支付

5.1.1 委托方每年应向受托方支付的运维费用为人民币（大写）    元整 (小写：   元)。

5.1.2 付款方式：

合同签订后半年度支付合同金额的50%，余款在服务期满且考核结束后一次性付款。

5.2 运行维护成本及承担方式

5.2.1 目标资产运行维护成本是指目标资产因正常运行必须的支出费用，由以下 1、2、3构成：（1）安全管理；（2）日常运行维护；（3）常规检修（单只变压器及其附属设施的维修费用不超过1千元的，含在常规维修中）；（4）事故抢修；（5）大修；（6）技术改造；（7）零购；（8）其他：必要时协助委托方缴纳相关费用。

5.2.2 运行维护成本按以下第 1 方式承担：

（1）运行维护成本包含在委托方支付给受托方的运维费用当中，委托方不再另行支付。

（2）运行维护成本由委托方独立承担，受托方垫付目标资产运行维护成本后，于（年终/每季度）对该成本的支出向委托方申请报销。委托方依据受托方申请，核查申请用款事项，向受托方支付目标资产运行维护成本。委托方自行购买检修所需的备品备件，由受托方从委托方处申领。

5.3年度特殊大修、技术改造超过 0.1 万元和所有零购费用，受托方应提前 30日向委托方报送可行性研究报告和工程概预算，经委托方同意后方可实施。

第六条  结算方式

6.1本合同价款采用固定单价合同。

6.1.1、日常维护结算：电力设备容量按服务期间实际容量为准（服务期间增加或减少电力设备而导致容量发生变化），单价不作调整。

6.1.2、维护期内发生的抢修、维修费用结算，由乙方按业主要求先行维修，维修费用以经结算审计后结算。维修前原则上需得到甲方书面同意，否则维修费用不予结算支付，特殊应急情况，需征得甲方负责人口头同意后进行维修，并且事后7日内补办好书面手续。

6.1.3须按甲方及供电部门要求及时对电力设备进行预防性试验（由乙方推荐具备相应资质的第三方单位，并承担费用。供应商推荐的第三方单位须经甲方确认，如甲方不同意，则由供电部门确定第三方单位）

第七条  陈述与保证

7.1 委托方保证

7.1.1 委托方保证委托运行维护管理的目标资产不存在法律上的争议。

7.1.2 委托方保证委托运行维护管理的目标资产是完整的。

7.2 受托方保证

7.2.1 受托方保证具有目标资产运行维护管理的相关资质、经验和相应技术能力。

7.2.2 受托方保证按照电力行业规范，严格执行运行维护有关规程，进行目标资产运行维护管理工作。

第八条  违约责任

8.1 委托方不按本合同约定向受托方及时支付目标资产运维费用的，应就逾期部分向受托方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

8.2受托方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，委托方有权要求受托方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

8.2.1受托方不按本合同约定提供运行维护管理服务或服务内容不全面时，委托方有权扣减相应服务内容项下的运维费用。

8.2.2 如果目标资产检修、技改项目由于受托方原因，未能按计划完工，每推迟一日，受托方应向委托方支付相当于相应检修、技改项目计划费用千分之一的违约金。

8.2.3 如果由于受托方原因，未能按约定时间完成技改项目竣工决算的编制，每推迟一日，受托方应向委托方支付相当于相应技改项目计划费用千分之一的违约金。

8.2.4 如果由于受托方原因，未能实现对目标资产的安全、项目费用等的有效控制，从而给委托方造成损失的，委托方有权根据损失情况要求受托方承担赔偿责任。

8.2.5 因受托方履行义务不符合合同约定，造成委托方需对第三方承担赔偿责任的，受托方应当赔偿委托方因此受到的所有损失。

8.2.6受托方按合同约定应支付的违约金低于给委托方造成的损失的，并应就差额部分向委托方进行赔偿。

8.3 委托方有权从运维费用或其他应向受托方支付的款项中扣除受托方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

第九条  不可抗力

9.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

9.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

9.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

第十条  争议解决

10.1 双方发生争议时，应本着诚信合作原则，通过友好协商解决。

10.2 若争议经协商仍无法解决的，按以下第_2_种方式处理：

（1）仲裁：提交_______，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向_委托方_所在地人民法院提起诉讼。

10.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

# 第十一条  合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。

第十二条  合同附件

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

第十三条  签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

# 第十四条  份数

本合同正本一式 二 份，委托方执 一 份，受托方执   一份；副本三份，委托方执二 份，受托方执一 份。

第十五条  特别约定

本特别约定是对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

乙方在项目服务开始后应按项目要求将派于本项目的高配电工至供电局备案、注册，并向甲方提供社保证明，否则甲方不予付款，且有权终止合同；

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：常州阳宇工程管理有限公司

经办人：                               电  话：

合同附件：

考核办法（初稿）

一、乙方应严格遵守电力行业、供电主管部门的规范要求以及甲方现行的各种规章制度，并严格服从甲方有关职能部门的工作安排。乙方的管理内容及标准均能符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。

1.如服务期间因乙方原因（包括人员配置、行业规范等）致使甲方遭受主管部门处罚的，每发生一起扣10分，造成损失的由乙方服务费中扣除，造成严重后果的甲方保留追诉权利。

2.如服务期间乙方未遵守甲方的规章制度或不服务甲方的合理工作安排，每发生一起扣5分。

二、乙方负责所管辖范围内的电气设备和电力设施的运行管理、维护保养，预防性试验，确保维护的电气设备的完好率达到100%配电装置规定的要求。

1.乙方未及时进行维护的，每发生一起扣1分。

2.发生故障乙方未及时抢修的，每发生一起扣2分。

3.乙方应保持各配电间及配电设施的环境整洁（无杂物及灰尘），每发现一次不达标扣1分。

三、乙方维护人员白天：(每月2次定时进行巡检)定时进行巡检；如遇雷雨、冰雹、大雪、高温等极端恶劣天气，乙方需增加巡查次数，并做好巡检记录。

1.巡检未达到承诺次数的，每发生一次扣1分。

2.乙方未在承诺时间内赶到现场的，每发生一次扣2分。

四、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方备案，维护所需的各种资料说明书，甲方应尽量提供，如不能提供，应由双方协商解决。

未建立电气设备档案的，每缺一项扣1分

五、乙方负责巡检人员的劳动关系、工资、福利以及工伤、保险等一切用工责任，同时保证其现场工作人员具备相应的专业资格水平。

1.发生安全事故的，每发生一次扣10分，造成损失的由乙方承担。

2.乙方配备人员未达到承诺标准的，每发生一起扣5分。

六、乙方有向甲方上报电气设备大修、改造项目建议的义务（主要是长时间超容、用户端短路），并对使用不正常、有故障的电气设备提出改进措施。对到期安全工器具监测。

1.未及时上报设施设备大修及整改意见和措施造成供电问题的，每发生一起扣10分。

2.到期安全工器具未监测的，每发生一起扣3分。

七、因乙方原因造成供电线路、设备损坏等事故引起的断电、跳闸造成甲方或甲方租赁人（变配电设施实际使用人）损失的，经第三方权威鉴定机构确认的，由乙方承担相关责任（因雷击、闪电等不可抗因素导致断电、跳闸的除外，但乙方需提供相关部门的有效证明，如不能提供或提供的证明不能鉴别责任，则由乙方承担全部责任和损失）。各种原因的停电、断电、跳闸等，在接到甲方通知后，乙方原则上应在承诺时间内到达现场（以通话记录至到场时间为准），恢复供电并向方或甲方租赁人（变配电设施实际使用人）说明情况（如遇恶劣天气、路况不佳、上下班高峰等情况，甲方应予以理解）。

因乙方原因造成供电事故的，每发生一起扣20分，造成甲方损失的由乙方承担。

八、如遇供电部门、能监办、经信委电力处、安监等相关部门对甲方所属变电站内设施、设备、安全隐患、值班情况等进行检查，乙方应保证其服务内容满足检查要求。需甲方整改的内容乙方应及时以书面形式告知甲方，如甲方在约定期限内没有整改到位的，相关责任由甲方承担。

如因乙方原因导致甲方遭受处罚的，每发生一次扣10分，并承担相应后果。

九、乙方人员配备、素质、培训计划。

1、不听从甲方调配，每发生一起扣2分。

2、定期未给甲方技术培训的，每发生一起扣3分。

十、说明

1.考核分每1分对应1000元，甲方出具考核单，双方签字确认，在尾款结算时扣除。

委托运行资产明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 安装位置 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *分项报价表 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

### 1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州阳宇工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-3 具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；

### 1-4 具有安全生产许可证

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州阳宇工程管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人或开评标评审的现场代表为法定代表人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（一）供应商在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 5  分项报价表（实质性格式）

| 潞城街道变压器报价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 区域 | 地址 | 容量（KVA） | 用电户号 | 费用 （元/年） |
| 1 | 街道办公楼 | 富民路280号 | 630 | 3203604010186 |  |
| 2 | 兴东社区 | 东升村委陈家塘 | 200 | 3203602572713 |  |
| 3 | 青洋社区 | 丁塘港潞横河入口处 | 400 | 3203101467941 |  |
| 4 | 潞城社区 | 戚区华丰路北端 | 400 | 3203600943601 |  |
| 5 | 兴东社区 | 南潘排涝站 | 250 | 3203715005897 |  |
| 6 | 青洋社区 | 张家埭排涝站 | 250 | 3203715001283 |  |
| 7 | 青洋社区 | 青洋花苑29幢东侧 | 630 | 3203601798033 |  |
| 8 | 青洋社区 | 青洋花苑9-1东侧 | 315 | 3203602187516 |  |
| 9 | 青洋社区 | 青洋花苑33幢 | 315 | 3203600934516 |  |
| 10 | 潞城社区 | 潞城花苑西门卫 | 500 | 3203600800636 |  |
| 11 | 潞城社区 | 东方公寓25幢 | 315 | 3203602188024 |  |
| 12 | 超级科技 | 东城路300号 | 200 | 3203101337809 |  |
| 13 | 潞城美食集 | 东城路177号 | 500 | 3203604093827 |  |
| 14 | 加州科技港 | 富民路218号 | 1300 | 3203101449360 |  |
| 15 | 加州科技港 | 富民路218号 | 500 | 3203603631285 |  |
| 16 | 金盾工业园 | 五一路309号 | 250 | 3203101471368 |  |
| 17 | 金盾工业园 | 五一路309号 | 500 | 3203602737504 |  |
| 18 | 凯宇 | 东方东路156号 | 630 | 3203101407339 |  |
| 19 | 中铁六局 | 东方东路106号 | 250 | 3203602143494 |  |
| 20 | 潞丰浜 | 丁塘河公园 | 630 | 3203604224593 |  |
| 21 | 潞城社区 | 潞城花苑76幢 | 1650 | 3203081121660 |  |
| 22 | 潞城老街 | 潞城路28号 | 500 | 3203083152535 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

备注：

1、供应商的投标报价应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、通信费、日常修理（单只变压器及其附属设施的维修费用不超过1千元的，含在常规维修中）、所有零配件更换、保养维护、巡查、清洗、人工工资、餐运费、交通费、保险、培训费用及维护费用、供方应交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、报价时请按照各变压器的所属单位及型号等分别进行报价，但总价不得超过最高限价；

3、本项目结算方式为固定单价，电力设备容量按服务期间实际容量为准（服务期间增加或减少电力设备而导致容量发生变化），单价不作调整。

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 9 项目实施方案

（详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“评审标准”—“主观分”中明确内容）

- 10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料