常州市政府采购项目

公开招标文件

| 项 目 名 称： | 常州市妇幼保健中心公卫大楼信息机房设备采购及集成项目 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | JSZC-320400-SCJX-G2024-0021 |
| 采 购 人： | 常州市妇幼保健院 |
| 采购代理机构： | 江苏城建校工程咨询有限公司 |

二〇二四年九月

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	28

第六章   拟签订的合同文本	46

第七章   投标文件格式	55

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-SCJX-G2024-0021

2.项目名称：常州市妇幼保健中心公卫大楼信息机房设备采购及集成项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：298万元

项目最高限价：298万元

5.采购需求：包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

6.合同履行期限：本项目开工日期以采购人发出的开工通知为准，60个日历日完工并配合同步完成公卫大楼竣工验收，工期必须严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受。

8.本项目是否接受进口产品投标：不接受。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目不专门面向中小、小微企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：采购公告发布之日起至2024年9月9日下午23：59分止（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年9月24日下午14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录”苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：详见投标人须知。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.1领取CA和办理电子签章【请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）】、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.2电子开标

投标人使用CA认证证书登录”苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.3注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.本项目不满3家投标，将重新组织采购。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.特别说明：因工作需要，本次采购项目涉及的单位及个人相关信息已经取得机构或本人同意后对外公布。

- 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：常州市妇幼保健院

地   址：江苏省常州市钟楼区丁香路16号

联系方式：0519-88581880

2.采购代理机构信息

名   称：江苏城建校工程咨询有限公司

地　 址：常州市清潭路85-2号

联系方式：13585347085、0519-86908235-8305

邮   箱：jscjxzb@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电　 话：13585347085

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：机柜通道系统。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：各投标人的投标总价不得高于最高限价，否则作无效投标处理。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 本项目为“苏采云”系统全流程线上招投标，投标时各投标人应按招标文件及“苏采云”系统规定制作并提交电子版投标文件。 中标结果确定后中标单位应提交胶装并加盖公章的纸质版投标文件叁份（一正二副），纸质投标文件应与“苏采云”系统中的电子文件内容、格式一致。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：接收加盖单位公章的书面询问函 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式： 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出的质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、采购过程、成交结果） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：江苏城建校工程咨询有限公司 联 系 人：钱工 联系电话：13585347085 通讯地址：常州市钟楼区清潭路85-2号305室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 收费标准：代理服务费以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下1.5%，100万元—500万元1.1%；按以上方法计算后*60%。 缴纳时间：领取成交通知书前一次性缴纳。 账户信息： 收款单位：江苏城建校工程咨询有限公司 开户银行：江苏银行常州怀德支行 缴纳方式：银行转账 账号：81700188000089469 |
| 注： 1.本项目为全流程电子化采购，招标文件正文部分关于采购流程的描述如与招标公告不一致的，以招标公告的内容为准。 2.本项目开标采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。 技术支持服务热线 0519-85588210 |  |  |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 | 提供营业执照复印件加盖公章 |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 绿色包装要求 | 采购的货物如涉及数据中心相关设备、运维服务的，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，符合【财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知】（ 财库〔2023〕7号）要求。 |
| 16 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 17 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__无__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__无__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 35 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 13 | 提供详细的机房系统的设计方案，能阐述机房装饰、供配电、精密空调、接地、UPS不间断电源、动环监控等系统的选型、施工工艺方案: 方案说明详细、准确、符合要求、包含设计图纸的为优，得13分；方案说明较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得11分；方案说明一般、准确度不高、基本符合要求的为一般，得9分；方案说明较差、准确度低、基本符合要求的为差，得7分；方案说明内容和本项目无关或未提供的不得分。 |  |
| 2.2 | 管理方案 | 12 | 要求内容包括实施进度计划、项目质量保障、项目风险控制等内容。方案详尽、安排合理、可操作性强得12分；方案较详尽、基本合理可行、响应度一般的得10分；方案计划、安排和可操作性一般得8分；方案计划、安排和可操作性较差得6分；方案说明内容和本项目无关或未提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 10 | 根据投标人在质保期内的售后服务体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如本地化服务、派驻人员、响应时间、服务范围、应急处理方案）等，由评委对方案的完整性、可行性、合理性进行评分，方案可行、合理的得10分，方案比较可行、合理的得8分，方案合理可行性一般得6分，方案合理可行性较差得4分，不提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应 | 18 | 1、投标文件中的投标设备技术参数及功能完全符合采购需求的技术参数要求的得18分； 2、技术参数中带“▲”号项为重要参数，每有一项不满足（负偏离）扣1.5分，分数扣完为止。 注：投标人应提供符合要求的技术参数证明材料，证明材料中需呈现相应的参数功能，并加盖投标人公章；不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离。 | 投标人应提供评标索引，明确每一项技术参数证明材料所在页码。如有提供虚假技术参数的，一经发现作虚假应标处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 4 | 投标人自2021年1月1日至投标截止之日具有类似的案例业绩，有一个得2分，最高4分。 注：时间、内容以合同明确为准。 | 投标文件中须提供完整的合同原件扫描件并加盖电子公章，未提供或提供不齐全不得分。 |
| 3.3 | 综合实力1 | 3 | 投标人具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；每提供一项得1分，最高得3分。 | 提供证书扫描件 |
| 3.4 | 综合实力2 | 3 | 投标人具备有效期内的软件能力成熟度CMMI 5级证书、信息系统建设和服务能力等级CS3及以上认证证书、信息技术服务运行维护标准ITSS 2级及以上符合性证书，每提供一项得1分，最高得3分。 | 提供证书扫描件 |
| 3.5 | 项目团队实力1 | 2 | 本项目配备的项目负责人具有高级工程师职称的得1分，具有信息安全等级测评师证书得1分。本项限评1人，最高得2分。 | 提供人员证书扫描件，并提供投标人为所有人员缴纳的2024年5月至2024年7月的社保证明（提供由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标人公章）未提供或未按要求提供的不得分。 |
| 3.6 | 项目团队实力2 | 3 | 本项目配备的技术负责人具有高级工程师职称的得1分，具有ITSS信息技术应用创新服务工程师证书的得1分,具有IT服务工程师证书的得1分。本项限评1人，最高得3分。 |  |
| 3.7 | 项目团队实力3 | 2 | 投标人拟投入本项目的技术团队人员（除项目负责人、技术负责人以外）： 具有中级及以上职称得0.5分； 具有注册信息安全专业人员CISP证书的得1分； 具有项目管理师证书（PMP）的得0.5分； 最高得2分。 注：以上人员不可重复得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

本项目为交钥匙项目，投标人应承担项目的整体规划、采购范围内相应货物制造（采购）前或服务提供的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、深化设计、采购、定制、加工制作、系统展示及配套设备、控制系统集成、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务及培训、验收、质保期及维保服务等全部内容，建设完成后必须能满足采购人使用要求。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：项目开工日期以采购人发出的开工通知为准，60个日历日完工并配合同步完成公卫大楼竣工验收，工期必须严格服从招标人的安排，满足工程进度的要求。

地点：常州市妇幼保健院

2. 付款条件（进度和方式）

（1）合同签订生效后30日内支付合同价30%的预付款；

（2）货物全部到场后30日内支付至合同价的60%；

（3）中标人完成安装调试，公卫大楼项目竣工验收合格后30日内支付至合同价的70%；

（4）经第三方审计机构审计审定结束后90日内付至审定价的100%。

中标人在收款前提供等额合规且符合招标人要求的增值税专用发票。

3.售后服务（质保期）

3.1 质保期：本项目要求整个系统、设备免费质保不低于三年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的维护、维修、更换等一切费用负责。

3.2 售后服务：

①上门服务，安装调试，并负责承担一切费用。应在规定时间内完成医院使用人员操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用；

②接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修；重大故障修复时间24小时。

③投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

④所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

⑤中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

⑥中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

⑦在质保期内因设备质量问题造成的机器故障和零部件损坏，中标人应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

三、技术要求

1.采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、微模块机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1、机柜通道系统（核心产品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、★规格≤600x1200x2000mm； 2、投标产品表面颜色为黑色（RAL9004）；机柜框架 20 折型材整体焊接，内部安装 19'标识 U立柱;机柜顶部前后预留过线孔，配备 V0 级阻燃毛刷，防风同时防止气流置换。板前后门结合设备工程学，使用高密度六角网孔门，常规开孔率大于 70%;定制化开孔率高于 80%，门板采用外开门方式，铰链连接开启角度大于 130°。 3、▲投标产品应具备在配重不低于500kg工况下，经8、9烈度抗震要求，需提供【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）】复印件加盖投标人公章。 | 34 | 台 | 含PDU:≧32A总输入，至少输出12位10A国标插座+4位16A国标插座，带接线盒，AB路配置 |
| 2 | 机柜侧板 |  | 2 | 块 |  |
| 3 | 固定层板 |  | 68 | 块 |  |
| 4 | 1U盲板 |  | 300 | 条 |  |
| 5 | 2U盲板 |  | 150 | 条 |  |
| 6 | 自动平移门 |  | 2 | 套 |  |
| 7 | 列间桥架 |  | 2 | 套 |  |
| 8 | 钢化玻璃磁力翻转天窗（1200宽通道） |  | 18 | 套 |  |
| 9 | 钣金盲天窗 （1200宽通道） |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 冷热通道LED照明灯（三色灯） | 冷热通道LED照明灯（三色灯）;红、蓝、白三种，在不同的通道环境显示不同颜色的光，照度300Lm，用于冷热通道内部照明，安装在天窗顶部，含控制单元，每个天窗配置一条; | 20 | 条 |  |
| 11 | 顶置围板 |  | 40 | 块 |  |
| 12 | 控制箱 |  | 1 | 台 |  |
| 13 | 条形屏 |  | 1 | 台 |  |
| 1.2、UPS配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、★主机容量≥120KVA，三进三出工频机 2、输入技术参数： （1）额定电压：380VAC（主输入为三相三线，旁路输入为三相四线）； （2）额定频率：50Hz； （3）电压允许变动范围：±20%； （4）频率允许变动范围：10％； （5）输入功率因数：≥0.91； （6）功率软启动：10~15s内爬升到额定功率； （7）短路容量：承受大于In×150%短路电流200毫秒以上； （8）直流输入额定电压：DC384V（电池只数29~32只，通过UPS主机面板可以设置）； 2、输出技术参数： （1）额定电压：380V（三相四线）； （2）电压可调范围：±10%； （3）额定频率：50Hz； （4）稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±2%； （5）瞬态电压恢复时间: ≤50ms； （6）频率精度：±0.02%（内同步）； （7）频率同步范围：±2Hz ； （8）频率调节速度：0.5~ 1Hz/秒； （9）电压波型失真度：线性负载≤3%；非线性负载≤5%； （10）三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±3%(50%不平衡负载)； （11）三相输出电压相位偏移：±1度( 平衡负载)；±1度( 100％不平衡负载)； （12）输出功率因数：≥0.8； 3、智能的人机界面，LCD+LED面板，配置不小于7寸彩色触摸大屏，显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用； 4、▲UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。需提供UPS主机图片复印件，加盖投标人公章； 5、▲UPS具有温度采样控制风机转速设计功能。需提供第三方证明文件复印件，加盖制造商公章； 6、▲UPS具有变压器固定装置设计。需提供第三方证明文件复印件，加盖制造商公章； 7、▲UPS基于触摸屏的反馈振动显示装置设计。需提供第三方证明文件复印件，加盖制造商公章； 8、效率要求：正常模式时效率不低于91%。 9、UPS应具有遥控、遥信、遥测功能，具有电池监测及保护系统； 10、设备运行条件：环境温度：0-40℃；相对湿度：95﹪（25℃，无凝露）； 11、▲所投UPS电源品牌产品须通过TLC泰尔认证、CQC节能认证。需提供第三方证明文件复印件，加盖投标人公章。 12、▲要求UPS主机与蓄电池为同一品牌，同时UPS主机及蓄电池均具有抗震认证。需提供证书复印件，加盖制造商公章。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、采用12V/120AH铅酸免维护蓄电池。 2、超长的使用寿命：采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3、免维护的专业设计：采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4、容量保存率：用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥80%，减轻电池存储时的维护工作。 5、蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10. 5V。 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8、单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃)；单体均充电压: 2.30V均充24小时; 2.35V均充12小时 9、大电流放电：电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 10、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 11、蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以14.1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常。 12、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 13、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆。 14、电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V。 15、蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 16、蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 17、蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5 I10 18、蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 19、蓄电池寿命：在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次。 20、外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 21、▲需提供投标蓄电池品牌产品的泰尔认证证书以及检测报告复印件，加盖投标人公章。 | 128 | 只 |  |
| 4 | 电池架 | 组装式，4层2列 | 4 | 套 |  |
| 5 | 电池连接线 | 电池内部及电池柜与UPS主机之间连接线 | 4 | 套 |  |
| 6 | 直流断路器 | 250A 3P直流塑壳断路器 | 4 | 个 |  |
| 7 | 直流开关箱体 | 黑色，钣金箱体，尺寸500*250*700（mm），含开关的引出铜排 | 4 | 个 |  |
| 8 | 精密列头柜 | 1、输入端：MCCB单路输入（250A/3P）； 2、输出端：2*36*32A/1P； 3、配C级防雷器； 4、柜体尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm； 进出线方式：上下进出线； 5、开关器件为国际知名品牌 | 2 | 台 |  |
| 1.3、制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 （核心产品） | 1、★风冷行级空调：总冷量≥40.5kW,显冷量≥40.5kW，风量≥8200m3/h； 2、带加热加湿功能，采用安全可靠的PTC电加热，加热量≥9KW；采用耗能低、卫生、安全、无粉尘二次污染的电极蒸汽加湿器，加湿量≥5kg/h；温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：30%～80%RH； 3、采用直流变频压缩机，可实现冷量20%~100%无级调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 4、精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用”/”型设计，气流组织更合理风阻更小； 5、室内机采用高效节能无级调速EC风机,可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法，风机数量≥2台； 6、▲空气过滤器应便于更换，同时应满足GB/T 14295-2019《空气过滤器》要求，计数效率（粒径≥2.0μm）≥50%，效率等级达到粗效4，需提供【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）】复印件加盖制造商公章； 7、▲精密空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关第三方证明文件复印件，加盖制造商公章； 8、▲精密空调采用高热密度列间冷却技术，以满足高密度发热下散热需求，需提供相关第三方证明文件复印件，加盖投标人公章； 9、▲整机制冷能效比EER≥3.3，需提供【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）】复印件加盖投标人公章（报告检测项目包含但不限于制冷量、制冷消耗功率、能效比、送风量、显热比、冷风比、室内外机噪声）； 10、精密空调应采用整体框架式设计，不允许采用门框的形式增加机组的深度或高度，保证机组结构的稳定性和外形的美观度； 11、▲精密空调控制器属于自主研发，且具有稳定可靠的温湿度控制性能，提供精密空调控制系统主控软件著作权登记证书以及精密空调控制系统加湿控制软件著作权登记证书复印件，加盖制造商公章； 12、精密空调控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活， 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理； 13、▲精密空调控制系统支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析，同时可通过U盘进行控制器程序维护升级，需提供控制器USB接口图片证明复印件，加盖投标人公章； 14、▲为打造绿色节能数据中心降低机房PUE，直流变频列间空调需入围绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020），提供该目录证明文件复印件，加盖投标人公章； 15、▲精密空调应具备较强抗震能力，需提供【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）】复印件或者认证证书复印件，加盖投标人公章； 16、▲为响应国家节能减排号召，所投精密空调在原材料运输、产品生产、产品运输阶段具备低碳排放的特性，单台空调二氧化碳排放量不超过0.15吨，需提供产品碳足迹证书复印件，加盖制造商公章； 17、▲其他产品认证证书要求：泰尔认证，CRAA认证，节能认证，本次项目拒绝OEM/ODM产品，认证委托人和生产商必须一致，需提供证书复印件，加盖投标人公章； 18、▲精密空调制造商必须通过ISO9001，ISO14001，ISO45001，ISO50001，ISO27001系列认证，并提供相关认证证书复印件，加盖投标人公章； 19、▲为保证空调长期运行的稳定性与可靠性，制造商必须有20年以上机房空调制造经验，提供相关证明资料复印件，加盖投标人公章； 20、▲精密空调制造商需列入国家发展改革委颁布的国家企业技术中心名单，需提供相关证明文件复印件，加盖投标人公章； 21、▲精密空调制造商获得过5次及以上全国政府采购机房空调首选节能品牌，需提供相关证明文件复印件，加盖投标人公章； 22、▲精密空调制造商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书和焓差综合实验室的GMPI证书认证证书，实验室测试资质还必须包含《GB/T19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，提供证明文件复印件，加盖投标人公章； 23、▲为保障良好的节能技术服务能力和售后服务能力，制造商需通过符合GB/T35966-2018《高技术服务业服务质量评价指南》标准5A节能技术服务认证，制造商需取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书，且资质等级达到A类Ⅰ级；同时售后服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求，需提供相关证书证明复印件，加盖投标人公章（证书覆盖范围应包含精密空调售后服务）。 | 4 | 台 | 主机房用 |
| 2 | 精密空调 | 1、★制冷量（KW）≥20，显冷量(KW) ≥18，R410A环保冷媒； 2、机组与风帽一体式设计，采用上送风、下回风方式，EC风机数量：≥1个，送风量(m3/h) ≥6500； 3、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 4、▲精密空调内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品，提供所投精密空调品牌相关控制软件著作权证书，手操器采用不小于7寸触摸屏，支持U盘升级维护，需提供USB接口图片证明复印件，加盖投标人公章； 5、加热量（KW）≥6，采用PTC电加热器； 6、▲可反复拆卸清洗的电极式加湿器，加湿量≥5kg/h，需提供加湿控制软件著作权证书复印件，加盖投标人公章； 7、▲显热比 ≥0.90、能效比 ≥3.0，需提供【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）】复印件或者认证证书复印件，加盖投标人公章（报告检测项目包含但不限于制冷量、制冷消耗功率、能效比、送风量、显热比、冷风比、室内外机噪声）； 8、▲空气过滤器应便于更换，同时应满足GB/T 14295-2019《空气过滤器》要求，计数效率（粒径≥2.0μm）≥50%，效率等级达到粗效4，需提供【国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告（含CMA或CNAS认证）】复印件或者认证证书复印件，加盖投标人公章； 9、▲机房空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，需提供节能静音型空调相关第三方证明文件复印件，加盖投标人公章； 10、▲机房空调应具备高落差、长联接管技术，适应室外机长距离安装，需提供第三方证明文件复印件，加盖制造商公章； 11、机组尺寸长×宽×高（mm）≤750mm×750mm×1980mm； 12、精密空调需标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； 13、▲产品认证证书要求：CCC认证，节能认证，本次项目拒绝OEM/ODM产品，认证委托人和生产商必须一致，需提供证书复印件，加盖投标人公章； | 2 | 台 | UPS间用 |
| 3 | 空调铜管 | 含内外机连接线，橡塑保温棉 | 180 | 米 |  |
| 4 | 空调安装辅材 | 含冷冻油、氟利昂、氮气、乙炔、钎焊条等 | 6 | 套 |  |
| 1.4、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  | 1 | 项 |  |
| 二、机房基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 2.1、配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调照明配电柜 | 标配市电总空开MCCB（350A/3P），行间空调支路空开MCCB（63A/3P），房间级空调支路空开MCCB（50A/3P），照明插座支路空开（16A/1P），防雷器、防雷空开及电量仪等。 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS配电柜 | 标配市电总空开MCCB（350A/3P），UPS输入输出空开MCCB（300A/3P），手动维修旁路空开（300A/3P），防雷器、防雷空开及电量仪等。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 强电桥架 | 300*100mm | 16 | 米 |  |
| 4 | 弱电网格桥架 | 300*100mm | 6 | 米 |  |
| 5 | LED普通照明 | 600*600mm | 16 | 套 |  |
| 6 | LED应急照明 | 600*600mm | 9 | 套 |  |
| 7 | 安全出口指示灯 |  | 3 | 套 |  |
| 8 | 双头应急灯 |  | 5 | 套 |  |
| 9 | 双联双控照明开关面板 | 2位 | 2 | 套 |  |
| 10 | 双联单控照明开关面板 | 2位 | 2 | 套 |  |
| 11 | 单联单控照明开关面板 | 1位 | 1 | 套 |  |
| 12 | 墙面五孔插座 | 10A | 9 | 只 |  |
| 13 | 照明线缆 | WDZN-BYJ2.5 | 1200 | 米 |  |
| 14 | 镀锌线管 | JDG20 | 200 | 米 |  |
| 15 | 空调照明配电柜主电缆 | WDZN-YJY4*185+1*95 | 16 | 米 |  |
| 16 | UPS配电柜主电缆 | WDZN-YJY4*185+1*95 | 16 | 米 |  |
| 17 | 行间空调主电缆 | WDZN-YJY4*16+1*10 | 190 | 米 |  |
| 18 | UPS间空调主电缆 | WDZN-YJY5*10 | 30 | 米 |  |
| 19 | UPS输入输出电缆 | WDZN-YJY4*120+1*70 | 50 | 米 |  |
| 20 | 精密列头柜主电缆 | WDZN-YJY4*95+1*50 | 60 | 米 |  |
| 21 | 机柜电缆 | WDZN-YJYR3*6 | 900 | 米 |  |
| 22 | 微模块机柜及列间空调支架 | 5#角钢定制 | 42 | 个 |  |
| 23 | 配电柜、UPS、电池柜支架 | 10#槽钢定制 | 8 | 个 |  |
| 24 | 接地铜排 | 3*30mm | 84 | 米 |  |
| 25 | 接地端子箱 |  | 2 | 套 |  |
| 26 | 接地主线 | WDZN-BYJR50mm2 | 20 | 米 |  |
| 27 | 接地支线 | WDZN-BYJR6mm2 | 600 | 米 |  |
| 2.2、装饰项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面轻钢龙骨 | 75型主龙骨 | 264 | 平方 |  |
| 2 | 保温岩棉 | 50mm厚 | 264 | 平方 |  |
| 3 | 墙面彩钢板 | 0.6mm钢板+12mm石膏板 | 200 | 平方 |  |
| 4 | 封窗防火石膏板（刷乳胶漆） | 12mm厚 | 110 | 平方 |  |
| 5 | 墙面乳胶漆处理 | 净味二合一 | 92 | 平方 |  |
| 6 | 顶面防尘处理 | 中灰调和漆 | 92 | 平方 |  |
| 7 | 吊顶龙骨 | D50 | 180 | 平方 |  |
| 8 | 铝合金微孔吊顶版 | 600*600*0.8mm | 167 | 平方 |  |
| 9 | 地面防尘处理 | 中灰调和漆 | 167 | 平方 |  |
| 10 | 防静电硫酸钙架空地板 | 600*600*30mm | 130 | 平方 |  |
| 11 | 不锈钢包边踏步 |  | 3 | 个 |  |
| 2.3、其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双开甲级钢质防火门 | 1500*2300 | 3 | 樘 |  |
| 2 | 单开甲级钢质防火门 | 900*2300 | 1 | 樘 |  |
| 3 | 空调防水坝 | 含JS防水涂料 | 8 | 个 |  |
| 4 | 机房内部进、排水管 | PPR20/PPR40 | 50 | 米 |  |
| 5 | 装饰辅材 |  | 1 | 项 |  |
| 2.4、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  | 1 | 项 |  |
| 三、动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1、UPS系统及配电监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电监控软件模块接入 | 系统能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 | 2 | 套 |  |
| 2 | UPS监控软件模块接入 | UPS监控软件模块接入兼容各品牌的UPS。对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 精密配电监控软件模块 | 系统能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 | 2 | 套 |  |
| 3.2、机房环境及空调系统监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调监控软件模块接入 | 空调监控软件模块接入兼容各大品牌的机房精密空调。采用厂家提供的通讯协议和智能通讯接口,实时监视精密空调的工作状态与参数。 | 6 | 套 |  |
| 2 | 智能温湿度传感器 | 1）测温范围：－20~60℃ 2）温度精度：± 0.3℃（全量程内） 3）测湿范围：0~100％RH 4）湿度精度：± 3%RH（25℃时） 5）分 辨 率：温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH 6）供电电源：9~30VDC 7）通讯方式：RS485(MODBUS-RTU) 8）采集周期：不小于200ms； 9）通讯距离：大于1000米 10）工作环境：－20℃~60℃ 10~95%RH无冷凝 11）存储温度：－40℃~80℃ 12）整机功耗：小于0.2W 13）最大尺寸：86×86×19mm 14）重 量：120g | 8 | 个 |  |
| 3 | 漏水传感器 | 1）供电电源：12-60VDC； 2）输出形式：开关量，水浸检出时输出常开和常闭两种形式（可任选其中一种）； 3）灵敏度: 档位1：低灵敏度； 档位2：中灵敏度； 档位3：高灵敏度； 档位4：极高灵敏度（遇到极少水即可告警）； 4）告警时输出触点容量：30VDC/1A；60VDC/0.3A；125VAC/0.5A 5）静态电流：<30mA； 6）告警电流：<50mA； 7）工作环境：-10℃~55℃，10%~98%RH； 8）尺寸： 95x 37x 30 mm； 9）重量：小于 100g。 | 5 | 个 |  |
| 4 | 漏水感应线 | 1）长度：5m； 2）重量：620g±80g； 3）探测密度：全线程； 4）直径：6-8mm | 5 | 条 |  |
| 5 | 网络半球摄像机 | 200W像素、POE、20m红外夜视、IP67防水防尘 | 7 | 台 |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 1）网络视频输入：32路 2）19英寸标准2U机箱 3）HDMI输出：1路， 4）VGA输出：1路，与HDMI同源， 5）音频输出：1个，RCA接口，对应VGA口。 6）硬盘驱动器类型：4个SATA接口 10）网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 11）USB接口 ：1个USB2.0，1个USB3.0 | 1 | 台 |  |
| 7 | 监控级硬盘 | 6T监控级硬盘 | 2 | 块 |  |
| 8 | 视频监控软件模块接入 | 可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览。 | 1 | 套 |  |
| 3.3、机房大门门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指纹一体机 | 支持人脸、指纹、刷卡三合一认证 | 5 | 台 |  |
| 3 | 双门电磁锁 | 1）承受拉力：280KG 2）工作电压：12VDC 3）工作电流：460MA | 3 | 把 |  |
| 4 | IC卡 |  | 20 | 张 |  |
| 5 | 出门按纽 | 机柜型 | 5 | 个 |  |
| 6 | 门禁监控软件模块接入 | 系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。 | 1 | 套 |  |
| 3.4、监控中心系统配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能采集主机 | 继电器通道 8 路常开继电器 串口通道 8 路 RS485/RS232 IO 通道 8 路（有源/无源） 输出电源 2 路 DC12V/1A 继电器 额定值 10A-250VAC/30VDC 通道类型 常开 防护参数 串口 500W 电气防护 电源 500W 雷击浪涌 IO 口 500W 雷击浪涌 网口 2KV 电磁隔离保护 电压供电 AC 100-240V | 1 | 台 |  |
| 2 | 监控服务器 | 1）主板：SIMB-A21 2）处理器：I5-2500 3）芯片组：Intel H61 4）内存：8G内存 5）硬盘：1000G硬盘 6）电源：250W 7）接口：6个USB、1个VGA、2个RJ45、1个COM口 8）安装方式：2U机架式 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电容触摸显示屏 | 15英寸，嵌入式安装 | 1 | 台 |  |
| 4 | 动力环境监控系统软件 | 1、★本项目机房动力环境监控系统需接入常州市妇幼保健院现有机房动力环境监控系统并要保证系统的兼容性及可靠性及联网质量，因此要求本项目新购置的机房环境监控系统必须能与目前在用的常州富有网络科技有限公司产品实现无缝对接且无任何不兼容的情况发生，投标时需提供无缝对接承诺函。 2、监控对象 对机房的配电、UPS监测、列间空调、温湿度、漏水、烟感等进行有效的集中监测与管理,为管理者提供有效的信息支撑，为建设智慧、绿色机房提供有力保障 。 3、动环软件平台技术参数： （1）▲动环监控系统厂家具有中华人民共和国国家版权局登记的计算机软件著作权登记证证书；ISO20000信息技术服务管理体系认证；基于国产化服务器、操作系统、数据库开发，完成了国产化适配，具有国产化操作系统厂家颁发的兼容性认证、国产数据库产品厂家颁发的兼容性认证、国产化中央处理器厂家颁发的兼容性认证；需提供相关认证证书复印件，加盖制造商公章； （2）▲在同一环控系统平台上实现配电、UPS不间断电源、精密列间空调、红外、温湿度、消防、漏水的统一管理与监控，并具有电子地图、实时监控、实时报警、多用户权限管理等功能，可以用表格视图或图形化模板展现；提供相关截图，加盖投标人公章； （3）▲支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动进行翻屏切换；并可生成综合数据看板集中展示界面，通过曲线、动画效果、图形等多重方式自由组合的方式，将管理员自定义需要的各类重点数据信息进行直观呈现。提供相关截图，加盖投标人公章； （4）▲具备首页同级别报警统一管理界面，且至少拥有实时报警、一般报警、重要报警、紧急报警四个报警集中展示界面，界面可悬浮于主页之上，可多画面分屏显示，同时具备单一全屏显示功能，可清晰的对报警设备、报警阀值以及报警时间进行推送。提供相关截图，加盖投标人公章； （5）所有告警具备确认、布防、撤防，对处理结果实时记录，事后查询分析追溯的功能；布撤防及报警确认都可在首页上直接操作，首页具备对应的布撤防规则菜单及确认按钮，具备操作权限的管理人员只需要进行对应的简单操作即可完成相应的处理； （6） 平台发生报警时，具有WEB访问权限的管理用户，通过浏览器登录后，软件可直接进行页面声音报警，将报警状态第一时间推送给管理人员，管理人员可在软件上进行布撤防处理，首页具备专门的警号关闭按键，可以根据管理人员需求自行决定警号开关； （7） 软件系统接口可相应的开放，支持WEBService、 HTTP、XML、SOAP、JSON、SOCKET、 RDBMS、ODBC、ADO、SNMP、OPC等多种接口标准，支持远程升级，灵活全面的查询统计及报表生成，支持EXCEL格式导出。 （8） 系统具备正常告警与告警升级模式，具备报警压缩及合并功能，可将同宗同源的报警信息或管理人员需要的报警信息自定义合并，预防报警风暴的产生。 （9） 平台支持页面直接进行模拟报警测试，方便模拟测试整个监控系统配置是否全部有效正常，便于用户自检系统； （10） 具备工单管理功能定制，通过工单管理子模块可进行添加工单的标题和工单的内容操作等。 （11） 具备后台管理功能，软件可进行常用的一些配置调整，如所在区域的修改、下辖设备管理、首页的视图调整、告警规则管理、告警对象的调整等功能选项定制。 （12） 系统支持主从结构，可分层、分中心、多级、过区域集中管理；可以设置分节点的前端服务器地址，从而将分节点的数据全部汇总到中心来，实现中心对分中心的集中数据监管。 （13）系统平台支持针对性设置告警结束时间、设备网络断线判断时间、主界面点位下方的名称及信息提示框是否要显示，界面皮肤等定制。还可以根据客户的要求主界面的菜单功能隐藏与显示定制； （14）系统平台支持双机热备功能，正常模式下从机与主机一并工作，数据同步记录，但从机的采集与短信、电话、邮件不工作，当检测到主机工作状态异常系统会自动开启从机的数据采集单元与报警推送功能，直到当主机修复正常开启后。 （15）系统平台具备资产管理功能，拥有资产入库、查询、机柜管理与设备盘点等功能模块，可实现资产名称、设备U位、资产编号、厂家、厂家联系人、供应单位、维保时间、维保周期、IP地址等相关信息的录入，实现设备资产的电子化管理。 （16）监控软件主界面上具备巡检签到功能，方便后期的日常系统巡检。在点击签到按钮后，系统自动弹窗机房内的设备种类统计目录表，管理人员可根据自身机房内的设备情况，选择设备的对应状态，也可根据自身需求进行设备种类删除，实现机房一键巡检。签到后的数据可生成签到记录，签到记录具备专用的查询栏，可按日历（月）模式生成签到记录表，方便客户的日常管理。 | 1 | 套 |  |
| 5 | GSM短信机 | 1、短信机拒绝采用串口式连接方式，须通过TCP/IP方式连接，避免机房信号屏蔽或干扰而短信机无法灵活移动，导致短信漏发问题；提供设备实际产品彩页资料予以佐证。 2、设备内置GSM模块，支持移动、联通、电信三种卡格式，5V直流电源供电。 3、支持通过超级终端类似于AT指令方式或者设置程序灵活设置通信参数。 4、软硬件多层看门狗设计，硬件恢复出厂设置，可升级固件程序，可以通过网络来扩展智能短信服务器的数量，可实现网络共享。 5、支持Windows、Linux等流行操作系统 6、具备机房状态及数据通过短信指令查询，达到良好的短信互动功能，提供短信定时报平安功能功能及短信余额报警功能，且查询语句可根据管理人员需求自定义。 | 1 | 套 |  |
| 6 | GSM短信报警软件模块 | 当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过短信报警。 | 1 | 套 |  |
| 7 | POE交换机 | 16+2G千兆非网管型PoE交换机，16千兆PoE电口，2千兆COMBO口 | 2 | 台 |  |
| 8 | 机架式供电电源 | 1）输入电压：90-264V； 2）输出功率：120W； 3）输出电压：12V； 4）输出电流：10A； 5）输出组数：16组/每组输出最大功率可达1.5A； 6）工作效率：85%。 | 1 | 台 |  |
| 3.6、系统调试及管线辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动环管线 |  | 1 | 项 |  |
| 3.7、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  | 1 | 项 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

2.本项目核心产品为：机柜通道系统。

3.以上采购清单中“★”为必须满足的实质性要求（作为实质性条款要求投标人提供加盖投标人公章的承诺函）。

4.安装调试要求：

投标人提供设备的所有技术参数和功能不得低于采购要求，并保证所提供的设备与现有设备、系统的兼容以及项目整体性能的实现。

四、报价要求

1.本项目为总价包干形式。投标价格应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、中标单位应交纳的各项税款（增值税及其它税费,中标后需向采购人提供合规且符合采购人要求的增值税专用发票）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标单位所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

2.投标报价应包含但不限于整体规划设计费、设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给招标人正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格调整。

3.网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，投标报价时应综合考虑相关敷设费用，已包含在投标报价中，结算时合同价不予调整。

4.重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，投标人投标报价时已综合考虑上述费用并承诺提供厂家质保服务，结算时不再增加费用。

5.重要设备、软硬件等在主要设备采购清单中如要求原厂授权、出具承诺或加盖制造商公章（包括但不限于质保函、证明材料、检测/测试报告、对接等）的，由中标人在合同签订时将原件全部提供到位，并保证与投标时提供的产品参数一致。

6.采购清单中所有设备、材料的工程量均为暂定工程量，实施过程中，中标人根据招标人及现场实际需求进行采购、供货，任何不符合招标人需求的设备、材料不得计入结算。若有变更和漏项投标报价不调整。投标人提供设备的所有技术参数和功能不得低于采购要求。

7.实施过程中，投标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向招标人申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

8.所有实施过程中及调试验收移交过程中的水、电等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电等费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

9.为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，投标报价时应综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

10.采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而投标人为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在投标总价内。

11.中标人在合同签订前，须与招标人进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

12.投标报价的“分项报价表”中应注明投标单位所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标单位同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。如招标人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，中标人应服从招标人要求进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

五、拟配备团队成员

★本项目至少须配备项目经理、技术负责人各一名，同时配备相应的符合项目需求的项目组其他成员，各投标人应在《参加本项目人员一览表》中明确拟配备团队成员。

六、质量验收标准（要求）

（1）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。各项技术指标优良，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由成交供应商承担。

（2）本项目中涉及的所有平台和软件无条件免费开放接口和协助招标人完成与其他平台的对接。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

签订地点：常州

2024年 月 日，     以编号为           招标文件对           进行了公开招标。经评标委员会评定，       为该项目中标单位。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就相关事宜达成如下合同条款。

- 一、合同标的之名称、型号、规格、数量、价格

本项目合同总价为含税价（税率  %）：人民币￥    元（大写：      整）；不含税价：人民币￥            元（大写：            ）；具体清单详见合同附件。

合同内容包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装（包括施工配合费）、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

- 二、交货与运输

1.货物交付

本项目开工日期以甲方发出的开工通知为准，60个日历日完工并配合同步完成公卫大楼竣工验收，工期必须严格服从甲方的安排，满足工程进度的要求。

乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。

2.资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套。

3.交货地点

乙方应将货物运到甲方指定的交付现场。

三、包装

1.乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2.因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3.乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

四、到货检验和验收

1.乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2.如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。

3.清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。

4.若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

5.乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

6.双方代表在项目现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托经国家认可的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

7.乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

8.资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

9.货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

五、系统安装调试要求

1.项目要求

（1）乙方须承担本项目采购范围内所有设备的安装部署和配置任务。乙方提供交钥匙项目，应承担项目实施所发生的包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、整体规划、设计、产品（含安装支架等附件）、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、安装、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维保服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。

（2）确保所提供的方案能够满足项目需求，并对项目成功实施负完全责任，若由于方案设计缺陷导致项目功能缺失，方案提供者需自行承担相关费用。

（3）乙方必须积极主动与本项目的相关单位合作，并服从用户方的协调。

（4）乙方应明确本项目实施后达到的效果。详细说明未来需求变化时将采取何种措施，实现系统的升级以满足要求。

（5）乙方开始制造或采购产品之前，甲方有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经甲方签认同意后方可实施。项目实施过程中，系统需求可能根据实际情况做出调整，在已购设备或软件通过配置或客户化开发能够支持功能实施前提下，乙方需根据更改及时做出调整，确保项目的顺利实施。

2.设备交货、安装调试和培训

（1）供货

1）乙方应保证所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2）所需货物由乙方包装、运输，安装调试完毕，检验合格后办理移交手续。

3）根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。

4）安装计划：安装日期是乙方执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。安装调试完毕并验收合格，交付甲方使用。乙方逾期交付，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以合同价款总额每日万分之五计算。

5）施工过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至甲方指定地点)及成品保护, 乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

（2）系统集成

1）乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的使用规划、安装、调试及投入运行。

2）设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。实施之前应做好原有设备保护措施，加强对现场的施工质量及安全管理，如施工造成现场原有设施损坏，需由乙方自行承担修复工作及相关费用。

3）乙方提供设备的所有技术参数和功能不得低于采购要求，并保证所提供的设备与现有设备、系统的兼容以及项目整体性能的实现。

（3）技术文挡

1）乙方必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

2）技术文件：乙方必须向项目单位提供项目的实施、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（包括但不限于测试报告、产品合格证等）。必须对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。

3）提供7*24小时技术支持服务。对智能化设备的运行问题、故障提供及时24小时的远程或现场服务，响应时间在1小时内。

4）提供系统升级服务，对系统版本的、系统补丁包的升级提供技术支持服务。

5）对整个视频显示系统的服务支持，需提供完整的企业级服务目录，服务日历，可量化的服务指标与标准，对于收取额外费用的，需要公开说明。

（4）培训

1）乙方应根据投标文件内容提供一套科学完整的培训方案及计划（包括但不限于培训目的、培训目标、培训对象、培训方式、培训课程等），并提供支持系统培训的文档资料清单。从而保障系统实施过程，及系统运行后高效的操作、运行管理及维护。

2）乙方应对甲方人员（含管理人员）进行全面的技术培训，使甲方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便乙方所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行。

3）培训内容应包括：乙方所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的设计说明、系统的 性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习。

4）乙方负责提供培训教师、教材和实际的操作环境，保证学员能实际操作，保证培训的质量和效果。

5）系统开通运行后，乙方应结合本项目与乙方的产品情况，定期与甲方进行技术交流 和后续技能培训。

6）乙方及时提供新版本及相关文档资料，并及时提供新产品或系统升级等的技术培训。

六、结算及付款方式

1.付款方式：

（1）合同签订生效后30日内支付合同价30%的预付款；

（2）货物全部到场后30日内支付至合同价的50%；

（3）乙方完成安装调试，公卫大楼项目竣工验收合格后30日内支付至合同价的70%；

（4）经第三方审计机构审计审定结束后30日内付至审定价的97%。

（5）全部合同内容履约完成结束后30日内支付至合同价的100%；

乙方在收款前提供等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。

1.结算说明：

1）合同价包含但不限于整体规划设计费、设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给甲方正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何价格调整。

2）网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，已包含在合同价中结算时不再增加费用。

3）重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，乙方投标报价时已综合考虑上述费用并承诺提供厂家质保服务，结算时不再增加费用。

4）重要设备、软硬件等在主要设备采购清单中如要求原厂授权、出具承诺或加盖制造商公章（包括但不限于质保函、证明材料、检测/测试报告、对接等）的，由乙方在合同签订时将原件全部提供到位。

5）采购清单中所有设备、材料的工程量均为暂定工程量，实施过程中，乙方根据甲方及现场实际需求进行采购、供货，任何不符合甲方需求的设备、材料不得计入结算。若有变更和漏项投标报价不调整。乙方提供设备的所有技术参数和功能不得低于采购要求。

6）实施过程中，中标设备规格、型号、参数更新换代，市场上已经采购不到，须将原中标设备一对一替换为新设备并同时向甲方申请更新，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

7）所有实施过程中及调试验收移交过程中的水、电等，均有乙方承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电等费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

8）为满足招标要求的系统功能和性能，清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，投标报价时应综合考虑，结算时，不予新增上述费用。

9）采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而乙方为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在合同价内。

10）乙方在合同签订前，须与甲方进行技术核对，技术核对内容将作为合同附件，等同合同的法律效力。

11）乙方应根据投标文件“分项报价表”中应明确的的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），进行采购及供货；如未明确上述信息的，乙方同意由甲方选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），合同价格不予调整。如甲方因为项目实施整体要求而需统一某些设备、材料的品牌、规格型号，乙方应服从安排并按甲方要求的品牌、规格型号进行更换，且合同价格不变。牌规格，中标人应服从招标人要求进行更换，且此项投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

七、质量保证期与售后服务

1.本项目要求整个系统、设备免费质保不低于三年，设备（系统）质量保证日期为项目整体验收合格之日起计算，终身维护。

2.需提供整体软件安装、培训与维护升级服务，软硬件系统集成服务。乙方保证甲方为接受本合同或其任何部分规定的货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控，如发生这种指控，由乙方负责与第三方交涉并使需方免除由于第三方索赔从法律及经济责任方面所造成的损害。

3.乙方应保证在安装合同货物时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。为甲方免费提供专业维修培训。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到报修电话后1小时响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。在设备维修期间免费提供备用品。保修期内根据甲方需要提供免费保养服务，软件免费升级。

5.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（4）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

（5）乙方未按本合同的规定和投标“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

（6）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（7）乙方响应属虚假承诺，或经国家认可的第三方检测机构确认提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

（8）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整，乙方应向甲方支付已付货款部分5%违约金；导致甲方或代理机构为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方或代理机构为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

九、不可抗力

1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争。

2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

十、合同争议的解决

1.因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向   合同履行地  人民法院起诉。

3.除争议部份外，本合同应继续履行。

十一、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。

3.乙方在工作期间须与甲方签订安全保密协议，必须严格遵守甲方的相关安全、保密制度。乙方须与员工签订保密协议并报甲方备案。

4.各种档案、文件等不得丢失、泄密、损坏。

5.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

十二、与本合同不可分割的附件

1.产品技术要求。

2.采购文件及相关的资料。

3.乙方提交的响应文件。

4.经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

十三、合同生效及其他

1.在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付1-2万元的违约金；如乙方向本项目相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额10倍的违约金。

2.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。

3.合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。

4.除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

6.本合同自双方签字并加盖单位公章后生效；合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、代理机构壹份。

（以下无合同正文）

甲方：                                    乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

住所：                                    住所：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人授权代表（签字）:

电话:                                     电话:

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

开户账号：                                开户账号：

代理机构：江苏城建校工程咨询有限公司

联系人:                              联系方式：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人 名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人、采购代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

资格审查及符合性审查所需提供材料

| 序号 | 证明材料 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件扫描件或自然人的身份证明扫描件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加开标的无需提供） |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加开标的须提供），提供社保机构出具的投标人连续3个月（2024年5月-2024年7月）为授权委托人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证扫描件加盖公章。 |  |
| 4 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据扫描件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 6 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |
|  | 其余详见投标文件格式 |  |

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-3其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人、采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称，项目编号/包号）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目名称，项目编号/包号）采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面扫描件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：                      邮政编码 ：

传        真：                      电    话：

日        期：

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 项目负责人 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________             报价单位：人民币元

（请根据采购需求中《采购清单及技术参数》进行报价。）

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  技术要求响应及偏离表（实质性格式）

技术要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目技术要求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对项目要求的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  商务要求响应及偏离表（实质性格式）

商务要求响应及偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”、“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

- （1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

- （2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

- （3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

- （4）其他

- 1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

- 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

- 5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

- 7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

本项内容可根据评审方法和评审标准要求拟制。

10  参加本项目人员一览表（实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注：参加本项目人员须是投标人正式职工，须同时提供投标人为其缴纳的投标截止时间前连续三个月社保证明材料。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：

项目名称：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据项目具体情况，本表格式可自拟。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

13 投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标文件封面 | 按照招标文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表 | 按照招标文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人资格声明函 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。(格式见《投标文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人信用记录 | 无需投标人提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《投标函》、《政府采购供应商信用承诺书》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标报价 | 由评委审查，无需投标人提供材料。开标一览表投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需投标人提供材料。报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需投标人提供材料。不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需投标人提供材料。按照招标文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需投标人提供材料。招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需投标人提供材料。投标人未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争、串通投标 | 由评委审查，无需投标人提供材料。投标人遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需投标人提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需投标人提供材料。投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| …… | …… | …… |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》) |