常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

项目编号：JSZCLS-320402-202438108

采 购 人：常州市天宁区天宁街道办事处

采购代理机构：江苏建瀚工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

- 投标邀请

天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

公开招标公告

项目概况

天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2024年10月11日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZCLS-320402-202438108

2.项目名称：天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：人民币130万元

项目最高限价：人民币129.698925万元

5.采购需求：天宁街道社区卫生服务中心的网络布线系统、一体化网络、电话系统、机房、智能化监控、公共广播、门禁系统、多媒体会议、分诊叫号、信息发布等。具体详见采购需要。

- 6.合同履行期限：70天

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日至2024年9月27日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月11日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区天宁街道办事处

地    址：江苏省常州市天宁区晋陵中路511号

联系方式：黄先生 0519-69896681

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建瀚工程咨询有限公司

地    址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼三楼

联系方式：0519-88668816

3.项目联系方式

项目联系人：史工

电      话：0519-88668816

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | £关于核心产品本项目__包不适用。 £本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： LED屏 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： /年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求； （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除 详见第三章 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 中标人领取中标通知书时须向招标人额外提供从“苏采云”系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标文件3份，并按要求签字盖章，纸质投标文件需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 因落实政府采购政策拟进行分包具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：除分诊叫号、平台和系统对接、维保外的其他工作； （2）允许分包的金额或者比例：不少于项目金额的40%； （3）其他要求：/ |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 对招标文件需要进行澄清或有疑问的投标人，均应在2024年09月27日17：00（北京时间）前将询问文件加盖公章后书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏建瀚工程咨询有限公司； 联系电话：0519-88668816； 通讯地址：常州市兰陵路15号建设银行兰陵支行大楼三楼 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：（1）代理服务收费标准：按计价格[2002]1980号文件收费和苏价服[2014]383号文标准计取 项 费 目 类 率 型 中标金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. ……; ……. （2）代理机构服务收费按差额定率累进法计算。 （3）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （4）中标人如果未按规定交纳代理服务费。 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构的帐户。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、报价准确性、综合因素投标不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

- 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

第六章    拟签订的合同文本

第七章    投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在提交首次投标文件截止之日15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足上述时间的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、招标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所报采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包投标无效。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标文件截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 提交投标文件截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 投标文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启投标文件。

  - 本项目采用不见面招标交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 投标人不足3家的，不予解密。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评标委员会发出的指令和要求进行投标操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评标委员会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查   见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定成交

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政策采购网、常州市政府采购网和江苏建瀚工程咨询有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，将依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.6的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-3 | 投标人营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 |  |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分，各个投标人的最终得分为汇总计算所有评标小组成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会将根据各投标人的评审排序以及公开招标文件中关于成交候选人的相关规定，确定成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足公开招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主观分 | 27 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 9 | 根据采购需求要求，结合实际情况，提供完善的实施方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、关键技术及施工工艺、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、中标人提供到施工现场的产品进行抽检的方式方法等等），确保项目保质、保量、保时完成。 方案详细完善，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，施工过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，得9分； 方案详细程度一般，对项目中的特点、重点和难点有简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，得6分； 方案简单，对项目中的特点、重点和难点没有阐述，施工过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得4分； 方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 验收方案 | 8 | 现场提供项目正式交付前的验收方案，包括检验项目、检验方法、评价标准等。 方案科学详细，完善可行，达到甚至超过项目验收要求，得8分； 方案详细完善程度一般，具备一定的可行性，达到项目验收要求，得5分； 方案简单，有科学性或常识性错误，低于项目验收要求，得3分； 方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 5 | 投标人有明确的后期维修服务方案，方案中包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等内容。 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； 方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分 未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 培训服务 | 5 | 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； 方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 43 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 35 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得35分。 采购技术要求中带“▲”参数，每有一项负偏离的，扣1分，扣完为止。 |  |
| 3.2 | 业绩 | 1 | 投标人提供2021年9月1日以来（时间以合同签订时间为准）类似项目的业绩，每提供一份得1分，最高得1分。 | 提供中标通知书与合同复印件。 |
| 3.3 | 拟派项目经理 | 3 | 拟投入本项目的项目经理（限评1人）： ①具备机电工程二级建造师证书及以上得1分，满分1分。 ②具备电子信息工程高级工程师职称得1分，满分1分。 ③具备信息系统项目管理师的，得1分。 本项满分3分。 | 提供证书复印件和投标人为其缴纳近3个月任一个月社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 技术负责人 | 2 | 拟投入本项目的技术负责人（限评1人）： ①具备项目管理-PMP证书得1分。 ②具备注册安全工程师1分。 本项满分2分。 |  |
| 3.5 | 施工及售后团队 | 2 | 拟投入项目配备的现场施工人员及售后团队中具有网络工程师证书（HCIE、CCIE、H3CNE、RCIE）、信息安全管理人员（CISP)证书每有一种证书得1分，本项最高得2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

1.项目概述

天宁街道社区卫生服务中心的网络布线系统、一体化网络、电话系统、机房、智能化监控、公共广播、门禁系统、多媒体会议、分诊叫号、信息发布等设备采购及安装。

2.采购标的

（1）基本要求

★①投标人需承诺本次项目提供的各个设备管理平台须实现无缝对接，对接所产生的软、硬件及调试等所有费用，由投标人承担。因对接问题，造成的项目延误或无法验收等情况，责任由投标人承担。投标人提供对接承诺函并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

②投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

③投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

④投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

（2）报价方式

本项目投标报价为全费用单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

（3）供货期及工期说明

合同签订后70日内，完成所有的设备安装调试，且不得影响其他施工。

（4）验收标准

产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

（5）质保

质保期2年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（6）培训

投标人应针对采购单位管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购单位能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。

技术现场培训：投标人在产品安装调试时，对采购单位的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

（7）服务要求

在维保期内，必须承诺7*24小时全天候现场响应，工作日故障响应时间不超过1小时，非工作日及夜间故障响应时间为不超过2小时，8小时内修复。

对采购单位所提出的维修要求作出实质性响应，提供应急策略；如出现设备故障，如在24小时内不能解决问题，应免费在5天内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，保修服务由原生产厂家提供。

为采购单位提供全面的技术支持，帮助采购单位及时解决系统运行中遇到的技术问题，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据用户系统变化情况及时调整优化。

（8）其他要求

本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

3、付款：合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款；设备全部到货后支付合同价的40%；项目竣工验收合格并经审计后，付至审定价的100%，但需先交纳审定价的3%作为质保金，待质保期结束后付清（无息）。

4、采购清单及详细参数

| 天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | 综合布线系统 |  |  |
| 2 | 一体化网络 |  |  |
| 3 | 电话系统 |  |  |
| 4 | 机房建设 |  |  |
| 5 | 智能化监控 |  |  |
| 6 | 公共广播 |  |  |
| 7 | 门禁系统 |  |  |
| 8 | 多媒体会议 |  |  |
| 9 | 分诊叫号 |  |  |
| 10 | 信息发布 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |

天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

清单明细

| 序号 | 项目名称 | 详细参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 一 | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT6传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输。 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。 5、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 6、低烟无卤（LSZH）阻燃等级。 7、线缆长度305米/箱。 | m | 21392.00 |  |  |
| 2 | 6类非屏蔽信息模块 | 1、非屏蔽六类标准RJ45信息模块，系统性能的保证值超过TIA/EIA-568-B.2标准对六类的要求 2、支持1000MHz带宽 3、支持110或Krone工具进行打线 | 个 | 339.00 |  |  |
| 3 | 单孔面板 | 尺寸为86×86mm 材质高强度PC 带弹性防尘盖 | 个 | 47 |  |  |
| 4 | 双孔面板 | 尺寸为86×86mm 材质高强度PC 带弹性防尘盖 | 个 | 141 |  |  |
| 5 | 双口网络地插 | 高防护等级产品，超过IP44的防护等级，防水挡潮防尘 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 标配2个网络数据插座 底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为120*120*5mm（长*宽） | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 理线架 | 1、1U19英寸机架式安装 2、表面采用静电粉末喷涂以防止划伤 3、用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观 4、盖子可以装拆，便于安装和维护 | 块 | 19 |  |  |
| 7 | 配线架 | 1、含有24口标准RJ45信息模块端口模块化，方便单个端口拆装或更换。 2、标准19〞安装，1U高度 3、带宽达到1000MHz,符合国际最新标准 4、支持110或Krone工具进行端接 | 块 | 19 |  |  |
| 8 | 跳线 | 满足国标GB50312 cat6 信道标准 护套采用全新PVC材质，安全环保 六类非屏蔽跳线。 | 条 | 339 |  |  |
| 9 | 配管 | 砖、混结构明配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm。 | m | 1500 |  |  |
| 10 | 接线盒 | 86"国标 | 个 | 188 |  |  |
| 11 | 桥架（含支架） | 1、金属线槽CT200*100;接地; 2、含弯头三通等所有配件制作安装。 | m | 500 |  |  |
| 12 | 其他相关材料 | 包括但不限于水晶头、钉子、螺丝、标签、扎带、胶水、涂料等 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 一体化网络 |  |  |  |  |  |
| 13 | 业务网交换机 | 1.▲交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥150Mpps/160Mpps;提供彩页截图并加盖制造商公章; 2.千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个、Manage口≥1个。 3.支持MAC地址≥16K； 4.支持端口聚合，支持手工和静态LACP；； 5.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 6.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告并加盖制造商公章； 7.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 8.▲支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告并加盖制造商公章; 9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 10.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章;。 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 设备网交换机 | 1.交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥150Mpps/160Mpps; 2.千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个、Manage口≥1个。 3.支持MAC地址≥16K； 4.支持端口聚合，支持手工和静态LACP；； 5.支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 6.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 8.支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换， 9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06； 10.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥130Mpps/160Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）； 2、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个，Manage口≥1个； 3、支持MAC地址≥32K； 4、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6、支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况； 7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；8、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； 9、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 10、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准。 | 台 | 6 |  |  |
| 16 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 2、千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个 3、支持MAC地址≥16K； 4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 6、▲支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势。提供功能截图证明并加盖制造商公章。 7、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； | 台 | 3 |  |  |
| 17 | POE交换机 | 1、交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 2、千兆POE电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 6、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态IP地址三层发现网管中心平台；支持DHCP Option43方式发现网管中心平台；支持DNS域名发现网管中心平台； 7、支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势。 8、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 9、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 | 台 | 4 |  |  |
| 18 | 光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC。 | 个 | 26 |  |  |
| 三 | 电话系统 |  |  |  |  |  |
| 20 | 语音配线架 | 1U19英寸机架式安装，外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料。 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 超五类双绞线缆 | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、低烟无卤（LSZH）阻燃，满足GB 31247-2014标准的B3防火等级及GB/T 18380.22-2008标准，性能符合YD/T 1019-2013标准。 | 米 | 6112 |  |  |
| 22 | RJ11语音模块 | RJ11语音模块，适配AMP型接口设计面板； | 个 | 112 |  |  |
| 23 | 单口语音面板 | 尺寸为86×86mm 材质高强度PC 带弹性防尘盖 | 个 | 112 |  |  |
| 24 | 接线盒 | 86"国标 | 个 | 112 |  |  |
| 25 | 电话跳线 | 1、规格：1对2米110-110语音跳线 2、提供110-110交叉连接系统的高密度连接，为低成本的安装和管理提供了灵活性； 3、可直接与110-110连接块连接； 4、110跳线兼容其它已有的110交叉连接系统； 5、提供不同的颜色、长度的跳线，采用多颜色对于线缆管理显得尤为重要； 6、用于同步并行传输协议及优化平均传输参数； 7、插拔次数：≥1000次 8、工作温度：-10℃～60℃； | 根 | 112 |  |  |
| 26 | 其他相关材料 | 包括但不限于水晶头、扎带，电工胶布，手套，弯管等; | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 机房建设 |  |  |  |  |  |
| 27 | 配电箱 | 含市电输入断路器60A/3P，市电输出断路器16A/2P；UPS输入断路器40A/3P，UPS输出断路器16A/2P; | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 环境监控主机 | 1.硬盘接口HDD:SATA需≥2；存储:RAM:≥1G DDR3，ROM:≥64M NorFlash+≥512M NandFlash 2.开关量：≥4路干接点开关量输入/≥4路开关量输出； 3.接口：≥5路带光电隔离RS485接口，≥1路带光电隔离RS232接口，≥3路USB接口； 4.视频输入输出：可输入≥16路1080P视频或≥4路4K视频，支持≥1个HDMI 2.0 超高清输出接口。 5.网络支持：≥2路10/100M/1000M自适应网口，4G，WIFI； 6.外部存储接口：需支持TF卡扩展槽，最高支持≥128G扩展卡；USB扩展口，支持接入USB存储设备。 功能参数介绍 1.需采用国产处理器，自主可控，需使用嵌入式linux操作系统。 2.支持Web的远程管理功能，需通过电话、短信、声光及Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守； 3.需内置数据库，支持存储采集数据，可进行数据备份，确保数据安全。 4.支持多路视频解码，可实时查看视频，支持≥16路视频接入及同时解码显示。 5.系统需配置一键导出导入功能，方便大批量的配置更改工作。 6.需具有灵活的协议接口配置功能，可接入第三方任意传感器以及外设协议。 7.拓展性强：监控主机需预留有插槽，可根据客户不同需求配置采集器扩展IO口。以低成本满足不同需求。 8.需内置4G加密传输，支持VPN连接，方便无网络或者不便于布线的接入自主平台。 9.多平台连接，可同时连接≥5个平台，同时向≥5个平台传输数据，保证数据安全。方便不同的管理人员使用不同的软件平台操作设备。 10.支持远程控制，远程升级，可远程完成配置，升级操作。 11.需通过网口、串口与外设对接，兼容更多外部设备。 12.支持运行状态自我监测，发生故障实时推送，及时维护，提高设备使用率。 13.支持协议Modbus，SNMP，电总协议，其它非标准协议，各种自定义协议。 14.支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计； 15.▲PUE实时信息显示与PUE走势分析，设备警告信息的详细列表显示；（提供界面图片证明并加盖制造商公章） 16.▲可以根据3D图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示；（选配）（提供图片证明并加制造商公章） 17.支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理。 18.支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 4G短信模块内置版 | 配内置于主机的扩展模块，4G全网通制式，短信告警，SIM卡用户自配 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | WEB监控软件 | 本系统建设是以SSM框架为基础搭建的WEB项目，采用SAAS云服务模式。其主要实现功能包括大屏展示、首页统计、3D全景导航、三维漫游、运维管理、系统权限管理、警报管理等功能为一体的系统。 1、支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计，PUE实时信息显示与PUE走势分析，设备警告信息的详细列表显示； 2、可以根据3D图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示； 3、支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行天数的显示，近七天PUE数据的显示，配电监测、UPS监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态。 4、主要实现对温湿度、UPS、配电、门禁、精密空调、视频、烟感、红外、漏水等机房设备的状态监测。 5、支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理。 6、支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 手机端系统 | 微信公众号端，可查看设备实时运行数据和告警数据；满足用户全天候移动运维管理的需求。选配，单套机柜独立监控时可配置；多套接入集中监控时不需要配置。 | 项 | 1 |  |  |
| 32 | UPS监控系统 | 实时监测UPS输入电压、输出电压、输入频率、输出频率、负载百分比、电池电压、电池容量、故障报警、历史数据导出等。 | 项 | 1 |  |  |
| 33 | 精密空调监控系统 | 实时监测精密空调状态、回风温度、回风湿度、设定温度、设定湿度、历史报表导出等。 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 配电监测模块 | 实时监测电量仪相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、历史数据导出等; | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 温湿度监控模块 | 实时监测温度、湿度（可手拉手监测温湿度探头≤10个）历史数据导出、PDF报表导出等 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 漏水监测模块 | 实时监测漏水监控模块，开关量报警 | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 烟感监测模块 | 实时监测烟感传感器，开关量报警 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 水浸传感器 | 1.漏水传感器，二芯检测线缆（或检测电极），检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米； 2.熟料外壳:白色PVC,NEMAI,IP55 3.重量：125克（0.27磅）； 4.灵敏度 ：0-100K无极调节； 5.响应时间：小于1秒； 6.电源要求：12VDC直流电源（分正负极连接）； 7.继电器输出：ISPDT，60VDC或125VAC,1A额定值（常开常关） | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 非定位漏水绳 | 3.5米漏水绳，线缆直径:5.0 mm, 检测导线外阻：13欧姆/100m， 线缆重量：18g/米, 线缆颜色（骨架）:黄色, 最大暴露温度:85℃ | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 温湿度传感器 | 1.带LCD液晶显示，RS485接口，MODBUS-RTU协议 ，温度范围-20℃～70℃ ，温度范围0～100%RH ，温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH，12V供电(10V～15VDC )，白色方盒状，86 * 86 * 33mm (标准86盒尺寸)，靠墙或吸顶安装，不带磁铁。 2.后出线，利于走线隐藏 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 烟感传感器 | 1.12VDC(9V～35VDC )，待机电流：<500uA，告警电流：<18mA；保护面积>30平米；外形尺寸：100（直径）x48mm（高度）；支持磁铁安装；干接点告警输出，可与天窗控制器联动。 2.后出线，利于走线隐藏 | 套 | 2 |  |  |
| 42 | 火灾声光警报器 | 1、工作电压：12V；工作电流：70mA；2、声压指数：≥108dB（300mm）；3、闪光频率：200次/分钟±10%；灯罩颜色：红色 | 只 | 1 |  |  |
| 43 | 机柜、机架 | 42U,2000*1000*600 | 台 | 4 |  |  |
| 44 | 机柜PDU | 专业机柜防雷防电涌插座/8位10A万用国标插孔16A插头 | 套 | 8 |  |  |
| 45 | 防静电活动地板 | 规格：600mm x 600mm | ㎡ | 31.96 |  |  |
| 46 | 接地铜排 | 材质:紫铜，宽度20mm，厚度2mm | 米 | 20 |  |  |
| 47 | 信息机房UPS主机 | 1.主机功率为20KVA长机，机架塔式一体机，三进单出（三进三出），寿命不低于10年。 2.▲输入电压：3*380VAC (3PH+N),电压范围:190-520VAC（三相）@50%负载 305-478VAC（三相）@100%负载，电池节数32-40可调。（提供彩页证明加盖制造商公章） 3.采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠； 4.频率范围：46-54HZ或56-64HZ 5.▲输出功因≥0.9（提供彩页证明加盖制造商公章）100%负载，更适合负载的发展趋势； 6.▲有ECO绿色节能环保模式，整机效率高达98.5％，降低UPS的电力损耗，节约用户的使用成本；同时具体EPO紧急关机功能及维修旁路功能。（提供彩页证明加盖制造商公章） 7.小型化设计，采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间 8.支持来电自启动，兼容发电机供电，EPO紧急关机，ECO模式节能绿色环保，LCD液晶屏幕显示 9.智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理 10.宽广的输入电压范围，优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备，能适应恶劣的电网化境 11.强大的抗干扰能力，符合EN500912和IEC62040-2对于抗电磁干扰的严格要求 12.完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。 13.丰富的通讯和监控-提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载WebPower卡（SNMP卡）来实现远程管理和监控功能。 14.▲提供集成式管理，以便于主动预防，实时察看运行状态，实现无人值守，电话、短信、APP报警功能。此项选配（提供监控软件设置界面图片证明并加盖制造商公章） | 台 | 1 |  |  |
| 48 | UPS电池组 | 1.▲蓄电池电压为12V，容量为65AH（提供彩页证明并加盖制造商公章） 2.超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 6.领先的设计技术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 7.合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 8.▲蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。（提供彩页证明并加盖制造商公章） 9.▲蓄电池连接件压降应低于6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 10.▲蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 11.▲端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 12.▲蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 13.▲同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 14.▲开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa；（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 15.▲再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） 16.▲蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章） | 节 | 32 |  |  |
| 49 | 信息机房电池柜 | 1、可放置12V 65AH蓄电池32只 2、▲同品牌电池柜具备静置承重≥4000KG权威认证。（提供检测报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 电池承重支架 | 用以承重电池的支架 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 机房专用精密空调 | 7.5kw双轴流风机/风冷型机房空调 产品参数： 1.输入电源：380V AC/3Ph/50Hz 2.制冷性能：全冷量：8KW； 显冷量：7.32KW 3.风机：DC轴流风机，风机数目≥2； 4.制冷剂：R410A或R22 5.送风量：2800m³/h 6.重量：内机：94kg 外机：61kg | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 精密空调室外机 | 1、输入电源：220Vac/1Ph/50Hz 2、安装方式：立式 3、冷凝风机形式AC轴流风机 4、调速方式：无级调速 5、电源线缆规格：5×1.5 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 其他相关材料 | 包括但不限于电缆、电线、空调铜管、排水管、电源线、冷媒、木方、木板、万能胶、玻璃胶、线槽支架、插座底盒、接头、膨胀螺丝、胶布、扎带、万用表、铜鼻子等; | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 智能化监控 |  |  |  |  |  |
| 54 | 网络硬盘录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：128路； 2、音频输入：1路，RCA输入口；音频输出：2路，RCA输出口；HDMI接口：4个；VGA接口：2个；网络接口：4个（10M/100M/2500M以太网口，RJ-45）； 3、▲支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 4、▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 5、▲支持单独对算法模型文件进行升级（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 存储硬盘 | 8TB，满足存储30天视频 | 块 | 16 |  |  |
| 56 | 400万双光变焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（混光（红外+白光）灯）； 镜头焦距：2.7mm～12mm； 2、▲补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 3、▲内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 4、▲可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 5、▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 1 |  |  |
| 57 | 红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG； | 台 | 56 |  |  |
| 58 | 红外定焦枪型网络摄像机 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 4 |  |  |
| 59 | 网络高清红外摄像机 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 | 台 | 10 |  |  |
| 60 | 拾音器 | 工作温度：-20℃～60℃； 工作湿度：≤95% RH； 工作电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）； 连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； 拾音范围：1-150平方米； 灵敏度：-38dB； 信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 指向特性：全指向性； 动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL)； 功耗：0.7W | 台 | 10 |  |  |
| 61 | 400万红外定焦海螺网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 电梯网桥 | 网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE IN)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 外置PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE&nbsp;OUT)、1个10/100Mbps自协商以太网口； | 对 | 1 |  |  |
| 63 | 枪机支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 4 |  |  |
| 64 | 枪机支架 | 配套400万双光变焦枪型网络摄像机 | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 55寸F400监视器 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：380cd/m²； 对比度：4000：1； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160 | 台 | 2 |  |  |
| 66 | 监视器通用壁挂 | 监控显示器配件 | 个 | 2 |  |  |
| 67 | 解码器 | 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 ▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） ▲设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） ▲支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 其他相关材料 | 包括但不限于HDMI视频线、线缆，套管等; | 项 | 1 |  |  |
| 六 | 公共广播 |  |  |  |  |  |
| 69 | 智慧IP网络控制中心 | 1.工业级机箱，良好的内部散热设计， 2.配置17.3英寸高清触摸显示屏，高效低耗的Intel I5 CPU处理器，240G 大容量固态硬盘，8G内存, 3.6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口。 4.1个VGA接口可外接显示设备。 | 台 | 1 |  |  |
| 70 | IP广播服务器软件 | 1、支持扫描服务器网络内所有的广播终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备，检测终端配置是否存在异常； 2、支持实时显示连接到广播系统的所有终端的运行状态（例如：IP地址、音量、在线状态、任务状态、版本号等信息） 3、支持远程调整单个或者多个终端的音量； 4、支持远程控制单个或者多个终端进行复位操作； 5、支持根据项目情况配置终端参数（例如：终端名称、终端分区、通讯模式、采播对讲监听权限、对讲终端业务咨询、对讲终端紧急呼叫等）； | 套 | 1 |  |  |
| 71 | 播放器 | 1、兼容DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4等多种音频格式； 2、带视频输出； 3、轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能； 4、断电记忆功能，再通电后自动续播功能； 5、可外接U盘播放MP3、WAV歌曲； | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 调谐器 | 1、荧光数码显示； 2、FM 电台模式选择； 3、轻触式控制键；自动搜台功能； 4、操作灵活，频道存储功能； | 台 | 1 |  |  |
| 73 | 音源采集终端 | 1、标准机柜式设计 2、采用高度工业级芯片 | 台 | 1 |  |  |
| 74 | 智能网络音箱 | 1、内置网络硬件音频解码器，高密度木质箱体，表面贴装进口PVC,网罩采用木质骨架外加易清洗涤纶网布； 2、可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等； 3、内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质； 4、采用高速工业芯片； 5、采用高保真的D类功放，功耗低，失真小；内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 6、1路网口输入，1路15W（8Ω）输出接口，1路3.5输入，一路3.5输出； 7、一键复位按键； 8、8字电源座，方便拔插电源线； 9、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号； 10、与主流监控摄像头进行视频联动； 11、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器； 12、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 4寸屏网络寻呼话筒 | 1.内嵌IP Audio数字网络音频软件； 2.专业控制台设计,铝合金面板,采 1.输入电源：DC12V/2A； 2.网络接口：RJ45； 3.网络通讯协议：TCP、UDP； 4.显示屏：4.3寸真彩触摸屏； 5.内置喇叭：3W； 6.接口：1路网口，1路线路输入，1路线路输出； 7.音频格式：MP3； 8.采样率：8K～44KHz； 9.传输速率：10/100Mbps； 10.音频模式：16位立体声CD音质； | 台 | 5 |  |  |
| 76 | 电源时序器 | 1、16路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个用电系统运行时的稳定性； 2、额定输出电压：交流220V，50Hz； 3、额定输出电流：30A； 4、可控制电源：16路； 5、每路动作延时时间：1秒； 6、可以通过定时主机自动开启或关闭； | 台 | 1 |  |  |
| 77 | 网络功放 | 1、带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤6W； 2、带直通、节能转换开关，自由切换； 3、采用全新D类数字功放，效率达90%以上； 4、额定功率：350W； 5、100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 天花喇叭 | 1、额定功率：3W/6W 2、输入电压：70V/100V 3、灵敏度（1W/1M）93dB±3dB 4、频率响应：100-15KHz 5、材质：塑料外壳+铁质网罩 6、喇叭单元：5" | 台 | 20 |  |  |
| 79 | 其他相关材料 | 包括但不限于音频连接线、广播专用室内音箱线、接插件、专用插座等; | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 80 | 室外门禁一体主机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 按键类型：触摸按键； 网络协议：IPv4;UDP;TCP； 蜂鸣器：支持； 开门模式：支持刷卡/远程/密码开门模式；支持组合开门模式设置； 读卡类型：IC卡；身份证物理卡号； 读卡距离：1cm～5cm； 支持防拆报警，支持胁迫报警； ▲读卡器数量:1个RS485接口读卡器、1个韦根接口读卡器。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） ▲卡片数量:设备卡片数量30000条。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） ▲记录数量:设备记录数量150000条。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 工作温度：-30℃～+60℃； | 台 | 9 |  |  |
| 81 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 安装方式：明装 | 台 | 9 |  |  |
| 82 | 磁力锁支架（ZL型） | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 开门角度：90度开门； 产品尺寸：50mmx50mmx180mm；50mmx50mmx180mm；28.5mmx47mmx250mm；； 毛重：0.67kg | 台 | 9 |  |  |
| 83 | 开门按钮 | 专业电路设计，无机械故障 精美外观设计，美观大方 可采用防火阻燃材料，安装方便 品种齐全，多种触发方式 常开/常闭功能，可灵活应用 五十万次抗疲劳测试，经久耐用 高级门禁工程指定配套产品 | 个 | 9 |  |  |
| 84 | IC发卡器 | USB供电和通讯，工作电流;150mA 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 台 | 1 |  |  |
| 85 | IC白卡 | 卡片类型：IC卡 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质：PVC | 张 | 50 |  |  |
| 86 | 其他相关材料 | 包括但不限于电源线、信号线等; | 项 | 1 |  |  |
| 八 | 多媒体会议 |  |  |  |  |  |
| 87 | LED高清全彩屏 | 1、像素间距：≦2.0m,面积约为3*2=6㎡； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1； 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit； 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz ； | m2 | 6 |  |  |
| 88 | LED屏控制系统 | 1.输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力：650万像素 3.供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式：USB接口控制 5.输入接口：2HDMI /1DVI/1SDI 6.音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8.输出接口：10网口 9.视频源位深：8/10/12bit | 套 | 1 |  |  |
| 89 | 接收卡 | 单卡输出 RGB 数据组达32组； 单卡最大带载像素为 512×256； 支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正； | 张 | 10 |  |  |
| 90 | 屏体结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边 | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 电源控制箱 | 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 开关电源设备 | 具备超负载保护、超电流保护、短路保护功能，无风扇设计，完全静音工作。 | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 机柜、机架 | 1166*600*600 | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 其他相关材料 | 包括但不限于视频线、AUX音频线、莲花头音频线、音频转接线、音频转接头、电源线、壁挂支架、视频线等; | 项 | 1 |  |  |
| 九 | 分诊叫号 |  |  |  |  |  |
| 95 | 智能分诊服务平台（核心产品） | 包含分诊台管理模块、队列类型管理模块、终端管理模块、医生工作台管理模块、用户配置模块、科室配置模块、诊区管理设置模块、诊间管理设置模块、声音管理设置模块。须与院内His系统、体检系统对接 | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 门诊叫号模块 | 用于解决医院综合门诊的排队叫号的系统平台。综合门诊一般包括内科、外科、眼科、妇产科、皮肤科、五官科，有效引导患者就诊 | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 医技叫号模块 | 该部分包含放射科、超声科的分诊叫号，合理引导患者进行检查，大大提高医技检查工作效率 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 终端授权 | 支持授权37块硬件的使用权限 | 台 | 37 |  |  |
| 99 | 高清语音平台 | 支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 | 台 | 1 |  |  |
| 100 | 高清影像显示平台 | 分诊叫号系统高清影像（分辨率≥1920*1080）输出到各类液晶屏显示 | 台 | 35 |  |  |
| 101 | 医生虚拟叫号器 | 支持顺呼、重呼、未叫、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能；支持未呼叫、已呼叫、已过号队列查询；支持选呼功能 | 台 | 25 |  |  |
| 102 | 壁挂架 | 适用于：55"/50"/49"/42"/32"；安装方式：壁挂于墙体；可上下、左右微调 | 个 | 6 |  |  |
| 103 | 19寸自助签到取号终端 | 落地式;金属材质，液晶屏采用LED背光，触摸屏，采用19寸液晶显示器，windows系统；系统具备热敏打印机，和条码扫描口。含对应软件 | 套 | 2 |  |  |
| 104 | 22寸网络液晶一体机 | 吸塑机身，液晶屏采用LED背光源，采用22寸液晶显示器，嵌入式Android系统；支持主流媒体格式支持高清输出，含分诊信息显示程序 | 套 | 29 |  |  |
| 105 | 液晶电视 | 屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥1920*1080；运行内存≥1GB；存储内存≥8GB；接口要求USB接口不少于2个，HDMI接口不少于2个 | 台 | 6 |  |  |
| 106 | 多媒体控制终端 | CPU：Cortex-A17四核处理器； 内存：2G DDR3； 存储：EMMC 8GB； 网络:以太网（RJ45）、带WIFI,支持蓝牙4.0； 操作系统：安卓4.4.4 USB:USBOTG 1个,USBHost 1个； 视频输出:HDMI*1； 发布软件:多媒体信息发布显示程序； 开关机功能：自动定时开关机； | 台 | 9 |  |  |
| 107 | 功放 | 总谐波失真:小于等于1%;频率响应50HZ-15KHZ;额定功率:40w | 台 | 4 |  |  |
| 108 | 吸顶喇叭 | 功率 3-6W 频率响应 75HZ-20KHZ | 台 | 8 |  |  |
| 109 | 接口费 | 分诊叫号软件和HIS系统、体检软件的对接；移动家庭医生管理软件和家庭医生管理软件对接；体检报告自助打印软件和体检软件对接 1.根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2.提供同等规模同类项目系统接口范例。 3.支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统、体检软件，家庭医生管理及其他信息系统的数据交换。 | 套 | 1 |  |  |
| 110 | 其他相关材料 | 包括但不限于音频连接线、信号线、接插件等; | 项 | 1 |  |  |
| 十 | 信息发布 |  |  |  |  |  |
| 111 | 多媒体信息发布系统 | 1.采用B/S架构设计，支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理。 2.支持多级管理架构，可对播放终端进行分组管理，并可添加播放终端和各组的描述信息。 3.支持对音视频、动画、图片、文字、网页、word、PPT素材进行管理和发布。 4.支持包括MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等格式的多媒体文件。 5.支持定时播放任务、并可控同时段下载终端数量限制，避免网络堵塞，影响日常工作。 6.支持插播消息，可选播放时长、播放次数。 7.支持闲事宣教功能，可与排队叫号屏幕共用一个终端。非叫号时间段自动切换信息发布宣教内容 8.支持在线编辑发布内容，可选择多素材进行同屏播放，并可在线预览播放效果。 9.支持发布任务审核机制，无审核权限用户发布节目任务，需审核后才能终端播放。 10.支持终端节目列表实时查看，可通过截图等方式查看当前屏幕播放内容。 11.支持远程控制功能，包括远程开关机、重启、截图、音量、旋转、亮度等设置。 12.终端程序自保护功能，自动监测终端程序运行状态，异常时会自动重启程序，减少人为维护操作。 13.支持自动更新功能，管理程序发布新版本后，程序空闲时间自动更新。 | 台 | 1 |  |  |
| 112 | 液晶电视 | 屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥1920*1080；运行内存≥1GB；存储内存≥8GB；接口要求USB接口不少于2个，HDMI接口不少于2个 | 台 | 5 |  |  |
| 113 | 多媒体控制终端 | CPU：Cortex-A17四核处理器； 内存：2G DDR3； 存储：EMMC 8GB； 网络:以太网（RJ45）、带WIFI,支持蓝牙4.0； 操作系统：安卓4.4.4 USB:USBOTG 1个,USBHost 1个； 视频输出:HDMI*1； 发布软件:多媒体信息发布显示程序； 开关机功能：自动定时开关机； | 台 | 5 |  |  |
| 114 | 壁挂架 | 适用于：55"/50"/49"/42"/32"；安装方式：壁挂于墙体；可上下、左右微调 | 个 | 5 |  |  |
| 115 | LED高清全彩屏 | 1、像素间距：≦2.5m,面积约为4*3=12㎡； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1； 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit； 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz ； | m2 | 12 |  |  |
| 116 | LED屏控制系统 | 1.输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 2.带载能力：650万像素 3.供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4.控制方式：USB接口控制 5.输入接口：2HDMI /1DVI/1SDI 6.音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7.视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8.输出接口：10网口 9.视频源位深：8/10/12bit | 套 | 1 |  |  |
| 117 | 接收卡 | 单卡输出 RGB 数据组达32组； 单卡最大带载像素为 512×256； 支持配置文件回读； 支持温度监控； 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正； | 张 | 10 |  |  |
| 118 | 屏体结构 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边 | 套 | 1 |  |  |
| 119 | 电源控制箱 | 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 台 | 1 |  |  |
| 120 | 开关电源设备 | 具备超负载保护、超电流保护、短路保护功能，无风扇设计，完全静音工作。 | 台 | 1 |  |  |
| 121 | LED室内P3.75双色显示屏 | 1.物理点间距 :4.75mm 2.物理密度:44321点/㎡ 3.显示颜色:1R 4.单元板尺寸:304mm*152mm 5.单元板分辨率:64*32 6.单元板重量:170克 7.模组尺寸:304mm*152mm 8.模组分辨率:64*32 9.模组重量:300克 10.模组厚度:15mm 11.平方米模组数:21.6个 12.峰值功率:22W/单元板 ,475W/㎡ 13.工作功率:11/单元板, 235W/㎡ 14.平方米40A电源数量:3台 15.扫描方式:1/16扫描 16.封装方式:COB封装，2121灯珠 17.晶片品牌:R:乾照，7x7mil G: 士兰，6x9mil 18.线路板:沉金工艺，线路铜厚40um，过孔铜厚20um，镍层120u″，金层1u″ 19.封装胶水:环氧树脂，耐高温135度 20.最佳视距:4.75mm 21.水平视角:120° 22.垂直视角:180° 23.驱动方式:恒流驱动 24.驱动IC:德普微 24.亮度:≥600cd/㎡ 26.接口定义:HUB08 27.单元板尺寸:304x152mm，点数64x32点 | m2 | 16 |  |  |
| 122 | 控制系统 | 异步控制卡，支持各种扫描方式，支持局域网发布 | 套 | 1 |  |  |
| 123 | 其他相关材料 | 包括但不限于开光电源、电源线等; | 项 | 1 |  |  |

- 第五章   合同草案条款

- 合同文本

采购方（甲方）:                                   签约时间：

供货方（乙方）:                                   签约地点：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就             项目一事，达成如下合同条款：

第一条 甲、乙双方经营资格及承诺

1、依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。

2、本合同之签字页上该方名称一栏中的签字均系分别由获该方正式授权的签字人有效签署。

第二条 项目清单、产品品牌及金额

详见附件

第三条 合同总价款

1、本合同产品总价款为：￥             （大写）：

2、说明：①本项目采取单价不变，数量按实结算的方式进行结算；另该合同中设备单价确定不变；②项目实施中如发生项目变更，要经双方签证确认，方可对费用进行调整，并完善签证手续，作为费用调整后的结算凭证。

本合同固定综合单价包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，甲方不再支付其他任何费用。

第四条 付款方式

合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款；设备全部到货后支付合同价的40%；项目竣工验收合格并经审计后，付至审定价的100%，但需先交纳审定价的3%作为质保金，待质保期结束后付清（无息）。

乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

第五条 质量标准

1、乙方应保证其所提交的产品质量符合如下要求，孰高者为准：

1.1符合国家和行业最新标准及国家产品强制性认证（即3C认证）规定。

1.2甲方对产品有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；

2、甲方对产品有特殊要求的，甲方需及时提出书面请求，后按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求达成书面文件并执行。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

5、其他：“无”

第六条 产品包装与产品损耗

1、产品的包装应为：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、包装物（不回收/回收）：包装物不回收，但乙方安装完成应将包装物和安装产生的垃圾带离相关场所。

3、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、本合同结算数量以交货验收合格的数量为准，合同总价以最终结算数量为准做相应增减。

第七条 交付、运输及保险

1、交货时间：接甲方指定日期内送至现场，厂方产品合格证、检测报告等验收资料随货同行。

2、交货地点： 甲方指定地点 。

3、乙方应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

4、其他：“无”。

第八条 产品验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

6、甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7、其他：“无”。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给。

3.6质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

4、本项目免费保修期为     年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6、乙方未按本合同的规定和相关服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9、其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、其他：“无”。

第十一条 不可抗力

1、如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水等恶劣天气）和战争。

2、在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3、当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

第十二条 争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 其他条款

1、本合同自双方方代表签字或单位盖章后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章):                               乙方(盖章):

单位地址：                                单位地址：

法定代表人：                              法定代表人：

经办人：                                  经办人：

电话：                                    电话：

代理机构：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：                           委托代理人：

经办人：                               电  话：

签订日期：     年     月     日

签订地点：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏建瀚工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：  年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-3 投标人营业执照

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5投标分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本清单报价表的“分项报价表之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2.以上表格中的各项可进一步细分，表格格式也可自拟。

3.投标人需根据市场行情及自身情况报出详尽的项目总价。

4. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

8 承诺函（实质性格式）

承诺函

常州市天宁区天宁街道办事处：

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，我方已详细阅读你方招标文件中所有约定和相关条款，自愿参与投标并承诺如下：

1.投标人已充分知晓本项目中标后存在的变故，对于中标后，款项延付且无息等情况已充分知悉。

2.投标人已充分知晓本项目存在可能因政策、其他相关文件等因素导致项目不能正常实施的风险，投标人已充分考虑此风险。该风险包含在投标人的投标报价中，招标人不承担该风险导致投标人的相关损失。

3.投标人已充分知晓投标人对于本项目投标、中标、预备实施阶段的相关支出和费用，招标人不承担该项费用，由投标人全权自行承担。

4.参与本项目中标人提供的优化方案，经过相关流程认证后，无论是否被最终采纳、因项目暂停等因素招标人均不支付方案制作设计费用。

5.若发生专利、版权等纠纷，其一切后果均由提供方案投标人负责，与招标人无关，同时招标人对其盗版、擅自使用专利等行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。

6.投标人已充分知晓本项目在实施过程中可能因现场情况导致具体设备清单会有核减，调整。具体以审计结果作为最终核算标准，存在由此可能导致的本项目成交金额下降的情况。

7.投标人已充分知晓本项目的动工和付款节点以招标人正式通知开始为准。由此造成的相关延误费用，由投标人自行承担。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

9 分包承诺函（实质性格式）

分包承诺函

常州市天宁区天宁街道办事处：

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，我方已详细阅读你方招标文件中所有约定和相关条款，自愿参与投标并承诺：我方承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

10 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：详见评分办法

11 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

（6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

（7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.中小企业价格占项目总价比：       ，其中小微企业价格占比：       。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 12 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归江苏建瀚工程咨询有限公司所有。

（全文完）