常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区智慧灯光控制改造智能化工程

项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2024-0099

采 购 人：常州市第二人民医院

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目录

第一章 采购邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章 采购需求	32

第五章 合同草案条款	40

第六章 响应文件格式	47

# 第一章 采购邀请

项目概况 常州市第二人民医院阳湖院区智慧灯光控制改造智能化工程的潜在供应商应在“苏采云”系统获取磋商文件，并于2024年9月24日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2024-0099

2.项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区智慧灯光控制改造智能化工程

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：98万元

5.项目最高限价：98万元

6.采购需求：本项目为阳湖院区综合门诊楼大厅与一、二、三层及四层中厅公共区域、急诊楼一、二层、医技楼一、二层的照明控制系统进行智能化设计、安装、调试、售后服务及照明检测等。具体情况详见磋商文件。

7.合同履行期限：合同签订后3个月内送至采购人指定地点，完成原有设备的拆除、整理及新设备的安装调试、环境恢复，并通过验收。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

a.具有建筑装饰装修工程专业承包贰级或以上资质；

b.具有有效期内的安全生产许可证；

c.项目负责人具有机电工程专业或建筑工程贰级及以上注册建造师资格及有效期内的安全员B 证，并提供为其缴纳的2024年4月-2024年6月社保。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年9月24日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年9月24日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见磋商文件。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第二人民医院

地    址：江苏省常州市武进区滆湖中路68号

联系方式：0519-88065616

2.采购代理机构信息

名    称：常州金诚招投标有限公司

地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

联系方式：0519-85183350

3.项目联系方式

项目联系人：窦文卓

电      话：0519-85183350

# 第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 ■工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织，考察时间：2024年9月19日9点30分-11点00分 考察地点：常州市武进区滆湖中路68号。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业：建筑业 |
| 10.2 | 报价 | 本项目共2轮报价（响应文件中的报价为第1轮），具体详见第三章第2.6条的具体要求。 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：总价和单价均不得超过采购文件的要求，否则视为无效响应。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达。 |
| 24.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519－85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 代理服务费：供应商须按其中标金额的0.8%计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时支付至常州金诚招投标有限公账户。 缴纳时间：成交后，领取成交通知书前。 |
| 26 | 履约保证金 | ■免收 □/元，由采购人自行收取 |
| 27 | 纸质投标文件 | 成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质响应文件，在每一份纸质响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

供应商须知

一、说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程供应商为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  评审程序、评审方法和评审标准

第四章  采购需求

第五章  合同草案条款

第六章  响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与 “常州市政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，请以 “常州市政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

  - 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合竞争性磋商文件规定。竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四、响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”系统对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 本项目供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1）平台系统发生故障而无法登录访问的；2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 评审内容的保密

    - 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

    - 磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六、确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 本项目免收履约保证金。

- 纸质响应文件

  - 成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质响应文件，在每一份纸质响应标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样

  - 纸质响应文件需与政府采购系统的响应文件一致，成交供应商应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印

  - 响应文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

# 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明 | 提供扫描件加盖公章 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购代理机构查询。 |
| 2 | 其他特定资格要求 | a.具有建筑装饰装修工程专业承包贰级或以上资质； b.具有有效期内的安全生产许可证； c.项目负责人具有机电工程专业或建筑工程贰级及以上注册建造师资格及有效期内的安全员B 证，并提供为其缴纳的2024年4月-2024年6月社保。 | 提供相关证明材料扫描件加盖公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《报价一览表》，详见附件格式 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；（详见附件响应函） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；（如《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需投标供应商提供） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标供应商提供材料） |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。本项目采用贰次报价。响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商小组资格审查符合性审查结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价作为评定成交的依据。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最后报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述3.2.2—3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组将按上述修正错误的方法调整最终报价表的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

# 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（磋商基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 技术分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 施工方案 | 10 | 根据本项目的实际情况编制完整的施工方案（如质保体系、技术保证、材料保证等）进行评审，措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得10分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；措施方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；未提供不得分。 | 根据响应方案进行评审。 |
| 2.2 | 进度计划 | 10 | 提供针对本项目的施工进度计划和进度的保证措施，响应文件中提供进度计划安排(格式不限)，由磋商小组综合打分:响应文件中提供的进度计划安排合理、进度保证措施完善的，得10分；响应文件中提供的进度计划安排较为合理、进度保证措施较为完善的，得7分；响应文件中提供的进度计划安排基本合理、进度保证措施一般的，得4分；计划方案较差，不具可行性得1分；未提供本项不得分。 | 根据响应方案进行评审。 |
| 2.3 | 安全文明施工方案 | 10 | 根据供应商提供的安全施工、文明施工、环境保护、消防措施等进行评审，措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得10分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；措施方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；未提供不得分。 | 根据响应方案进行评审。 |
| 2.4 | 应急响应措施 | 10 | 根据供应商提供的提供应急情况响应预案及承诺，由评标小组综合评定。 应急预案及承诺内容完整、有针对性、可行性强得10分；应急预案及承诺内容较完整、较有针对性、可行性较强得7分；应急预案及承诺内容一般、略有针对性、具有一定可行性得4分；应急预案及承诺内容有明显的缺漏、针对性较差、可行性较差得1分，不提供不得分。 | 根据响应方案进行评审。 |
| 2.5 | 质量保证措施 | 5 | 提供针对本项目的质量保证措施(含质保体系、技术保证、材料保证等)，措施科学合理、可靠、全面可行、针对性强的，得5分；措施较科学合理、较可靠较全面可行 针对性较强的，得4分；措施一般、可行性一般得2分，针对性差的，得1分；未提供本项不得分。 | 根据响应方案进行评审。 |
| 3 | 商务分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 15 | 自2022年1月1日以来，供应商承担过类似项目业绩的(以合同签订日期为准)，每提供一个有效合同案例得5分，本项最高得15分。 | 注:响应文件中提供完整的业绩合同（至少包括合同首页、合同标的物所在页、签字盖章页）扫描件加盖公章，未提供或提供不全、不清晰的不得分。 |
| 3.2 | 项目组成员 | 4 | 1.拟派项目组的成员（含项目经理），具有二级及以上注册建造师资格的，每有1人得1分，最高得3分。 2.拟派项目组的成员（含项目经理），具有安全员证、电工证、高处作业证的，每有1类得1分。 | 注：响应文件中需提供有效的相关证书扫描件加盖公章及供应商为其缴纳的2024年4月-6月的社保证明材料扫描件加盖公章。 |
| 3.3 | 技术参数响应 | 18 | 投标单位所投产品的技术参数和要求(设备功能参数及要求)若全部符合招标文件（采购文件第四章采购需求 六、技术要求中的 （二）产品参数要求）要求的，得18分；标▲号项为重要指标及要求，每有一项负偏离扣2分；未标▲号的为一般技术指标，每有一项负偏离扣1分，分数扣完为止。 | 打▲号参数需提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS认证）出具的检测合格的检测报告；非打▲号参数提供技术参数响应及偏离表。根据采购需求中提供的设备功能参数及要求在投标文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条将视为负偏离。 |
| 3.4 | 企业实力 | 6 | 供应商具有政府行政部门颁发的荣誉的，每有一项得3分，本项最高得6分。 | 注：响应文件中需提供有效的荣誉证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 质保期承诺 | 2 | 本项目产品免费质保期基本年限为二年，供应商承诺每增加1年且符合标准JGJ 312-2013 《医疗建筑电气设计规范》得2分。 | 注：响应文件中需提供质保承诺函(格式自拟)扫描件加盖公章，未提供的不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：常州市第二人民医院阳湖院区智慧灯光控制改造智能化工程。

2、建设地点：常州市第二人民医院阳湖院区。

3、项目概况：本项目包含综合门诊楼大厅与一、二、三层及四层中厅公共区域、急诊楼一、二层、医技楼一、二层的照明控制系统进行智能化设计、安装、调试、售后服务及照明检测等。

4.发包方式：单价不变，工程量按实结算

5.工程质量要求：一次性验收合格

6.工程质量缺陷责任期：不少于2年，自验收合格之日起算

7.计划工期：合同签订后3个月内送至采购人指定地点，完成原有设备的拆除、整理及新设备的安装调试、环境恢复，并通过验收。

工期延误处罚：每延误一天按1000元进行处罚，最高处罚金额以合同金额的2%为限。

二、工程量清单编制说明

（一）编制范围

1、工程量清单范围内的工作内容。

（二）、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版及勘误、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省市政工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》2014版、《江苏省装配式混凝土建筑工程定额(试行)》、《建筑安装工程工期定额》TY01-89-2016等及招标文件。

2、人工费按江苏省住房和城乡建设厅【苏建函价【2024】83号】文执行。

3、装修工程按装饰工程取费，人工费按文件规定的中值计取。

4、相关费率：措施项目、规费、税金按常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154 号文、苏建价函（2019）178号文、常建（2019）1号文、[2019]第19号文、常住建[2020]99号文及其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

5、材料价格根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息资料》2024年7月造价信息除税指导价，7月份没有的按月向前推。信息指导价没有的，按市场价执行，工程结算时价格变动的风险由投标单位自行承担。

6、本项目设预留金，详见清单。

（三）、编制说明

1、总价措施项目费率根据常建[2014]279号文、常建[2016]94号、常建[2019]1号文规定计取。安全文明施工费（含基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的费率计取不得调整，结算时按相关文件规定计取。

2、规费、税金根据苏建价[2016]154号文、苏建函价[2019]178号文计取。

3、暂列金额为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的金额计取不得调整。

4、本工程执行一般计税。规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率。

5、社会保障费、住房公积金、税金费率详见工程量清单。

6、二级子目独立费部分价格包含清单中项目特征中所有内容，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润等费用。

（四）、其他说明

1）各系统调试、检测、试运行、无负荷调试、带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标人自行考虑。

2）本工程各清单项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程数量是现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

3）所有材料、设备的二次搬运费用、人工搬运材料等费用考虑在综合单价中，不再另外计取。若有深度设计费用，也不另外收取。

3）投标人自行踏勘现场，充分考虑各种因素，结算时不作调整。

4）本工程按现状交付承包人。发包人不向承包人提供临时围墙、临时房屋、临时道路、冲洗场地等各类设施。承包人需按照发包人要求的临时围墙布置、临时设施搭设区域搭设相关临时设施（详见招标文件附图）。因本工程场地狭小，发包人不承诺所提供的场地面积能完全满足承包人的需求，承包人需自行考虑是否租用场地或租用相关办公、生活用房以解决此类问题并承担相关费用。

5）发包人于现状校区内提供用于本工程的施工用水、用电接入点，承包人需与发包人签署用水、用电协议；如果发包人提供的用水、用电容量无法满足施工需求时，承包人自行解决并承担相关费用。施工用水源、电源从接驳点到施工现场的管线由承包人根据经发包人批准的施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用，此费用已含在投标报价内。投标报价中已包含水、电费用，结算时不调整定额价和定额用量与实际价格和使用量的差异，承包人装表计量的水电费用按协议支付并在结算中扣除。

6）所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据招标人要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。但承包人须按招标人要求配备合理数量、规格的机械和设备，不得以投标报价或招标控制价的价格理由配备不符合招标人要求（包括规格型号、数量等）的机械和设备，也不得以此拖延工期。

7）投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

（五）、品牌要求

灯具品牌：三雄极光、英特曼电工、好光智慧照明

三、供货质量及要求

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的规格参数的要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.供应商应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.严格按采购人要求准时送货到指定地点，交货时中标单位还需向采购人提供全套技术资料和文件，每个包装箱内应附一份详细的装箱单、生产厂家出具的质量检验合格证明、检测报告和维修保养证书等。经采购人验收合格后签字确认，中标单位应配合采购人将货物拆包并安装调试。

4.人员要求:项目实施过程中，需至少现场技术负责人1名以及其他相关人员在场，以指导新设备安装进行，安装位置必须要征得采购人的认可同意，安装完成后需协同采购人做好设备检测与验收。

5.所投产品必须满足采购要求，在与中标单位签订采购合同前，采购人有权要求中标单位在一周内提供同等型号样机进行测试。如中标单位的演示功能与投标文件承诺不符合，采购人有权拒绝与其签订合同，相关风险由中标单位承担。

四、拆除及安装要求

1.原有设备的拆除

负责拆除原有照明灯具，旧灯具按采购人要求统一堆放在指定地点，并与采购人相关负责人核对确认，由采购人进行统一处理。拆除过程中需做好相应安全防护工作。

2.新设备的安装

设备安装前，对所有照明灯具的安装位置依据现场实际情况进一步深化设计，确保细化方案的照度和相关技术参数符合采购文件的要求；本项目包含所有照明灯具的照明控制、用电安全控制的所有管材、线材、控制开关等材料和安装；

控制要求：控制开关设置在对应门边，走廊照明为分路双联双控，控制开关位置设置在走廊两端；

面板：国标86型     明盒：国标明装底盒86型

3.安装人员应具备强电相应操作证书，进场前交由采购人备案；由专业技术人员在场指导原有灯具的拆除，新设备的安装进行，安装前的布线、安装位置、安装高度必须要征得采购人的认可同意。

五、施工管理

1.供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由成交供应商承担，采购人概不承担任何责任。成交供应商保证在施工过程中不侵犯任何第三方的合法权益并确保采购人免于遭受因此产生的诉讼或追索。因成交供应商原因，造成的安全事故或造成任何第三方人身伤害或财产损失的，由成交供应商承担全部责任，如给采购人造成损失（包括但不限于财产损失）的，采购人有权要求成交供应商承担相应赔偿责任。

2.供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及场地整洁，做好已有设施的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由供应商自行解决。

3.供应商施工人员在施工范围内必须遵守该区域管理规定，严格执行进出入管理要求，同时施工现场无法提供场地、房间作为施工人员住宿场所，每天施工结束后所有人员必须离开现场，并保证做到人走场清。

4.供应商在施工过程中需对项目施工地点中的原有设施设备进行保护措施，若因供应商原因导致原有设施设备破坏的，供应商应进行维修将现场恢复原样并自行承担因此发生的费用。

六、技术要求

（一）标准、规范要求

本项目照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定，且应满足绿色照明要求要求执行。

1.医院照明产品执行标准

1)JGJ 312-2013 《医疗建筑电气设计规范》

2)IEEE Sd 1789-2015《IEEE推荐的高光 LED 减少使用者健康风险调制电流方法》

3)GB19510.14-2009《LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》

4)GB/T31831-2015《LED 室内照明应用技术要求》

5)GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》

2.医院照明质量执行标准

1)GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》

2)JGJ 312-2013 《医疗建筑电气设计规范》

3)GB/T 5700-2008 《照明测量方法》

4)GB/T31831-2015《LED 室内照明应用技术要求》

5)GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》

注：如遇相关政策调整或标准更新的，必须按最新政策及标准执行。

3.主要技术指标

| 名称 | 功率 | 显色指数 (Ra) | 光效 (lm/W) | 6000小时光通维持率 | 防护等级 | 蓝光危害等级 | 闪烁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒灯 | <25W | >90 | >75 | >92% | ≥IP40 | RG0 | 无危害 |
| 双头筒灯 | <45W | >90 | >75 | >92% | ≥IP40 | RG0 | 无危害 |

| 房屋或场所名称 | 参考平面及其高度 | 维持平均照度(Lx) | 统一眩光等级UGR | 显色指数 Ra | 照度均匀度UO | 色温(K) 推荐性 | 照明功率密度(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅、挂号厅、候诊区、家属等候区 | 地面 | ≥200 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 7 |
| 服务台、X射线诊断等诊疗设备主机室、婴儿护理房、血库、药库、洗衣房 | 0.75m 水平面 | ≥200 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 9 |
| 挂号室、收费室、诊室、急诊室、磁共振室、加速器室、功能检查站、护士站、监护室、会议室、办公室 | 0.75m 水平面 | ≥300 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 9 |
| 化验室、药房、病理实验及检验室、仪器室、专用诊疗设备控制室 | 0.75m 水平面 | ≥500 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 9 |
| 手术室 | 0.75m 水平面 | ≥750 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 9 |
| 病房、急诊观察室 | 0.75m 水平面 | ≥100 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 9 |
| 医护人员休息室、患者活动室、电梯厅、厕所、浴室、走道 | 地面 | ≥100 | <19 | >90 | ≥0.7 | 3300-5300 | 7 |

（二）产品参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 1、电源输入：AC220V±10% 频率：50～60HZ 2、总线供电：750mA 3、输出电压：DC24V ▲供应商需提供所投产品的：CMA或CNAS认证资格的检测机构依法出具的检验报告 |  |
| 2 | 单端口总线交换机 | 1、工作电压 12~30V DC 2、通信方式Buspro 3、环境条件：工作温度 -5℃~45℃ 工作相对湿度 ≤90% 4、RJ45 连接 RJ45-UDP/IP网络接口 ▲5、可实现本地控制，点对点控制，远程控制，远程控制时，可支持IOS、安卓、windows多种终端 6、防护级别（符合 EN 60529） IP20 ▲7、 支持与楼宇自动化系统对接 ▲供应商需提供所投产品的：CMA或CNAS认证资格的检测机构依法出具的检验报告 |  |
| 3 | 逻辑控制器 | 1、 工作电压 15~30V DC 2、 通信方式Buspro或 KNX，DaLi ▲3、 内置实时时钟，同步当地时间（年月日时分秒） 4、 可支持设计每天的工作时间，支持总线 升级 5、 逻辑关系: 与, 或, 与非, 或非 6、 可支持设定12个逻辑组；每个逻辑组可设置20个逻辑表，每个逻辑表进行相关联，以实现一些较为复杂的功能 7、 防护级别（符合 EN 60529） IP20 ▲8、 具有短路保护，可恢复，外壳材料符合防火 V-0等级； ▲9、需支持经纬度配置 ▲供应商需提供所投产品的：CMA或CNAS认证资格的检测机构依法出具的检验报告 |  |
| 4 | 12路16A继电器 | 12路16A继电器模块(带干接点)具有12回路，每回路16A，采用50A磁保持继电器。该设备具有手动控制开关，支持场景和序列控制。它具有低功耗，长寿命的优点。 1、具有12路继电器开关输出单元 2、具有3路干接点回路 ▲3、支持场景和序列控制 4、最多可具有12个独立区域 5、每个区域有13个场景，其中12个场景可供编辑，场景运行时间最长60分钟 ▲6、每个区域有2个序列，每个序列最多可以设置12个步骤 ▲7、每个回路具有灯具保护延时（0~60分钟） ▲8、每个回路具有分批开启延时（0~25秒） ▲9、每个回路继电器开关可手动控制 10、回路可设置楼梯灯功能 ▲11、设备重启后可选择指定场景或掉电前场景 12、采用Buspro通讯方式 13、支持在线升级 ▲供应商需提供所投产品的：CMA或CNAS认证资格的检测机构依法出具的检验报告 |  |
| 5 | 双开四控面板 | 按键面板设有机械按键，支持多种按模式和按键控制类型。每组按键镭雕可定制。按键状态灯/背光灯颜色和亮度可通过HDL Buspro Setup Tool软件设置，面板具有本地颜色库，可支持手动设置状态灯/背光灯颜色。可实现对灯光、场景、窗帘、音乐等的控制。 |  |
| 6 | 图形监控软件 | 建筑智能控制系统图,以图形方式对照明回路状态进行监测与控制。它具有运行数据统计、状态报警、定时控制、场景控制、回路组控制、调光控制，超级链接等人性化的功能，为智能楼宇控制提供了一种简单、方便的管理和控制解决方案，可大大提高智能楼宇的管理水平，节约人力资源投入。 |  |
| 7 | 筒灯 | 8寸筒灯 功率：20W 灯具尺寸：19cm 开孔尺寸：∮14.5~15cm |  |
| 8 | 双头筒灯 | 外径：39*21cm 内径：36*14cm |  |
| 9 | 长条办公灯 | 光源:LED高亮白光 工艺:精铁焊铸，捍卫品质 尺寸:1200*147mm 功率:36W |  |
| 10 | 平板灯 | 嵌装灯盘 功率：36W ▲色温：4000K/6500K 外观尺寸：598x598x35mm |  |
| 11 | 平板灯 | 嵌装灯盘 功率：68W ▲色温：4000K/6500K 外观尺寸：1200x300x12mm |  |
| 12 | T5灯管 | ▲色温：4000K/6500K， 功率：14W；尺寸：1020*22*34mm |  |
| 13 | T5灯管 | ▲色温：4000K/6500K， 功率：16W；尺寸：1168*22*34mm |  |
| 14 | 束光洗墙灯 | 芯片：美国科锐，功率：72W，色温：2000K/3000K/6000K/RGB，电压：AC220V，发光角度：5 °，尺寸：1000*60*72mm |  |
| 15 | 聚光投射灯 | 芯片：美国科锐，功率：27W，色温：2000K/3000K/6000K/RGB，电压：AC220V，发光角度：5 °，尺寸：155*145*184mm |  |

注：以上具体技术参数性能要求中打▲号参数需提供国家认可的第三方检测机构（CMA或CNAS认证资格）出具的检测合格的检测报告；非打▲号参数提供技术参数响应及偏离表。根据采购需求中提供的设备功能参数及要求在投标文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条将视为负偏离。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。

七、报价要求

1. 本项目为固定单价，供应商根据清单进行报价，磋商报价应包括采购文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费、各种接入费用、临时设施、现场安全文明、环境保护、管理费、利润、税金、环境检测费用、审计费用、招标代理费用以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用，上述费用均已包含在投标报价中。

2. 施工现场、交通运输情况及自然地理条件由供应商自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，作出考量一并考虑在投标报价中。

3. 成交供应商负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、费用自理。

4. 工程如涉及市政、市容、环保、交通、防火、劳动保护及施工质量、安全等发生的费用均由成交供应商承担。发生安全事故，责任由成交供应商负责。

5. 采购人只提供现场现状，施工用水、用电（含接驳费）由成交供应商自行解决，费用在报价中综合考虑，结算时不予调整。

八、其他要求：

本改造项目涉及内容较多，为保障项目质量，需供应商需认真进行现场踏勘。★现场踏勘需携带采购文件附件中现场踏勘表前往踏勘地点，并获得采购单位联系人签字。响应文件中需提供现场踏勘表（格式见附件十一），不提供视为无效响应。

现场踏勘时间为：2024年9月19日上午9: 30-11:00；

踏勘地点为：常州市武进区滆湖中路68号

联系人：袁剑锋，电话：13626247969

九、安全员驻场、动火作业及安防、消防进场须知相关要求

1.成交供应商需指派安全员驻场并建立相关考核制度。

2.驻场安全员应根据安全生产法律法规、标准现场检查，及时查纠作业人员违章操作、冒险作业和违反劳动纪律的行为。

★3.现场动火申请须知：院区内同一时间只能有一个施工区域动火作业。供应商进行动火作业，须按要求提前向采购人提出申请，由监理评估后实施。进行动火作业时现场需有成交供应商指派的持证安全员到场全程旁站监督，并通知采购方微型消防站保安、监理及基建管理科相关负责人到场确认拍照后方可动火。未办理动火相关手续进行作业的或相关手续人证不符的以及动火地点、动火事由与动火证不符的，一经发现采购方将联合监理进行从严处罚。 供应商需在响应文件中提供安全动火作业承诺函加盖公章，格式自拟。未提供则视为无效响应。

★4. 安防、消防进场须知：

（1）中标单位现场项目部必须服从建设单位管理。

（2）中标单位进场人员持证上岗，作业人员做好备案登记台账。

（3）节假日、非工作时间有施工要求的提前按规定办理施工审批。

（4）改造涉及原有安防系统的提前与安保部门对接，安保设施、设备禁止私自处置。

（5）改造区域、改造期间的安防工作由中标单位自行负责。

（6）改造涉及原有消防系统的提前与建设单位消防维保部门对接，消防设、施设备禁止私自处置。

（7）改造中严格按建设单位要求进行动火审批申请，严禁私自动火，一旦发现从重处罚。

（8）改造区域、改造期间的消防安全由中标单位负责。

★5.消防要求：

（1）所有元器件需满足消防联动功能。

供应商需在响应文件中提供安防、消防进场须知承诺函加盖公章，格式自拟。未提供则视为无效响应。

十、付款方式

合同签订后支付30％，项目完工验收合格后支付至合同金额的80％，审计审定后付至审定价的97%，剩下的3％两年后支付。

成交供应商应实事求是地递交工程结算资料，如工程结算经审计审核后累计核减率大于6%时，6%以外的核减由成交供应商承担审计服务酬金。工程竣工后30天内报送结算书，每延误一天按1000元进行处罚，最高处罚金额以合同金额的2%为限。

十一、工程量清单

# 第五章 合同草案条款

甲方:                                合同编号：

乙方:                                签订地点：

合同时间: 20   年    月    日

招标代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2024-0099

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就常州市第二人民医院阳湖院区智慧灯光控制改造智能化工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第1条  工程概况

1.1  工程名称：常州市第二人民医院阳湖院区智慧灯光控制改造智能化工程

1.2  工程地点：常州市第二人民医院

1.3  承包范围：

1.4  承包方式：固定综合单价

1.5  工期：工期天。本工程自202 年 月 日开工,于202  年   月  日竣工。

1.6  工程质量：工程质量符合合格标准。

1.7  合同价款(人民币大写)：    元（ ）。

1.8  工程质量保修期：  年

第2条  甲方工作

2.1  开工前天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

施工现场甲方提供施工用水源一处，施工用水由乙方在水源接口后装表计量。

2.2  指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

2.5  按照合同付款要求办理相关付款手续。

第3条  乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，中标通知书发出 天内拟定施工方案、进度计划，交甲方审定。

3.2  指派   为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

3.4　服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合甲方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。

3.5  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全、拆除的门以及垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条  关于工期的约定

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程质量满足施工图纸、施工规范、谈判文件（含工程量清单）及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。

5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.4乙方负责采购的材料，应严格按谈判文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

5.5 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.6由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。

5.7工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知10个工作日内组织验收，验收合格后办理移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，每项按照5‰ 综合单价的罚金赔偿，赔偿费金额不超过合同金额的5%。

5.8未通过甲方验收的工程不能进行结算处理。

5.9本工程质量保修期为竣工验收合格之日起2年。自验收合格之日起计算。质保期内，因材料、施工原因造成的质量问题由供应商负责无偿修复或更换。属于修复或更换范围和内容的项目，乙方应在接到甲方通知之日后3天内派人修复或更换。乙方不在约定期限内，派人修复或更换，甲方有权委托其他人员修复或更换，所产生费用从余款中扣除。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本合同价款采用第(1)种：

(1)固定综合单价

(2)固定总价。各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。

(3)可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2  本合同生效后，按约定支付工程款：

6.3  工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将完整资料送交甲方。由甲方指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。

6.4工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方的书面同意，事先办理书面确认手续或执行甲方的书面指令。否则一概不予结算。

6.5由于工程量的变更且实际发生了措施项目费用和其他项目费用损失，乙方可以与甲方协商确认后给予补偿。

6.6工程竣工10天内提供竣工报告和竣工资料，并在竣工30天内将竣工结算以及相关资料送至监理单位预审。

第7条  关于材料供应的约定

7.1  甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

7.3  凡由乙方采购的材料，必须满足招标文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方有权对室内环境进行检测，若检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止，检测费用及返工或重新处理的费用均由乙方全额承担。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条  奖励和违约责任

9.1 施工过程中未经甲方批准，擅自使用品牌、规格、技术参数等与谈判文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予结算；甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果不符合谈判文件要求，将处以不合格材料总价　2　倍的罚金。

9.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的   1 %支付滞纳金。

9.3 由于乙方原因，逾期竣工，每延误一天按1000元进行处罚，以合同金额的2%为限。

9.4 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方元，作为奖励。

9.5 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

9.6  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.7  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.8 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.9 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。

第10条  争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州市   仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第11条  其它约定:

①工程结算审计工作由甲方负责实施推进；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。

②工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。

③乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。

④补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。

⑤其他未尽事宜另行协商。

第12条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第13 合同生效及其他

本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

第14条  附则

12.1  本合同保修期为贰年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。

12.2  本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

12.3  本合同履行完成后自动终止。

12.4  附件

(1)施工图纸或作法说明 （  ）

(2)工程项目一览表     （  ）

(3)工程投标书         （  ）

(4)招标文件           （  ）

(5)会议纪要           （  ）

(6)设计变更           （  ）

(7)其他               （  ）

甲方(盖章)：常州市第二人民医院       乙方(盖章):

单位地址：常州市武进区滆湖中路68号  单位地址：

法定代表人：                         法定代表人:

分管领导：

经办人：                             授权委托人：

电话:                                 电话：

开户银行：建设银行延陵路支行         开户银行：

账号：50732001628536051299541        银行帐号：

招标代理机构（鉴证方）： 常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市汉江路368号金城大厦1910室

法定代表人或委托代理人：

以上格式仅供参考

# 第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知：

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为  ，法定代表人（单位负责人）为  ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2营业执照（实质性格式）

供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件扫描件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

- 2 其他特定资格要求：

a.具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质；

b.具有有效期内的安全生产许可证；

c.项目负责人具有机电工程专业或建筑工程贰级及以上注册建造师资格及有效期内的安全员B 证，并提供为其缴纳的2024年4月-2024年6月社保。

提供相关证明材料扫描件加盖公章

- 3响应函（实质性格式）

响应函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 4法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 5政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号：__________________

项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

分项报价表格式可参考采购需求中的工程量清单。

注：

1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。（格式可参考工程量清单）

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月___日

- 10中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 11项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 12参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目采购人单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14现场踏勘表（实质性格式）

现场踏勘表

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 供应商名称（公章）： |  |
| 供应商现场勘察人员： |  |
| 供应商现场勘察人员身份证号码： |  |
| 采购单位联系人（盖章签字）： |  |

注：响应文件中提供此表签字的原件电子扫描件，并加盖电子公章。

供应商名称（加盖公章）： ___________

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

14磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

- （全文完）