常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

采 购 人：常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	87

第七章   投标文件格式	128

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

2.项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

3.项目预算金额：人民币898.8601万元（3年）

最高限价：299.62万元/年（排水处：209.02万元/年，排水公司：90.6万元/年）。本项目以优惠率进行报价，投标人的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效投标处理。

4.采购需求：采购2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务，详见“第五章 采购需求”。

5.合同履行期限：自合同签订之日起1年，合同到期后经双方同意可再续签1年，且最多续签2次。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年11月12日09:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司

地    址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目以优惠率进行报价，结算价=基准价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则结算价=基准价×（1-10%），即结算价=基准价×90%。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按三年预算总金额×（1-优惠率）的0.8%计算并支付中标服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（1-优惠率）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝[评标基准价/（1-优惠率）]×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 变电所维护服务方案 | 8 | 根据投标人提供的维保服务方案充分考虑用户实际需求、层次清晰、方案完整性、针对性、合理性进行综合评审：概况详细，组织机构健全，总体安排科学、合理、规范、高效的得8分；概述相对详细，组织机构设置较齐全，总体安排比较可行、科学、合理、规范的得6分；概述简单，组织机构设置一般，总体安排笼统的得4分；只是简单复制工程概况、总体安排无针对性的得2分；不提供不得分。 | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 变电所运行保障方案 | 8 | 根据投标人提供的运行保障方案充分考虑用户实际需求、层次清晰、方案完整性、针对性、合理性进行综合评审：方案中对招标人的现状和业务需求进行详细分析。根据方案的针对性、可行性、科学性、先进性、可扩展性等进行综合评定，方案详细、契合高得8分；方案较为详细，契合较高得4分；方案一般仅满足基本要求得1分；其他不得分。 |  |
| 2.3 | 故障处置方案 | 4 | 针对暴雨、雷电的恶劣天气情况下编制抢修应急预案及故障处置方案，评委对方案的合理性及对招标人现场实际情况的针对性进行综合评定：方案详细得4分；方案较为详细得2分；方案粗略得1分；其他不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 业绩评价 | 8 | 投标人自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过的类似本项目业绩的，每提供一份得2分，本项最高得8分。 | 须提供合同及中标（成交）通知书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.2 | 企业实力 | 5 | 投标人具有国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证：其中证书上（承修、承试）为三级及以上的得5分；四级的得2分；其它不得分；本项最高得5分。 | 须提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.3 | 项目负责人 | 2 | 拟派项目负责人具备特种电工作业证的得2分，本项最高得2分。 注：专业须为电气试验作业、继电保护作业、电力电缆作业其中之一。 | 须提供人员有效期内的相关证书及投标人2024年6月至2024年9月（其中任意一个月）为其缴纳社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.4 | 项目管理团队 | 6 | 拟派项目管理团队（项目负责人除外），具有机电工程二级注册建造师证书且具备安全生产考核合格证（B证）、同时具有特种电工作业证书的人员，每有1人得2分，本项最高得6分。 |  |
| 3.5 | 运维车辆 | 6 | 具备自有抢修车辆大于等于8辆的得4分，具备自有车辆但自有抢修车辆小于8辆的得2分；另外具备自有登高车辆，得2分；本项最高得6分。 | 须提供相关车辆行驶证扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.6 | 测试仪器 | 2 | 具备自有各类配套测试仪器，可包括①继电保护测试仪、②互感器伏安特性测试仪、③蓄电池组负载测试仪、④SF6气体检漏仪，每提供一种仪器的采购发票得1分，同一种仪器最多得1分，本项最高得2分。 | 须提供投标人相关仪器采购发票扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.7 | 服务能力 | 1 | 投标人书面承诺，在接到供电抢修通知后1.5小时赶到现场处理问题（汛期1小时），得1分。 | 须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分（格式自拟） |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

受常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务项目进行公开招标采购。

- 一、项目概况

常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司负责我市城区排水管网、城市污水处理厂及各类泵站等市政公共设施的运行维护和管理工作。

本次采购内容为常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司所属污水处理厂、各级泵站的变电所运维、供电抢修、电气零星维修、发电机维保、发电机抢修、自控系统维保抢修等服务，包含且不限于：

1.变电所运维及供电抢修：各污水厂、泵站变电所（含室外台变及箱变）运行维护、变电所电气预防性试验、供配电设施设备的应急抢修和变电所设备的维修、改造；

2.电气零星维修：各污水厂、泵站电气设备（含元器件）、仪器仪表、非标控制柜的维修、改造；

3.发电机维保及抢修：泵站发电机组年度运维及应急抢修；

4.自控系统维保及抢修：各污水厂、泵站自控系统的故障诊断、现场维修、改造、编程，后台系统维护保养、上位组态编程等。

服务期：自合同签订之日起1年，合同到期后经双方同意可再续签1年，且最多续签2次。

- 二、项目特点

由于涉及到民生工程，本服务项目有如下特点：

1.服务地点散：本次服务地点涉及到天宁区，钟楼区，新北区，经开区等区域；

2.服务响应速度要求高：抢修任务响应不得超过1.5小时（赶到现场并及时进行处理）。在汛期或其它特殊情况下，响应时间会有更严格的要求（中标人需完全服从）；

3.服务内容专业技术要求高：维护抢修服务单位需要对变电所高低压成套柜、水泵控制柜（含柜内开关及二次回路）有一定的抢修、维修和改造经验，对柜内元器件配件供应需有较强的供应能力且备有相应的库存，具备对柴油发电机进行常规保养、维护及应急抢修的能力，对电气仪表和自控系统具有故障诊断、维修改造经验和能力；

4.保养服务难度大：部分变电所由于不具备长时间全所停电的条件，年度保养需由服务单位根据使用部门要求制订不同的停电方案，并报送使用部门认可后方可实施。另外部分变电所受限于停电时间、停电范围等因素，年度保养存在不能一次完成全部内容的情况时，服务单位需要考虑分次进行。

- 三、服务内容

- （一）运维及抢修清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电所标准巡检 | 站 | 50 | 5860 | 293000 | 每座变电所每月巡检2次， 需巡检泵站变电所详细清单见附件一（1-50）；巡检内容及标准详见附件二 |
| 2 | 变电所年度保养 | 次 | 55 | 3500 | 192500 | 1次/年，需做年度保养的泵站变电所详细清单见附件一（1-55） 保养内容及标准附件三 |
| 3 | 变电所预防性试验 | 站 | 50 | 4375 | 218750 | 1次/2年，需做变电所预防性试验的变电所详细清单见附件一（1-50） |
| 4 | 柴发机组维护保养（单次保养内容如下4.1-4.44） | 座 | 5 | 详见4.1-4.44 | 66815 | 青龙、镇澄西、横塘河西路、2台发电车 |
| 4.1 | 机油滤芯430-1012240 | 只 | 2 | 375 | 750 | 青龙泵站（玉柴500KW WDG-CC500发电机组） |
| 4.2 | 柴油滤芯T7A00-1105140 | 只 | 3 | 525 | 1575 |  |
| 4.3 | 空气滤芯T9600-1109101 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.4 | 机油CF15W-40 | L | 60 | 37.5 | 2250 |  |
| 4.5 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.6 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.7 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.8 | 防冻液-25° | L | 180 | 10 | 1800 |  |
| 4.9 | 机油滤芯670/777 | 只 | 3 | 375 | 1125 | 镇澄西立交泵站500KW KTA19-G6A发电机组 |
| 4.10 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 525 | 1050 |  |
| 4.11 | 水滤2076 | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 4.12 | 机油CF15W-40 | L | 54 | 37.5 | 2025 |  |
| 4.13 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.14 | 空滤 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.15 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.16 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.17 | 防冻液-25° | L | 160 | 10 | 1600 |  |
| 4.18 | 机油滤芯D17-002-02 | 只 | 2 | 375 | 750 | 横塘河西路上柴系列500KW-12V135BZLD-2发电机组 |
| 4.19 | 柴油滤芯38050 | 只 | 2 | 250 | 500 |  |
| 4.20 | 水滤 | 只 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.21 | 机油CF15W-40 | L | 72 | 37.5 | 2700 |  |
| 4.22 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.23 | 空滤 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.24 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.25 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.26 | 防冻液-25° | L | 180 | 10 | 1800 |  |
| 4.27 | 机油滤466634 | 只 | 2 | 575 | 1150 | VOLVO电源车-TAD1355GE 320KW电源车 |
| 4.28 | 柴滤8193841 | 只 | 1 | 512.5 | 512.5 |  |
| 4.29 | 水滤21192875 | 只 | 1 | 492.5 | 492.5 |  |
| 4.30 | 机油旁通虑477556 | 只 | 1 | 387.5 | 387.5 |  |
| 4.31 | 油水分离器8159975 | 只 | 1 | 537.5 | 537.5 |  |
| 4.32 | 专用机油CH级 | 升 | 36 | 50 | 1800 |  |
| 4.33 | 空气滤芯21212204 | 只 | 1 | 2750 | 2750 |  |
| 4.34 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.35 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.36 | 防冻液-25° | L | 90 | 10 | 900 |  |
| 4.37 | 机油滤芯 | 只 | 1 | 375 | 375 | VOLVO -100kw电源车 |
| 4.38 | 柴油滤芯 | 只 | 1 | 375 | 375 |  |
| 4.39 | 水滤 | 只 | 1 | 400 | 400 |  |
| 4.40 | 专用机油CH级 | L | 18 | 50 | 900 |  |
| 4.41 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.42 | 空气滤芯 | 次 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 4.43 | 防冻液-25° | L | 36 | 10 | 360 |  |
| 4.44 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 5 | 污水泵站自控系统维护 | 座 | 66 |  | 18000 | 提供日常故障远程诊断服务、泵站自控系统月检、泵站自动化监控平台维护、泵站自动化监控平台数据维护 |
| 6* | 供配电设施设备的应急抢修和电气设备的零星维修、改造 | 项 | 1 |  |  | 材料基准价格详见附件九，工程量由各使用部门签证确认，结算价按最终审计为准 |
| 7* | 发电机抢修、维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8* | 自控系统维修、改造、编程 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 运维合计（1-5） |  |  |  | 789065 |  |
| 二 | 长效泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电所标准巡检 | 站年 | 19 | 5860 | 111340 | 每座变电所每月巡检2次， 需巡检泵站变电所详细清单见附件一（1-19）；巡检内容及标准详见附件二 |
| 2 | 变电所年度保养 | 次 | 39 | 3500 | 136500 | 1次/年，需做年度保养的泵站变电所详细清单见附件一（1-39） 保养内容及标准附件三 |
| 3 | 变电所预防性试验 | 站 | 18 | 4375 | 78750 | 1次/2年，需做变电所预防性试验的变电所详细清单见附件一（1-18） |
| 4 | 柴发机组维护保养（单次保养内容如下4.1-4.121） | 座 | 14 | 详见4.1-4.121 | 108707.5 | 竹林、新闸、玉龙路、常焦、紫云、五星、庆丰、奔牛、镇澄东、晋陵、永宁、青洋、健身、长江 |
| 4.1 | 机油滤D17-002-02 | 只 | 2 | 400 | 800 | 竹林泵站500KW上柴系列发电机组 |
| 4.2 | 柴滤38050 | 只 | 2 | 112.5 | 225 |  |
| 4.3 | 空气滤芯 | 只 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 4.4 | 机油CF15W-40 | 升 | 60 | 37.5 | 2250 |  |
| 4.5 | 200AH免维护蓄电池 | 只 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.6 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.7 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.8 | 水滤 | 只 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.9 | 防冻液-25° | L | 180 | 10 | 1800 |  |
| 4.10 | 机油滤芯D17-002-2 | 只 | 1 | 110 | 110 | 新闸泵站上柴系列200KW-SC9D340D2发电机组 |
| 4.11 | 柴油滤芯S00009060 | 只 | 1 | 110 | 110 |  |
| 4.12 | 空气滤芯 | 只 | 1 | 400 | 400 |  |
| 4.13 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.14 | 专用机油CF15W-40 | 升 | 28 | 37.5 | 1050 |  |
| 4.15 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.16 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.17 | 防冻液-25° | L | 80 | 10 | 800 |  |
| 4.18 | 机油滤芯670\777 | 只 | 3 | 562.5 | 1687.5 | 玉龙路泵站康明斯系列500KW发电机组 |
| 4.19 | 柴油滤芯1212 | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 4.20 | 水滤2076 | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 4.21 | 空气滤芯 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.22 | 专用机油CF15W-40 | 升 | 50 | 37.5 | 1875 |  |
| 4.23 | 200AH免维护蓄电池 | 只 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.24 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.25 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.26 | 防冻液-25° | L | 160 | 10 | 1600 |  |
| 4.27 | 机油滤芯D638-002 | 只 | 1 | 110 | 110 | 常焦泵站上柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 |
| 4.28 | 柴油滤芯S00005435 | 只 | 1 | 110 | 110 |  |
| 4.29 | 空气滤芯 | 只 | 1 | 400 | 400 |  |
| 4.30 | 200AH免维护蓄电池 | 只 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.31 | 专用机油CF15W-40 | 升 | 18 | 37.5 | 675 |  |
| 4.32 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.33 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.34 | 防冻液-25° | L | 36 | 10 | 360 |  |
| 4.35 | 机油滤芯D638-002 | 只 | 2 | 110 | 220 | 紫云泵站上柴系列250KW-SC13G420D2发电机组 |
| 4.36 | 柴油滤芯S00005435 | 只 | 1 | 110 | 110 |  |
| 4.37 | 空气滤芯 | 只 | 1 | 400 | 400 |  |
| 4.38 | 200AH免维护蓄电池 | 只 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.39 | 专用机油CF15W-40 | 升 | 40 | 37.5 | 1500 |  |
| 4.40 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.41 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.42 | 防冻液-25° | L | 80 | 10 | 800 |  |
| 4.43 | 机油滤芯D638-002 | 只 | 1 | 110 | 110 | 五星泵站玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 |
| 4.44 | 柴油滤芯S00005435 | 只 | 1 | 110 | 110 |  |
| 4.45 | 空气滤芯 | 只 | 1 | 400 | 400 |  |
| 4.46 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.47 | 专用机油CF15W-40 | 升 | 18 | 37.5 | 675 |  |
| 4.48 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.49 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.50 | 防冻液-25° | L | 40 | 10 | 400 |  |
| 4.51 | 机油滤芯D638-002 | 只 | 1 | 110 | 110 | 庆丰泵站玉柴系列150KW-SC7H250D2发电机组 |
| 4.52 | 柴油滤芯S00005435 | 只 | 1 | 110 | 110 |  |
| 4.53 | 空气滤芯 | 只 | 1 | 400 | 400 |  |
| 4.54 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.55 | 专用机油CF15W-40 | 升 | 18 | 37.5 | 675 |  |
| 4.56 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.57 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.58 | 防冻液-25° | L | 40 | 10 | 400 |  |
| 4.59 | 机油滤9009 | 只 | 1 | 400 | 400 | 奔牛泵站200KW康明斯系列6LTAA8.9-G2发电机组 |
| 4.60 | 柴滤5052 | 只 | 1 | 325 | 325 |  |
| 4.61 | 油水1280/水滤2071 | 只 | 2 | 243.75 | 487.5 |  |
| 4.62 | 空滤 | 只 | 1 | 625 | 625 |  |
| 4.63 | 机油CF15W-40 | L | 36 | 37.5 | 1350 |  |
| 4.64 | 200AH免维护蓄电池 | 只 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.65 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.66 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.67 | 防冻液-25° | L | 70 | 10 | 700 |  |
| 4.68 | 机油滤芯670/777 | 只 | 3 | 562.5 | 1687.5 | 镇澄东立交泵站500KW KTA19-G6A发电机组 |
| 4.69 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 450 | 900 |  |
| 4.70 | 水滤2076 | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 4.71 | 机油CF15W-40 | L | 54 | 37.5 | 2025 |  |
| 4.72 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.73 | 空滤 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.74 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.75 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.76 | 防冻液-25° | L | 160 | 10 | 1600 |  |
| 4.77 | 机油滤芯670/777 | 只 | 3 | 562.5 | 1687.5 | 晋陵路立交泵站500KW KTA19-G6A发电机组 |
| 4.78 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 450 | 900 |  |
| 4.79 | 水滤2076 | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 4.80 | 机油CF15W-40 | L | 54 | 37.5 | 2025 |  |
| 4.81 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.82 | 空滤 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.83 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.84 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.85 | 防冻液-25° | L | 160 | 10 | 1600 |  |
| 4.86 | 机油滤芯670/777 | 只 | 3 | 562.5 | 1687.5 | 永宁立交泵站360KW康明斯KTA19-G3 |
| 4.87 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 450 | 900 |  |
| 4.88 | 水滤2076 | 只 | 1 | 450 | 450 |  |
| 4.89 | 机油CF15W-40 | L | 54 | 37.5 | 2025 |  |
| 4.90 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.91 | 空滤 | 只 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 4.92 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.93 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.94 | 防冻液-25° | L | 160 | 10 | 1600 |  |
| 4.95 | 机油滤芯9009 | 只 | 1 | 375 | 375 | 青洋立交泵站康明斯系列250KW-NTA855-G1A发电机组 |
| 4.96 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 375 | 750 |  |
| 4.97 | 水滤2076 | 只 | 1 | 375 | 375 |  |
| 4.98 | 机油CF15W-40 | L | 40 | 37.5 | 1500 |  |
| 4.99 | 空滤 | 个 | 1 | 625 | 625 |  |
| 4.100 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.101 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.102 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.103 | 防冻液-25° | L | 80 | 10 | 800 |  |
| 4.104 | 机油滤芯9009 | 只 | 1 | 375 | 375 | 健身立交泵站360KW上柴系列SC25G610发电机组 |
| 4.105 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 275 | 550 |  |
| 4.106 | 水滤2076 | 只 | 1 | 225 | 225 |  |
| 4.107 | 机油CF15W-40 | L | 40 | 37.5 | 1500 |  |
| 4.108 | 空滤 | 个 | 1 | 625 | 625 |  |
| 4.109 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.110 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.111 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.112 | 防冻液-25° | L | 80 | 10 | 800 |  |
| 4.113 | 机油滤芯9009 | 只 | 2 | 375 | 750 | 长江泵站360KW上柴系列SC25G610发电机组 |
| 4.114 | 柴油滤芯1212 | 只 | 2 | 275 | 550 |  |
| 4.115 | 水滤2076 | 只 | 1 | 225 | 225 |  |
| 4.116 | 机油CF15W-40 | L | 54 | 37.5 | 2025 |  |
| 4.117 | 空滤 | 个 | 2 | 625 | 1250 |  |
| 4.118 | 底盘油箱清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.119 | 水箱除锈清洗 | 次 | 1 | 250 | 250 |  |
| 4.120 | 200AH免维护蓄电池 | 台 | 2 | 1250 | 2500 |  |
| 4.121 | 防冻液-25° | L | 160 | 10 | 1600 |  |
| 5 | 长效泵站自控系统维护 | 座 | 130 |  | 24000 | 提供日常故障远程诊断服务、泵站自控系统月检、泵站自动化监控平台维护、泵站自动化监控平台数据维护 |
| 6* | 供配电设施设备的应急抢修和电气设备的零星维修、改造 | 项 | 1 |  |  | 材料基准价格详见附件九，工程量由各使用部门签证确认，结算价按最终审计为准 |
| 7* | 发电机抢修、维修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8* | 自控系统维修、改造、编程 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（（1-5） |  |  |  | 459297.5 |  |
| 三 | 戚墅堰污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电所标准巡检 | 站年 | 2 | 5860 | 11720 | 24次/年 巡检内容及标准详见附件二 |
| 2 | 变电所年度保养 | 次 | 1 | 3500 | 3500 | 1次/年 保养内容及标准详见附件三 |
| 3 | 变电所预防性试验 | 站 | 2 | 4375 | 8750 | 1次/2年 |
| 4 | 戚墅堰污水厂自控月检/季检/年检 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 每月一次（含月度检测任务）收集故障、修改内容、排查潜在隐患 |
| 5* | 供配电设施设备的应急抢修和电气设备的维修、改造 | 项 | 1 |  |  | 材料基准价格详见附件九，工程量为部门签证确认，结算价按最终审计为准 |
| 6* | 自控系统维修、改造、编程 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（1-4） |  |  |  | 35970 |  |
| 四 | 江边污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 派驻2名维修电工 | 名 | 2 | 150000 | 300000 | 驻场维修电工详细要求见附件六 |
| 2 | 35kV总变远程接入改造 | 站 | 1 | 0 | 0 | 免费 |
| 3 | 35kV总变线上巡检 | 站年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 远程7*24 巡检要求详见附件五 |
| 4 | 35kV总变年度保养 | 次 | 1 | 62000 | 62000 | 1次/年 |
| 5 | 1#-9#10KV车间变及1#、2#10KV配电中心标准巡检 | 站年 | 11 | 5860 | 64460 | 24次/年 变电所清单详见附件一，数量每月按实结算 |
| 6 | 1#-9#10KV车间变及1#、2#10KV配电中心年度保养 | 次 | 11 | 3500 | 38500 | 1次/年 变电所清单详见附件一，数量每月按实结算 |
| 7 | 1#-9#10KV车间变及1#、2#10KV配电中心标准巡检预防性试验 | 站 | 11 | 4375 | 48125 | 变电所清单详见附件一，数量每月按实结算 |
| 8 | 江边污水厂自控月检/季检/年检 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 每月一次（含月度检测任务）收集故障、修改内容、排查潜在隐患 |
| 9* | 供配电设施设备的应急抢修和电气设备的维修、改造 | 项 | 1 |  |  | 材料基准价格详见附件九，工程量为部门签证确认，结算价按最终审计为准 |
| 10* | 自控系统维修、改造、编程 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计（1-8） |  |  |  | 605085 |  |

备注：本年度预算为：人民币2996200元/年。上表中不带“*”序号部分为各部门年度（或每两年）固定运行维护内容，基准价格见上表，预估年度合计费用为人民币1889417.5元/年（每年实际发生运维数量按使用部门要求可能进行微调）；带“*”序号部分为年度抢修、零星维修等不固定内容，是否发生及发生内容、数量按各部门实际需求，其基准参考价格见《附件九》，预估年度合计费用为人民币1106782.5元/年。

- （二）报价、结算原则

1.本项目以优惠率进行报价，投标人的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效投标处理。

2.“固定运行维护费”与“年度抢修、零星维修费”均按投标人的投标优惠比例进行结算。

“年度抢修、零星维修费”的材料基准价格详见附件九，工程量为部门签证确认，结算价按最终审计为准。若抢修、维修材料为附件九未列出，则套用《江苏省安装工程计价定额（2014版）》和《江苏省建设工程费用定额（2014年）》编制费用，不能套用《江苏省安装工程计价定额（2014版）》的，套用《江苏省市政工程计价定额（2014版）》。其中除甲供材料外，其余材料价格有指导价的依序按《主要维修材料及服务项目价格清单》及当月《常州工程造价信息》（本期未有的逐月前推）、无指导价的按市场价编制。按照实际发生的抢修及维修工程量进行签证，送采购人指定审计单位审计并按优惠比例进行结算（甲定乙供材料不优惠）。

投标人报价为包含各项费用（包含但不限于材料、运输、维修安装、管理费、利润、规费、税金等所有费用）的总价。中标后，双方需要按照实际发生的工程量进行签证，送招标人指定审计单位审计并按优惠比例计价，根据招标人要求开具相应增值税普通或专用发票后付款。

- （三）运行维护及维修改造主要内容及要求

1.在变电所类型不变的情况下，招标人有权对数量进行增减。

2.标准巡检：变电所巡视为每月2次（上半月、下半月各1次，且两次巡视时间间隔不能小于12天，年巡检共24次。

3.年度保养：时间为当年10月份开始到次年3月份；变电所年度计划保养包含从高压进线开始到低压出线柜整个用变电设备的保养，保养次数不少于1次。

4.变电所预防性试验：按实际运行周期进行试验，按实结算，并提供常州供电公司认可的预防性性试验报告2份，负责至供电公司备案。污水厂及泵站的变电所电气预防性试验内容包括但不限于以下电气设备：高压电缆、高压柜，PT、CT、变压器、低压配电柜、接地电阻等电气预防性试验。投标人按实际发生的工程量，以变电所为单位，按优惠比例进行结算。

5.变电所环境设施标准化改造：按变电运维要求进行标准化改造，按实结算。（标准化改造具体内容详见附件四）

6.高/低压电缆走向探查及标识牌制作安装：

根据需要对高/低压埋地电缆走向不清、无法查找的，采用仪器探查方式确定电缆走向并绘制电缆路径图及增加电缆标识桩。投标人按实际发生的工程量，以根为单位，按优惠比例进行结算。

7.泵站自控系统维保、维修：

（1）提供日常故障远程诊断服务，故障包括如下：

①数据异常分析

②数据停更分析

③上位机故障处理

④泵站、闸门远控故障诊断

⑤水质仪表数据故障诊断

⑥其他故障诊断

（2）泵站自控系统月检工作

每月一次泵站自控系统定期巡检工作，巡检内容包括如下：

①SCADA系统检查，排查隐患

②对个站点数据采集情况进行检查，对断连站点进行排查，分析断联原因

③收集SCADA系统及泵站自控化监控平台内的存在的问题和优化建议，并给予解决方案

④主动对自控系统运行状态进行分析和评估，同时提出对控制系统改善建议方案，软件及数据库备份工作

（3）泵站自动化监控平台维护

泵站自动化监控平台日常故障、问题处理：

①平台数据异常问题

②平台画面显示问题

③平台功能异常问题

④移动端功能异常问题

（4）泵站自动化监控平台数据维护：

①定期数据备份工作

②数据修改服务

③非自动采集类数据导入

④数据补入工作

⑤新增数据添加

⑥无用数据清理

（5）泵站自控系统抢修、维修

包括：紧急故障上门处理、泵站控制程序修改、泵站旧型号PLC更换、泵站自动化监控平台新功能开发等(属于“*7自控系统维修、改造、编程”)

①PLC故障，需要更换PLC

②中心软件、硬件问题，需要重新安装软件

③其他无法判断的故障

④更换新型号PLC并完成下位、上位程序的编写

⑤新增报表、老报表修改

⑥新增曲线图表

⑦新增设备、数据类型

⑧平台新开发功能模块

⑨移动端新增功能开发

8.污水厂自控维保

维护保养范围：常州市戚墅堰污水处理厂自控系统、江边污水处理厂三、四期自控系统。

提供现场维护工作的相关工作条件，并指定一名具体人员配合参与。每次完成系统维护或设备维护工作后，双方代表均签字确认。

招标人负责采购维护过程中必须更换的设备或零部件。

（1）日常故障处理范围：对污水厂自控系统内存在的问题进行故障排查。自控相关设备故障，负责设备更换，及软件程序下载。系统控制问题，负责排查故障原因，并对自控程序进行优化。

（2）常规维护保养内容

| 工作周期 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 每月一次 | 对PLC运行状态检查，包括CPU、通讯模块、IO模块等 |  |
|  | 对开关电源进行检查 |  |
|  | 对视频监控系统摄像机、录像机进行检查 |  |
|  | 测试触摸屏和显示屏功能 |  |
|  | 对工控机和操作员站设备的工作状态进行检查，并记录硬盘空间 |  |
|  | 上位机及服务器日志核查 |  |
|  | 数据库系统维护 |  |
|  | 检测并维护PLC程序及上位机程序的运行功能正常 |  |
|  | 提交月度维护报告及维护台账记录 |  |
| 每季度一次 | 核查PLC程序的一致性、系统备份和检测 |  |
|  | PLC电源模块电压输出是否正常 |  |
|  | 对继电器，隔离器，防雷器进行检查 |  |
|  | 更新、修订IP地址表 |  |
|  | 硬盘存储空间的优化整理 |  |
|  | 维保范围内控制柜、上位机操作员站清灰除尘 |  |
|  | 各站点及通讯机房线缆整理，接线排接线紧固 |  |
|  | PLC主站、现场PLC控制站通讯设备检查 |  |
|  | 控制柜风扇检查、防尘过滤网检查及更换 |  |
|  | 数据库历史数据备份 |  |
|  | PLC程序备份 |  |
|  | 对计算机系统安全加固、漏洞扫描 |  |
|  | 配合运营方对仪表系统进行检查 |  |
|  | 在日常例行维护基础上，主动对自控系统运行状态进行分析和评估，同时提出对控制系统改善建议方案 |  |
|  | 提交季度维护报告 |  |
| 每年一次 | 配合运营方对第三方系统进行检查 |  |
|  | 数据库年历史数据备份 |  |
|  | PLC程序备份 |  |
|  | PLC电池检查 |  |
|  | 适应性维护：根据现场业务需求变化和系统环境变化的情况，对系统软、硬件配置参数进行少量变更和调整，使得自控系统适应新的工作要求。 |  |
|  | 提交年度维护报告。 |  |
|  | 对维护工作中出现的问题总结汇报，并提出可操作性建议与可行性方案。 |  |

（3）应急维修

由于自控系统设备突发性故障影响系统运行，在电话联系后仍然无法处理的故障，在24小时内到达现场处理。

在防汛、抢修等特殊情况下，在接到业主方维保要求后12小时内到达现场处理。

9.管网自控系统维护、改造

日常故障处理范围：对管网所自控系统内存在的问题进行故障排查。

自控相关设备故障，负责设备更换，及软件程序下载。

系统控制问题，负责排查故障原因，并对自控程序进行优化。

10.发电机组维保

（1）更换发动机油底壳中润滑油（CF级）及机油滤芯，对废机油等废弃物合法合理处置。

（2）检查发动机组有无三漏（漏油、漏水、漏气）现象。

（3）检查空气滤清器，检查进气阻力指示器，更换空气滤清器芯子。

（4）更换燃油滤清器。

（5）更换水过滤器。

（6）更换起动蓄电池，对更换下的旧电池合法合理处置。

（7）起动发动机（起动时间至少15分钟）：

①检查润滑油压力是否低。

②动力是否不足。

③冷却水或润滑油温度是否反常。

④发动机声音是否不正常。

⑤是否冒烟。

⑥冷却液、燃油或润滑油是否超耗。

⑦冷却液、燃油或润滑油是否渗漏

⑧检查发电机组电压、频率、转速

⑨紧固所有线路

11.其它

（1）针对用户线路名称，提供供电线路图，关注停电信息，提前5日推送停电信息。

（2）抢修服务：出现紧急情况、设备故障或切换主备用线路时，原则上2小时内到达现场进行问题处理（防汛等特殊情况1小时内）。

（3）用电咨询服务：咨询、承接并代办增容、减容、暂停用电业务及计费容量的变更，利用业务政策降低成本。

（4）安全检查服务：配合用户进行安全生产用电巡查。通过对开关触头的测温，电缆线路的查看等措施消除用电安全隐患。

（5）提供每月的巡视报告和年度计划检修报告，巡视或检修人员现场查看设备运行情况，记录实时值，方便甲方知道变电所的运行情况。

（6）对于巡视或计划检修中发现的故障经甲方同意后及时进行消缺，费用根据供电抢修模式按合同相关条款进行计算。

（7）功率因数低于0.9时，及时查明原因提供维修方案告知甲方进行处理。

（8）运维工作内容根据要求需在招标人管理平台中进行电子化上传。

- 四、运维服务单位要求

1.服务队伍的要求

投标单位需需具有以下能力要求：

（1）在临时突击任务的情况下具有及时调动符合施工要求的相应劳动力的能力；

（2）施工现场应配备相应的项目管理人员、现场管理人员和安全员等；

（3）投标单位管理人员和施工人员必须对招标人服务工程现场和设备情况熟悉，有变电所运维和抢修维修的服务工程经验。

2.投标人拟派人员要求

委派本项目的项目经理具有二级注册建造师或以上（机电工程专业）、同时具有安全生产考核合格证书（B证），无在建工程（具体按常建2009[175]号文件执行），并提供2024年最近连续三个月投标人为其缴纳的社保证明（中标后提供）。

3.施工工具及机械要求

（1）必须配备供电抢修的常用施工工具；

（2）需配备常用电气试验仪器及设备；

（3）投标单位自备彩条旗或警示围拦标志；

（4）投标人应保持劳务人员配备安全帽、手套等施工安全保护措施；

（5）投标人应具备随时租、调提高劳动力效率的机械，如发电机、电焊机、挖掘机、破路机等大型施工机械的能力。

4.服务要求

中标人除了必须履行招标文件中的维修技术要求外，还必须达到如下要求：

（1）时间要求

中标人在接到招标人服务内容要求后，抢修服务在不超过2小时赶到现场并及时进行处理(防汛等特殊情况下，招标人有权力对响应时间提出更严格的要求)；其他有维修、改造等服务，应在接到招标人任务后2个工作日内安排人员现场查看，3个工作日内制定维修、改造方案，经招标人使用部门确认后，原则上20个日历日内完成维修、改造等任务（否则需提出书面延期申请并得到招标人同意）；逾期按合同相应条款执行。

（2）质量要求

1）依照施工详图、施工说明书及国家建委颁发的建筑安装工程施工及验收暂行技术规范与有关补充规定进行施工。

2）本服务工程中乙供电缆采用国标电缆。

3）在质保期内因中标人施工质量原因发生故障的，由投标人负责返修，由此产生的所有费用由中标人承担。

（3）签证要求

1）中标人应在工程结束验收后10天内会同招标人使用部门完成签证。签证资料需符合招标人审计部门要求，对于中标人提供的所有电气元器件需详细标出品牌、规格型号等参数。如中标人未在上述时间段内完成签证而引起费用结算等问题由中标人承担。

2）签证资料每两个月汇总结算并进行支付，中标人必须在当年的1月份、3月份、5月份、7月份、9月份、11月份前提供相应工程造价结算资料给招标人用于审计结算。工程造价结算审计完成后（以审计部门通知可领取工程结算审定表日为时间起点）中标单位需在5个日历日开具符合规定的发票交付给招标人使用部门进行报销支付。逾期按合同相应条款执行。

（4）培训要求

中标人在完成相应的维修任务后需对招标人使用部门相关人员进行培训，就维修中碰到的问题，处理的方法，更换电气元器件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的培训，作为招标人使用部门进行签证的条件之一。

- 五、招标人使用部门对服务工程的管理

1.招标人使用部门对中标人必须全过程管理，由中标人自行采购的施工材料必须符合招标人对材料采购的有关规定，并经招标人使用部门检验合格后方可使用，因中标人采购材料所引起的质量、安全、和经济的责任由中标人负责，同时还应向招标人赔偿因此而遭受的损失。

2.中标人应严格对隐蔽服务工程进行自检，自检合格后，向招标人报验，招标人使用部门原则上在12小时内对隐蔽服务工程进行检查，检查合格后中标人方可进行隐蔽，检查不合格，中标人应在限定时间内完成修整并重新报验，如中标人对隐蔽服务工程未报检私自隐蔽，招标人有权要求中标人重新报检，对此产生的经济和工期的损失由中标人负责。

3.中标人应加强现场安全施工监督，相关管理费用及措施费已包含在承包价中，中标人应承担因管理不当，防护措施不全及违章操作等原因造成的安全责任，中标人和招标人签订合同的同时需签订安全生产协议。

4.招标人使用部门负责现场合格工程量的签证及相应的安全交底及过程管理工作，并协助解决维保中的协调等问题。

- 六、付款方式

1.决算资料送招标人指定审计单位审计并据实结算。采购单位支付至上述款项的100%。中国政府根据现行税则征收的在中国执行本合同产生的一切税费（包括增值税、进口设备关税等）应包含在报价内。如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，除税务机关有其他明确规定外，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同所有发票均需按付款时的增值税税率开具。

2.因中标人原因造成返工的服务工程量，招标人不予计量。

3.本项目原则上每2个月结算一次，特殊情况下投标单位可申请提前结算。

- 七、验收

运维和抢修服务结束后由招标人使用部门验收,并根据实际服务工程量和验收情况进行签证。

- 八、履约保证金

1.中标人应向招标人提交履约保证金。

2.中标人应在合同签订后7天内提交履约保证金，否则视为中标人违约，中标人须按照合同、采购文件等的规定要求承担相应的违约责任。

3.履约保证金的有效期为自合同签订之日起至定点服务期满止。

4.如中标人未能履行合同规定的义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿。

5.履约保证金在有效期期满后七天内退还给中标人，不计利息。

- 九、违约和赔偿

1.中标人遇到特殊情况不能在招标人使用部门要求的时间内完成相应的维修或保养（含结算资料）任务时，应在当日内以书面方式将延期的事实理由、可能延时的时间通知招标人。招标人在收到中标人通知后，对情况进行评价，并确定是否酌情延长时间以及是否收取误期赔偿费。

2.因中标人巡视工作不到位和抢修不及时或维修返修并影响招标人运行的，招标人有权决定是否收取质量赔偿金。

3.中标人未能按招标人使用部门认可的时间内按时完成维保任务，或未按招标人要求按时提供结算资料，或维修质量不佳导致返修并影响招标人运行的，招标人有权从支付款项或履约保证金中扣除延期违约金及质量赔偿金。相关费用的计算方式以天计算，具体如下：

（1）延迟交付（含结算资料）1-7个日历日的部分，违约金为人民币200元/天/项；

（2）延迟交付（含结算资料）8-14个日历日的部分，违约金为人民币300元/天/项；

（3）延迟交付（含结算资料）15个日历日以上的部分，如未造成招标人运行事故则违约金为人民币500元/天/项；

（4）因中标人维修质量原因返修的，赔偿金为维修费用的10-30%。

4.因中标人未能按时完成供电抢修、维修工作，或因维修质量问题造成招标人运行事故并造成重大影响的，扣除该项维修工作100%的维修费用，并支付给招标人该项维修费200%或人民币20000元的延期赔偿费用（以金额较高者为准），支付款项不足的部分从履约保证金中扣除。此外中标人还应向招标人赔偿因此而遭受的损失,此损失在履约保证金中扣除，履约保证金金额不足时，招标人有权向中标人进行进一步的索赔。

5.因中标人巡视工作中的疏忽或未按要求巡视，未能发现潜在风险隐患或发现问题未及时上报和采取措施而影响招标人安全运行并造成重大影响的，按该泵站的年巡检费用300%进行赔偿。

6.中标人支付延期违约金，不能解除中标人按照合同要求继续完成设备维修的义务。

7.因中标人违约，招标人有权采取任何必要的措施予以补救，在下列中标人违约情况下，招标人在向中标人发出书面违约通知后，可立即终止全部或部分合同，且无须承担中标人由此而产生的一切损失：

（1）中标人在月度考核中综合得分连续三次低于80分的；

（2）中标人将项目合同进行转包的；

（3）中标人未在1个月内提供雇主责任险证明；

（4）中标人未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

（5）中标人未能按时完成维修（保养）工作，或因维修（保养）质量问题严重影响招标人正常运行的。

8.发生以上情形的，除解除合同外，招标人有权采取以下方式追究中标人违约责任：

（1）三年内不得参与招标人任何有关政府采购、服务的招标项目；

（2）在下一期定点服务招标、评标中给予适当扣分。

9.一旦招标人根据合同条款解除部分或全部合同，招标人有权按其认为适当的条件和方式将未完成维修（保养）的内容发由第三方维修（保养）。中标人应承担招标人将未完成维修（保养）内容交由第三方维修（保养）产生的额外费用（第三方维修（保养）价格与原合同维修（保养）价格之间的差价），以及因此而造成的一切损失。但是，招标人应继续履行合同中未终止的部分。

- 附件一：泵站及污水厂变电所详细清单

1.1污水泵站变电所（打“*”泵站巡检中未及时发现问题，造成设备故障进行维修的，维修费用由中标方承担，对应附件7考核办法）

| 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *排江 | 21 | 城中 | 41 | 横塘河西路 |
| 2 | *惠家塘 | 22 | 朝阳 | 42 | 赣江路 |
| 3 | *新龙 | 23 | 同安 | 43 | 高田 |
| 4 | 汤家桥 | 24 | 北环 | 44 | *清潭泵站 |
| 5 | *王家塘 | 25 | 永宁污水 | 45 | 城东 |
| 6 | 中巷 | 26 | 北港 | 46 | 新昌路 |
| 7 | *黄河路 | 27 | *平岗 | 47 | 张家浜 |
| 8 | 宝塔山 | 28 | *多棱 | 48 | 五星通沟污泥 |
| 9 | 圩塘 | 29 | 新桥 | 49 | 关河 |
| 10 | 空港 | 30 | 湾戚路 | 50 | 大叶 |
| 11 | 电子园 | 31 | *丽华 | 51 | 清南 |
| 12 | 环保园 | 32 | 新闸 | 52 | 泰山 |
| 13 | 戴家塘 | 33 | 新机场路 | 53 | 横荡浜 |
| 14 | 罗溪 | 34 | 东南 | 54 | 大湾浜 |
| 15 | 龙虎塘 | 35 | 新四路 | 55 | 大坝头 |
| 16 | *雕庄 | 36 | 勤业 |  |  |
| 17 | *三堡街 | 37 | 常锡路 |  |  |
| 18 | 凌家塘 | 38 | 五一路 |  |  |
| 19 | 青龙 | 39 | 常青 |  |  |
| 20 | *常柴 | 40 | 后方基地 |  |  |

1.2长效泵站变电所

| 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奔牛地道 | 15 | 采菱 | 29 | 白荡西 |
| 2 | 龙江路地道 | 16 | 青山绿地补水 | 30 | 凤凰河 |
| 3 | 紫云地道 | 17 | 椿桂园补水 | 31 | 大红旗 |
| 4 | 常焦地道 | 18 | 广化桥补水 | 32 | 白荡浜 |
| 5 | 青洋地道 | 19 | 21米河 | 33 | 南童子河 |
| 6 | 长江路地道 | 20 | 新闸立交 | 34 | 十字河南 |
| 7 | 晋陵地道 | 21 | 庆丰立交 | 35 | 五星超磁 |
| 8 | 镇澄东地道 | 22 | 叶家浜 | 36 | 三宝浜净水站1 |
| 9 | 健身北路地道 | 23 | 会馆浜 | 37 | 三宝浜净水站2 |
| 10 | 竹林地道 | 24 | 杨家花园 | 38 | 刘塘浜 |
| 11 | 永宁地道 | 25 | 前林庄河 | 39 | 双桥浜超磁 |
| 12 | 玉龙路地道 | 26 | 横荡浜西 | 40 |  |
| 13 | 龙游河北 | 27 | 西涵洞 | 41 |  |
| 14 | 同济桥 | 28 | 双沟浜 | 42 |  |

1.3污水处理厂变电所

| 序号 | 变电所名称 | 序号 | 变电所名称 | 序号 | 变电所名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戚墅堰新变电所 | 1 | 江边35kV总变或20kV总变 | 7 | 10KV6#变电所 |
| 2 | 戚墅堰老变电所 | 2 | 10KV1#车间变 | 8 | 10KV7#变电所 |
| 3 |  | 3 | 10KV2#车间变 | 9 | 10KV8#变电所 |
| 4 |  | 4 | 10KV3#车间变 | 10 | 10KV9#变电所 |
| 5 |  | 5 | 10KV4#变电所 | 11 | 10KV1#配电中心 |
| 6 |  | 6 | 10KV5#变电所 | 12 | 10KV2#配电中心 |

- 附件二：变电所巡检内容及标准

2.1变电所具体巡检内容如下（包括但不仅限以下内容）：

| 序号 | 巡 检 内 容（含外观检查） |
| --- | --- |
| 1 | 巡视高压线路及进线电缆井、进线周边树木、进线周边有无施工或存在安全隐患（令克、避雷器、高压电缆），对发现影响安全的树木进行修剪。 |
| 2 | 巡视高压开关柜各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 3 | 巡视低压开关柜（含非标柜）各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 4 | 巡视变压器三相绕组温度、声音、风机、呼吸器等设施的完好性 |
| 5 | 巡视变电所灭火器具的完好性 |
| 6 | 巡视变电所场地的清洁程度 |
| 7 | 巡视变电所门窗、照明、空调及房屋的完好性 |
| 8 | 巡视变电所内安全工器具的有效性并定期检测 |
| 9 | 巡视变电所内高低压开关柜内是否有异响 |
| 10 | 巡视直流屏、微机保护装置的完好性 |
| 11 | 主接线端子温度测量并记录 |
| 12 | 电容柜功率因素是否正常，并对运行状态进行测试 |
| 13 | 对变压器温度值接入甲方系统的，进行预防性分析 |

以上巡视，每个变电所形成纸质和电子版文件，装订成册，做成巡检报告。每月巡检记录，作为甲方考核的依据。

2.2变电所巡检标准：

| 序号 | 巡检内容 | 巡检内容 | 巡检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 电缆井、令克、避雷器、高（低）压电缆、周边树木、有无施工 | 是否有损坏、是否有施工、树木是否会触碰电缆如有影响及时修剪 |
| 2 | 变电所环境 | 变电所卫生情况（柜体表面、地面、杂物）是否按卫生标准打扫（I类/II类） | 变电所卫生情况按I类/II类卫生标准打扫 |
|  |  | 1、变电所内温度、湿度是否正常； 2、配置空调是否正常 | 1、变电所内温度在正常范围内（温度：15~35℃，湿度：20%RH~80%RH） 2、每季度对空调内外机清洁一次。 |
|  |  | 墙面、顶面有无渗水或渗水痕迹，墙粉有无出现松动、脱落现象 | 墙面、顶面无渗水或渗水痕迹，墙粉未出现松动、脱落现象 |
|  |  | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时是否随手将门关好；②挡鼠板是否安装到位；③进出变电所电缆洞封堵情况检查 | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时随手将门关好；②挡鼠板安装完好；③进出变电所电缆洞封堵完好 |
| 3 | 变电所设施 | 操作手柄及工具配备情况 | 操作手柄齐全，完好 |
|  |  | 安全用具 | 安全用具齐全且都在有效期内 |
|  |  | 灭火器、黄沙箱 | 配备齐全，灭火器指示在安全区域 |
| 4 | 直流系统 | 直流柜蓄电池供电是否正常 | 直流柜蓄电池供电正常（电池充放电一次需在工单上有体现） |
|  |  | 直流柜蓄电池是否有漏液、鼓包现象 | 直流柜蓄电池无漏液、鼓包现象 |
|  |  | 直流柜监控模块工作是否正常，有无告警信息 | 直流柜监控模块工作正常，无告警信息 |
|  |  | 指示灯、电压表显示是否正常，有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 |
|  |  | 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 |
| 5 | 高压开关柜 | 高压柜内部有无杂声及放电声音 | 高压柜内部无杂声及放电声音 |
|  |  | 高压柜内电缆头有无发热、变色及打火现象 | 高压柜内电缆头无发热、变色及打火现象 |
|  |  | 高压柜断路器各部分有无异常声音 | 高压柜断路器各部分无异常声音 |
|  |  | 开关位置指示与开关状态是否一致，储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致，储能机构状态正确 |
|  |  | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯亮 |
|  |  | 二次控制柜标识牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标识牌齐全、正确 |
|  |  | 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 |
|  |  | 高压柜内封堵是否严实 | 高压柜内封堵严实 |
| 6 | 变压器（油浸式） | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 |
|  |  | 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 |
|  |  | 油位计、油位表是否完好，显示是否清晰，油位是否正常 | 油位计、油位表完好，显示清晰，油位在厂家规定范围内 |
|  |  | 瓦斯继电器外观是否完好，本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好，本体、法兰无渗漏 |
|  |  | 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 |
|  |  | 吸湿器玻璃筒是否完好，硅胶有无变色，油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好，硅胶无变色，油碗内的密封油位正常 |
|  |  | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 高低压桩头铜排电缆温度是否正常 | 红外测温查看高低压桩头铜排电缆温度正常（＜50℃＝ |
| 7 | 变压器（干式变） | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 查看温控是否显示正常 | 温控显示正常 |
|  |  | 查看变压器三相绕组温度是否正常 | 变压器三相绕组温度正常 |
|  |  | 变压器散热风扇运行是否正常 | 手动测试散热风扇，确保正常 |
| 8 | 低压配电柜（含非标电柜） | 母线电压、电流表计是否显示正常 | 母线电压、电流表计显示正常 |
|  |  | 检查开关分、合闸位置指示是否正确，断路器控制器显示是否正常 | 检查开关分、合闸位置指示正确，断路器控制器显示正常 |
|  |  | 开关有无异音、异味 | 开关无异音、异味 |
|  |  | 合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整，位置指示正确 |
|  |  | 开关桩头及电缆头有无发热，变色，打火现象 | 开关桩头及电缆头、母排无发热，变色，打火现象。（开关桩头、电缆头红外测温并记录） |
| 9 | 电容柜 | 电容外壳有无变形及膨胀 | 电容外壳无变形及膨胀 |
|  |  | 刀熔开关熔芯是否完好，上下桩头有无变色和发热 | 刀熔开关熔芯完好，上下桩头无变色和发热 |
|  |  | 一次侧熔芯或3P开关有无异常 | 一次侧熔芯或3P开关无异常 |
|  |  | 接触器或复合开关有无异常 | 接触器或复合开关无异常 |
|  |  | 查看柜内无功补偿COS值，是否在考核标准内 | 查看并记录柜内无功补偿COS值，需在考核标准内 |
|  |  | 柜内散热风扇 | 测试散热风扇是否运行正常 |
| 10 | 双回路切换操作 | 按要求定期进行双回路切换操作 | 每季度切换一次 |

- 附件三：变电所年度保养内容及标准

3.1变电所年度保养内容具体如下（包括但不仅限以下内容）：

| 保养位置 | 保养元器件 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高（低）压进线、室外台变 | 令克、高（低）压电缆、室外台变及周边树木 | 查看令克老化情况，高（低）压电缆头是否有溢胶及松动现象，高（低）压进线周边树木进行修剪 |
| 高压柜 | 柜体内 | 整体除尘及电缆洞封堵 |
|  | 电缆头 | 紧固并观察是否有溢胶及松动现象 |
|  | 综保 | 查看保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 |
|  | 真空断路器 | 触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸动作测试，无控制回路断线，电动及手动储能动作测试 |
|  | 除湿器 | 工作是否正常，管子是否有脱落现象 |
|  | 指示灯 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 |
|  | 转换开关 | 分合闸、电压切换是否工作正常 |
|  | PT柜 | 查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 |
| 变压器 | 柜体内 | 除尘 |
|  | 母线夹 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 温控、风机 | 手动启动风机查看风机运行状况 |
|  | 门锁 | 门锁及联锁完好 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 分接开关 | 档位螺丝紧固 |
|  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测定并记录在册 |
| 电容柜 | 柜内各元器件 | 除尘、接线端子紧固、功能性检查 |
| 低压柜（不含非标柜） | 柜体内 | 除尘、螺丝紧固 |
|  | 母线夹 | 螺丝紧固 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 二次线 | 紧固接头 |
|  | 框架式断路器 | 定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4），测试分合闸动作 |
|  | 指示灯 | 分合闸指示是否正常 |
|  | 仪表 | 电流表、电压表是否正常 |
|  | 抽屉出线柜 | 抽拉是否到位测试，手柄机构动作测试 |
|  | 散热风扇 | 手动测试散热风扇 |
| 变电所预防性试验 |  | 按交接试验标准，在检修后进行预防性试验，并提供2份书面试验报告，存档。 |

注：（1）以上保养内容，通过图片与文字结合形式，制作成保养报告，装订成册（年度保养报告，将作为甲方考核的依据）。预防性试验需要提供供电部门认可的试验报告。

（2）保养内容可根据变电所现场实际情况，相应的增加或减少（总价不做调整）

3.2保养标准：

| 序号 | 保养设备 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 检查令克 | 更换有隐患令克 |
|  |  | 检查高（低）压电缆头 | 整改有损电缆头 |
|  |  | 检查高（低）压进线周边的树木 | 修剪存在触碰进线可能的周边树木 |
| 2 | 高压开关柜 | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆未出现溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看综保保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 | 综保保护定值正确，保护压板（软、硬）正确投入或者切除 |
|  |  | 检查真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸是否正常，有无控制回路断线，电动储能是否正常 | 真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，无放电现象，触臂清灰完成，电动分合闸试验正常，无控制回路断线，电动储能正常 |
|  |  | 柜内除湿器工作是否正常，管子是否有脱落现象 | 柜内除湿器工作正常，管子未有脱落现象 |
|  |  | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能显示正常 |
|  |  | 转换开关分合闸，电压切换是否工作正常 | 转换开关分合闸、电压切换工作正常 |
|  |  | PT柜内查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 | PT柜内查看熔芯正常、电压显示正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
| 3 | 变压器 | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝紧固无松动 |
|  |  | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝紧固无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看温控、风机是否正常工作，手动启动风机查看风机是否正常工作 | 手动启动风机，风机正常工作 |
|  |  | 查看门锁是否正常 | 门锁开关正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 分接开关档位螺丝是否有松动 | 分接开关档位螺丝无松动 |
|  |  | 储油柜、瓷瓶等表面清灰 | 储油柜、瓷瓶等表面清除灰尘 |
| 4 | 电容柜 | 查看电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子及风扇有无异常 | 电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子等端子紧固、风扇无异常 |
| 5 | 低压配电柜（不含非标柜） | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝未有松动 |
|  |  | 检查电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 端子紧固，电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 检查二次线是否松动，有无虚接现象 | 二次线未松动，无虚接现象 |
|  |  | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）是否正常 | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）正常 |
|  |  | 查看分合闸指示灯是否正常 | 分合闸指示正常 |
|  |  | 查看电流表、电压表是否正常 | 电流表、电压表正常 |
|  |  | 检查抽屉出线柜内抽拉是否到位，手柄机构是否正常 | 抽屉出线柜内抽拉到位，手柄机构正常 |

- 附件四：变电所环境设施标准化改造内容

| 序号 | 整改项目 | 标准化整改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电所门 | 变电所内各个设备室门都应张贴统一醒目的安全标识标牌，方便巡视管理，此项为缺项改造 |
| 2 | 挡鼠板安装 | 根据安全规范要求： （1）出入门应安装挡鼠板，挡鼠板高度为0.4米，宽度根据门框的实际宽度而定，由5mm环氧树脂板制作，安装方式为插入式。此项为缺项改造，但单个变电所材质需统一。 （2）挡鼠板上部贴有黄黑色的反光警示贴及电力警示标志，防止人员绊倒。 |
| 3 | 室内环境 | 变电所内所有普通照明改为应急照明，此项为缺项改造。 |
| 4 | 变电所制度牌 | 墙上张贴统一的制度牌，包含：变电所安全操作规程、变电所管理制度、变电所倒闸操作制度、变电所巡视管理规范、变电所交接班制度，此为更新改造 |
| 5 | 操作手柄支架 | 墙上安装操作手柄支架，操作手柄分为：高压和低压部分，含操作，储能，手车推进机构手柄等，缺失的补齐。 |
| 6 | 安全工器具、灭火器及安全警示牌 | 安全规范要求：配电柜前绝缘地毯需配全；安全工器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒、接地线等安全工具需配备齐全；变电所内各个设备室内灭火器需配齐全；安全警示牌应配备齐全。根据以上要求，列出清单供招标人统一购买配齐。 |
| 7 | 卫生情况 | 与配电间无关的杂物，需清理出配电间；地面保持清洁，减少粉末污染，配齐卫生清洁工具，含笤帚、簸箕、拖把各一套。 |
| 8 | 区域划分 | 变电所内区域划分，用黄黑警示带设定固定摆放区域，其中区域有：巡视区域（地面上需有明显的标识，方便巡视管理）、转运小车区域、消防用品区域、打扫用品区域、空调区域等。 |
| 9 | 安全警示标识 | 室外高、低压电缆入地沿途走向增加“下有电缆”字样安全警示桩或牌。 |
| 10 | 设备信息卡 | 现场采集设备信息，制作设备信息卡，分为高压设备、低压设备、变压器设备，非标柜设备，并统一张贴至相对应回路的设备上。 设备信息卡上包含：高压线杆或高压环网柜名称位置、高压电缆走向图、变电所名称、柜型、柜体编号、双重编号、设备名称、站所位置、保护型号及厂家、开关型号及厂家、CT/PT、电缆规格、电缆终点及资产代码等。编码格式与招标人资产管理系统统一。 |

- 附件五：35KV变电所线上巡检内容

依据招标人的计划要求，对变电所进行信息化改造及数据采集，通过自有变电所集中运维中心，建立变电所线上巡检模式，包括；

- 服务商应具备集中运维中心

- 建立变电所与运维中心通信链路，采用VPN通道

- 采集变电所设备的三遥（遥测、遥信、遥控）信息，含高压、变压器、低压、变电环境、门禁、视频、消防等

- 进行电力报文的编辑、传输（上传及下载），并完成相关编程及调试

- 集中运维中心配备专业运维人员，提供7*24小时巡检服务

- 全天候监控变电所的实时运行状态、推送关键信息，记录数据，形成各种运维台账，包括最大需量，月最大需量日负荷曲线，月负荷曲线，分析用电情况等

- 如遇切换、停复电等操作，负责现场倒闸操作。

- 采集点位要求

| 序号 | 采集项目及要求 | 单位 | 点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV高压开关柜所有回路（含进线、母联、出线）的实时状态。包括U，I，P，COS，F，Ep+，Ep-、开关状态等参数，对于功率以及功率因素设置阀值，达到阀值告警 | 组 | 8 |  |
| 2 | 10kV高压开关柜所有回路（含进线、母联、出线）的实时状态。包括U，I，P，COS，F，Ep+，Ep-、开关状态等参数，对于功率以及功率因素设置阀值，达到阀值告警 | 组 | 30 |  |
| 3 | 10kV高压补偿装置的实时运行状态，包括U，I，COS等参数 | 组 | 2 |  |
| 3 | 监控变压器，包括变压器温度及风机的运行状态 | 组 | 2 |  |
| 4 | 主变保护、主变测控、公用测控的运行信号 | 台 | 3 |  |
| 5 | 直流屏，UPS电源、交流电源的实时运行状态，包括控母，合母，充电信号，告警信号等参数 | 台 | 3 |  |
| 6 | 视屏监控高压室，低压室，变压器等重点要害部位，包括火灾、开关异常变位、变电所活动人员等 | 台 | 13 |  |
| 7 | 智能巡检系统的运行信号、状态信号、巡检信息等 | 台 | 1 |  |
| 8 | 检测变电所环境，包括环境温湿度以及电缆沟积水 | 套 | 4 |  |
| 9 | 门禁系统，值班、检修及操作人员刷卡或远程进入变电所 | 套 | 2 |  |

- 附件六：维修电工要求

投标人需承诺提供2名服务人员在江边污水厂驻厂服务，按厂部安排的工作开展服务。驻厂服务期间需严格执行江边污水厂的考勤制度（上午8点30-下午5点），不迟到、不早退。（其中周一至周五需确保2名服务人员驻厂，周六、周日至少1名服务人员驻厂）

驻厂人员不得无故拒绝安排的工作任务（详见考核细则），甲方管理部门对驻厂维修电工每月考核，连续2个月评分等级为差的，甲方有权要求乙方更换委派驻场维修电工，乙方拒不执行的，甲方取消当月污水厂所有运维费用并取消运维合同。

维修人员要求：男性，年龄在55岁以下，身体健康。具有高、低压电工作业证，证件必须在有效期内。

主要工作内容及要求（包含但不仅限于）：

（1）常规工作：

①查看变电所每日运行状况，②现场中转箱控制柜清灰、③二次控制故障排查，④10KV变电所次总分合闸，⑤甲供材料、零部件的设备设施常规检修等污水厂日常运行保障涉及的工作。

（2）临时安排：

招标人因生产需要临时安排的其他任务，无需中标人提供材料设备、无需服务人员具有特定从业资格和专业技术、仅提供体力劳动的事项。

- 附件七：泵站服务考核办法

1.考核标准：

1.1月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

1.2以优良95分计算，月度考核分≤95分的，扣除相应分值的扣款=（95-月度考核分）*当月服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

2.月度考核表

运维、抢修、零星维修服务月度考核表

日期：______年____月____日                              得分：

| 考核内容 | 考核细则 | 考核分数 | 考核原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 （25分） | 1、抢修任务未按要求1.5小时（特殊情况1小时）内到达现场，每延误1次，扣5分。 2、接到维修、改造等任务，未按要求2个工作日内安排人员到现场查看；查看现场后未按要求3个工作日内提交维修、改造方案。 每延误1次，扣5分。 3、未按要求时间完成维修、改造，提交签证及送审、结算后报销流程，执行违约和赔偿条款。 4、因响应、维修延误造成运行事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 维保质量 （40分） | - 每月未按要求巡检泵站的，发现1次扣5分或执行违约和赔偿。打*泵站巡检中未及时发现问题，造成设备故障进行维修的，维修费用由中标方承担。 - 因保养内容未执行到位，造成维修的，发生1次，扣5 分或执行违约和赔偿条款。 3、维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分或执行违约和赔偿条款。 4、因维保不当导致泵站内其他设备故障、停运的，单次扣除20分。 |  |  |
| 环境卫生 （15分） | 1、未按巡检要求做好泵站环境卫生工作，发现1次，扣3分； 2、维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 按要求提供完善、准确的泵站巡检、维保签证及结算等材料。因材料存在瑕疵，每发现1项扣3分。 |  |  |
| 安全管理 （10分） | 造成安全事故，但未造成施工泵站停运等运行事故的，扣10分；造成施工泵站停运等运行事故或人员安全事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 考核评定 | 考核得分在95分（含）以上的，全额支付对应合同价款。考核得分低于95分（不含）的，每扣1分扣除当月合同价款的1% |  |  |

- 附件八：污水厂服务考核办法

1.考核标准：

1.1月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

1.2以优良95分计算，月度考核分≤95分的，扣除相应分值的扣款=（95-月度考核分）*当月服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

2.月度考核表

运维、抢修、零星维修服务月度考核表

日期：______年____月____日                              得分：

| 序号 | 检查项目 | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按要求对配电间内、外所有设施（包括周边情况）、设备的运行情况进行全面巡视，建立台账，记录管理到位。巡视次数未达要求或未建立台账或记录不全面扣5分。 |  |  |
| 2 | 按相关要求及时推送停、送电信息（含书面提醒），做到准确、可靠、及时。未推送、延误推送或无书面提醒扣1分，二次及以上扣5分。 |  |  |
| 3 | 发生电气故障，在2小时内（上下班高峰期或交通事故延迟0.5小时）到达现场进行处理。1次未能按时到场扣1分。按次累计扣分。 |  |  |
| 4 | 无征兆停电、断电、跳闸（外部原因(电网原因或动力负载)不扣分扣款），建立台账认真记录，提交详细的事故分析报告，及时找到真实准确的事故或故障原因，提出可靠的整改意见，确保不再次发生同类事故或故障。以上一处未达标扣1分，三处及以上扣6分。 |  |  |
| 5 | 保持配电房卫生干净整洁，做好电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，确保标示标牌完整，种类、数目、悬挂符合规范。未达标扣5分。 |  |  |
| 6 | 按期巡查，排除安全隐患及缺陷，相关情况以书面形式告知。未巡查或出具书面通知的扣6分。 |  |  |
| 7 | 工作人员需持证上岗，定期对配电房安全检查并做好记录，足额配备相应安全工器具，严格按照试验周期进行检测并提供书面报告。一处不达标扣2分，三处及以上不达标扣10分。 |  |  |
| 8 | 电气故障排查处理后，三个月内发生同类故障扣5分，六个月内发生同类故障扣3分。 |  |  |
| 9 | 在年度检修中未发现问题，在检修后一个月内出现停电、跳闸等故障扣5分，三个月内出现停电、跳闸等故障扣3分，出现运行事故造成重大影响的按相关条款执行，不再重复扣分。外部原因(电网原因或动力负载引起的)不扣分。 |  |  |

3.驻场人员月度考核表

驻厂服务人员月度考核表

考评人员姓名：										评价周期：        年     月

| 序号 | 评价内容 | 评分说明 |  | 评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考勤评价 | 基础得分15分； 迟到、早退每次扣5分，旷工一次扣15分； 积极响应加班任务的酌情予以加分。 |  |  |
| 2 | 工作效率评价 | 基础得分30分； 具有时效要求的工作任务每延误一次扣5分； 因延误造成运行事故或无正当理由拒绝工作安排的，扣除该项全部得分； 在应急抢修等特殊任务中快速完成的酌情予以加分。 |  |  |
| 3 | 工作质量评价 | 基础得分35分； 因工作疏忽导致设备反复修理的每次扣5分； 因工作质量低下造成设备故障导致运行事故的，扣除该项全部得分； 解决疑难杂症、高质量完成任务、提供合理化建议等优秀表现的，酌情予以加分。 |  |  |
| 月度评分： |  |  | 考核评定：（ ） |  |
| 评价等级说明：基本得分为80分，按考评内容得出月度评分 评分在90-100分为优，当月驻场人员服务费上浮5% 评分在70-89分为良，当月驻场人员服务费正常支付 评分在60-69分为中，当月驻场人员服务费下浮10% 评分在59分及以下为差，当月服务费下浮20% 连续2个月评分等级为差的，甲方有权要求乙方更换委派驻场维修电工，乙方拒不执行的，甲方取消当月污水厂所有运维费用并有权取消运维合同。 乙方承诺评分奖励及扣罚费用落实到对应人员的实发服务费中。甲方将对乙方驻厂服务人员个人奖惩费用到位情况进行核实，若乙方未落实到到位，则在合同月度服务质量评价中予以扣分 |  |  |  |  |

本考核表一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方经办人签字：　　　　　　　　　　　　　甲方负责人签字：

乙方确认签字：

- 附件九：部分抢修维修基准单价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所标准化改造 | 内容及要求详见附件四 | 座 | 500 |  |
| 2 | 变电所预防性试验 | 10KV或20KV户内变或10KV或20KV箱变、10KV台架变 | 座 | 4375 |  |
| 3 | 高压电缆走向探查及标识牌制作安装 | 10KV及以上 | 根 | 4000 |  |
| 4 | 低压电缆走向探查及标识牌制作安装 | 400V及以下 | 根 | 2000 |  |
| 5 | 35kV总变预防性试验 | 江边污水厂35KV主变 | 座 | 50000 |  |
| 6 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;10kV;户内热缩 | 只 | 428 | 凤凰/3M |
| 7 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;10kV;户外 | 只 | 450 | 凤凰/3M |
| 8 | 电力电缆终端头套 | 240及以下;10kV;户外 | 只 | 500 | 凤凰/3M |
| 9 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;10kV;户内热缩 | 只 | 868 | 凤凰/3M |
| 10 | 电力电缆终端头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 45 | 凤凰/3M |
| 11 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 114 | 凤凰/3M |
| 12 | 电力电缆终端头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 205 | 凤凰/3M |
| 13 | 电力电缆中间头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 90 | 凤凰/3M |
| 14 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 268 | 凤凰/3M |
| 15 | 电力电缆中间头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 425 | 凤凰/3M |
| 16 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 | 天丞 |
| 17 | 电缆标志桩 | 含安装 | 个 | 25 |  |
| 18 | 悬式瓷瓶 | XP70 | 只 | 40 |  |
| 19 | 可视化电缆盖板 | 600*600;含安装 | 块 | 900 | 旭舟/晨阳 |
| 20 | 砖砌电缆井 | 2A | 座 | 2800 |  |
| 21 | 修剪树枝 |  | 次 | 200 |  |
| 22 | 带电作业 |  | 次 | 500 |  |
| 23 | 车辆台班 | 8T及以下 | 台班 | 300 |  |
| 24 | 叉车台班 | 5T及以下 | 台班 | 600 |  |
| 25 | 吊车台班 | 5T及以下 | 台班 | 500 |  |
| 26 | 吊车台班 | 15T及以下 | 台班 | 960 |  |
| 27 | 跌落熔断器 | RW12-15 100A以下 含熔管 | 根 | 500 | 苏州南光/西安厚德 |
| 28 | 跌落熔管 | RW12-15 100A以下 | 根 | 250 | 苏州南光/西安厚德 |
| 29 | 高压PT熔管 | XRNP1-10/12KV/0.5A 1A | 根 | 120 | 苏州南光/西安厚德 |
| 30 | 环网柜熔管 | XRNT-10kV-80A | 根 | 480 | 苏州南光/西安厚德 |
| 31 | 微机综保 | PCS-9600 | 套 | 8500 | 南瑞 |
| 32 | 微机综保 | PSL641UX | 套 | 8500 | 南自 |
| 33 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/50 | 个 | 380 | 步顺/新民 |
| 34 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/45 | 个 | 360 | 步顺/新民 |
| 35 | 避雷器计数器 | JS-8 | 个 | 250 | 步顺/新民 |
| 36 | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-10 不区分变比 | 只 | 980 | 靖江互感器 |
| 37 | 10kV电压互感器 | JDZ10-10 不区分变比 | 只 | 1500 | 靖江互感器 |
| 38 | 带电显示器 | DXN-T/Q 10kV | 只 | 360 | 句容东昌/凯特 |
| 39 | 高压接地开关 | JN15-12/31.5-210 | 只 | 780 | 东森/双擎 |
| 40 | 柜内除湿器 | 半导体冷凝;AC220V 120W | 套 | 750 | 国产优质 |
| 41 | 穿墙套管 | 180*110/12 | 只 | 60 | 句容东昌/凯特 |
| 42 | 电加热器 | DJR-500W AC220V 铝合金 带风扇 | 套 | 50 | 绿电/苏电 |
| 43 | 10kV传感器 | CG5-10Q | 个 | 245 | 句容东昌/凯特 |
| 44 | 10kV绝缘子 | H140/12kV | 个 | 25 | 句容东昌/凯特 |
| 45 | 静触头盒 | CH3-10Q/150 630 | 只 | 60 | 句容东昌/凯特 |
| 46 | 静触头盒 | CH3-10Q/180 1250 | 只 | 120 | 句容东昌/凯特 |
| 47 | 静触头 | 630/10kV | 只 | 80 | 句容东昌/凯特 |
| 48 | 静触头 | 1250/10kV | 只 | 128 | 句容东昌/凯特 |
| 49 | 动触头(梅花) | GC5 630A | 只 | 110 | 协鼎/尚涛 |
| 50 | 动触头(梅花) | GC5 1250A | 只 | 144 | 协鼎/尚涛 |
| 51 | 中置柜活门机构 | 800宽 | 套 | 560 | 双擎/万控 |
| 52 | VS1分闸线圈 | ZN63-12 DC;110/220V | 只 | 1200 | 灵鸽 |
| 53 | 真空断路器分闸线圈 | EV12S | 台 | 2500 | 施耐德 |
| 54 | 真空断路器厂家测试 | EV12S | 台 | 2000 | 施耐德 |
| 55 | 安全工器具试验 | 绝缘手套、绝缘靴、验电笔、令克棒、绝缘垫 | 付/块 | 45 |  |
| 56 | 安全工器具试验 | 接地棒 | 付 | 300 |  |
| 57 | 微机保护定值计算 |  | 项 | 8000 |  |
| 58 | 温度控制器 | BWDK-326D | 只 | 1250 | 力得/凯斯特 |
| 59 | 配变电磁锁 | 适用各类箱变、高低压柜,含更换/安装 | 只 | 125 | 江山希特/江山江汇 |
| 60 | 铰链/锁扣 | 适用各类箱变、高低压柜、配电柜,含更换/安装 | 只 | 35 | 合固 |
| 61 | 配变横流风机 | 适用各类干变 | 套 | 1380 | 顺凌/红旗 |
| 62 | 配变密封圈 | 低压,0.4kV，4只/套,含更换/安装 | 套 | 1000 | 光辉/华迪 |
| 63 | 配变密封圈 | 高压,10kV，3只/套,含更换/安装 | 套 | 960 | 光辉/华迪 |
| 64 | 变压器油 | DB-25#,含更换/安装 | kg | 30 | 双江/中晟新材料 |
| 65 | 变压器减震器 | 500kg | 只 | 450 | 金诺 |
| 66 | 塑壳断路器 | NSX100N/3P TMD 16~100A | 只 | 725 | 施耐德 |
| 67 | 塑壳断路器 | NSX160N/3P TMD 80~160A | 只 | 1642 | 施耐德 |
| 68 | 塑壳断路器 | NSX250N/3P TMD 125~250A | 只 | 2315 | 施耐德 |
| 69 | 塑壳断路器 | NSX400N/3P TMD 250~400A | 只 | 3037 | 施耐德 |
| 70 | 塑壳断路器 | NSX630N/3P TMD 630A | 只 | 5462 | 施耐德 |
| 71 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3300;63~100A | 只 | 433 | 常熟 |
| 72 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3300;100~250A | 只 | 908 | 常熟 |
| 73 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3300;225~400A | 只 | 1136 | 常熟 |
| 74 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3340;63~100A;带分励辅助 | 只 | 855 | 常熟 |
| 75 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3340;100~250A;带分励辅助 | 只 | 1041 | 常熟 |
| 76 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3340;225~400A;带分励辅助 | 只 | 1342 | 常熟 |
| 77 | 塑壳断路器 | SIWOM1-63M/3300;16~63A | 只 | 405 | 斯沃 |
| 78 | 塑壳断路器 | SIWOM1-100M/3300;63~100A | 只 | 441 | 斯沃 |
| 79 | 塑壳断路器 | SIWOM1-160M/3300;100~160A | 只 | 637 | 斯沃 |
| 80 | 塑壳断路器 | SIWOM1-250M/3300;160~250A | 只 | 784 | 斯沃 |
| 81 | 塑壳断路器 | SIWOM1-400M/3300;250~400A | 只 | 1176 | 斯沃 |
| 82 | 塑壳断路器 | NM1-63S/3300 16~63A | 只 | 236 | 正泰 |
| 83 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 63~125A | 只 | 305 | 正泰 |
| 84 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 125~250A | 只 | 497 | 正泰 |
| 85 | 微型断路器 | iC65N 1P C16~32A | 只 | 40 | 施耐德 |
| 86 | 微型断路器 | iC65N 1P C40~63A | 只 | 79 | 施耐德 |
| 87 | 微型断路器 | iC65N 2P C16~32A | 只 | 85 | 施耐德 |
| 88 | 微型断路器 | iC65N 2P C40~63A | 只 | 174 | 施耐德 |
| 89 | 微型断路器 | iC65N 3P C16~32A | 只 | 185 | 施耐德 |
| 90 | 微型断路器 | iC65N 3P C40~63A | 只 | 264 | 施耐德 |
| 91 | 微型断路器 | iC65N 4P C16~32A | 只 | 246 | 施耐德 |
| 92 | 微型断路器 | iC65N 4P C40~63A | 只 | 352 | 施耐德 |
| 93 | 微型断路器 | iC65N 3P D16~32A | 只 | 244 | 施耐德 |
| 94 | 微型断路器 | iC65N 3P D40~63A | 只 | 334 | 施耐德 |
| 95 | 微型断路器 | 1SM65-63/1P 16~63A | 只 | 25 | 苏州电气 |
| 96 | 微型断路器 | 1SM65-63/2P 16~63A | 只 | 50 | 苏州电气 |
| 97 | 微型断路器 | 1SM65-63/3P 16~63A | 只 | 85 | 苏州电气 |
| 98 | 微型断路器 | 1SM65-63/4P 16~63A | 只 | 120 | 苏州电气 |
| 99 | 微型断路器 | DZ47-63/1P 16~63A | 只 | 30 | 正泰 |
| 100 | 微型断路器 | DZ47-63/2P 16~63A | 只 | 55 | 正泰 |
| 101 | 微型断路器 | DZ47-63/3P 16~63A | 只 | 90 | 正泰 |
| 102 | 微型断路器 | DZ47-63/4P 16~63A | 只 | 130 | 正泰 |
| 103 | 隔离开关 | OT160E-03K;直接手柄 | 只 | 880 | ABB |
| 104 | 隔离开关 | OT200E-03K;直接手柄 | 只 | 1356 | ABB |
| 105 | 隔离开关 | OT250E-03K;直接手柄 | 只 | 1401 | ABB |
| 106 | 隔离开关 | OT400E-03K;直接手柄 | 只 | 2491 | ABB |
| 107 | 隔离开关 | OT630E-03K;直接手柄 | 只 | 4515 | ABB |
| 108 | 隔离开关 | OT800E-03K;直接手柄 | 只 | 6335 | ABB |
| 109 | 隔离开关 | WG160/3P;100~160A;柜内操作 | 只 | 367 | 施耐德 |
| 110 | 隔离开关 | WG315/3P;160~250A;柜内操作 | 只 | 765 | 施耐德 |
| 111 | 隔离开关 | WG315/3P;315A;柜内操作 | 只 | 1221 | 施耐德 |
| 112 | 隔离开关 | WG400/3P;315~400A;柜内操作 | 只 | 1419 | 施耐德 |
| 113 | 隔离开关 | WG800/3P;500A;柜内操作 | 只 | 1710 | 施耐德 |
| 114 | 隔离开关 | WG800/3P;630A;柜内操作 | 只 | 2001 | 施耐德 |
| 115 | 隔离开关 | WG800/3P;800A;柜内操作 | 只 | 2703 | 施耐德 |
| 116 | 隔离开关 | QA-125A/3P | 只 | 696 | 正泰/京润 |
| 117 | 隔离开关 | QA-160A/3P | 只 | 696 | 正泰/京润 |
| 118 | 隔离开关 | QA-200A/3P | 只 | 698 | 正泰/京润 |
| 119 | 隔离开关 | QA-400A/3P | 只 | 1209 | 正泰/京润 |
| 120 | 隔离开关 | QA-630A/3P | 只 | 1458 | 正泰/京润 |
| 121 | 隔离开关 | QA-1000A/3P | 只 | 2959 | 正泰/京润 |
| 122 | 刀开关 | HD13-200A/31 | 只 | 309 | 正泰/京润 |
| 123 | 刀开关 | HD13-400A/31 | 只 | 466 | 正泰/京润 |
| 124 | 刀开关 | HD13-630A/31 | 只 | 733 | 正泰/京润 |
| 125 | 刀开关 | HD13-1000A/31 | 只 | 1295 | 正泰/京润 |
| 126 | 刀开关 | HD13-1500A/31 | 只 | 2060 | 正泰/京润 |
| 127 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 55 | 正泰/德力西 |
| 128 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 48 | 正泰/德力西 |
| 129 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 65 | 正泰/德力西 |
| 130 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 98 | 正泰/德力西 |
| 131 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 126 | 正泰/德力西 |
| 132 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 151 | 正泰/德力西 |
| 133 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 196 | 正泰/德力西 |
| 134 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 205 | 正泰/德力西 |
| 135 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 551 | 正泰/德力西 |
| 136 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 600 | 正泰/德力西 |
| 137 | 快速熔断器熔芯 | RS71/NGT;250~800A | 只 | 600 | 正泰/德力西 |
| 138 | 母线框 | 不区分柜型、母线规格 | 付 | 180 | 博健/海坦机电 |
| 139 | 低压开关操作手柄 |  | 套 | 150 | 沃达 |
| 140 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 正泰/德力西 |
| 141 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 正泰/德力西 |
| 142 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 正泰/德力西 |
| 143 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 正泰/德力西 |
| 144 | 指示灯 | AD11-22;AC/DC | 只 | 10 | 华星/二工 |
| 145 | 旋钮 | LA18-22X2;AC/DC | 只 | 25 | 华星/二工 |
| 146 | 按钮 | LA38-11B(T);AC/DC | 只 | 46 | 华星/二工 |
| 147 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 华星/二工 |
| 148 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 华星/二工 |
| 149 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 50 | 华星/二工 |
| 150 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 正泰/二工 |
| 151 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 宇飞/通宇 |
| 152 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 宇飞/通宇 |
| 153 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 宇飞/通宇 |
| 154 | 多功能表 | LQ96L LED 5A | 只 | 460 | 领启 |
| 155 | 多功能表 | ZEF96L LED 5A | 只 | 460 | 中讯博尔 |
| 156 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 157 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 158 | 电度表 | DTZ63;3*1.6（5）A;0.5S | 只 | 700 | 新宇能/正泰 |
| 159 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P;AC/DC;带LED指示 | 只 | 28 | 国优 |
| 160 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC;带LED指示 | 只 | 77 | 施耐德 |
| 161 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 180 | 霆翔/红旗 |
| 162 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 霆翔/红旗 |
| 163 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 华星/菲尼克斯 |
| 164 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 华星/菲尼克斯 |
| 165 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 华星/菲尼克斯 |
| 166 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2.5 | 华星/菲尼克斯 |
| 167 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4.5 | 华星/菲尼克斯 |
| 168 | 断路器智能控制器 | 施耐德MVS/MT;含安装(更换) | 只 | 14800 | 施耐德 |
| 169 | 断路器智能控制器 | 常熟CW1;含安装(更换) | 只 | 10000 | 常熟 |
| 170 | 三锁两钥匙 | 施耐德MVS/MT;含安装(更换) | 套 | 7500 | 施耐德 |
| 172 | 三锁两钥匙 | 常熟CW1;含安装(更换) | 套 | 5000 | 常熟 |
| 173 | 欠压线圈 | 施耐德MVS/MT;含安装(更换) | 只 | 960 | 常熟 |
| 174 | 欠压线圈 | 常熟CW1;含安装(更换) | 只 | 650 | 常熟 |
| 175 | 抽屉动静插件 | MNS/GCK，C7C2，100~630A | 只 | 800 | 默飓/新苑星 |
| 176 | 柜门及柜板 | 2.0mm;锌板;喷塑;含安装(更换) | 平米 | 1000 |  |
| 177 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 |  |
| 178 | 低压抽屉故障排查 |  | 只 | 400 |  |
| 179 | 框架断路器桩头清洗 |  | 只 | 250 |  |
| 180 | 框架断路器返厂拆检 |  | 只 | 2500 |  |
| 181 | 框架断路器定值整定 |  | 只 | 500 |  |
| 182 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-160/3;含熔芯 | 只 | 860 | 京润/正泰 |
| 183 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-250/3;含熔芯 | 只 | 905 | 京润/正泰 |
| 184 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-400/3;含熔芯 | 只 | 993 | 京润/正泰 |
| 185 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-630/3;含熔芯 | 只 | 2000 | 京润/正泰 |
| 186 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-800/3;含熔芯 | 只 | 2814 | 京润/正泰 |
| 187 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-1000/3;含熔芯 | 只 | 4830 | 京润/正泰 |
| 188 | 动态补偿控制器 | JKW5-16 | 只 | 1250 | 曼威德/梦达 |
| 189 | 静态补偿控制器 | JKL5-12 | 只 | 1000 | 曼威德/梦达 |
| 190 | 功率因素表 | 6L2-COS | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 191 | 复合开关 | MDDQFK-△380V-3kvar | 只 | 880 | 曼威德/梦达 |
| 192 | 复合开关 | LBFK-32AY-250V | 只 | 1180 | 曼威德/莱宝 |
| 193 | 谐波抑制器 | LXY0.45-3-3 | 只 | 660 | 志宏/博卡 |
| 194 | 小电容补偿装置 | CP-EZ-K | 只 | 2300 | 晨鹏 |
| 195 | 投切器 | LBT50/G 50kVar | 只 | 3281 | 曼威德/梦达 |
| 196 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-40 | 只 | 870 | 曼威德/梦达 |
| 197 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-25 | 只 | 800 | 曼威德/梦达 |
| 198 | 接触器 | CJ19-32/11 220V/380V | 只 | 165 | 苏州电气/正泰 |
| 199 | 接触器 | CJ19-43/11 220V/380V | 只 | 220 | 苏州电气/正泰 |
| 200 | 接触器 | CJ19-63/11 220V/380V | 只 | 472 | 苏州电气/正泰 |
| 201 | 热继电器 | JR36-20 32A | 只 | 60 | 苏州电气/正泰 |
| 202 | 热继电器 | JR36-63 63A | 只 | 120 | 苏州电气/正泰 |
| 203 | 电容器 | BSMJ0.45-3-3 | 只 | 180 | 梦达/曼威德 |
| 204 | 电容器 | BSMJ0.45-10-3 | 只 | 120 | 梦达/曼威德 |
| 205 | 电容器 | BSMJ0.45-14-3 | 只 | 180 | 梦达/曼威德 |
| 206 | 电容器 | BSMJ0.45-16-3 | 只 | 200 | 梦达/曼威德 |
| 207 | 电容器 | BSMJ0.45-20-3 | 只 | 240 | 梦达/曼威德 |
| 208 | 电容器 | BSMJ0.45-30-3 | 只 | 380 | 梦达/曼威德 |
| 209 | 电容器 | BSMJ0.45-40-3 | 只 | 400 | 梦达/曼威德 |
| 210 | 电容器 | BSMJ0.25-10-3YN | 只 | 300 | 梦达/曼威德 |
| 211 | 电容器 | BSMJ0.25-16-3YN | 只 | 380 | 梦达/曼威德 |
| 212 | 电容器 | BSMJ0.25-20-3YN | 只 | 480 | 梦达/曼威德 |
| 213 | 电容器 | BSMJ0.25-25-3YN | 只 | 675 | 梦达/曼威德 |
| 214 | 电容器 | BSMJ0.25-30-3YN | 只 | 900 | 梦达/曼威德 |
| 215 | 电容器 | BSMJ0.25-40-3YN | 只 | 1200 | 梦达/曼威德 |
| 216 | 电抗器 | CKSG-2.8/0.48/7% | 只 | 1380 | 梦达/曼威德 |
| 217 | 复合开关 | JLFK-63A/△400V-CS | 只 | 697 | 莱宝 |
| 218 | 可控硅投切开关 | JLKCS3F0.25-15*3-1 | 只 | 2900 | 莱宝 |
| 219 | 电容器 | JLMJ0.28-40-3YN | 只 | 2091 | 莱宝 |
| 220 | 电抗器 | JLCKDG0.28-0.933/7% | 只 | 1421 | 莱宝 |
| 221 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-30-R7 | 只 | 9000 | 奈拉/狄恩 |
| 222 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-20-R7 | 只 | 7000 | 奈拉/狄恩 |
| 223 | 电容器 | DN-MKPd0.25-8.33-1 | 只 | 670 | 奈拉/狄恩 |
| 224 | 电容器 | DN-MKPd0.44-40-3 | 只 | 2800 | 奈拉/狄恩 |
| 225 | 蓄电池 | 12V 20AH | 节 | 225 | 明忻云/和春 |
| 226 | 蓄电池 | 12V 40AH | 节 | 450 | 明忻云/和春 |
| 227 | 蓄电池 | 12V 65AH | 节 | 750 | 明忻云/和春 |
| 228 | 蓄电池 | 12V 100AH | 节 | 1500 | 明忻云/和春 |
| 229 | 直流屏充电模块 | 综合 | 套 | 2400 | 明忻云/和春 |
| 230 | 直流屏 | DC110V 20Ah，含蓄电池 | 套 | 9600 | 明忻云/和春 |
| 231 | 配电箱体(壳) | PZ30-8S;锌板;喷塑;含盖 | 套 | 150 |  |
| 232 | 配电箱体(壳) | PZ30-15S;锌板;喷塑;含盖 | 套 | 250 |  |
| 233 | 配电箱体(壳) | 200*300(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 360 |  |
| 234 | 配电箱体(壳) | 300*400(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 500 |  |
| 235 | 配电箱体(壳) | 400*600(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 850 |  |
| 236 | 配电箱体(壳) | 600*800(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 1050 |  |
| 237 | 配电柜体(壳) | 400*800*1800(H);S304;喷塑 | 套 | 2800 |  |
| 238 | 风机控制箱 | 1*1.5kW;锌板;喷塑;元器件常熟 | 套 | 750 |  |
| 239 | 户外投光灯 | ZY904 LED 50W | 套 | 200 | 亚明/敏华 |
| 240 | 户外投光灯 | ZY904 LED 100W | 套 | 330 | 亚明/敏华 |
| 253 | 户外投光灯 | TG168 金卤 150W | 套 | 238 | 亚明/敏华 |
| 254 | 户外投光灯 | TG168 金卤 250W | 套 | 360 | 亚明/敏华 |
| 255 | 户外投光灯 | BVP150 LED42/CW 150W | 套 | 320 | 飞利浦 |
| 256 | 日光灯 | T8一体支架灯 LED 2*18W | 套 | 85 | 飞利浦 |
| 257 | 日光灯 | LED T8 1*18W;应急;带反光罩 | 套 | 200 | 欧普 |
| 258 | 日光灯 | LED T8 1*18W;带反光罩 | 套 | 61 | 欧普 |
| 259 | 日光灯 | LED T8 2*18W;带反光罩 | 套 | 120 | 欧普 |
| 260 | 日光灯管 | LED T8 1*18W;含安装 | 套 | 36 | 飞利浦 |
| 261 | 吸顶灯 | LED 1*28W;φ300 | 套 | 60 | 欧普 |
| 262 | 平板灯 | 48W;600*600 | 套 | 119 | 欧普 |
| 263 | 平板灯 | 28W;300*600 | 套 | 68 | 欧普 |
| 264 | 筒灯 | 4寸 LED 1*9W | 只 | 30 | 欧普 |
| 265 | 筒灯 | 5寸 LED 1*12W | 只 | 45 | 欧普 |
| 267 | 筒灯 | 6寸 LED 1*18W | 只 | 65 | 欧普 |
| 268 | 信息插座面板 | 单口 | 套 | 28 | 公牛 |
| 269 | 塑料线槽 | PVC 24*14 | 米 | 4 | 联塑 |
| 270 | 塑料线槽 | PVC 39*19 | 米 | 7 | 联塑 |
| 271 | 网络线 | Cat5 | 米 | 3 | 安普 |
| 272 | 网络线 | Cat6 | 米 | 4 | 安普 |
| 273 | 控制电缆 | KVVP-4*1.5 | 米 | 13 | 上上 |
| 274 | 通讯电缆 | ATSP-RS485 2*1.5 | 米 | 12 | 百通 |
| 275 | 通讯电缆 | RVVSP 3*1.5 | 米 | 11 | 上上 |
| 276 | 电力电缆终端头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 45 | 凤凰/3M |
| 277 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 114 | 凤凰/3M |
| 278 | 电力电缆终端头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 205 | 凤凰/3M |
| 279 | 电力电缆中间头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 90 | 凤凰/3M |
| 280 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 268 | 凤凰/3M |
| 281 | 电力电缆中间头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 425 | 凤凰/3M |
| 282 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 | 天丞 |
| 283 | 砖砌电缆井 | 2A | 座 | 2800 |  |
| 284 | 卷帘门按钮 | 304面板;2钥匙 | 套 | 45 |  |
| 285 | 混流风机 | AUX-DF3.5B;500W; | 套 | 1300 | 红旗/顺凌 |
| 286 | 单层百叶风口 | 500*320;铝合金 | 套 | 120 | 红旗/顺凌 |
| 287 | 柜内清扫 | 控制柜/控制箱 | 只 | 30 |  |
| 288 | 柜内防锈处理 |  | 只 | 110 |  |
| 289 | 门板焊接 |  | 项 | 500 |  |
| 290 | 触摸屏组态 |  | 套 | 3800 |  |
| 291 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/3P MIC 40~160A | 只 | 5415 | 施耐德 |
| 292 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/3P MIC 100~250A | 只 | 6482 | 施耐德 |
| 293 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/3P MIC 400A | 只 | 8347 | 施耐德 |
| 294 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/3P MIC 630A | 只 | 10871 | 施耐德 |
| 295 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/4P MIC 40~160A | 只 | 6657 | 施耐德 |
| 296 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/4P MIC 100~250A | 只 | 8165 | 施耐德 |
| 297 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/4P MIC 400A | 只 | 8581 | 施耐德 |
| 298 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/4P MIC 630A | 只 | 11454 | 施耐德 |
| 299 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C16~32A 30mA | 只 | 298 | 施耐德 |
| 300 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C40~63A 30mA | 只 | 404 | 施耐德 |
| 301 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C16~32A 30mA | 只 | 485 | 施耐德 |
| 302 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C40~63A 30mA | 只 | 671 | 施耐德 |
| 303 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C16~32A 30mA | 只 | 620 | 施耐德 |
| 304 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C40~63A 30mA | 只 | 885 | 施耐德 |
| 305 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N;C16~40A 30mA | 只 | 226 | 施耐德 |
| 306 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N;D16~40A 30mA | 只 | 256 | 施耐德 |
| 307 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/2P 16~63A 30mA | 只 | 72 | 正泰 |
| 308 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/3P 16~63A 30mA | 只 | 108 | 正泰 |
| 309 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/4P 16~63A 30mA | 只 | 144 | 正泰 |
| 310 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/2P;16~63A 30mA | 只 | 165 | 苏梅 |
| 311 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/3P;16~63A 30mA | 只 | 283 | 苏梅 |
| 312 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/4P;16~63A 30mA | 只 | 345 | 苏梅 |
| 313 | 电动机热磁断路器 | GV2ME06~16;1~14A | 只 | 220 | 施耐德 |
| 314 | 导轨式交流接触器 | LC1D09;AC;1NO+1NC | 只 | 69 | 施耐德 |
| 315 | 导轨式交流接触器 | LC1D12;AC;1NO+1NC | 只 | 88 | 施耐德 |
| 316 | 导轨式交流接触器 | LC1D18;AC;1NO+1NC | 只 | 112 | 施耐德 |
| 317 | 导轨式交流接触器 | LC1D25;AC;1NO+1NC | 只 | 132 | 施耐德 |
| 318 | 导轨式交流接触器 | LC1D32;AC;1NO+1NC | 只 | 179 | 施耐德 |
| 319 | 导轨式交流接触器 | LC1D40;AC;1NO+1NC | 只 | 268 | 施耐德 |
| 320 | 导轨式交流接触器 | LC1D50;AC;1NO+1NC | 只 | 369 | 施耐德 |
| 321 | 导轨式交流接触器 | LC1D65;AC;1NO+1NC | 只 | 468 | 施耐德 |
| 322 | 导轨式交流接触器 | LC1D80;AC;1NO+1NC | 只 | 508 | 施耐德 |
| 323 | 导轨式交流接触器 | LC1D95;AC;1NO+1NC | 只 | 654 | 施耐德 |
| 324 | 固定式交流接触器 | LC1D115;AC;2NO+2NC | 只 | 995 | 施耐德 |
| 325 | 固定式交流接触器 | LC1D150;AC;2NO+2NC | 只 | 1041 | 施耐德 |
| 326 | 固定式交流接触器 | LC1D170;AC;2NO+2NC | 只 | 1136 | 施耐德 |
| 327 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-20;;AC;2NO+2NC | 只 | 75 | 德力西 |
| 328 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-25;;AC;2NO+2NC | 只 | 104 | 德力西 |
| 329 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-40;;AC;2NO+2NC | 只 | 160 | 德力西 |
| 330 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-63;;AC;2NO+2NC | 只 | 160 | 德力西 |
| 331 | 热继电器(含底座) | LRD07C~35C 1.6~38A | 只 | 100 | 施耐德 |
| 332 | 浪涌保护器 | CTR-15N/4P | 只 | 1600 | 醇开/闪替 |
| 333 | 浪涌保护器 | DPSP1-A25/4P | 只 | 1600 | 醇开/闪替 |
| 334 | 浪涌保护器 | DPSP1-B60/4P 标放30kA | 只 | 750 | 醇开/闪替 |
| 335 | 浪涌保护器 | GEHE GPU1-40/385 | 只 | 1900 | 醇开/闪替 |
| 336 | 泵保护器 | KQ1010;漏水超热保护;AC220V | 只 | 352 | 凯泉 |
| 337 | 绝缘子 | M10及以内综合 | 只 | 20 |  |
| 338 | 一次端子 | TB15A-4P | 组 | 8 | 正泰/德力西 |
| 339 | 一次端子 | TB25A-4P | 组 | 12 | 正泰/德力西 |
| 340 | 一次端子 | TB45A-4P | 组 | 18 | 正泰/德力西 |
| 341 | 一次端子 | TC60A-4P | 组 | 28 | 正泰/德力西 |
| 342 | 一次端子 | TC100A-4P | 组 | 36 | 正泰/德力西 |
| 343 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 正泰/德力西 |
| 344 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 正泰/德力西 |
| 345 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 正泰/德力西 |
| 346 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 正泰/德力西 |
| 347 | 指示灯 | AD11-22;AC/DC | 只 | 10 | 华星/二工 |
| 348 | 旋钮 | LA18-22X2;AC/DC | 只 | 25 | 华星/二工 |
| 349 | 按钮 | LA38-11B(T);AC/DC | 只 | 46 | 华星/二工 |
| 350 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 华星/二工 |
| 351 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 华星/二工 |
| 352 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 73 | 华星/二工 |
| 353 | 时控开关 | KG316T | 只 | 110 | 公牛 |
| 354 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 正泰 |
| 355 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 宇飞/通宇 |
| 356 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 宇飞/通宇 |
| 357 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 宇飞/通宇 |
| 358 | 多功能表 | PD194Z-9CNX | 只 | 660 | 斯菲尔 |
| 359 | 多功能表 | PD760 | 只 | 660 | 纳宇 |
| 360 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 361 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 362 | 电度表 | DTZ63;3*1.6（5）A;0.5S | 只 | 700 | 新宇能/正泰 |
| 363 | 电源模块 | HDR-60-24 | 只 | 120 | 明纬 |
| 364 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P;AC/DC;带LED指示 | 只 | 28 | 国优 |
| 365 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC;带LED指示 | 只 | 77 | 施耐德 |
| 366 | 继电器模组 | LC-16NG8C-D24 | 只 | 260 | 国优 |
| 367 | PLC控制器 | 2080-LC50-48QWB | 只 | 3600 | AB |
| 368 | PLC控制器 | 2080-IF4 | 只 | 1200 | AB |
| 369 | PLC控制器 | 2080-OF4 | 只 | 1500 | AB |
| 370 | 触摸屏 | TK6071IP | 套 | 865 | 威纶通 |
| 371 | 温控仪表 | CHB-401;数显 | 只 | 800 | 汇邦 |
| 372 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 140 | 国优 |
| 373 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 国优 |
| 374 | 模数化插座 | TG/A C30-4/25A 400V | 只 | 48 | 天正/正泰 |
| 375 | 模数化插座 | TG/A C30-3/16A 250V | 只 | 27 | 天正/正泰 |
| 376 | 模数化插座 | TG/A C30-2/16A 250V | 只 | 16 | 天正/正泰 |
| 377 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 菲尼克斯/正泰 |
| 378 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 菲尼克斯/正泰 |
| 379 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 菲尼克斯/正泰 |
| 380 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2 | 菲尼克斯/正泰 |
| 381 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4 | 菲尼克斯/正泰 |
| 382 | 电气导轨 | 钢制;C35;含安装(更换) | 米 | 20 |  |
| 383 | 电气导轨 | 铝制;C35;含安装(更换) | 米 | 30 |  |
| 384 | 电气梁 | 含安装(更换) | 米 | 35 |  |
| 385 | 环氧板 | 3mm厚;含安装(更换) | 平米 | 300 |  |
| 386 | 钢化玻璃 | 6mm厚;含安装(更换) | 平米 | 600 |  |
| 387 | 有机玻璃 | 6mm厚;含安装(更换) | 平米 | 800 |  |
| 388 | 柜门及柜板 | 2.0mm;锌板;喷塑;含安装(更换) | 平米 | 1000 |  |
| 389 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 |  |
| 390 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 9412 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 391 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;2.2kW | 套 | 9569 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 392 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;3kW | 套 | 9941 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 393 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;4kW | 套 | 11069 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 394 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 11349 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 395 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;7.5kW | 套 | 13773 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 396 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;11kW | 套 | 14134 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 397 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 19116 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 398 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;22kW | 套 | 21989 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 399 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;30kW | 套 | 29496 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 400 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;45kW | 套 | 34703 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 401 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 50506 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 402 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 54044 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 403 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;90kW | 套 | 45062 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 404 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;110kW | 套 | 52489 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 405 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 72721 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 406 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;15kW | 套 | 9302 | ABB/施耐德/西门子 |
| 407 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;22kW | 套 | 11646 | ABB/施耐德/西门子 |
| 408 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;30kW | 套 | 13998 | ABB/施耐德/西门子 |
| 409 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;45kW | 套 | 16604 | ABB/施耐德/西门子 |
| 410 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;55kW | 套 | 17948 | ABB/施耐德/西门子 |
| 411 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;75kW | 套 | 19159 | ABB/施耐德/西门子 |
| 412 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 22355 | ABB/施耐德/西门子 |
| 413 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;110kW | 套 | 24504 | ABB/施耐德/西门子 |
| 414 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;160kW | 套 | 29265 | ABB/施耐德/西门子 |
| 415 | 变频器控制板处理器单元 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 720 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 416 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 417 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS;180kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 418 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 280 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 419 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 420 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 421 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 422 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;45kW | 套 | 1600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 423 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 424 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 425 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS/MD;90kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子/汇川 |
| 426 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 427 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 428 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 1100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 429 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;22kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 430 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 431 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 1600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 432 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;90kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 433 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 3200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 434 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 435 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 720 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 436 | 变频器主控板接线桩单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 120 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 437 | 变频器主控板温度检测单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 438 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 439 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 440 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 441 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 442 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;180kW | 套 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 443 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 444 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS;22kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 445 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 446 | 变频器辅控板通风单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 360 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 447 | 软启动器控制板IC光耦单元 | PS/ATS/3RW;15kW | 套 | 700 | ABB/施耐德/西门子 |
| 448 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW;15kW | 套 | 450 | ABB/施耐德/西门子 |
| 449 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 600 | ABB/施耐德/西门子 |
| 450 | 软启动器主控板整流桥单元 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 2100 | ABB/施耐德/西门子 |
| 451 | 软启动器主控板IGBT单元 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 3000 | ABB/施耐德/西门子 |
| 452 | 返厂维修及检测 | 不区分变频器、软启动器规格型号，55kW及以下 | 台 | 1000 |  |
| 453 | 返厂维修及检测 | 不区分变频器、软启动器规格型号，55kW以上 | 台 | 2000 |  |
| 454 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 康明斯 |
| 455 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 康明斯 |
| 456 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 康明斯 |
| 457 | 电调板 |  | 个 | 2860 | 康明斯 |
| 458 | AVR |  | 个 | 650 | 康明斯 |
| 459 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 康明斯 |
| 460 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 康明斯 |
| 461 | 启动马达 |  | 台 | 3250 | 康明斯 |
| 462 | 充电机 |  | 台 | 1105 | 康明斯 |
| 463 | 电瓶线 |  | 套 | 156 |  |
| 464 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 上柴 |
| 465 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 上柴 |
| 466 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 上柴 |
| 467 | 电调板 |  | 个 | 1560 | 上柴 |
| 468 | AVR |  | 个 | 650 | 上柴 |
| 469 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 上柴 |
| 470 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 上柴 |
| 471 | 启动马达 |  | 台 | 2080 | 上柴 |
| 472 | 充电机 |  | 台 | 975 | 上柴 |
| 473 | 水温传感器 |  | 个 | 835.9 | VOLVO |
| 474 | 转速传感器 |  | 个 | 1014 | VOLVO |
| 475 | 油压传感器 |  | 个 | 1067.3 | VOLVO |
| 476 | 电调板 |  | 个 | 26928.2 | VOLVO |
| 477 | AVR |  | 个 | 780 | VOLVO |
| 478 | 高压油管 |  | 根 | 986.7 | VOLVO |
| 479 | 水管更换 |  | 根 | 811.2 | VOLVO |
| 480 | 启动马达 |  | 台 | 9880 | VOLVO |
| 481 | 充电机 |  | 台 | 5590 | VOLVO |
| 482 | PLC控制器 | 2080LC5048QWB | 台 | 5000 | AB |
| 483 | PLC模拟量输入模块 | 2080-IF4 | 只 | 1400 | AB |
| 484 | PLC模拟量输出模块 | 2085-OF4 | 只 | 1700 | AB |
| 485 | PLC数字量输入模块 | 2085-IQ16 | 只 | 2000 | AB |
| 486 | PLC数字量输出模块 | 2085-OW16 | 只 | 2000 | AB |
| 487 | PLC控制器 | BMXP342020 | 只 | 8000 | 施耐德 |
| 488 | PLC电源 | BMXCPS2000 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 489 | PLC底板 | BMXXBP0800 | 只 | 1200 | 施耐德 |
| 490 | PLC数字量输入模块 | BMXDDI3202K | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 491 | PLC数字量输出模块 | BMXDDO1602 | 只 | 1500 | 施耐德 |
| 492 | PLC模拟量输入模块 | BMXAMI0410 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 493 | PLC模拟量输出模块 | BMXAMO0410 | 只 | 3000 | 施耐德 |
| 494 | PLC控制器 | 1769-L30ER-BB1B | 只 | 7000 | AB |
| 495 | PLC通讯模块 | 1769-SM2 | 只 | 3500 | AB |
| 496 | PLC数字量输入模块 | 1769-IQ16 | 只 | 2000 | AB |
| 497 | PLC数字量输出模块 | 1769-OB16 | 只 | 2200 | AB |
| 498 | PLC模拟量输入模块 | 1769-IF8 | 只 | 5000 | AB |
| 499 | PLC模拟量输出模块 | 1769-OF4 | 只 | 5500 | AB |
| 500 | PLC自控柜 | 2000*750*600，配套电源开关、风扇、线槽、底板、接线端子等 | 套 | 8000 | 国产 |
| 501 | PLC户外自控柜 | 1000*600*250，不锈钢，配套电源开关、风扇、线槽、底板、接线端子等 | 套 | 6000 | 国产 |
| 502 | 220V避雷器 | 220V，标称泄放电流：20KA，自配熔断器，防谐波，防浪涌 | 套 | 600 | SUM |
| 503 | 24V避雷器 | PAD-24 | 只 | 475 | SUM |
| 504 | 模拟量信号隔离器 | SUM1211001 | 只 | 510 | SUM |
| 505 | 薄片继电器 | PLC-RSC-24DC/21 | 只 | 85 | 菲尼克斯 |
| 506 | 文本屏及编程 | MD204L | 只 | 1400 | 步科 |
| 507 | 交换机 | 8口、100M | 台 | 200 | TP-link/华为/H3C |
| 508 | 交换机 | 16 电口，1000M | 台 | 1500 | H3C/华为 |
| 509 | 液位计、流量计设置、接入 | 模拟量信号接入 PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 500 |  |
| 510 | 其他仪表设置、接入 | 模拟量信号接入 PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 500 |  |
| 511 | 水质站接入 | 通讯信号接入 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 1000 |  |
| 512 | 水泵、格栅、压榨自控接入 | PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 500 |  |
| 513 | 阀门自控接入 | 阀门端自控线缆接线、调试 PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 1500 |  |
| 514 | 泵站控制策略修改 | 按泵站所需求修改泵站自控程序 对应泵站PLC程序修改 上位机组态界面修改 泵站自控平台相应修改 | 项 | 5000 |  |
| 515 | 成套设备自控接入 | 通讯信号接入 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 2000 |  |
| 516 | 泵站紧急自控故障排查 | 泵站上门故障排查 | 项 | 1200 |  |
| 517 | 泵站一般故障处理 | 仪表、水泵、格栅、闸门等设备自控故障排查及处理 |  | 500 |  |
| 518 | 泵站PLC控制器更换 | 更换泵站PLC 重新接线，PLC程序编写、调试 核对数据准确性 | 项 | 5000 |  |
| 519 | 泵站PLC模块更换 | 更换PLC故障模块 核对数据准确性 | 项 | 500 |  |
| 520 | 泵站或污水厂突发故障处理 | 6小时故障响应上门故障排查、处理 | 项 | 1500 |  |
| 521 | 泵站或污水厂一般故障处理 | 同型号PLC、模块更换 仪表重新接入PLC 自控系统故障 网络故障 | 项 | 800 |  |
| 522 | 泵站或污水厂PLC站程序编写 | 按使用部门需求重新编写PLC自控程序 | 项 | 5000 |  |
| 523 | 污水厂新仪表接入 | PLC端新接仪表信号，修改PLC程序，上位机新增相关数据 | 项 | 2000 |  |
| 524 | 污水厂新增设备接入 | PLC端新接设备相关信号，修改PLC程序，上位机新增相关数据 | 项 | 3000 |  |
| 525 | 污水厂成套设备接入 | 第三方成套设备通过通讯接口接入污水厂自控系统 上位机新增相关设备换面开发 | 项 | 10000 |  |
| 526 | 环网光端机 | 100M，2光口（多模）6电口 | 只 | 8000 | MOXA |
| 527 | 光纤收发器 | 单/双模光端机 100M | 对 | 1000 | TP-Link 海康 H3C |
| 528 | 24V电源 | 220V转24V DC 功率>200W | 只 | 500 | 明纬 施耐德 西门子 魏德米勒 |
| 529 | 模拟量防雷器 | 模拟量4-20mA 导轨安装 24V DC | 只 | 600 | SUM |
| 530 | 以太网信道SPD | 以太网信号，标称泄放电流：5KA | 只 | 600 | SUM |
| 531 | 触摸屏 | 12.1”TFT-LCD | 只 | 21000 | 施耐德 |
| 532 | 数据网关 | RS485/232转以太网 支持MODBUS协议 | 只 | 1000 | ZLAN 有人 ZQWL |
| 533 | UPS主机 | 8kVA，60分钟 | 台 | 30000 | 山特 APC |
| 534 | UPS电池 | 铅酸免维护电池 12V 60Ah | 块 | 900 | 山特 APC |
| 535 | 固定摄像机及安装 | 200 万像素高清红外枪型网络摄像机，最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx 内，置红外灯补光，补光距离≥120 米；IP67 | 只 | 1500 | 大华 海康 |
| 536 | 快球摄像机及安装 | 防腐蚀红外球机 200 万像素球机30倍变焦，1/1.9"CMOS，内置红外灯补光，补光距离≥120 米 | 只 | 6500 | 大华 海康 |
| 537 | 室内球式摄像机 | 200 万像素球机，4 倍光学变焦，16 倍数字变焦，1/2.7"CMOS，1920 | 只 | 3500 | 大华 海康 |
| 538 | 录像机安装 | 32路通道，8盘位硬盘，机柜安装 | 台 | 5000 | 大华 海康 |
| 539 | 硬盘安装 | 6T，监控级硬盘 | 只 | 1700 | 希捷 西部数据 海康 |
| 540 | 视频核心交换机 | 24*10/100/1000Base-T电口 2*SFP100/1000Base-X非复用光口 交换容量≧256Gbps，包转发速率≧96MPPS | 台 | 8500 | 大华 海康 |
| 541 | 安防平台服务器 | 大型网络管理平台 | 台 | 50000 | 大华 |
| 542 | 视频电源防雷SPD | 220V，标称泄放电流：20KA，配套提供熔断器 | 只 | 600 | SUM |
| 543 | 电子围栏维修 | 电子围栏立杆、金属丝恢复 | 米 | 70 |  |
| 544 | 电子围栏主机 | 脉冲电压：750V-10000V；脉冲周期：≥1S；脉冲持续时间：≤0.1S；脉冲电流峰值：≤10A（0.3MS以上时≤300MA）；脉冲最大能量：≤5J；内置防雷器件。 | 只 | 5000 | 炎荣 |
| 545 | 大屏维修 | 上门故障排查 | 项 | 2500 | 大道 |
| 546 | 大屏背投模组维修 |  | 块 | 7,800 | 大道 |
| 547 | 大屏点灯板 |  | 块 | 3,000 | 大道 |
| 548 | 大屏光机电源板 |  | 块 | 9,800 | 大道 |
| 549 | 大屏DMD控制板 |  | 块 | 3,500 | 大道 |
| 550 | 大屏控制盒电源板 |  | 块 | 2,500 | 大道 |
| 551 | 大屏控制盒滤波板 |  | 块 | 7,800 | 大道 |

- 第六章   拟签订的合同文本

变电所运维、供电抢修及电气零星维修服务合同

项目编号：

采购计划编号：

签订时间：2024年    月     日

甲方： 常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司

住所地：常州市飞龙东路116号

法定代表人：许光明

统一社会信用代码：123204004672884078

乙方：

住所地：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同，以资互约共遵。

第一条项目概况

1.项目名称：变电所运维、供电抢修及电气零星维修服务合同

2.项目地点：各雨污水泵站、江边污水厂、戚墅堰污水厂

3.服务范围：污水处理厂、各级泵站的变电所运维、供电抢修、电气零星维修、发电机维保、发电机抢修、自控系统维保抢修等服务以及甲方项目建设所需低压供电安装、线路改造等。

4.服务期限：自2024年   月    日起至2025年   月    日止。

5.服务要求：见附件2-6。

第二条合同文件组成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下:

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.招标文件及相关说明；

4.乙方中标的响应文件；

5.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第三条履约保证金

1.合同签订后30日内，乙方将履约保证金（人民币50000元，大写伍万圆整）汇入甲方账户：

□账户名：常州市财政局，开户银行：建行常州分行营业部，账号：32001629101052500075。

允许乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。

3.按照合同约定应退还的履约保证金在项目服务结束后15个工作日内无息退还给乙方，退还方式同乙方缴纳方式一致。甲方逾期不退还的，乙方有权依法追偿。

第四条合同价款与支付

1.合同价款

年度预算金额：人民币299.62万元/年（排水处：209.02万元/年，排水公司：90.6万元/年）。中标优惠比例为：

2.价款支付

乙方每两个月按照实际发生的运维、抢修及维修工程量进行签证，并按中标优惠比例编制当期结算书送甲方约定的审计单位进行审计。甲方根据当期审定单金额支付本期服务费用。

第五条甲方权利与义务

1.甲方可不定时对乙方按合同、招标文件及双方认可的技术标准等进行服务及时性和维修质量的考核。

2.乙方服务进度或质量不能满足甲方要求时，甲方有权利要求乙方增加维修人员数量或进行人员调换。乙方未能按时全部完成相应服务工程内容、或由于施工质量的原因而导致甲方发生运行事故或影响工期，甲方可要求赔偿或中止合同。

3.由乙方自行采购的施工材料必须符合甲方对材料采购的有关规定，并经甲方使用部门检验合格后方可使用，因乙方采购材料所引起的质量、安全、和经济的责任由乙方负责，同时还应向甲方赔偿因此而遭受的损失。

4.乙方应严格对隐蔽服务工程进行自检，自检合格后，向甲方使用部门报验，甲方使用部门在24小时内对隐蔽服务工程进行检查，检查合格后乙方可进行隐蔽，检查不合格，乙方应在限定时间内完成修整并重新报验，如中乙方对隐蔽服务工程未报检私自隐蔽，甲方有权要求中乙方重新报检，对此产生的经济和工期的损失由乙方负责。

5.在合同有效期内，甲方有权根据国家法律法规要求，并结合工作特点和实际情况修改或增添相关抢修、保养的要求和考核办法等，这些要求和办法经乙方签字认可后视为本合

同不可分割的一部分。

6.甲方有权将其变电所运维及供电抢修项目所涉及到的内容交由除乙方之外的单位进行服务（如电柜，变压器厂家等），乙方的中标不代表其获得甲方变电所运维服务的唯一资格。

第六条乙方权利与义务

1.严格执行国家法律法规，遵守本合同条款。

2.随时接受并配合甲方的监督检查，并配合相关部门对服务执行情况进行监督。

3.在合同有效期内，按照中标价格向甲方提供相关服务

4.在乙方运维人员无法胜任工作要求或服务进度受到严重影响的情况下，乙方有义务更换或增加维修人员，并采取相应措施保证抢修，维修进度。

5.乙方对隐蔽服务工程进行自检，自检合格后经甲方使用部门检验合格后方可隐蔽。

6.乙方在接收到甲方使用部门的抢修维修计划和内容后，及时进行响应。

7.由乙方自行采购的施工材料必须符合甲方对材料采购的有关规定，并经甲方使用部门检验合格后方可使用，因乙方采购材料所引起的质量、安全、和经济的责任由乙方负责，同时还应向甲方赔偿因此而遭受的损失。

8.依据国家相关法律法规，乙方应加强现场安全施工监督，乙方应承担因管理不当，防护措施不全及违章操作等原因造成的安全责任，甲方和乙方签订本合同的同时需签订安全生产协议。

9.泵站或污水厂的变电所电气预防性试验结束后及时向甲方提供供电局认可的预防性试验报告

第七条服务要求

乙方除了必须履行招标文件中的维修技术要求外，还必须达到如下要求：

1.时间要求

1.1乙方在接到甲方服务内容要求后，第一时间进行相应，并按甲方要求及时完成。

1.2甲方在防汛、抢修等情况下，乙方在接到甲方指令后不超过1小时赶到现场并及时进行处理。特殊情况下，甲方会提出更严格的时间要求。

2质量要求

2.1依照施工详图、施工说明书及国家建委颁发的建筑安装工程施工及验收暂行技术规范与有关补充规定进行施工。本服务工程中乙供电缆采用国标电缆。

2.2在质保期内因乙方施工质量原因发生故障的，由乙方负责返修，由此产生的所有费用由乙方承担。

3签证要求

3.1乙方应在工程结束验收后10天内会同甲方使用部门完成签证。签证资料需符合甲方审计部门要求，对于乙方提供的电气元器件需详细标出品牌、规格型号等参数。如乙方未在上述时间段内完成签证而引起费用结算等问题由乙方承担。

3.2签证资料每二个月汇总结算并进行支付，乙方必须在当年的单月月份底前提供相应工程造价结算资料给甲方用于审计结算。逾期按合同相应条款执行。

4.培训要求

乙方在完成相应的维修任务后需对甲方使用部门进行培训，就维修中碰到的问题，处理的过程，更换电气元器件的使用操作，维护要求，注意事项等做详尽的培训。这也作为甲方使用部门进行签证的条件之一。

5.管理要求

5.1.甲方使用部门对乙方必须全过程管理，由乙方自行采购的施工材料必须符合甲方对材料采购的有关规定，并经甲方使用部门检验合格后方可使用，因乙方采购材料所引起的质量、安全、和经济的责任由乙方负责，同时还应向甲方赔偿因此而遭受的损失。

5.2乙方应严格对隐蔽服务工程进行自检，自检合格后，向甲方报验，甲方使用部门原则上在12小时内对隐蔽服务工程进行检查，检查合格后乙方方可进行隐蔽，检查不合格，乙方应在限定时间内完成修整并重新报验，如乙方对隐蔽服务工程未报检私自隐蔽，甲方有权要求乙方重新报检，对此产生的经济和工期的损失由乙方负责。

5.3乙方应加强现场安全施工监督，相关管理费用及措施费已包含在承包价中，乙方应承担因管理不当，防护措施不全及违章操作等原因造成的安全责任，乙方和甲方签订合同的同时需签订安全生产协议。

5.4甲方使用部门负责现场合格工程量的签证及相应的安全交底及过程管理工作，并协助解决维保中的协调等问题。

第八条　考核机制及违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同第六条及第八条的有关规定，未能达到服务要求及质量保证，造成甲方经济损失的，乙方应赔偿相应损失；

2.考核机制

1)考核方式

变电所运维、供电抢修及电气零星维修运维的服务质量考核按甲方制订的《月度考核评分表》实行，每月考核一次。

①月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

②以优良95分计算，月度考核分≤95分的，扣除相应分值的扣款=（95-月度考核分）*100元，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

2)考核内容及考核细则

详见附件7、附件8

第九条　安全责任

1.乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2.乙方承诺所派驻至甲方服务的员工的劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方自行处理，与甲方无关；如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利。

3.双方在签订本合同的同时签订安全协议。

第十条　合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方由于停止经营、破产或被法院等政府机关强制关停、解散或其他原因而无法继续履行本合同，甲方有权单方面提前终止本合同。

3.合同的解除

1)如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2)乙方在履约过程中，有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，同时没收履约保证金及扣除相关费用：

①乙方在月度考核中综合得分连续三次低于80分的；

②项目合同进行转包的；

③乙方未在1个月内提供雇主责任险证明；

④乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

⑤乙方未能按时完成维修（保养）工作，或因维修（保养）质量问题严重影响甲方正常运行的。

4.发生以上情形的，除解除合同外，甲方有权采取以下方式追究乙方违约责任：

（1）三年内不得参与甲方任何有关政府采购、服务的招标项目；

（2）在下一期定点服务招标、评标中给予适当扣分。

5.一旦甲方根据合同条款解除部分或全部合同，甲方有权按其认为适当的条件和方式将未完成维修（保养）的内容发由第三方维修（保养）。乙方应承担甲方将未完成维修（保养）内容交由第三方维修（保养）产生的额外费用（第三方维修（保养）价格与原合同维修（保养）价格之间的差价），以及因此而造成的一切损失。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

第十一条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如双方不能协商解决，则合同双方任何一方可向常州仲裁委员会提出仲裁。在仲裁期间，除了必须在仲裁过程中进行解决的相应部分问题外，合同其余部分应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方不得向甲方任何员工行贿（包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等），以图获取任何不正当商业利益特殊的商业待遇。

第十四条合同生效及其他

1.本合同自授权代表签字或签章并加盖单位印章之日起生效。本合同签署后将取代此前双方作出的任何口头或书面的约定。本合同履行完成后自行终止。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。经双方协商一致，可以书面形式签署补充协议或变更本合同内容。双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份。

4.本合同的签订地为常州市飞龙东路116号。

合同附件1泵站及污水厂变电所详细清单

合同附件2变电所巡检内容及标准

合同附件3变电所年度保养内容及标准

合同附件4变电所环境设施标准化改造内容

合同附件5 35KV变电所线上巡检内容

合同附件6维修电工要求

合同附件7泵站服务考核办法

合同附件8污水厂服务考核办法

合同附件9部分抢修维修基准单价表

（以下签署页，无正文）

甲方（盖章）：常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司

法定代表人或授权委托代表签字：

日期：_____年___月 ___日

联系电话：0519-85570873

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托代表签字：

日期：______年____月___日

联系电话：

招标代理机构(盖公章):

法定代表人:

经办人：

- 附件一：泵站及污水厂变电所详细清单

1.1污水泵站变电所（打“*”泵站巡检中未及时发现问题，造成设备故障进行维修的，维修费用由中标方承担，对应附件7考核办法）

| 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *排江 | 21 | 城中 | 41 | 横塘河西路 |
| 2 | *惠家塘 | 22 | 朝阳 | 42 | 赣江路 |
| 3 | *新龙 | 23 | 同安 | 43 | 高田 |
| 4 | 汤家桥 | 24 | 北环 | 44 | *清潭泵站 |
| 5 | *王家塘 | 25 | 永宁污水 | 45 | 城东 |
| 6 | 中巷 | 26 | 北港 | 46 | 新昌路 |
| 7 | *黄河路 | 27 | *平岗 | 47 | 张家浜 |
| 8 | 宝塔山 | 28 | *多棱 | 48 | 五星通沟污泥 |
| 9 | 圩塘 | 29 | 新桥 | 49 | 关河 |
| 10 | 空港 | 30 | 湾戚路 | 50 | 大叶 |
| 11 | 电子园 | 31 | *丽华 | 51 | 清南 |
| 12 | 环保园 | 32 | 新闸 | 52 | 泰山 |
| 13 | 戴家塘 | 33 | 新机场路 | 53 | 横荡浜 |
| 14 | 罗溪 | 34 | 东南 | 54 | 大湾浜 |
| 15 | 龙虎塘 | 35 | 新四路 | 55 | 大坝头 |
| 16 | *雕庄 | 36 | 勤业 |  |  |
| 17 | *三堡街 | 37 | 常锡路 |  |  |
| 18 | 凌家塘 | 38 | 五一路 |  |  |
| 19 | 青龙 | 39 | 常青 |  |  |
| 20 | *常柴 | 40 | 后方基地 |  |  |

1.2长效泵站变电所

| 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 | 序号 | 泵站名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奔牛地道 | 15 | 采菱 | 29 | 白荡西 |
| 2 | 龙江路地道 | 16 | 青山绿地补水 | 30 | 凤凰河 |
| 3 | 紫云地道 | 17 | 椿桂园补水 | 31 | 大红旗 |
| 4 | 常焦地道 | 18 | 广化桥补水 | 32 | 白荡浜 |
| 5 | 青洋地道 | 19 | 21米河 | 33 | 南童子河 |
| 6 | 长江路地道 | 20 | 新闸立交 | 34 | 十字河南 |
| 7 | 晋陵地道 | 21 | 庆丰立交 | 35 | 五星超磁 |
| 8 | 镇澄东地道 | 22 | 叶家浜 | 36 | 三宝浜净水站1 |
| 9 | 健身北路地道 | 23 | 会馆浜 | 37 | 三宝浜净水站2 |
| 10 | 竹林地道 | 24 | 杨家花园 | 38 | 刘塘浜 |
| 11 | 永宁地道 | 25 | 前林庄河 | 39 | 双桥浜超磁 |
| 12 | 玉龙路地道 | 26 | 横荡浜西 | 40 |  |
| 13 | 龙游河北 | 27 | 西涵洞 | 41 |  |
| 14 | 同济桥 | 28 | 双沟浜 | 42 |  |

1.3污水处理厂变电所

| 序号 | 变电所名称 | 序号 | 变电所名称 | 序号 | 变电所名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戚墅堰新变电所 | 1 | 江边35kV总变或20kV总变 | 7 | 10KV6#变电所 |
| 2 | 戚墅堰老变电所 | 2 | 10KV1#车间变 | 8 | 10KV7#变电所 |
| 3 |  | 3 | 10KV2#车间变 | 9 | 10KV8#变电所 |
| 4 |  | 4 | 10KV3#车间变 | 10 | 10KV9#变电所 |
| 5 |  | 5 | 10KV4#变电所 | 11 | 10KV1#配电中心 |
| 6 |  | 6 | 10KV5#变电所 | 12 | 10KV2#配电中心 |

- 附件二：变电所巡检内容及标准

2.1变电所具体巡检内容如下（包括但不仅限以下内容）：

| 序号 | 巡 检 内 容（含外观检查） |
| --- | --- |
| 1 | 巡视高压线路及进线电缆井、进线周边树木、进线周边有无施工或存在安全隐患（令克、避雷器、高压电缆），对发现影响安全的树木进行修剪。 |
| 2 | 巡视高压开关柜各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 3 | 巡视低压开关柜（含非标柜）各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 4 | 巡视变压器三相绕组温度、声音、风机、呼吸器等设施的完好性 |
| 5 | 巡视变电所灭火器具的完好性 |
| 6 | 巡视变电所场地的清洁程度 |
| 7 | 巡视变电所门窗、照明、空调及房屋的完好性 |
| 8 | 巡视变电所内安全工器具的有效性并定期检测 |
| 9 | 巡视变电所内高低压开关柜内是否有异响 |
| 10 | 巡视直流屏、微机保护装置的完好性 |
| 11 | 主接线端子温度测量并记录 |
| 12 | 电容柜功率因素是否正常，并对运行状态进行测试 |
| 13 | 对变压器温度值接入甲方系统的，进行预防性分析 |

以上巡视，每个变电所形成纸质和电子版文件，装订成册，做成巡检报告。每月巡检记录，作为甲方考核的依据。

2.2变电所巡检标准：

| 序号 | 巡检内容 | 巡检内容 | 巡检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 电缆井、令克、避雷器、高（低）压电缆、周边树木、有无施工 | 是否有损坏、是否有施工、树木是否会触碰电缆如有影响及时修剪 |
| 2 | 变电所环境 | 变电所卫生情况（柜体表面、地面、杂物）是否按卫生标准打扫（I类/II类） | 变电所卫生情况按I类/II类卫生标准打扫 |
|  |  | 1、变电所内温度、湿度是否正常； 2、配置空调是否正常 | 1、变电所内温度在正常范围内（温度：15~35℃，湿度：20%RH~80%RH） 2、每季度对空调内外机清洁一次。 |
|  |  | 墙面、顶面有无渗水或渗水痕迹，墙粉有无出现松动、脱落现象 | 墙面、顶面无渗水或渗水痕迹，墙粉未出现松动、脱落现象 |
|  |  | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时是否随手将门关好；②挡鼠板是否安装到位；③进出变电所电缆洞封堵情况检查 | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时随手将门关好；②挡鼠板安装完好；③进出变电所电缆洞封堵完好 |
| 3 | 变电所设施 | 操作手柄及工具配备情况 | 操作手柄齐全，完好 |
|  |  | 安全用具 | 安全用具齐全且都在有效期内 |
|  |  | 灭火器、黄沙箱 | 配备齐全，灭火器指示在安全区域 |
| 4 | 直流系统 | 直流柜蓄电池供电是否正常 | 直流柜蓄电池供电正常（电池充放电一次需在工单上有体现） |
|  |  | 直流柜蓄电池是否有漏液、鼓包现象 | 直流柜蓄电池无漏液、鼓包现象 |
|  |  | 直流柜监控模块工作是否正常，有无告警信息 | 直流柜监控模块工作正常，无告警信息 |
|  |  | 指示灯、电压表显示是否正常，有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 |
|  |  | 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 |
| 5 | 高压开关柜 | 高压柜内部有无杂声及放电声音 | 高压柜内部无杂声及放电声音 |
|  |  | 高压柜内电缆头有无发热、变色及打火现象 | 高压柜内电缆头无发热、变色及打火现象 |
|  |  | 高压柜断路器各部分有无异常声音 | 高压柜断路器各部分无异常声音 |
|  |  | 开关位置指示与开关状态是否一致，储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致，储能机构状态正确 |
|  |  | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯亮 |
|  |  | 二次控制柜标识牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标识牌齐全、正确 |
|  |  | 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 |
|  |  | 高压柜内封堵是否严实 | 高压柜内封堵严实 |
| 6 | 变压器（油浸式） | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 |
|  |  | 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 |
|  |  | 油位计、油位表是否完好，显示是否清晰，油位是否正常 | 油位计、油位表完好，显示清晰，油位在厂家规定范围内 |
|  |  | 瓦斯继电器外观是否完好，本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好，本体、法兰无渗漏 |
|  |  | 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 |
|  |  | 吸湿器玻璃筒是否完好，硅胶有无变色，油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好，硅胶无变色，油碗内的密封油位正常 |
|  |  | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 高低压桩头铜排电缆温度是否正常 | 红外测温查看高低压桩头铜排电缆温度正常（＜50℃＝ |
| 7 | 变压器（干式变） | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 查看温控是否显示正常 | 温控显示正常 |
|  |  | 查看变压器三相绕组温度是否正常 | 变压器三相绕组温度正常 |
|  |  | 变压器散热风扇运行是否正常 | 手动测试散热风扇，确保正常 |
| 8 | 低压配电柜（含非标电柜） | 母线电压、电流表计是否显示正常 | 母线电压、电流表计显示正常 |
|  |  | 检查开关分、合闸位置指示是否正确，断路器控制器显示是否正常 | 检查开关分、合闸位置指示正确，断路器控制器显示正常 |
|  |  | 开关有无异音、异味 | 开关无异音、异味 |
|  |  | 合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整，位置指示正确 |
|  |  | 开关桩头及电缆头有无发热，变色，打火现象 | 开关桩头及电缆头、母排无发热，变色，打火现象。（开关桩头、电缆头红外测温并记录） |
| 9 | 电容柜 | 电容外壳有无变形及膨胀 | 电容外壳无变形及膨胀 |
|  |  | 刀熔开关熔芯是否完好，上下桩头有无变色和发热 | 刀熔开关熔芯完好，上下桩头无变色和发热 |
|  |  | 一次侧熔芯或3P开关有无异常 | 一次侧熔芯或3P开关无异常 |
|  |  | 接触器或复合开关有无异常 | 接触器或复合开关无异常 |
|  |  | 查看柜内无功补偿COS值，是否在考核标准内 | 查看并记录柜内无功补偿COS值，需在考核标准内 |
|  |  | 柜内散热风扇 | 测试散热风扇是否运行正常 |
| 10 | 双回路切换操作 | 按要求定期进行双回路切换操作 | 每季度切换一次 |

- 附件三：变电所年度保养内容及标准

3.1变电所年度保养内容具体如下（包括但不仅限以下内容）：

| 保养位置 | 保养元器件 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高（低）压进线、室外台变 | 令克、高（低）压电缆、室外台变及周边树木 | 查看令克老化情况，高（低）压电缆头是否有溢胶及松动现象，高（低）压进线周边树木进行修剪 |
| 高压柜 | 柜体内 | 整体除尘及电缆洞封堵 |
|  | 电缆头 | 紧固并观察是否有溢胶及松动现象 |
|  | 综保 | 查看保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 |
|  | 真空断路器 | 触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸动作测试，无控制回路断线，电动及手动储能动作测试 |
|  | 除湿器 | 工作是否正常，管子是否有脱落现象 |
|  | 指示灯 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 |
|  | 转换开关 | 分合闸、电压切换是否工作正常 |
|  | PT柜 | 查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 |
| 变压器 | 柜体内 | 除尘 |
|  | 母线夹 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 温控、风机 | 手动启动风机查看风机运行状况 |
|  | 门锁 | 门锁及联锁完好 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 分接开关 | 档位螺丝紧固 |
|  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测定并记录在册 |
| 电容柜 | 柜内各元器件 | 除尘、接线端子紧固、功能性检查 |
| 低压柜（不含非标柜） | 柜体内 | 除尘、螺丝紧固 |
|  | 母线夹 | 螺丝紧固 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 二次线 | 紧固接头 |
|  | 框架式断路器 | 定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4），测试分合闸动作 |
|  | 指示灯 | 分合闸指示是否正常 |
|  | 仪表 | 电流表、电压表是否正常 |
|  | 抽屉出线柜 | 抽拉是否到位测试，手柄机构动作测试 |
|  | 散热风扇 | 手动测试散热风扇 |
| 变电所预防性试验 |  | 按交接试验标准，在检修后进行预防性试验，并提供2份书面试验报告，存档。 |

注：（1）以上保养内容，通过图片与文字结合形式，制作成保养报告，装订成册（年度保养报告，将作为甲方考核的依据）。预防性试验需要提供供电部门认可的试验报告。

（2）保养内容可根据变电所现场实际情况，相应的增加或减少（总价不做调整）

3.2保养标准：

| 序号 | 保养设备 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 检查令克 | 更换有隐患令克 |
|  |  | 检查高（低）压电缆头 | 整改有损电缆头 |
|  |  | 检查高（低）压进线周边的树木 | 修剪存在触碰进线可能的周边树木 |
| 2 | 高压开关柜 | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆未出现溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看综保保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 | 综保保护定值正确，保护压板（软、硬）正确投入或者切除 |
|  |  | 检查真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸是否正常，有无控制回路断线，电动储能是否正常 | 真空断路器：触头上凡士林或硅脂油，无放电现象，触臂清灰完成，电动分合闸试验正常，无控制回路断线，电动储能正常 |
|  |  | 柜内除湿器工作是否正常，管子是否有脱落现象 | 柜内除湿器工作正常，管子未有脱落现象 |
|  |  | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能显示正常 |
|  |  | 转换开关分合闸，电压切换是否工作正常 | 转换开关分合闸、电压切换工作正常 |
|  |  | PT柜内查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 | PT柜内查看熔芯正常、电压显示正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
| 3 | 变压器 | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝紧固无松动 |
|  |  | 查看电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝紧固无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看温控、风机是否正常工作，手动启动风机查看风机是否正常工作 | 手动启动风机，风机正常工作 |
|  |  | 查看门锁是否正常 | 门锁开关正常 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 分接开关档位螺丝是否有松动 | 分接开关档位螺丝无松动 |
|  |  | 储油柜、瓷瓶等表面清灰 | 储油柜、瓷瓶等表面清除灰尘 |
| 4 | 电容柜 | 查看电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子及风扇有无异常 | 电容器、电抗器、复合开关、接触器、熔芯、转换开关、控制器、RUDK电流端子等端子紧固、风扇无异常 |
| 5 | 低压配电柜（不含非标柜） | 检查母线夹螺丝是否松动 | 母线夹螺丝未有松动 |
|  |  | 检查电缆头电缆是否出现溢胶及松动现象 | 端子紧固，电缆头电缆无溢胶及松动现象 |
|  |  | 查看铜排螺丝是否松动，是否出现铜绿现象 | 铜排螺丝无松动，未出现铜绿现象 |
|  |  | 查看电缆孔洞是否封堵完好 | 电缆孔洞封堵完好 |
|  |  | 检查二次线是否松动，有无虚接现象 | 二次线未松动，无虚接现象 |
|  |  | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）是否正常 | 框架式断路器定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4）正常 |
|  |  | 查看分合闸指示灯是否正常 | 分合闸指示正常 |
|  |  | 查看电流表、电压表是否正常 | 电流表、电压表正常 |
|  |  | 检查抽屉出线柜内抽拉是否到位，手柄机构是否正常 | 抽屉出线柜内抽拉到位，手柄机构正常 |

- 附件四：变电所环境设施标准化改造内容

| 序号 | 整改项目 | 标准化整改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电所门 | 变电所内各个设备室门都应张贴统一醒目的安全标识标牌，方便巡视管理，此项为缺项改造 |
| 2 | 挡鼠板安装 | 根据安全规范要求： （1）出入门应安装挡鼠板，挡鼠板高度为0.4米，宽度根据门框的实际宽度而定，由5mm环氧树脂板制作，安装方式为插入式。此项为缺项改造，但单个变电所材质需统一。 （2）挡鼠板上部贴有黄黑色的反光警示贴及电力警示标志，防止人员绊倒。 |
| 3 | 室内环境 | 变电所内所有普通照明改为应急照明，此项为缺项改造。 |
| 4 | 变电所制度牌 | 墙上张贴统一的制度牌，包含：变电所安全操作规程、变电所管理制度、变电所倒闸操作制度、变电所巡视管理规范、变电所交接班制度，此为更新改造 |
| 5 | 操作手柄支架 | 墙上安装操作手柄支架，操作手柄分为：高压和低压部分，含操作，储能，手车推进机构手柄等，缺失的补齐。 |
| 6 | 安全工器具、灭火器及安全警示牌 | 安全规范要求：配电柜前绝缘地毯需配全；安全工器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒、接地线等安全工具需配备齐全；变电所内各个设备室内灭火器需配齐全；安全警示牌应配备齐全。根据以上要求，列出清单供招标人统一购买配齐。 |
| 7 | 卫生情况 | 与配电间无关的杂物，需清理出配电间；地面保持清洁，减少粉末污染，配齐卫生清洁工具，含笤帚、簸箕、拖把各一套。 |
| 8 | 区域划分 | 变电所内区域划分，用黄黑警示带设定固定摆放区域，其中区域有：巡视区域（地面上需有明显的标识，方便巡视管理）、转运小车区域、消防用品区域、打扫用品区域、空调区域等。 |
| 9 | 安全警示标识 | 室外高、低压电缆入地沿途走向增加“下有电缆”字样安全警示桩或牌。 |
| 10 | 设备信息卡 | 现场采集设备信息，制作设备信息卡，分为高压设备、低压设备、变压器设备，非标柜设备，并统一张贴至相对应回路的设备上。 设备信息卡上包含：高压线杆或高压环网柜名称位置、高压电缆走向图、变电所名称、柜型、柜体编号、双重编号、设备名称、站所位置、保护型号及厂家、开关型号及厂家、CT/PT、电缆规格、电缆终点及资产代码等。编码格式与招标人资产管理系统统一。 |

- 附件五：35KV变电所线上巡检内容

依据招标人的计划要求，对变电所进行信息化改造及数据采集，通过自有变电所集中运维中心，建立变电所线上巡检模式，包括；

- 服务商应具备集中运维中心

- 建立变电所与运维中心通信链路，采用VPN通道

- 采集变电所设备的三遥（遥测、遥信、遥控）信息，含高压、变压器、低压、变电环境、门禁、视频、消防等

- 进行电力报文的编辑、传输（上传及下载），并完成相关编程及调试

- 集中运维中心配备专业运维人员，提供7*24小时巡检服务

- 全天候监控变电所的实时运行状态、推送关键信息，记录数据，形成各种运维台账，包括最大需量，月最大需量日负荷曲线，月负荷曲线，分析用电情况等

- 如遇切换、停复电等操作，负责现场倒闸操作。

- 采集点位要求

| 序号 | 采集项目及要求 | 单位 | 点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV高压开关柜所有回路（含进线、母联、出线）的实时状态。包括U，I，P，COS，F，Ep+，Ep-、开关状态等参数，对于功率以及功率因素设置阀值，达到阀值告警 | 组 | 8 |  |
| 2 | 10kV高压开关柜所有回路（含进线、母联、出线）的实时状态。包括U，I，P，COS，F，Ep+，Ep-、开关状态等参数，对于功率以及功率因素设置阀值，达到阀值告警 | 组 | 30 |  |
| 3 | 10kV高压补偿装置的实时运行状态，包括U，I，COS等参数 | 组 | 2 |  |
| 3 | 监控变压器，包括变压器温度及风机的运行状态 | 组 | 2 |  |
| 4 | 主变保护、主变测控、公用测控的运行信号 | 台 | 3 |  |
| 5 | 直流屏，UPS电源、交流电源的实时运行状态，包括控母，合母，充电信号，告警信号等参数 | 台 | 3 |  |
| 6 | 视屏监控高压室，低压室，变压器等重点要害部位，包括火灾、开关异常变位、变电所活动人员等 | 台 | 13 |  |
| 7 | 智能巡检系统的运行信号、状态信号、巡检信息等 | 台 | 1 |  |
| 8 | 检测变电所环境，包括环境温湿度以及电缆沟积水 | 套 | 4 |  |
| 9 | 门禁系统，值班、检修及操作人员刷卡或远程进入变电所 | 套 | 2 |  |

- 附件六：维修电工要求

投标人需承诺提供2名服务人员在江边污水厂驻厂服务，按厂部安排的工作开展服务。驻厂服务期间需严格执行江边污水厂的考勤制度（上午8点30-下午5点），不迟到、不早退。（其中周一至周五需确保2名服务人员驻厂，周六、周日至少1名服务人员驻厂）

驻厂人员不得无故拒绝安排的工作任务（详见考核细则），甲方管理部门对驻厂维修电工每月考核，连续2个月评分等级为差的，甲方有权要求乙方更换委派驻场维修电工，乙方拒不执行的，甲方取消当月污水厂所有运维费用并取消运维合同。

维修人员要求：男性，年龄在55岁以下，身体健康。具有高、低压电工作业证，证件必须在有效期内。

主要工作内容及要求（包含但不仅限于）：

（1）常规工作：

①查看变电所每日运行状况，②现场中转箱控制柜清灰、③二次控制故障排查，④10KV变电所次总分合闸，⑤甲供材料、零部件的设备设施常规检修等污水厂日常运行保障涉及的工作。

（2）临时安排：

招标人因生产需要临时安排的其他任务，无需中标人提供材料设备、无需服务人员具有特定从业资格和专业技术、仅提供体力劳动的事项。

- 附件七：泵站服务考核办法

1.考核标准：

1.1月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

1.2以优良95分计算，月度考核分≤95分的，扣除相应分值的扣款=（95-月度考核分）*当月服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

2.月度考核表

运维、抢修、零星维修服务月度考核表

日期：______年____月____日                              得分：

| 考核内容 | 考核细则 | 考核分数 | 考核原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 （25分） | 1、抢修任务未按要求1.5小时（特殊情况1小时）内到达现场，每延误1次，扣5分。 2、接到维修、改造等任务，未按要求2个工作日内安排人员到现场查看；查看现场后未按要求3个工作日内提交维修、改造方案。 每延误1次，扣5分。 3、未按要求时间完成维修、改造，提交签证及送审、结算后报销流程，执行违约和赔偿条款。 4、因响应、维修延误造成运行事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 维保质量 （40分） | 1、每月未按要求巡检泵站的，发现1次扣5分或执行违约和赔偿。打*泵站巡检中未及时发现问题，造成设备故障进行维修的，维修费用由中标方承担。 2、因保养内容未执行到位，造成维修的，发生1次，扣5 分或执行违约和赔偿条款。 3、维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分或执行违约和赔偿条款。 4、因维保不当导致泵站内其他设备故障、停运的，单次扣除20分。 |  |  |
| 环境卫生 （15分） | 1、未按巡检要求做好现场卫生工作的，发再1次扣，3分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 2、维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 |  |  |
| 安全管理 （10分） | 造成安全事故，但未造成施工泵站停运等运行事故的，扣10分；造成施工泵站停运等运行事故或人员安全事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 考核评定 | 考核得分在95分（含）以上的，全额支付对应合同价款。考核得分低于95分（不含）的，每扣1分扣除当月合同价款的1% |  |  |

- 附件八：污水厂服务考核办法

1.考核标准：

1.1月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

1.2以优良95分计算，月度考核分≤95分的，扣除相应分值的扣款=（95-月度考核分）*当月服务费*1%，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

2.月度考核表

运维、抢修、零星维修服务月度考核表

日期：______年____月____日                              得分：

| 序号 | 检查项目 | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按要求对配电间内、外所有设施（包括周边情况）、设备的运行情况进行全面巡视，建立台账，记录管理到位。巡视次数未达要求或未建立台账或记录不全面扣5分。 |  |  |
| 2 | 按相关要求及时推送停、送电信息（含书面提醒），做到准确、可靠、及时。未推送、延误推送或无书面提醒扣1分，二次及以上扣5分。 |  |  |
| 3 | 发生电气故障，在2小时内（上下班高峰期或交通事故延迟0.5小时）到达现场进行处理。1次未能按时到场扣1分。按次累计扣分。 |  |  |
| 4 | 无征兆停电、断电、跳闸（外部原因(电网原因或动力负载)不扣分扣款），建立台账认真记录，提交详细的事故分析报告，及时找到真实准确的事故或故障原因，提出可靠的整改意见，确保不再次发生同类事故或故障。以上一处未达标扣1分，三处及以上扣6分。 |  |  |
| 5 | 保持配电房卫生干净整洁，做好电缆管沟封堵，门窗防小动物设施，确保标示标牌完整，种类、数目、悬挂符合规范。未达标扣5分。 |  |  |
| 6 | 按期巡查，排除安全隐患及缺陷，相关情况以书面形式告知。未巡查或出具书面通知的扣6分。 |  |  |
| 7 | 工作人员需持证上岗，定期对配电房安全检查并做好记录，足额配备相应安全工器具，严格按照试验周期进行检测并提供书面报告。一处不达标扣2分，三处及以上不达标扣10分。 |  |  |
| 8 | 电气故障排查处理后，三个月内发生同类故障扣5分，六个月内发生同类故障扣3分。 |  |  |
| 9 | 在年度检修中未发现问题，在检修后一个月内出现停电、跳闸等故障扣5分，三个月内出现停电、跳闸等故障扣3分，出现运行事故造成重大影响的按相关条款执行，不再重复扣分。外部原因(电网原因或动力负载引起的)不扣分。 |  |  |

3.驻场人员月度考核表

驻厂服务人员月度考核表

考评人员姓名：										评价周期：        年     月

| 序号 | 评价内容 | 评分说明 |  | 评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考勤评价 | 基础得分15分； 迟到、早退每次扣5分，旷工一次扣15分； 积极响应加班任务的酌情予以加分。 |  |  |
| 2 | 工作效率评价 | 基础得分30分； 具有时效要求的工作任务每延误一次扣5分； 因延误造成运行事故或无正当理由拒绝工作安排的，扣除该项全部得分； 在应急抢修等特殊任务中快速完成的酌情予以加分。 |  |  |
| 3 | 工作质量评价 | 基础得分35分； 因工作疏忽导致设备反复修理的每次扣5分； 因工作质量低下造成设备故障导致运行事故的，扣除该项全部得分； 解决疑难杂症、高质量完成任务、提供合理化建议等优秀表现的，酌情予以加分。 |  |  |
| 月度评分： |  |  | 考核评定：（ ） |  |
| 评价等级说明：基本得分为80分，按考评内容得出月度评分 评分在90-100分为优，当月驻场人员服务费上浮5% 评分在70-89分为良，当月驻场人员服务费正常支付 评分在60-69分为中，当月驻场人员服务费下浮10% 评分在59分及以下为差，当月服务费下浮20% 连续2个月评分等级为差的，甲方有权要求乙方更换委派驻场维修电工，乙方拒不执行的，甲方取消当月污水厂所有运维费用并取消运维合同。 乙方承诺评分奖励及扣罚费用落实到对应人员的实发服务费中。甲方将对乙方驻厂服务人员个人奖惩费用到位情况进行核实，若乙方未落实到到位，则在合同月度服务质量评价中予以扣分 |  |  |  |  |

本考核表一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方经办人签字：　　　　　　　　　　　　　甲方负责人签字：

乙方确认签字：

- 附件九：部分抢修维修基准单价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所标准化改造 | 内容及要求详见附件四 | 座 | 500 |  |
| 2 | 变电所预防性试验 | 10KV或20KV户内变或10KV或20KV箱变、10KV台架变 | 座 | 4375 |  |
| 3 | 高压电缆走向探查及标识牌制作安装 | 10KV及以上 | 根 | 4000 |  |
| 4 | 低压电缆走向探查及标识牌制作安装 | 400V及以下 | 根 | 2000 |  |
| 5 | 35kV总变预防性试验 | 江边污水厂35KV主变 | 座 | 50000 |  |
| 6 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;10kV;户内热缩 | 只 | 428 | 凤凰/3M |
| 7 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;10kV;户外 | 只 | 450 | 凤凰/3M |
| 8 | 电力电缆终端头套 | 240及以下;10kV;户外 | 只 | 500 | 凤凰/3M |
| 9 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;10kV;户内热缩 | 只 | 868 | 凤凰/3M |
| 10 | 电力电缆终端头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 45 | 凤凰/3M |
| 11 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 114 | 凤凰/3M |
| 12 | 电力电缆终端头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 205 | 凤凰/3M |
| 13 | 电力电缆中间头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 90 | 凤凰/3M |
| 14 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 268 | 凤凰/3M |
| 15 | 电力电缆中间头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 425 | 凤凰/3M |
| 16 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 | 天丞 |
| 17 | 电缆标志桩 | 含安装 | 个 | 25 |  |
| 18 | 悬式瓷瓶 | XP70 | 只 | 40 |  |
| 19 | 可视化电缆盖板 | 600*600;含安装 | 块 | 900 | 旭舟/晨阳 |
| 20 | 砖砌电缆井 | 2A | 座 | 2800 |  |
| 21 | 修剪树枝 |  | 次 | 200 |  |
| 22 | 带电作业 |  | 次 | 500 |  |
| 23 | 车辆台班 | 8T及以下 | 台班 | 300 |  |
| 24 | 叉车台班 | 5T及以下 | 台班 | 600 |  |
| 25 | 吊车台班 | 5T及以下 | 台班 | 500 |  |
| 26 | 吊车台班 | 15T及以下 | 台班 | 960 |  |
| 27 | 跌落熔断器 | RW12-15 100A以下 含熔管 | 根 | 500 | 苏州南光/西安厚德 |
| 28 | 跌落熔管 | RW12-15 100A以下 | 根 | 250 | 苏州南光/西安厚德 |
| 29 | 高压PT熔管 | XRNP1-10/12KV/0.5A 1A | 根 | 120 | 苏州南光/西安厚德 |
| 30 | 环网柜熔管 | XRNT-10kV-80A | 根 | 480 | 苏州南光/西安厚德 |
| 31 | 微机综保 | PCS-9600 | 套 | 8500 | 南瑞 |
| 32 | 微机综保 | PSL641UX | 套 | 8500 | 南自 |
| 33 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/50 | 个 | 380 | 步顺/新民 |
| 34 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/45 | 个 | 360 | 步顺/新民 |
| 35 | 避雷器计数器 | JS-8 | 个 | 250 | 步顺/新民 |
| 36 | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-10 不区分变比 | 只 | 980 | 靖江互感器 |
| 37 | 10kV电压互感器 | JDZ10-10 不区分变比 | 只 | 1500 | 靖江互感器 |
| 38 | 带电显示器 | DXN-T/Q 10kV | 只 | 360 | 句容东昌/凯特 |
| 39 | 高压接地开关 | JN15-12/31.5-210 | 只 | 780 | 东森/双擎 |
| 40 | 柜内除湿器 | 半导体冷凝;AC220V 120W | 套 | 750 | 国产优质 |
| 41 | 穿墙套管 | 180*110/12 | 只 | 60 | 句容东昌/凯特 |
| 42 | 电加热器 | DJR-500W AC220V 铝合金 带风扇 | 套 | 50 | 绿电/苏电 |
| 43 | 10kV传感器 | CG5-10Q | 个 | 245 | 句容东昌/凯特 |
| 44 | 10kV绝缘子 | H140/12kV | 个 | 25 | 句容东昌/凯特 |
| 45 | 静触头盒 | CH3-10Q/150 630 | 只 | 60 | 句容东昌/凯特 |
| 46 | 静触头盒 | CH3-10Q/180 1250 | 只 | 120 | 句容东昌/凯特 |
| 47 | 静触头 | 630/10kV | 只 | 80 | 句容东昌/凯特 |
| 48 | 静触头 | 1250/10kV | 只 | 128 | 句容东昌/凯特 |
| 49 | 动触头(梅花) | GC5 630A | 只 | 110 | 协鼎/尚涛 |
| 50 | 动触头(梅花) | GC5 1250A | 只 | 144 | 协鼎/尚涛 |
| 51 | 中置柜活门机构 | 800宽 | 套 | 560 | 双擎/万控 |
| 52 | VS1分闸线圈 | ZN63-12 DC;110/220V | 只 | 1200 | 灵鸽 |
| 53 | 真空断路器分闸线圈 | EV12S | 台 | 2500 | 施耐德 |
| 54 | 真空断路器厂家测试 | EV12S | 台 | 2000 | 施耐德 |
| 55 | 安全工器具试验 | 绝缘手套、绝缘靴、验电笔、令克棒、绝缘垫 | 付/块 | 45 |  |
| 56 | 安全工器具试验 | 接地棒 | 付 | 300 |  |
| 57 | 微机保护定值计算 |  | 项 | 8000 |  |
| 58 | 温度控制器 | BWDK-326D | 只 | 1250 | 力得/凯斯特 |
| 59 | 配变电磁锁 | 适用各类箱变、高低压柜,含更换/安装 | 只 | 125 | 江山希特/江山江汇 |
| 60 | 铰链/锁扣 | 适用各类箱变、高低压柜、配电柜,含更换/安装 | 只 | 35 | 合固 |
| 61 | 配变横流风机 | 适用各类干变 | 套 | 1380 | 顺凌/红旗 |
| 62 | 配变密封圈 | 低压,0.4kV，4只/套,含更换/安装 | 套 | 1000 | 光辉/华迪 |
| 63 | 配变密封圈 | 高压,10kV，3只/套,含更换/安装 | 套 | 960 | 光辉/华迪 |
| 64 | 变压器油 | DB-25#,含更换/安装 | kg | 30 | 双江/中晟新材料 |
| 65 | 变压器减震器 | 500kg | 只 | 450 | 金诺 |
| 66 | 塑壳断路器 | NSX100N/3P TMD 16~100A | 只 | 725 | 施耐德 |
| 67 | 塑壳断路器 | NSX160N/3P TMD 80~160A | 只 | 1642 | 施耐德 |
| 68 | 塑壳断路器 | NSX250N/3P TMD 125~250A | 只 | 2315 | 施耐德 |
| 69 | 塑壳断路器 | NSX400N/3P TMD 250~400A | 只 | 3037 | 施耐德 |
| 70 | 塑壳断路器 | NSX630N/3P TMD 630A | 只 | 5462 | 施耐德 |
| 71 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3300;63~100A | 只 | 433 | 常熟 |
| 72 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3300;100~250A | 只 | 908 | 常熟 |
| 73 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3300;225~400A | 只 | 1136 | 常熟 |
| 74 | 塑壳断路器 | CM3-100L/3340;63~100A;带分励辅助 | 只 | 855 | 常熟 |
| 75 | 塑壳断路器 | CM3-250L/3340;100~250A;带分励辅助 | 只 | 1041 | 常熟 |
| 76 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3340;225~400A;带分励辅助 | 只 | 1342 | 常熟 |
| 77 | 塑壳断路器 | SIWOM1-63M/3300;16~63A | 只 | 405 | 斯沃 |
| 78 | 塑壳断路器 | SIWOM1-100M/3300;63~100A | 只 | 441 | 斯沃 |
| 79 | 塑壳断路器 | SIWOM1-160M/3300;100~160A | 只 | 637 | 斯沃 |
| 80 | 塑壳断路器 | SIWOM1-250M/3300;160~250A | 只 | 784 | 斯沃 |
| 81 | 塑壳断路器 | SIWOM1-400M/3300;250~400A | 只 | 1176 | 斯沃 |
| 82 | 塑壳断路器 | NM1-63S/3300 16~63A | 只 | 236 | 正泰 |
| 83 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 63~125A | 只 | 305 | 正泰 |
| 84 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 125~250A | 只 | 497 | 正泰 |
| 85 | 微型断路器 | iC65N 1P C16~32A | 只 | 40 | 施耐德 |
| 86 | 微型断路器 | iC65N 1P C40~63A | 只 | 79 | 施耐德 |
| 87 | 微型断路器 | iC65N 2P C16~32A | 只 | 85 | 施耐德 |
| 88 | 微型断路器 | iC65N 2P C40~63A | 只 | 174 | 施耐德 |
| 89 | 微型断路器 | iC65N 3P C16~32A | 只 | 185 | 施耐德 |
| 90 | 微型断路器 | iC65N 3P C40~63A | 只 | 264 | 施耐德 |
| 91 | 微型断路器 | iC65N 4P C16~32A | 只 | 246 | 施耐德 |
| 92 | 微型断路器 | iC65N 4P C40~63A | 只 | 352 | 施耐德 |
| 93 | 微型断路器 | iC65N 3P D16~32A | 只 | 244 | 施耐德 |
| 94 | 微型断路器 | iC65N 3P D40~63A | 只 | 334 | 施耐德 |
| 95 | 微型断路器 | 1SM65-63/1P 16~63A | 只 | 25 | 苏州电气 |
| 96 | 微型断路器 | 1SM65-63/2P 16~63A | 只 | 50 | 苏州电气 |
| 97 | 微型断路器 | 1SM65-63/3P 16~63A | 只 | 85 | 苏州电气 |
| 98 | 微型断路器 | 1SM65-63/4P 16~63A | 只 | 120 | 苏州电气 |
| 99 | 微型断路器 | DZ47-63/1P 16~63A | 只 | 30 | 正泰 |
| 100 | 微型断路器 | DZ47-63/2P 16~63A | 只 | 55 | 正泰 |
| 101 | 微型断路器 | DZ47-63/3P 16~63A | 只 | 90 | 正泰 |
| 102 | 微型断路器 | DZ47-63/4P 16~63A | 只 | 130 | 正泰 |
| 103 | 隔离开关 | OT160E-03K;直接手柄 | 只 | 880 | ABB |
| 104 | 隔离开关 | OT200E-03K;直接手柄 | 只 | 1356 | ABB |
| 105 | 隔离开关 | OT250E-03K;直接手柄 | 只 | 1401 | ABB |
| 106 | 隔离开关 | OT400E-03K;直接手柄 | 只 | 2491 | ABB |
| 107 | 隔离开关 | OT630E-03K;直接手柄 | 只 | 4515 | ABB |
| 108 | 隔离开关 | OT800E-03K;直接手柄 | 只 | 6335 | ABB |
| 109 | 隔离开关 | WG160/3P;100~160A;柜内操作 | 只 | 367 | 施耐德 |
| 110 | 隔离开关 | WG315/3P;160~250A;柜内操作 | 只 | 765 | 施耐德 |
| 111 | 隔离开关 | WG315/3P;315A;柜内操作 | 只 | 1221 | 施耐德 |
| 112 | 隔离开关 | WG400/3P;315~400A;柜内操作 | 只 | 1419 | 施耐德 |
| 113 | 隔离开关 | WG800/3P;500A;柜内操作 | 只 | 1710 | 施耐德 |
| 114 | 隔离开关 | WG800/3P;630A;柜内操作 | 只 | 2001 | 施耐德 |
| 115 | 隔离开关 | WG800/3P;800A;柜内操作 | 只 | 2703 | 施耐德 |
| 116 | 隔离开关 | QA-125A/3P | 只 | 696 | 正泰/京润 |
| 117 | 隔离开关 | QA-160A/3P | 只 | 696 | 正泰/京润 |
| 118 | 隔离开关 | QA-200A/3P | 只 | 698 | 正泰/京润 |
| 119 | 隔离开关 | QA-400A/3P | 只 | 1209 | 正泰/京润 |
| 120 | 隔离开关 | QA-630A/3P | 只 | 1458 | 正泰/京润 |
| 121 | 隔离开关 | QA-1000A/3P | 只 | 2959 | 正泰/京润 |
| 122 | 刀开关 | HD13-200A/31 | 只 | 309 | 正泰/京润 |
| 123 | 刀开关 | HD13-400A/31 | 只 | 466 | 正泰/京润 |
| 124 | 刀开关 | HD13-630A/31 | 只 | 733 | 正泰/京润 |
| 125 | 刀开关 | HD13-1000A/31 | 只 | 1295 | 正泰/京润 |
| 126 | 刀开关 | HD13-1500A/31 | 只 | 2060 | 正泰/京润 |
| 127 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 55 | 正泰/德力西 |
| 128 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 160A及以下 | 只 | 48 | 正泰/德力西 |
| 129 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 65 | 正泰/德力西 |
| 130 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 250A及以下 | 只 | 98 | 正泰/德力西 |
| 131 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 126 | 正泰/德力西 |
| 132 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 400A及以下 | 只 | 151 | 正泰/德力西 |
| 133 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 196 | 正泰/德力西 |
| 134 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 630A及以下 | 只 | 205 | 正泰/德力西 |
| 135 | 刀型熔断器熔座 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 551 | 正泰/德力西 |
| 136 | 刀型熔断器熔芯 | RT16/NT 800A及以下 | 只 | 600 | 正泰/德力西 |
| 137 | 快速熔断器熔芯 | RS71/NGT;250~800A | 只 | 600 | 正泰/德力西 |
| 138 | 母线框 | 不区分柜型、母线规格 | 付 | 180 | 博健/海坦机电 |
| 139 | 低压开关操作手柄 |  | 套 | 150 | 沃达 |
| 140 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 正泰/德力西 |
| 141 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 正泰/德力西 |
| 142 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 正泰/德力西 |
| 143 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 正泰/德力西 |
| 144 | 指示灯 | AD11-22;AC/DC | 只 | 10 | 华星/二工 |
| 145 | 旋钮 | LA18-22X2;AC/DC | 只 | 25 | 华星/二工 |
| 146 | 按钮 | LA38-11B(T);AC/DC | 只 | 46 | 华星/二工 |
| 147 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 华星/二工 |
| 148 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 华星/二工 |
| 149 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 50 | 华星/二工 |
| 150 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 正泰/二工 |
| 151 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 宇飞/通宇 |
| 152 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 宇飞/通宇 |
| 153 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 宇飞/通宇 |
| 154 | 多功能表 | LQ96L LED 5A | 只 | 460 | 领启 |
| 155 | 多功能表 | ZEF96L LED 5A | 只 | 460 | 中讯博尔 |
| 156 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 157 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 158 | 电度表 | DTZ63;3*1.6（5）A;0.5S | 只 | 700 | 新宇能/正泰 |
| 159 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P;AC/DC;带LED指示 | 只 | 28 | 国优 |
| 160 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC;带LED指示 | 只 | 77 | 施耐德 |
| 161 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 180 | 霆翔/红旗 |
| 162 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 霆翔/红旗 |
| 163 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 华星/菲尼克斯 |
| 164 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 华星/菲尼克斯 |
| 165 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 华星/菲尼克斯 |
| 166 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2.5 | 华星/菲尼克斯 |
| 167 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4.5 | 华星/菲尼克斯 |
| 168 | 断路器智能控制器 | 施耐德MVS/MT;含安装(更换) | 只 | 14800 | 施耐德 |
| 169 | 断路器智能控制器 | 常熟CW1;含安装(更换) | 只 | 10000 | 常熟 |
| 170 | 三锁两钥匙 | 施耐德MVS/MT;含安装(更换) | 套 | 7500 | 施耐德 |
| 172 | 三锁两钥匙 | 常熟CW1;含安装(更换) | 套 | 5000 | 常熟 |
| 173 | 欠压线圈 | 施耐德MVS/MT;含安装(更换) | 只 | 960 | 常熟 |
| 174 | 欠压线圈 | 常熟CW1;含安装(更换) | 只 | 650 | 常熟 |
| 175 | 抽屉动静插件 | MNS/GCK，C7C2，100~630A | 只 | 800 | 默飓/新苑星 |
| 176 | 柜门及柜板 | 2.0mm;锌板;喷塑;含安装(更换) | 平米 | 1000 |  |
| 177 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 |  |
| 178 | 低压抽屉故障排查 |  | 只 | 400 |  |
| 179 | 框架断路器桩头清洗 |  | 只 | 250 |  |
| 180 | 框架断路器返厂拆检 |  | 只 | 2500 |  |
| 181 | 框架断路器定值整定 |  | 只 | 500 |  |
| 182 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-160/3;含熔芯 | 只 | 860 | 京润/正泰 |
| 183 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-250/3;含熔芯 | 只 | 905 | 京润/正泰 |
| 184 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-400/3;含熔芯 | 只 | 993 | 京润/正泰 |
| 185 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-630/3;含熔芯 | 只 | 2000 | 京润/正泰 |
| 186 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-800/3;含熔芯 | 只 | 2814 | 京润/正泰 |
| 187 | 刀熔开关 | HH15(QSA)-1000/3;含熔芯 | 只 | 4830 | 京润/正泰 |
| 188 | 动态补偿控制器 | JKW5-16 | 只 | 1250 | 曼威德/梦达 |
| 189 | 静态补偿控制器 | JKL5-12 | 只 | 1000 | 曼威德/梦达 |
| 190 | 功率因素表 | 6L2-COS | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 191 | 复合开关 | MDDQFK-△380V-3kvar | 只 | 880 | 曼威德/梦达 |
| 192 | 复合开关 | LBFK-32AY-250V | 只 | 1180 | 曼威德/莱宝 |
| 193 | 谐波抑制器 | LXY0.45-3-3 | 只 | 660 | 志宏/博卡 |
| 194 | 小电容补偿装置 | CP-EZ-K | 只 | 2300 | 晨鹏 |
| 195 | 投切器 | LBT50/G 50kVar | 只 | 3281 | 曼威德/梦达 |
| 196 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-40 | 只 | 870 | 曼威德/梦达 |
| 197 | 可控硅投切开关 | MDDQT3C2-25 | 只 | 800 | 曼威德/梦达 |
| 198 | 接触器 | CJ19-32/11 220V/380V | 只 | 165 | 苏州电气/正泰 |
| 199 | 接触器 | CJ19-43/11 220V/380V | 只 | 220 | 苏州电气/正泰 |
| 200 | 接触器 | CJ19-63/11 220V/380V | 只 | 472 | 苏州电气/正泰 |
| 201 | 热继电器 | JR36-20 32A | 只 | 60 | 苏州电气/正泰 |
| 202 | 热继电器 | JR36-63 63A | 只 | 120 | 苏州电气/正泰 |
| 203 | 电容器 | BSMJ0.45-3-3 | 只 | 180 | 梦达/曼威德 |
| 204 | 电容器 | BSMJ0.45-10-3 | 只 | 120 | 梦达/曼威德 |
| 205 | 电容器 | BSMJ0.45-14-3 | 只 | 180 | 梦达/曼威德 |
| 206 | 电容器 | BSMJ0.45-16-3 | 只 | 200 | 梦达/曼威德 |
| 207 | 电容器 | BSMJ0.45-20-3 | 只 | 240 | 梦达/曼威德 |
| 208 | 电容器 | BSMJ0.45-30-3 | 只 | 380 | 梦达/曼威德 |
| 209 | 电容器 | BSMJ0.45-40-3 | 只 | 400 | 梦达/曼威德 |
| 210 | 电容器 | BSMJ0.25-10-3YN | 只 | 300 | 梦达/曼威德 |
| 211 | 电容器 | BSMJ0.25-16-3YN | 只 | 380 | 梦达/曼威德 |
| 212 | 电容器 | BSMJ0.25-20-3YN | 只 | 480 | 梦达/曼威德 |
| 213 | 电容器 | BSMJ0.25-25-3YN | 只 | 675 | 梦达/曼威德 |
| 214 | 电容器 | BSMJ0.25-30-3YN | 只 | 900 | 梦达/曼威德 |
| 215 | 电容器 | BSMJ0.25-40-3YN | 只 | 1200 | 梦达/曼威德 |
| 216 | 电抗器 | CKSG-2.8/0.48/7% | 只 | 1380 | 梦达/曼威德 |
| 217 | 复合开关 | JLFK-63A/△400V-CS | 只 | 697 | 莱宝 |
| 218 | 可控硅投切开关 | JLKCS3F0.25-15*3-1 | 只 | 2900 | 莱宝 |
| 219 | 电容器 | JLMJ0.28-40-3YN | 只 | 2091 | 莱宝 |
| 220 | 电抗器 | JLCKDG0.28-0.933/7% | 只 | 1421 | 莱宝 |
| 221 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-30-R7 | 只 | 9000 | 奈拉/狄恩 |
| 222 | 无功补偿组件 | 电容+电抗+可控硅 NL-SMT480-20-R7 | 只 | 7000 | 奈拉/狄恩 |
| 223 | 电容器 | DN-MKPd0.25-8.33-1 | 只 | 670 | 奈拉/狄恩 |
| 224 | 电容器 | DN-MKPd0.44-40-3 | 只 | 2800 | 奈拉/狄恩 |
| 225 | 蓄电池 | 12V 20AH | 节 | 225 | 明忻云/和春 |
| 226 | 蓄电池 | 12V 40AH | 节 | 450 | 明忻云/和春 |
| 227 | 蓄电池 | 12V 65AH | 节 | 750 | 明忻云/和春 |
| 228 | 蓄电池 | 12V 100AH | 节 | 1500 | 明忻云/和春 |
| 229 | 直流屏充电模块 | 综合 | 套 | 2400 | 明忻云/和春 |
| 230 | 直流屏 | DC110V 20Ah，含蓄电池 | 套 | 9600 | 明忻云/和春 |
| 231 | 配电箱体(壳) | PZ30-8S;锌板;喷塑;含盖 | 套 | 150 |  |
| 232 | 配电箱体(壳) | PZ30-15S;锌板;喷塑;含盖 | 套 | 250 |  |
| 233 | 配电箱体(壳) | 200*300(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 360 |  |
| 234 | 配电箱体(壳) | 300*400(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 500 |  |
| 235 | 配电箱体(壳) | 400*600(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 850 |  |
| 236 | 配电箱体(壳) | 600*800(H)*200;S304;喷塑 | 套 | 1050 |  |
| 237 | 配电柜体(壳) | 400*800*1800(H);S304;喷塑 | 套 | 2800 |  |
| 238 | 风机控制箱 | 1*1.5kW;锌板;喷塑;元器件常熟 | 套 | 750 |  |
| 239 | 户外投光灯 | ZY904 LED 50W | 套 | 200 | 亚明/敏华 |
| 240 | 户外投光灯 | ZY904 LED 100W | 套 | 330 | 亚明/敏华 |
| 253 | 户外投光灯 | TG168 金卤 150W | 套 | 238 | 亚明/敏华 |
| 254 | 户外投光灯 | TG168 金卤 250W | 套 | 360 | 亚明/敏华 |
| 255 | 户外投光灯 | BVP150 LED42/CW 150W | 套 | 320 | 飞利浦 |
| 256 | 日光灯 | T8一体支架灯 LED 2*18W | 套 | 85 | 飞利浦 |
| 257 | 日光灯 | LED T8 1*18W;应急;带反光罩 | 套 | 200 | 欧普 |
| 258 | 日光灯 | LED T8 1*18W;带反光罩 | 套 | 61 | 欧普 |
| 259 | 日光灯 | LED T8 2*18W;带反光罩 | 套 | 120 | 欧普 |
| 260 | 日光灯管 | LED T8 1*18W;含安装 | 套 | 36 | 飞利浦 |
| 261 | 吸顶灯 | LED 1*28W;φ300 | 套 | 60 | 欧普 |
| 262 | 平板灯 | 48W;600*600 | 套 | 119 | 欧普 |
| 263 | 平板灯 | 28W;300*600 | 套 | 68 | 欧普 |
| 264 | 筒灯 | 4寸 LED 1*9W | 只 | 30 | 欧普 |
| 265 | 筒灯 | 5寸 LED 1*12W | 只 | 45 | 欧普 |
| 267 | 筒灯 | 6寸 LED 1*18W | 只 | 65 | 欧普 |
| 268 | 信息插座面板 | 单口 | 套 | 28 | 公牛 |
| 269 | 塑料线槽 | PVC 24*14 | 米 | 4 | 联塑 |
| 270 | 塑料线槽 | PVC 39*19 | 米 | 7 | 联塑 |
| 271 | 网络线 | Cat5 | 米 | 3 | 安普 |
| 272 | 网络线 | Cat6 | 米 | 4 | 安普 |
| 273 | 控制电缆 | KVVP-4*1.5 | 米 | 13 | 上上 |
| 274 | 通讯电缆 | ATSP-RS485 2*1.5 | 米 | 12 | 百通 |
| 275 | 通讯电缆 | RVVSP 3*1.5 | 米 | 11 | 上上 |
| 276 | 电力电缆终端头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 45 | 凤凰/3M |
| 277 | 电力电缆终端头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 114 | 凤凰/3M |
| 278 | 电力电缆终端头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 205 | 凤凰/3M |
| 279 | 电力电缆中间头套 | 35及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 90 | 凤凰/3M |
| 280 | 电力电缆中间头套 | 120及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 268 | 凤凰/3M |
| 281 | 电力电缆中间头套 | 240及以下;1kV;户内热缩 | 只 | 425 | 凤凰/3M |
| 282 | 防火封堵 | 柜盘/管道 | 处 | 18 | 天丞 |
| 283 | 砖砌电缆井 | 2A | 座 | 2800 |  |
| 284 | 卷帘门按钮 | 304面板;2钥匙 | 套 | 45 |  |
| 285 | 混流风机 | AUX-DF3.5B;500W; | 套 | 1300 | 红旗/顺凌 |
| 286 | 单层百叶风口 | 500*320;铝合金 | 套 | 120 | 红旗/顺凌 |
| 287 | 柜内清扫 | 控制柜/控制箱 | 只 | 30 |  |
| 288 | 柜内防锈处理 |  | 只 | 110 |  |
| 289 | 门板焊接 |  | 项 | 500 |  |
| 290 | 触摸屏组态 |  | 套 | 3800 |  |
| 291 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/3P MIC 40~160A | 只 | 5415 | 施耐德 |
| 292 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/3P MIC 100~250A | 只 | 6482 | 施耐德 |
| 293 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/3P MIC 400A | 只 | 8347 | 施耐德 |
| 294 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/3P MIC 630A | 只 | 10871 | 施耐德 |
| 295 | 漏保塑壳断路器 | NSX100N/4P MIC 40~160A | 只 | 6657 | 施耐德 |
| 296 | 漏保塑壳断路器 | NSX250N/4P MIC 100~250A | 只 | 8165 | 施耐德 |
| 297 | 漏保塑壳断路器 | NSX400N/4P MIC 400A | 只 | 8581 | 施耐德 |
| 298 | 漏保塑壳断路器 | NSX630N/4P MIC 630A | 只 | 11454 | 施耐德 |
| 299 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C16~32A 30mA | 只 | 298 | 施耐德 |
| 300 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 2P C40~63A 30mA | 只 | 404 | 施耐德 |
| 301 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C16~32A 30mA | 只 | 485 | 施耐德 |
| 302 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 3P C40~63A 30mA | 只 | 671 | 施耐德 |
| 303 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C16~32A 30mA | 只 | 620 | 施耐德 |
| 304 | 漏保微型断路器 | iC65N Vigi 4P C40~63A 30mA | 只 | 885 | 施耐德 |
| 305 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N;C16~40A 30mA | 只 | 226 | 施耐德 |
| 306 | 漏保微型断路器 | DPNa Vigi 1P+N;D16~40A 30mA | 只 | 256 | 施耐德 |
| 307 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/2P 16~63A 30mA | 只 | 72 | 正泰 |
| 308 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/3P 16~63A 30mA | 只 | 108 | 正泰 |
| 309 | 漏保微型断路器 | NXBLE-63/4P 16~63A 30mA | 只 | 144 | 正泰 |
| 310 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/2P;16~63A 30mA | 只 | 165 | 苏梅 |
| 311 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/3P;16~63A 30mA | 只 | 283 | 苏梅 |
| 312 | 漏保微型断路器 | MRB65LE-50/4P;16~63A 30mA | 只 | 345 | 苏梅 |
| 313 | 电动机热磁断路器 | GV2ME06~16;1~14A | 只 | 220 | 施耐德 |
| 314 | 导轨式交流接触器 | LC1D09;AC;1NO+1NC | 只 | 69 | 施耐德 |
| 315 | 导轨式交流接触器 | LC1D12;AC;1NO+1NC | 只 | 88 | 施耐德 |
| 316 | 导轨式交流接触器 | LC1D18;AC;1NO+1NC | 只 | 112 | 施耐德 |
| 317 | 导轨式交流接触器 | LC1D25;AC;1NO+1NC | 只 | 132 | 施耐德 |
| 318 | 导轨式交流接触器 | LC1D32;AC;1NO+1NC | 只 | 179 | 施耐德 |
| 319 | 导轨式交流接触器 | LC1D40;AC;1NO+1NC | 只 | 268 | 施耐德 |
| 320 | 导轨式交流接触器 | LC1D50;AC;1NO+1NC | 只 | 369 | 施耐德 |
| 321 | 导轨式交流接触器 | LC1D65;AC;1NO+1NC | 只 | 468 | 施耐德 |
| 322 | 导轨式交流接触器 | LC1D80;AC;1NO+1NC | 只 | 508 | 施耐德 |
| 323 | 导轨式交流接触器 | LC1D95;AC;1NO+1NC | 只 | 654 | 施耐德 |
| 324 | 固定式交流接触器 | LC1D115;AC;2NO+2NC | 只 | 995 | 施耐德 |
| 325 | 固定式交流接触器 | LC1D150;AC;2NO+2NC | 只 | 1041 | 施耐德 |
| 326 | 固定式交流接触器 | LC1D170;AC;2NO+2NC | 只 | 1136 | 施耐德 |
| 327 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-20;;AC;2NO+2NC | 只 | 75 | 德力西 |
| 328 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-25;;AC;2NO+2NC | 只 | 104 | 德力西 |
| 329 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-40;;AC;2NO+2NC | 只 | 160 | 德力西 |
| 330 | 导轨式交流接触器 | CDCH8S-63;;AC;2NO+2NC | 只 | 160 | 德力西 |
| 331 | 热继电器(含底座) | LRD07C~35C 1.6~38A | 只 | 100 | 施耐德 |
| 332 | 浪涌保护器 | CTR-15N/4P | 只 | 1600 | 醇开/闪替 |
| 333 | 浪涌保护器 | DPSP1-A25/4P | 只 | 1600 | 醇开/闪替 |
| 334 | 浪涌保护器 | DPSP1-B60/4P 标放30kA | 只 | 750 | 醇开/闪替 |
| 335 | 浪涌保护器 | GEHE GPU1-40/385 | 只 | 1900 | 醇开/闪替 |
| 336 | 泵保护器 | KQ1010;漏水超热保护;AC220V | 只 | 352 | 凯泉 |
| 337 | 绝缘子 | M10及以内综合 | 只 | 20 |  |
| 338 | 一次端子 | TB15A-4P | 组 | 8 | 正泰/德力西 |
| 339 | 一次端子 | TB25A-4P | 组 | 12 | 正泰/德力西 |
| 340 | 一次端子 | TB45A-4P | 组 | 18 | 正泰/德力西 |
| 341 | 一次端子 | TC60A-4P | 组 | 28 | 正泰/德力西 |
| 342 | 一次端子 | TC100A-4P | 组 | 36 | 正泰/德力西 |
| 343 | 管式熔断器熔座 | RT29 16A及以下 | 只 | 10 | 正泰/德力西 |
| 344 | 管式熔断器熔芯 | RT29 16A及以下 | 只 | 6 | 正泰/德力西 |
| 345 | 管式熔断器熔座 | RT28 32A及以下 | 只 | 45 | 正泰/德力西 |
| 346 | 管式熔断器熔芯 | RT28 32A及以下 | 只 | 8 | 正泰/德力西 |
| 347 | 指示灯 | AD11-22;AC/DC | 只 | 10 | 华星/二工 |
| 348 | 旋钮 | LA18-22X2;AC/DC | 只 | 25 | 华星/二工 |
| 349 | 按钮 | LA38-11B(T);AC/DC | 只 | 46 | 华星/二工 |
| 350 | 转换开关 | LW5(12)-16 2节 二档 | 只 | 52 | 华星/二工 |
| 351 | 转换开关 | LW5(12)-16 3节 三档 | 只 | 63 | 华星/二工 |
| 352 | 转换开关 | LW5(12)-16 4节 四档 | 只 | 73 | 华星/二工 |
| 353 | 时控开关 | KG316T | 只 | 110 | 公牛 |
| 354 | 限位开关 | YBLX | 只 | 35 | 正泰 |
| 355 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5A及以下 | 只 | 60 | 宇飞/通宇 |
| 356 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 只 | 100 | 宇飞/通宇 |
| 357 | 电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 120 | 宇飞/通宇 |
| 358 | 多功能表 | PD194Z-9CNX | 只 | 660 | 斯菲尔 |
| 359 | 多功能表 | PD760 | 只 | 660 | 纳宇 |
| 360 | 电压表 | 6L2-V-0-250(450) | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 361 | 电流表 | 6L2-A-5~4000 | 只 | 55 | 瑞莫德/正泰 |
| 362 | 电度表 | DTZ63;3*1.6（5）A;0.5S | 只 | 700 | 新宇能/正泰 |
| 363 | 电源模块 | HDR-60-24 | 只 | 120 | 明纬 |
| 364 | 中间继电器(含底座) | HH52P~54P;AC/DC;带LED指示 | 只 | 28 | 国优 |
| 365 | 中间继电器(含底座) | RXM2A~4A AC/DC;带LED指示 | 只 | 77 | 施耐德 |
| 366 | 继电器模组 | LC-16NG8C-D24 | 只 | 260 | 国优 |
| 367 | PLC控制器 | 2080-LC50-48QWB | 只 | 3600 | AB |
| 368 | PLC控制器 | 2080-IF4 | 只 | 1200 | AB |
| 369 | PLC控制器 | 2080-OF4 | 只 | 1500 | AB |
| 370 | 触摸屏 | TK6071IP | 套 | 865 | 威纶通 |
| 371 | 温控仪表 | CHB-401;数显 | 只 | 800 | 汇邦 |
| 372 | 通风风机 | TXA60S-200B2H | 只 | 140 | 国优 |
| 373 | 过滤网罩 | TX9805-200 | 只 | 125 | 国优 |
| 374 | 模数化插座 | TG/A C30-4/25A 400V | 只 | 48 | 天正/正泰 |
| 375 | 模数化插座 | TG/A C30-3/16A 250V | 只 | 27 | 天正/正泰 |
| 376 | 模数化插座 | TG/A C30-2/16A 250V | 只 | 16 | 天正/正泰 |
| 377 | 二次端子 | TD20A-10P | 组 | 22 | 菲尼克斯/正泰 |
| 378 | 二次端子 | UK-2.5B/3N | 节 | 2 | 菲尼克斯/正泰 |
| 379 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 3 | 菲尼克斯/正泰 |
| 380 | 二次端子 | UK-2.5N/3N | 节 | 2 | 菲尼克斯/正泰 |
| 381 | 二次端子 | UK-5N/6N | 节 | 4 | 菲尼克斯/正泰 |
| 382 | 电气导轨 | 钢制;C35;含安装(更换) | 米 | 20 |  |
| 383 | 电气导轨 | 铝制;C35;含安装(更换) | 米 | 30 |  |
| 384 | 电气梁 | 含安装(更换) | 米 | 35 |  |
| 385 | 环氧板 | 3mm厚;含安装(更换) | 平米 | 300 |  |
| 386 | 钢化玻璃 | 6mm厚;含安装(更换) | 平米 | 600 |  |
| 387 | 有机玻璃 | 6mm厚;含安装(更换) | 平米 | 800 |  |
| 388 | 柜门及柜板 | 2.0mm;锌板;喷塑;含安装(更换) | 平米 | 1000 |  |
| 389 | 塑壳开关绝缘挡板 |  | 块 | 50 |  |
| 390 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 9412 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 391 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;2.2kW | 套 | 9569 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 392 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;3kW | 套 | 9941 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 393 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;4kW | 套 | 11069 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 394 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 11349 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 395 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;7.5kW | 套 | 13773 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 396 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;11kW | 套 | 14134 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 397 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 19116 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 398 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;22kW | 套 | 21989 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 399 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;30kW | 套 | 29496 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 400 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;45kW | 套 | 34703 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 401 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 50506 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 402 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 54044 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 403 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;90kW | 套 | 45062 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 404 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;110kW | 套 | 52489 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 405 | 变频器 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 72721 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 406 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;15kW | 套 | 9302 | ABB/施耐德/西门子 |
| 407 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;22kW | 套 | 11646 | ABB/施耐德/西门子 |
| 408 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;30kW | 套 | 13998 | ABB/施耐德/西门子 |
| 409 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;45kW | 套 | 16604 | ABB/施耐德/西门子 |
| 410 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;55kW | 套 | 17948 | ABB/施耐德/西门子 |
| 411 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;75kW | 套 | 19159 | ABB/施耐德/西门子 |
| 412 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 22355 | ABB/施耐德/西门子 |
| 413 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;110kW | 套 | 24504 | ABB/施耐德/西门子 |
| 414 | 软启动器 | PS/ATS/3RW;160kW | 套 | 29265 | ABB/施耐德/西门子 |
| 415 | 变频器控制板处理器单元 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 720 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 416 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 417 | 变频器控制板存储单元 | ACS/ATV/SINAMICS;180kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 418 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 280 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 419 | 变频器控制板网口单元 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 420 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 421 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 422 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;45kW | 套 | 1600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 423 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 424 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 425 | 变频器驱动板 | ACS/ATV/SINAMICS/MD;90kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子/汇川 |
| 426 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 427 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;5.5kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 428 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 1100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 429 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;22kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 430 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 431 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 1600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 432 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;90kW | 套 | 2100 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 433 | 变频器主控板整流桥单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 3200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 434 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 435 | 变频器主控板容阻单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 720 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 436 | 变频器主控板接线桩单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 120 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 437 | 变频器主控板温度检测单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 438 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;1.5kW | 套 | 800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 439 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 1200 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 440 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1500 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 441 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;75kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 442 | 变频器主控板IGBT单元 | ACS/ATV/SINAMICS;180kW | 套 | 2000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 443 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS;15kW | 套 | 600 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 444 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS;22kW | 套 | 1000 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 445 | 变频器主控板制动单元 | ACS/ATV/SINAMICS;55kW | 套 | 1800 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 446 | 变频器辅控板通风单元 | ACS/ATV/SINAMICS;160kW | 套 | 360 | 施耐德/ABB/西门子 |
| 447 | 软启动器控制板IC光耦单元 | PS/ATS/3RW;15kW | 套 | 700 | ABB/施耐德/西门子 |
| 448 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW;15kW | 套 | 450 | ABB/施耐德/西门子 |
| 449 | 软启动器主控板容阻组件 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 600 | ABB/施耐德/西门子 |
| 450 | 软启动器主控板整流桥单元 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 2100 | ABB/施耐德/西门子 |
| 451 | 软启动器主控板IGBT单元 | PS/ATS/3RW;90kW | 套 | 3000 | ABB/施耐德/西门子 |
| 452 | 返厂维修及检测 | 不区分变频器、软启动器规格型号，55kW及以下 | 台 | 1000 |  |
| 453 | 返厂维修及检测 | 不区分变频器、软启动器规格型号，55kW以上 | 台 | 2000 |  |
| 454 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 康明斯 |
| 455 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 康明斯 |
| 456 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 康明斯 |
| 457 | 电调板 |  | 个 | 2860 | 康明斯 |
| 458 | AVR |  | 个 | 650 | 康明斯 |
| 459 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 康明斯 |
| 460 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 康明斯 |
| 461 | 启动马达 |  | 台 | 3250 | 康明斯 |
| 462 | 充电机 |  | 台 | 1105 | 康明斯 |
| 463 | 电瓶线 |  | 套 | 156 |  |
| 464 | 水温传感器 |  | 个 | 78 | 上柴 |
| 465 | 转速传感器 |  | 个 | 195 | 上柴 |
| 466 | 油压传感器 |  | 个 | 84.5 | 上柴 |
| 467 | 电调板 |  | 个 | 1560 | 上柴 |
| 468 | AVR |  | 个 | 650 | 上柴 |
| 469 | 高压油管 |  | 根 | 260 | 上柴 |
| 470 | 水管更换 |  | 根 | 130 | 上柴 |
| 471 | 启动马达 |  | 台 | 2080 | 上柴 |
| 472 | 充电机 |  | 台 | 975 | 上柴 |
| 473 | 水温传感器 |  | 个 | 835.9 | VOLVO |
| 474 | 转速传感器 |  | 个 | 1014 | VOLVO |
| 475 | 油压传感器 |  | 个 | 1067.3 | VOLVO |
| 476 | 电调板 |  | 个 | 26928.2 | VOLVO |
| 477 | AVR |  | 个 | 780 | VOLVO |
| 478 | 高压油管 |  | 根 | 986.7 | VOLVO |
| 479 | 水管更换 |  | 根 | 811.2 | VOLVO |
| 480 | 启动马达 |  | 台 | 9880 | VOLVO |
| 481 | 充电机 |  | 台 | 5590 | VOLVO |
| 482 | PLC控制器 | 2080LC5048QWB | 台 | 5000 | AB |
| 483 | PLC模拟量输入模块 | 2080-IF4 | 只 | 1400 | AB |
| 484 | PLC模拟量输出模块 | 2085-OF4 | 只 | 1700 | AB |
| 485 | PLC数字量输入模块 | 2085-IQ16 | 只 | 2000 | AB |
| 486 | PLC数字量输出模块 | 2085-OW16 | 只 | 2000 | AB |
| 487 | PLC控制器 | BMXP342020 | 只 | 8000 | 施耐德 |
| 488 | PLC电源 | BMXCPS2000 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 489 | PLC底板 | BMXXBP0800 | 只 | 1200 | 施耐德 |
| 490 | PLC数字量输入模块 | BMXDDI3202K | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 491 | PLC数字量输出模块 | BMXDDO1602 | 只 | 1500 | 施耐德 |
| 492 | PLC模拟量输入模块 | BMXAMI0410 | 只 | 2000 | 施耐德 |
| 493 | PLC模拟量输出模块 | BMXAMO0410 | 只 | 3000 | 施耐德 |
| 494 | PLC控制器 | 1769-L30ER-BB1B | 只 | 7000 | AB |
| 495 | PLC通讯模块 | 1769-SM2 | 只 | 3500 | AB |
| 496 | PLC数字量输入模块 | 1769-IQ16 | 只 | 2000 | AB |
| 497 | PLC数字量输出模块 | 1769-OB16 | 只 | 2200 | AB |
| 498 | PLC模拟量输入模块 | 1769-IF8 | 只 | 5000 | AB |
| 499 | PLC模拟量输出模块 | 1769-OF4 | 只 | 5500 | AB |
| 500 | PLC自控柜 | 2000*750*600，配套电源开关、风扇、线槽、底板、接线端子等 | 套 | 8000 | 国产 |
| 501 | PLC户外自控柜 | 1000*600*250，不锈钢，配套电源开关、风扇、线槽、底板、接线端子等 | 套 | 6000 | 国产 |
| 502 | 220V避雷器 | 220V，标称泄放电流：20KA，自配熔断器，防谐波，防浪涌 | 套 | 600 | SUM |
| 503 | 24V避雷器 | PAD-24 | 只 | 475 | SUM |
| 504 | 模拟量信号隔离器 | SUM1211001 | 只 | 510 | SUM |
| 505 | 薄片继电器 | PLC-RSC-24DC/21 | 只 | 85 | 菲尼克斯 |
| 506 | 文本屏及编程 | MD204L | 只 | 1400 | 步科 |
| 507 | 交换机 | 8口、100M | 台 | 200 | TP-link/华为/H3C |
| 508 | 交换机 | 16 电口，1000M | 台 | 1500 | H3C/华为 |
| 509 | 液位计、流量计设置、接入 | 模拟量信号接入 PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 500 |  |
| 510 | 其他仪表设置、接入 | 模拟量信号接入 PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 500 |  |
| 511 | 水质站接入 | 通讯信号接入 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 1000 |  |
| 512 | 水泵、格栅、压榨自控接入 | PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 500 |  |
| 513 | 阀门自控接入 | 阀门端自控线缆接线、调试 PLC柜内接线及PLC程序修改 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 1500 |  |
| 514 | 泵站控制策略修改 | 按泵站所需求修改泵站自控程序 对应泵站PLC程序修改 上位机组态界面修改 泵站自控平台相应修改 | 项 | 5000 |  |
| 515 | 成套设备自控接入 | 通讯信号接入 上位机添加/修改 泵站自控平台数据添加/修改 | 项 | 2000 |  |
| 516 | 泵站紧急自控故障排查 | 泵站上门故障排查 | 项 | 1200 |  |
| 517 | 泵站一般故障处理 | 仪表、水泵、格栅、闸门等设备自控故障排查及处理 |  | 500 |  |
| 518 | 泵站PLC控制器更换 | 更换泵站PLC 重新接线，PLC程序编写、调试 核对数据准确性 | 项 | 5000 |  |
| 519 | 泵站PLC模块更换 | 更换PLC故障模块 核对数据准确性 | 项 | 500 |  |
| 520 | 泵站或污水厂突发故障处理 | 6小时故障响应上门故障排查、处理 | 项 | 1500 |  |
| 521 | 泵站或污水厂一般故障处理 | 同型号PLC、模块更换 仪表重新接入PLC 自控系统故障 网络故障 | 项 | 800 |  |
| 522 | 泵站或污水厂PLC站程序编写 | 按使用部门需求重新编写PLC自控程序 | 项 | 5000 |  |
| 523 | 污水厂新仪表接入 | PLC端新接仪表信号，修改PLC程序，上位机新增相关数据 | 项 | 2000 |  |
| 524 | 污水厂新增设备接入 | PLC端新接设备相关信号，修改PLC程序，上位机新增相关数据 | 项 | 3000 |  |
| 525 | 污水厂成套设备接入 | 第三方成套设备通过通讯接口接入污水厂自控系统 上位机新增相关设备换面开发 | 项 | 10000 |  |
| 526 | 环网光端机 | 100M，2光口（多模）6电口 | 只 | 8000 | MOXA |
| 527 | 光纤收发器 | 单/双模光端机 100M | 对 | 1000 | TP-Link 海康 H3C |
| 528 | 24V电源 | 220V转24V DC 功率>200W | 只 | 500 | 明纬 施耐德 西门子 魏德米勒 |
| 529 | 模拟量防雷器 | 模拟量4-20mA 导轨安装 24V DC | 只 | 600 | SUM |
| 530 | 以太网信道SPD | 以太网信号，标称泄放电流：5KA | 只 | 600 | SUM |
| 531 | 触摸屏 | 12.1”TFT-LCD | 只 | 21000 | 施耐德 |
| 532 | 数据网关 | RS485/232转以太网 支持MODBUS协议 | 只 | 1000 | ZLAN 有人 ZQWL |
| 533 | UPS主机 | 8kVA，60分钟 | 台 | 30000 | 山特 APC |
| 534 | UPS电池 | 铅酸免维护电池 12V 60Ah | 块 | 900 | 山特 APC |
| 535 | 固定摄像机及安装 | 200 万像素高清红外枪型网络摄像机，最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx 内，置红外灯补光，补光距离≥120 米；IP67 | 只 | 1500 | 大华 海康 |
| 536 | 快球摄像机及安装 | 防腐蚀红外球机 200 万像素球机30倍变焦，1/1.9"CMOS，内置红外灯补光，补光距离≥120 米 | 只 | 6500 | 大华 海康 |
| 537 | 室内球式摄像机 | 200 万像素球机，4 倍光学变焦，16 倍数字变焦，1/2.7"CMOS，1920 | 只 | 3500 | 大华 海康 |
| 538 | 录像机安装 | 32路通道，8盘位硬盘，机柜安装 | 台 | 5000 | 大华 海康 |
| 539 | 硬盘安装 | 6T，监控级硬盘 | 只 | 1700 | 希捷 西部数据 海康 |
| 540 | 视频核心交换机 | 24*10/100/1000Base-T电口 2*SFP100/1000Base-X非复用光口 交换容量≧256Gbps，包转发速率≧96MPPS | 台 | 8500 | 大华 海康 |
| 541 | 安防平台服务器 | 大型网络管理平台 | 台 | 50000 | 大华 |
| 542 | 视频电源防雷SPD | 220V，标称泄放电流：20KA，配套提供熔断器 | 只 | 600 | SUM |
| 543 | 电子围栏维修 | 电子围栏立杆、金属丝恢复 | 米 | 70 |  |
| 544 | 电子围栏主机 | 脉冲电压：750V-10000V；脉冲周期：≥1S；脉冲持续时间：≤0.1S；脉冲电流峰值：≤10A（0.3MS以上时≤300MA）；脉冲最大能量：≤5J；内置防雷器件。 | 只 | 5000 | 炎荣 |
| 545 | 大屏维修 | 上门故障排查 | 项 | 2500 | 大道 |
| 546 | 大屏背投模组维修 |  | 块 | 7,800 | 大道 |
| 547 | 大屏点灯板 |  | 块 | 3,000 | 大道 |
| 548 | 大屏光机电源板 |  | 块 | 9,800 | 大道 |
| 549 | 大屏DMD控制板 |  | 块 | 3,500 | 大道 |
| 550 | 大屏控制盒电源板 |  | 块 | 2,500 | 大道 |
| 551 | 大屏控制盒滤波板 |  | 块 | 7,800 | 大道 |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

无

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（优惠率） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____% |

注：1.本项目以优惠率进行报价，结算价=基准价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则结算价=基准价×（1-10%），即结算价=基准价×90%。

2.评审时以（1-优惠率）计算价格分。

3.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

4.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）变电所维护服务方案；

2）变电所运行保障方案；

3）故障处置方案；

4）其他。

- 8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0149

项目名称：2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修服务

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料