招　标　文　件

- 项目名称：常州市妇幼保健院智慧后勤建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0445

常州市政府采购中心

2024年11月5日

- 总  目  录

第一章  投标邀请	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

第三章  合同文本	- 22 -

第四章  采购需求	- 25 -

第五章  评标方法与评标标准	- 49 -

第六章  投标文件格式	- 54 -

第一章  投标邀请

受常州市妇幼保健院的委托，常州市政府采购中心就常州市妇幼保健院智慧后勤建设项目(JSZC-320400-JZCG-G2024-0445)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0445

2.项目名称：常州市妇幼保健院智慧后勤建设项目

3.预算金额：300万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为300万元。

5.采购需求（简介）：智慧后勤是智慧医院建设发展的一个重要组成部分，智慧后勤项目建设是以安全、节能、精细化管理为目标，实现医院后勤精细化运营的综合态势分析、设备设施安全运行的综合管理、院区能耗分析统计、综合一站式服务。通过此项目建设，有助于医院实现资源整合、优化流程、降低运行成本，助力医院完成智慧医院三级评审工作，促进医院绩效考核体系的完善，为医院未来的绩效考核工作提供数据支撑，帮助医院强化后勤保障工作，构建医院后勤现代管理制度体系。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后180天内完成项目建设

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市妇幼保健院

地 址：常州市丁香路16号

联系人：王先生

联系方式：0519-88581868

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币  /  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%；项目验收合格后，支付比例：合同金额的60%；项目质保期满后，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市妇幼保健院智慧后勤建设项目

2.预算金额：人民币300万元

3.最高限价：人民币300万元

4.采购项目概况（简介）： 智慧后勤是智慧医院建设发展的一个重要组成部分，智慧后勤项目建设是以安全、节能、精细化管理为目标，实现医院后勤精细化运营的综合态势分析、设备设施安全运行的综合管理、院区能耗分析统计、综合一站式服务。通过此项目建设，有助于医院实现资源整合、优化流程、降低运行成本，助力医院完成智慧医院三级评审工作，促进医院绩效考核体系的完善，为医院未来的绩效考核工作提供数据支撑，帮助医院强化后勤保障工作，构建医院后勤现代管理制度体系。

5.合同履行期限：合同签订后180天内完成项目建设

6.是/否接受联合体投标：   否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订后180天内完成项目建设，地点由采购人指定。

2. 付款条件（进度和方式）

分期付款：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%；项目验收合格后，支付比例：合同金额的60%；项目质保期满后，尾款支付比例：合同金额的10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务（质保期等）

免费提供2年质保服务及软件升级运维服务（项目验收合格后开始计算）。

5. 保险

无

- 技术要求

建设统一后勤管理平台，将平台作为后勤管理的数字化底座，以平台具备的管理框架、指标体系、数据互联互通能力为重要支撑，搭载后勤安全智能监测系统、能耗监测管理系统、安防系统及后勤综合服务一站式系统并通过建设电气安全监测模块、医疗废水安全监测模块、中央空调安全监测模块、锅炉安全监测模块、二次供水监测模块、医用气体安全监测模块等扩展其后勤管理业务，旨在提升医院后勤业务的安全运行、服务水平及能源精细化管理水平。

结合院方实际管理需求，及高质量发展需要，采用可视化、智能化的先进技术，利用物联网信息技术，实现对后勤管理各系统的实时监测与智能管理、安全预警告警、设备信息管理、数据可视化等功能，建设完善智慧后勤一体化综合管理平台，掌握医院整体的运行态势。以用户中心、设备中心、空间中心、消息中心、协作中心和数据服务中心来支撑后勤各项业务应用，打通各子模块子系统之间的壁垒，实现数据信息的流通，并且具备应用层横向及纵向模块实时扩展的能力，以及与第三方平台和接口无缝对接的能力，建设成为符合易扩展需求的平台。

具体目标如下：

（1）实现医院的安全经营保障

平台能够加强对院内监测风险源的调查研判，提升风险早期识别及预警能力，能够尽可能从源头上防范化解重大安全风险。

（2）提升后勤标准化运营管理水平

通过打造一站式服务平台，以综合信息管理为依托，实现后勤服务团队、医患人员、第三方服务团队等高效管理与协同，提高医院后勤服务与管理水平。

（3）能耗监测系统技术支撑

运用能耗分析管理系统，实现能源管理由粗放型转变为精细型的科学管理，实现对能源系统的低效率、故障运行的监测和诊断，实现建筑节能的量化评价。通过对各设备用能的统计分析，形成各设备的能效评价，为节能改造的决策提供关键数据支撑。

（4）提高后勤管理效率

以后勤保障服务为目标，以服务响应速度、服务质量、能耗指标为考核依据，实现设备、人员、工单的高效管理与联动，提高系统运作效率，进而助力提高后勤保障管理效率。

- 1.建设清单

1.1软件部分

| 序号 | 系统 | 模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台 | 智能后勤综合管理基础平台 | 1 | 套 |
| 2 |  | 移动APP | 1 | 套 |
| 3 | 后勤安全智能监测系统 | 裸眼VR | 1 | 套 |
| 4 |  | 数据中心 | 1 | 套 |
| 5 |  | 中央空调监控系统 | 1 | 套 |
| 6 |  | 锅炉安全监测系统 | 1 | 套 |
| 7 |  | 二次供水监控系统 | 1 | 套 |
| 8 |  | 医用气体监控系统 | 1 | 套 |
| 9 |  | 医疗废水监控系统 | 1 | 套 |
| 10 |  | 电气安全监控系统 | 1 | 套 |
| 11 | 能耗监测管理系统 | 能耗统计与分析 | 1 | 套 |
| 12 | 视频监控系统 | 视频监控 | 1 | 套 |
| 13 |  | 行为检测 | 1 | 套 |
| 14 |  | 人脸轨迹 | 1 | 套 |
| 15 |  | AI预警 | 1 | 套 |
| 16 |  | 车棚监测 | 1 | 套 |
| 17 |  | 楼顶空间监测 | 1 | 套 |
| 18 |  | AI全景 | 1 | 套 |
| 19 | 智慧消防系统 | 消防数据监测、视频联动 | 1 | 套 |
| 20 | 后勤综合服务管理系统 | 设备台账管理 | 1 | 套 |
| 21 |  | 设备巡检管理 | 1 | 套 |
| 22 |  | 报修管理 | 1 | 套 |
| 23 |  | 维修管理 | 1 | 套 |
| 24 |  | 仓储管理 | 1 | 套 |
| 25 |  | 设备保养管理 | 1 | 套 |
| 26 | 系统集成与数据对接 |  | 1 | 项 |

1.2配套硬件部分：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度变送器 | 6 | 只 |
| 2 | 温度变送器 | 18 | 只 |
| 3 | 温度变送器 | 9 | 只 |
| 4 | 高温型压力变送器 | 33 | 只 |
| 5 | 压力变送器 | 29 | 只 |
| 6 | 压力变送器 | 20 | 只 |
| 7 | 压力变送器 | 10 | 只 |
| 8 | 温度传感器 | 48 | 只 |
| 9 | 组合式电气火灾监控探测器 | 7 | 只 |
| 10 | 组合式电气火灾监控探测器 | 3 | 只 |
| 11 | 摄像机 | 13 | 只 |
| 12 | 网络摄像机 | 6 | 只 |
| 13 | 智能手持终端 | 3 | 只 |
| 14 | 网络摄像机 | 1 | 个 |
| 15 | 服务器 | 1 | 个 |
| 16 | 智能视频监控服务器 | 1 | 台 |
| 17 | 拼接屏 | 1 | 套 |
| 18 | 工作站 | 1 | 台 |
| 19 | 8路模拟量输入模块 | 17 | 只 |
| 20 | 交换机 | 14 | 只 |
| 21 | 网关 | 10 | 只 |
| 22 | 网关 | 2 | 只 |
| 23 | 网关 | 1 | 只 |
| 24 | 网关 | 1 | 只 |
| 25 | lora无线网关集中器 | 6 | 只 |
| 26 | 阻燃电源线 | 2400 | 米 |
| 27 | 阻燃屏蔽双绞线 | 2600 | 米 |
| 28 | 网线 | 13 | 箱 |
| 29 | 信息采集装置 | 1 | 只 |
| 30 | 枪机支架 | 6 | 只 |
| 31 | 电源适配器 | 6 | 只 |
| 32 | 不锈钢重载支架 | 1 | 套 |
| 33 | PVC线管 | 220 | 根 |
| 34 | 镀锌管 | 65 | 只 |
| 35 | 采集箱 | 21 | 只 |
| 36 | 数据采集箱 | 20 | 只 |
| 37 | 巡检芯片 | 500 | 只 |
| 38 | 辅料 | 1 | 宗 |
| 39 | 数据服务器 | 2 | 台 |
| 40 | 应用平台服务器 | 2 | 台 |

2. 服务内容及要求/货物技术要求

- 2.1软件部分

- 2.1.1基础平台

- 2.1.1.1平台功能

- 技术要求

1.支持独立的基础平台，支持IoTs.DIA等数据整合架构，支持B/S运行模式；

2.支持BACNET、OPC、MQTT等标准的开放系统接入技术，组态支持SVG/HTML等技术；

3.支持基于B/S、C/S的数据交互与访问鉴权；

4.系统实时数据传送时间：≤1s；

5.系统控制命令传送时间：≤1s；

6.系统联动命令传送时间：≤1.5s。

- 登录管理

1.支持用户日常登录、登出平台的功能；

2.支持提供密码自维护的功能；

- 账户管理

1.提供PC端和APP端用户注册，支持管理员账户审批、驳回等操作的功能；

2.支持查看账户名、手机号码、性别、部门、岗位、更新时间、审批状态等信息的功能；

- 组织架构管理

1.支持管理用户与组织的归属关系，提供树级列表的形式管理组织和用户的结构组成的功能；

2.支持创建多级组织结构的功能；

- 部门管理

1.支持树形目录及部门信息列表的功能；

2.支持查看名称、编码、人员等信息的功能。

- 岗位管理

1.支持组织与部门的树形目录，可查看对应的岗位信息的功能；

2.支持查看名称、编码、人员等信息的功能。

- 角色管理

1.支持不同的账号使用权限的功能；

2.支持查看名称、编码、人员等信息的功能；

3.支持批量选择或取消角色下的人员组成的功能；

- 用户管理模块

1.支持组织与部门的树形目录，可查看对应的所属部门人员列表的功能

2.支持看名称、编码、人员等信息的功能；

- 权限管理

1.支持灵活配置用户管理权限，包括但不限于超级管理员、普通管理员、普通用户的功能；

2.支持树状结构配置菜单、列表等内容权限的功能。

- 在线用户管理

1.支持查看在线用户记录的功能；

2.支持当前在线用户的登录时间、设备、IP等信息的功能。

- 系统公告管理

1.支持管理系统发布公告信息的功能；

2.支持公告标题、发布人员、时间、状态等信息的功能。

- 系统日志管理

1.支持多种历史日志记录，包括但不限于登录日志、请求日志等信息的功能；

2.支持通过关键字等方式查询相应的日志内容的功能。

- 系统监控

1.支持 监控系统软硬件资源使用情况的功能；

2.支持监控所在的服务器型号、CPU等信息的功能。

- 系统配置

支持配置系统及单位基本信息、管理登录安全、企业短信/电话/邮箱等内容的功能。

- 消息配置

支持短信和电话推送规则管理配置，支持自定义模板的功能。

- 消息推送功能模块

1.支持APP消息推送服务的功能；

2.支持短信、电话推送引擎的功能；

3.支持系统消息按业务自定义类别管理的功能；

- 消息中心

1.支持通知与私信两种消息类型，并支持通过标签页区分的功能；

2.支持通知消息来源于系统公告，私信包含业务提醒等功能；

3.支持列表查看消息标题、类型，发送人员、时间等信息的功能；

- 个性化配置

1.支持用户自定义导航栏模式、主题配色等的功能；

2.支持多语言切换，字号设置等功能。

- 服务网关

1.支持用户账户管理、授权控制、身份认证的功能；

2.支持基于SpringCloud组件编排单服务形成聚合服务的功能；

3.支持注册发布服务，对外提供Restful调用接口的功能；

4.支持监控服务的运行状态，宕机自动重启或告警的功能；

- 数据网关服务

1.支持采用文本文件、数据接口、数据库视图等多种方式从其他系统抽取全量、增量数据的功能；

2.实现支持对数据记录的格式和内容按指定规则进行校验，清洗掉不符合规范的记录的功能；

- 数据建模服务

1.支持配置并运行数据抽取、指标计算等定时调度任务，支持定义管理数据中台的各类模型指标的功能；

2.支持管理各类模型指标的历史版本的功能；

3.支持定时调度任务框架周期性自动计算各类模型指标，保存计算结果，记录运行日志的功能；

- 数据安全服务

1.支持对关键数据的传输、存储过程进行加解密并进行自动定期备份，出现异常可恢复的功能；

2.支持对数据资源配置不同角色的数据权限的功能。

- 数据存储服务

1.支持管理各个数据表及其表字段，监控表大小、记录数等功能；

2.支持管理各类数据的存储目录，包括但不限于目录编制、导航等功能；

- 数据备份服务

1.支持自定义备份时间的功能；

2.支持可配置需要备份数据库表的功能。

- 2.1.1.2移动APP

- 技术参数

1.Android支持5.0+系统的使用；

2.支持版本更新、消息推送、地图定位等功能；

3.支持接口数据传输、存储的加密等功能；

4.应用的安装包的大小≤40M；

5.应用后台运行内存峰值≤150M；

6.APP一般平均运行平均流量≤3M。

- 设备台账

1.支持设备静态台账列表的功能；

2.支持查看设备的详细信息，包含设备名称、类别、型号等内容的功能；

3.支持查看监测设备指标的实时数据值的功能；

- 告警管理

1.支持列表形式的告警工单的功能；

2.支持对工单的告警处理的功能；

3.支持区分角色的告警信息的功能；

- 能耗统计

1.支持日、月、年统计能耗数据的功能；

2.支持最近七日各楼层用电量监测数据趋势的功能；

3.支持用电量环比分析的功能；

4.支持楼层统计用电占比的功能；

5.支持查看各楼层用电报表，通过楼层及日期进行数据查询的功能；

- 维修工作

1.支持查看当前用户待处理工单的功能；

2.支持对工单进行接单、反馈、协助、挂起、转单处理的功能；

3.实现支持录入耗材信息和价格等功能的功能；

4.实现支持工单处理情况展示的功能；

- 报修工作

1.支持扫码报修或APP报修的功能；

2.支持图片、视频的方式上传维修现场的功能；

3.支持从维修类型信息库中选择需维修类型的功能；

4.支持故障信息的提交，故障描述等功能；

5.支持查看当前用户提交的报修单、保修单流程流转情及评价的功能。

- 巡检维保

1.支持查看当前用户巡检任务清单的功能；

2.支持支持填写巡检内容并对巡检任务进行处理、反馈的功能；

3.支持NFC、扫设备二维码快速定位到待办巡检任务的功能；

5.支持超期和离线巡检，在线后自动上传反馈内容的功能。

- 消息通知

1.平台消息、工单消息等列表类型的功能；

2.操作便捷的处理页面的功能；

3.支持刷新消息列表的功能；

- 巡检录入

1.查看设备清单功能；

2.绑定写入NFC、空白二维码等信息录入功能。

- 2.1.2后勤安全智能监测系统

针对医院后勤设备安全运行的实际情况，通过PC端、APP端、中控大屏的应用，实现全时全方位对医院电气及动力系统的高效测控、安全预警及设备信息管理等多项功能。

医院现有楼宇自控系统、节能管理系统两套平台，要求遵循利旧原则，提供医院整个建筑设备管理系统数据整合功能，要求实现对整个后勤机电设备的统一管理。

- 2.1.2.1裸眼VR

1.▲场景视角，设置初始视角、景深、限定任意视角；（提供系统截图）

2.场景切换，通过热点、缩略图等进行多个场景之间的切换；

3.弹窗效果，软窗口弹出，可嵌入展示文字、图集、视频、网页等；

4.点位要求：≥1000点。

- 2.1.2.2数据中心

1.屏幕上实时展示各应用模块的数据信息（包括告警列表，告警处理信息，设备运行情况）；

2.完成本单位的后勤设备运行、设备检修、档案管理等日常管理工作的流程化。

- 2.1.2.3中央空调监控系统

1.建立一套完善的中央空调远程安全监测系统，对空调系统进行监控和管理，采集原系统数据并补充缺失监测点位；

2.支持设置报警阈值，数据异常时实时报警、快速定位故障位置；

3.系统支持数据分析功能，通过收集数据分析空调系统的运行状况，对异常情况进行预测并制定相应的维护计划。

- 2.1.2.4锅炉安全监测系统

1.采集现有工控数据，对可利用设备重新组网并补充缺失点位数据；

2.建立一套物联网监测平台，实现多机房的远程监控和管理，实时收集供热设备的运行数据，实现对整个供热系统的集中监控；

3.支持设备位置查询功能、维修记录随时调取功能、产品故障预警功能，对设备的运行状态进行实时监控并在数据监测异常时进行报警。

- 2.1.2.5二次供水监控系统

1.更换现有管道压力计，使其具备远传功能并可实时监测压力管道的状态；

2.采集水位监测数据，系统具备自动报警功能，实时推送故障信息。

- 2.1.2.6医用气体监控系统

1.建立一套完善的医用气体监测系统，采集现有液氧罐液位数据，将液氧站、正负压机房、汇流排机房的现有机械传感器替换为智能传感器；

2.对设备运行状态、供气参数等信息进行实时展示，具备数据分类、数据存储、统计分析功能。

- 2.1.2.7医疗废水监控系统

- 采集现有工控柜数据以及水质数据，实时呈现污水水质指标、排水量，水泵、风机的运行状况；

- 准确定位设备运行异常或者故障部位并快速排查故障原因，通过水质监测系统实时了解水质各项指标，指标异常时通过移动端实时报警。

- 2.1.2.8电气安全监控系统

1.建立一套完善的电力监控系统，对重点回路线缆温度进行监测。系统具有故障分析功能，系统可快速识别医院低压配电系统故障并给出故障排除方法；

2.采集现有系统数据，对现有智能监测硬件进行组网并补充缺少监测点位；

3.对医院低压配电系统中的用电情况进行数据反馈，电力监测系统对采集信息进行诊断并预防故障的发生。

- 2.1.3能耗监测管理系统

支持提供医院现有能源数据集中管理与共享、用能系统智能管理功能；

建设医院能耗系统能耗用量监测，并提供如下功能：

- 2.1.3.1信息总览

▲提供能耗监测数据，实时展示医院能耗情况。对各监测点位、用能区域及各分支回路的能耗数据进行多维分析，包括对时间、区域、能耗分类及能耗分项、能耗排名、能耗量总量等，分析内容包括能耗数据的同比及环比、不同能耗数据占比及对比、能耗变化趋势等。（提供系统截图）

- 2.1.3.2能耗统计

支持对医院整体能耗情况展示，按不同能耗类别、各个时间段能耗分项分析。支持一级、二级等分项，总能耗计算。具有实时能耗、能耗分类、能耗分项等。支持查询任意范围时间段累计总能耗值。

▲支持按设备用能统计的查询分析功能，系统展示满足条件的能耗趋势和发展趋势，提供报表展示和下载功能，图表展示和下载导出功能。（提供系统截图）

- 2.1.3.3能耗分析

系统可以进行日、月、年用能统计。支持每日本期与同期对比分析、每月本期与同期对比分析。具体功能如下：

- 对比分析

▲系统支持横向和纵向的能耗对比分析。支持能耗数据同比、环比，实现对比某一段时间内的能耗变化。支持按小时、按天、按月份时间段的能耗情况的统计分析，能耗数据的同比及环比、不同能耗数据占比及能耗变化趋势等，以折线图或柱形图等方式展示。系统支持在线生成并导出数据统计图表，包括数据表、折线图、柱状图等。（提供系统截图）

- 用能趋势分析

可对医院进行按日、按月的电能耗数据分析。

- 能耗排名分析

支持提供按不同类型、不同区域、不同时间段内的能耗进行排名分析，提供能耗排名的环比和同比变化。

- 2.1.3.4告警管理

▲支持异常告警信息分级处理功能，分为“预警”“告警”“严重告警”三个等级，对三个级别的告警分别进行不同方式的告警推送。支持告警区域、告警时间等对告警记录进行查询。（提供系统截图）

在能耗发生报警以后，能源管理信息系统能够通过app、短信、电话的方式通知到负责人。

- 2.1.3.5能耗诊断管理

▲能耗诊断要求支持按定额指标、同期、分项能耗、用能趋势等进行诊断。系统支持系统级诊断、设备级诊断，异常用能判断、三相不平衡判断等。（提供系统截图）

- 2.1.3.6报表管理

- 能耗统计报表

包括日报表、月报表、年报表等，所有报表都可以由用户自定义，满足不同监测要求。

报表支持多样化展示模式：电子表格、折线图等。所有报表均可导出 excel 后保存及打印；同时报表的分类系统允许用户根据需要选择生成单项报表、组合报表和日志报表。

- 能源分析报告

包括日报告、月报告、年报告等，所有报告均可导出 excel 后保存及打印，报告的分类系统允许用户根据需要选择生成单项报告、组合报告。

- 2.1.3.7数据管理

能耗监测系统在线实时自动采集各点位、用能区域及各分支回路的能耗情况，并自动收集、分类、存储能耗数据。系统支持电压、电流、用电量等数据采集。采样周期支持自定义配置。系统实现时钟同步、数据加密、线下数据加载。

能耗监测系统在线自动采集、分类并存储能耗数据，对数据进行多维度分析，对数据及分析结果进行可视化展示。

- 2.1.4视频监控系统

- 2.1.4.1视频监控

1.支持接入院内摄像机，对安防设备视频监控进行布点，场景构建效果调优局部美化，以仿真方式实现对全院视频监控系统前端各监控点位进行实时监控；

2.支持实时查看摄像头的实时画面通过视频监控综合平台，需集中监管前端设备并将现场数据可视化。

- 2.1.4.2行为检测

支持联动门诊大厅、各楼宇大厅内摄像机，实现对监测区域场景内各种求救事件、打架事件、摔倒事件、闯入事件、攀爬事件的识别，扑捉到类似行为时需支持立即预警给监控中心。

- 2.1.4.3人脸轨迹

1.支持联动院区内室外摄像机、各个楼宇出入口摄像机以及关键通道摄像机，实现在特定时间段内对特定人员移动轨迹进行追踪。

2.支持比对数据库中的人脸信息功能，确认被检测人脸的身份。

3.支持用户设置特定的人脸名单进行布控，当系统检测到名单上的人脸出现，便会发出预警。

- 2.1.4.4AI预警

支持联动医院院区出入大门处摄像机，实现对医院特定人群如职业医闹、黄牛、小偷等人员智能身份识别，提前布控保障医院安全。

- 2.1.4.5车棚测温

需对院内五个车棚进行布控，对监测区域内温度异常情况进行弹窗告警，结合可视化技术对接告警位置进行定位。

- 2.1.4.6屋顶空间监测

增加院区内门诊楼、综合楼、行政楼空间监测，对非法闯入人员进行捕捉分析，并通过平台进行告警定位。

- 2.1.4.7AI全景

1.增加医院全景摄像机，部署在高位，联动室外摄像机，将已建视频监控系统、AI布控等进行整合，将各系统在当前AR场景中进行结构化描述，AR增强现实与AI人工智能结合，通过与业务平台的结合，以视频图像作为全景地图展现，同时以画中画方式显示人脸布控、车辆布控等信息；

2.支持通过全景摄像机的合理布局，在大楼制高点对院区进行360度无死角的视频监控，便于我院从全局掌握院区情况，同时能够查看院区内的监控细节，辅助我院对警情、火情的判断并进行及时指挥和决策，实现对院区内的全局监控和细节查看。

- 2.1.5智慧消防系统

1.求架构智慧消防系统，在满足基本消防报警的前提下，实现与安防系统的融合，在同一个平台及可实现安防、消防的统一管理；

2.支持实现消防报警的视频监控联动，消火栓及消防喷淋的压力检测及报警。

- 2.1.6后勤综合服务管理系统

综合考虑一站式调度服务中心、报修管理、维修管理、仓储管理、设备台账管理、设备巡检管理模块为主要目标。

- 2.1.6.1设备台账管理

支持二维码、RFID标签对后勤设施设备进行数字化处理。

设备台账：包含设备图片展示，设备状态显示，设备基础信息，设备生命周期信息，设备管理信息，设备其他信息等，全方位定位设备的多维状态；

全生命周期监测：设备全生命周期指的是设备从采购、安装、运行、维护、到最后报废的一系列过程。设备全生命周期监测功能，提供可选时间范围的生命周期曲线展示，可以记录设备实际运行曲线，同时可查看设备历史告警信息，维护维修情况等；

- 2.1.6.2设备巡检管理

- 2.1.6.2.1片区管理

▲对设备所在区域进行合理的切割，建立不同的片区，指定片区负责班组和片区包含的设备信息。提供巡检片区的自定义配置，对巡检片区内的设备可按区域、类型、楼宇、点位等建立不同纬度的巡检片区。（提供系统截图）

- 2.1.6.2.2计划管理

针对建立的片区制定巡检或维保任务计划，选择计划类型，输入操作频率和有效时间段，选择好计划开始执行日期保存计划。

支持定时任务管理，按时获取巡检或维保任务计划，自动下发巡检或维保任务。

- 2.1.6.2.3任务管理

实现可视化巡检任务监督管理，要求支持手持终端扫描设备进入相应设备的巡检任务工单，现场记录巡检情况，完成巡检任务，支持拍照功能。

- 2.1.6.2.4缺陷管理

提供缺陷管理界面，提供缺陷查询、处理方式，当用户以不同的角色登录本系统时，系统将根据当前人员的工作权限只列出属于该用户相关的缺陷于列表中，工作一目了然。

- 2.1.6.3报修管理

支持APP报修，拍照、文字形式上传报修内容，查看工单进程，了解科室维修成本信息。

提供科室报修记录查询界面，按照时间段、报修类别、报修关键字、报修人信息、维修人员信息、报修事件状态等字段查询报修记录，点击报修记录可以查看详细内容；

提供满意度评价界面，对维修事件结果进行满意度打分并追加文字备注；支持按科室、人员、类别进行统计与查询；

▲提供科室报修事件统计报表，通过时间段、维修类别、耗时、成本、满意度等字段统计生成报表，支持导出报表。（提供系统截图）

- 2.1.6.4维修管理

▲支持查询维修工单信息，统计个人和班组工作量。（提供系统截图）

- 2.1.6.4.1工单调度

▲支持电话报修及工单中心的调度工作，支持显示维修内容、工单编号、报修科室、报修地址等关键字段；按报修科室、报修地址等关键词模糊查询。支持电话报修，电话报修时，支持新建弹窗自动弹出；支持报修科室、报修类型、报修班组选择，提供相关的报修内容填写。（提供系统截图）

- 2.1.6.4.2工单随访

▲支持查看颗粒度为天的工单随访任务及随访满意度评分；支持日期查询，实现月份的查看；随访设置：支持全量和定量进行任务数据的生成。按选择时间，抽取该时间下的已办结的工单，并按照科学比例均匀抽取出各个科室的相应工单量，从而生成当天的随访任务。支持对工单的评分，输入随访意见。（提供系统截图）

- 2.1.6.4.3来电记录

支持查看来电时间、来电号码、来电科室、是否接听等信息。

- 2.1.6.4.4报表管理

▲系统有关维修业务关键指标提取、分析的管理，提供维修工作量、维修效率、维修质量、服务满意度等维度统计绩效指标数据，按科室、班组、人员、维修类别等进行分类统计，以提升工作效率、提高临床满意度。（提供系统截图）

- 报修数据分析：支持维修工单在闭环流程中产生的数据，并对数据进行分析；

- 工作量人数统计：支持查看、查询功能，查看统计时间内，每个人的工作量及排名；

- 工作量科室统计：支持查看、查询功能，查看统计时间内，每个科室维修工作量及排名；

- 工作量班组统计：支持查看、查询功能，查看统计时间内，每个班组的维修工作量及排名；

- 工作量类别统计：支持查看、查询功能，查看统计时间内，每个维修类别的维修工作量及排名；

- 2.1.6.5仓储管理

- 物资申请：支持在APP或者电脑端提交物资申请单，支持图片上传；

- ▲入库管理：对新增入库物品支持建立入库凭证号，支持通过条码扫描选择物品，查询入库数量、采购日期、经办人、供货单位等信息。（提供系统截图）

- 出库管理：对新增出库物品支持建立出库凭证号，支持通过条码扫描选择物品，查询出库数量，领用部门名称、出库日期、经办人等信息。

- 维修单出库：支持维修单添加耗材。

- 退库管理：支持入库退库和出库退库，快速检索，查询物品进货批号、退款数量，退还供应商名称，退还日期，经办人等信息。

- 2.1.6.6维保管理

- 提供维保计划管理，按照不同专业，计划中包括内容有：维保单位，维保人员，维保内容，维保频率，包括年度维保、季度维保、月度维保、周维保等，按照不同的维保内容对设备进行不同频率的维保；

- 提供维保任务管理，维保系统中生成维保工作单，在维保人员的手机APP中提醒维保人员。维保人员在接到维保单后，通过手机APP扫瞄设备上的设备码。按照APP中“维保内容”中的要求对设备进行维保作业，并逐一确认打钩，对关键参数进行填写，对设备保养后的状态进行拍照上传。

- 2.1.6.7保养管理

1.支持维保计划管理，按照不同专业，计划中包括内容有：维保单位，维保人员，维保内容（与维保合同内所规定的内容条款一致），维保频率，包括年度维保、季度维保、月度维保、周维保等，按照不同的维保内容对设备进行不同频率的维保；

2.支持维保任务管理，执行维保工作单，在新的维保周期到来时，维保系统中生成维保工作单，并在维保人员的手机APP中提醒维保人员。维保人员在接到维保单后，在指定时间内到达设备所处位置，通过手机APP扫瞄设备上的设备码，确认人员到达现场。按照APP中“维保内容”中的要求对设备进行维保作业，并逐一确认打钩，对关键参数进行填写，对设备保养后的状态进行拍照上传。

- 2.1.7系统集成与数据对接要求

★与医院现有信息化系统充分融合，建立统一数据标准，将原有数据与实时数据分析并展示。（提供承诺函）

平台融合要求

系统需具备良好的兼容性，能够实现与医院现有所需系统融合，同时支持跨平台和开放数据接口，按照采购人要求进行源码级定制修改，能进行软件集成和系统整合。

1. 接口规范性设计

要求必须遵循统一的接口模型进行设计，接口模型除了遵循统一的数据标准和接口规范标准，需要从数据管理、完整性管理、接口安全、接口的访问效率、性能以及可扩展性多个方面设计接口规格。

2. 数据管理

接口实现业务数据检查功能，对接受的数据的合法性进行检查，对非法数据和错误数据则拒绝接收。

接口业务数据检查要求以下：

数据格式的合法性、数据来源的合法性、业务类型的合法性。

对业务数据检查中解析出非法数据要求以下：

事件报警：实现支持在出现异常情况时自动报警的功能。

分析原因：实现支持出现异常情况时，可自动分析其出错原因的功能。

统计分析：实现支持定期对所有的非法记录做统计分析，分析非法数据的各种来源是否具有恶意，并做相应处理的功能。

3. 接口双方责任

(1)	消息发送方

遵循本接口规范中规定的验证规则，对接口数据提供相关的验证功能，保证数据的完整性、准确性；

消息发起的平台支持超时重发机制，重发次数和重发间隔可配置；

支持接口元数据信息，包括接口数据结构、实体间依赖关系、计算关系、关联关系及接口数据传输过程中的各类管理规则等信息；

提供对敏感数据的加密功能。

(2)	消息响应方

遵循本接口规范中规定的验证规则，对接收的数据进行验证，保证数据的完整性和准确性。

4. 接口的可扩展性要求

系统接口包含的接口协议版需实现对接口的向下兼容。系统平台可根据系统的集群策略，按协议版本分别部署，也可多版本并存部署。

5. 接口的安全性要求

系统须在接口的接入点的网络边界实施接口安全控制。

- 2.2配套硬件部分

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度变送器 | 管径：DN100 1.量程范围 ：-50℃～250℃ 2.输 出 ：4～20mA(16～36VDC) 3.精度 ：±0.5%FS(typ.) 4.敏感元件 ：Pt100 A 级 5.绝缘电阻 ：100MΩ/250VDC 6.响应时间 ：≤30s 7.长期稳定性 ：≤0.2%FS/年 8.储存温度 ：-40℃～85℃ 9.防护等级 ：≥IP65 | 6 | 只 |
| 2 | 温度变送器 | 管径：DN300 1.量程范围：-50℃～250℃ 2.输出：4～20mA(16～36VDC) 3.精度：±0.5%FS(typ.) 4.敏感元件：Pt100 A 级 5.绝缘电阻：100MΩ/250VDC 6.响应时间：≤30s 7.长期稳定性：≤0.2%FS/年 8.储存温度：-40℃～85℃ 9.防护等级：≥IP65 | 18 | 只 |
| 3 | 温度变送器 | 管径：DN500 1.量程范围：-50℃～250℃ 2.输出：4～20mA(16～36VDC) 3.精度：±0.5%FS(typ.) 4.敏感元件：Pt100 A 级 5.绝缘电阻：100MΩ/250VDC 6.响应时间：≤30s 7.长期稳定性：≤0.2%FS/年 8.储存温度：-40℃～85℃ 9.防护等级：≥IP65 | 9 | 只 |
| 4 | 高温型压力变送器 | 1.输出形式：4-20mA 2.供电电源：12V～30V 3.量程范围：(0～2.5)MPa 4.准确度等级：≥0.5 %FS 5.介质温度：-30℃～105℃ | 33 | 只 |
| 5 | 压力变送器 | 1.电源：10～32V； 2.输出：4～20mA 3.精度：≥0.5 级 4.量程范围：0～2.5MPa 5.工作温度：-20℃～85℃ 6.介质温度：-20℃～85℃ 7.响应时间：T90≤10ms 8.防护等级：≥IP65 | 29 | 只 |
| 6 | 压力变送器 | 1.电源：8～32V； 2.输出：RS485 3.精度：≥0.5 级 4.量程范围：0～2.5MPa 5.工作温度：-20℃～85℃ 6.介质温度：-20℃～85℃ 7.防护等级：≥IP65 | 20 | 只 |
| 7 | 压力变送器 | 1、输出形式：4mA～20mA 2、供电电源：DC 24V（12V～32V） 3、量程范围：0-2.5MPa 4、准确度等级：≥0.5级 5、可重复性：±0.1％F·S 6、年稳定性：±0.1％F·S 7、非线性：±0.2％F·S 8、防爆标志：Exd II CT6 Gb | 10 | 只 |
| 8 | 温度传感器 | 1.额定测量范围：0℃～110℃； 2.保护设定值范围：T△n：45℃～110℃； 3.步长：≤1℃； 4.测量精度：±1℃ | 48 | 只 |
| 9 | 组合式电气火灾监控探测器 | 1.工作电源：AC/DC85～270V，功耗≤5W 2.温度监测：≥4路； 3.剩余电流监测：≥1路； 4.剩余电流测量范围：300mA～3000mA 5.温度监测范围：45℃～140℃ 6.测量精度：剩余电流1级，温度±1℃ 7.通讯方式：RS485接口，MODBUS-RTU 协议 ▲需提供《消防产品认证证书》，提供证书复印件并加盖投标人公章 | 7 | 只 |
| 10 | 组合式电气火灾监控探测器 | 1.工作电源：AC/DC85～270V，功耗≤5W； 2.温度监测：≥16路； 3.温度传感器：0℃～150℃ 4.测量精度：±1℃ 5.输入输出：≥2路开关量输入、≥2路继电器输出 6.通讯：RS485接口，MODBUS-RTU 协议 7.显示：LCD | 3 | 只 |
| 11 | 摄像机 | - 探测器像素：256×192； - 热成像镜头焦距：7mm； - 最大分辨率：2336×1752； - 可见光像素：≥400万； - 透雾功能：电子透雾； - 补光类型：红外； - 最大补光距离：≥30m； - 火点侦测距离（最远）：≥86m； - 吸烟检测：支持； - 吸烟检测距离（最远）：≥11m； - 打电话检测：支持； - 打电话检测距离（最远）：≥30m； - 支持DC12V±20%宽压供电，支持PoE供电 | 13 | 只 |
| 12 | 网络摄像机 | - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥80m - 镜头焦距：3.6mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 10.周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； | 6 | 只 |
| 13 | 智能手持终端 | 1.处理器：≥2.0GHz 2.内存：≥2GB RAM+16GB ROM 3.显示屏：≥5.5英寸 4.分辨率：≥1440*720 5.电池：3.8V5000mAh锂聚合物电池 6.摄像头：≥800万像素 7.防护等级：≥IP68 | 3 | 只 |
| 14 | 网络摄像机 | - 传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS； - 像素：≥1600万； - 最大分辨率：≥8192×1800； - 最大补光距离：≥400米； - 补光灯：≥7颗（红外灯）； - 镜头焦距：电动变焦5.5mm～220mm； - 智能说明：周界防范、人群分布图、车辆密度 、周界防范、视频结构化，人脸识别； - 人脸识别：≥支持6种属性，≥8种表情。； - 车辆密度：支持道路拥堵，停车上限和车辆拥堵报警功能 - 人群分布图：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 - 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍； - 最大Micro SD卡：≥512GB； - RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； - 音频输入：≥2路 - 音频输出：≥2路 - 报警输入：≥7路 - 报警输出：≥3路 - 模拟输出接口：≥1路 | 1 | 个 |
| 15 | 服务器 | - CPU主频：≥2.8G、 - CPU功耗：≤90W - 内存：≥32GB，插槽≥4根，最大支持256GB - 硬盘：≥4T，转速≥7200转，SATA接口，速率≥6Gb/s | 1 | 个 |
| 16 | 智能视频监控服务器 | - 1.主处理器：64位高性能多核处理器； - 2.操作系统：国产操作系统； - 3.接入路数：≥256路； - 4.硬盘接口：≥12个； - 5.单盘支持：≥20TB； - 6.网络带宽：≥768Mbps - 7.网络接口：≥4个RJ-45，10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口； - 8.功耗：工作（满接硬盘）：≤250W工作（不含硬盘）：≤120W额定：≤550W - 9.人脸检测：≥192路 - 10.人脸库容量：≥50万张图片 - 11.人脸识别：≥256路 - 12.通用行为分析：≥192路 - 13.历史抓拍库容量：≥1000万 | 1 | 台 |
| 17 | 拼接屏 | 55寸拼接屏（1.7mm拼缝）（数量：3×3）： 1.屏幕单元尺寸：≥55寸，类型：DID FHD LED，响应时间：≤8ms； 2.物理拼接缝隙≤1.7mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°； ▲3.屏体亮度608cd/m²，对比度6080:1，屏体采用原装A+级液晶面板及以上；（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章） 4.液晶产品显示单元漏光度≤0.001cd/㎡。 5.产品出厂时坏点率须为0，且运行产生的坏点率不超过1ppm。 6.整机符合GB21520-2015能源效率等级1级要求。 7.具有监控自检技术，可实现背光LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 8.液晶屏达到绿色设计产品技术规范，符合T/CESA1018-2018标准。 9.液晶屏采用整机设计，非使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，非以支架或挡板替代，无任何裸漏在外的电源线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 10.所投产品要求通过电器电子产品有害物质限制使用认证。 ▲产品要求通过CCC认证、环境标识产品认证，提供证书复印件并加盖投标人公章。 ★提供节能产品认证证书。 解码器： ▲1.设备背板的最大交换速率可达900GB/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲2.内嵌拼接处理器配置软件与设备采用高速以太网链接，带宽高度1000Mbps，支持无线和有线接入，支持多用户同时在线并下发数据，实时上屏和多客户端同步。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲3.具有强大的视频输入接口和输出接口的EDID管理。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲4.支持通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号切换、场景保存/调取、场景轮巡等操作。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲5.支持通过移动终端对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲6.具有在线对设备进行自检，所有板卡状态均可自检，可实现设备故障快速定位，大大降低设备运营维护成本。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲7.支持设置2200个用户场景，场景可设置为图片或视频，场景支持无缝切换；且支持多场景分组，结合真实使用场景需求，实现一键控制场景轮巡。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 ▲8.设备可靠性高，满足长时间稳定运行要求，平均无故障工作时间≥200000个小时。（提供第三方权威检测机构出具的报告复印件并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 18 | 工作站 | 1.CPU:≥2.5GHz 2.内存：≥8GB DDR4 3.硬盘：≥1T 4.显卡显存：≥ 2G 5.显示器：≥23.8 ★6.提供节能产品认证证书。 | 1 | 台 |
| 19 | 8路模拟量输入模块 | 1.供电电压：6-36V 2.功耗：≤200mW 3.电流量程：4-20mA 4.电流分辨率：1uA 5.精度：±1‰ 6.采样速率：200KHz/通道 7.输出：485MODBUS-RTU | 17 | 只 |
| 20 | 交换机 | 1.交流电源输入 2.交换容量：≥16Gbps 3.包转发率：≥12Mpps 4.下行端口：≥8个10/100/1000Base-T ▲需提供《电信设备进网许可证》，提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 14 | 只 |
| 21 | 网关 | 1.支持 4G 模块。 2.支持 MQTT 协议。 3.RAM:≥64MB 4.FLASH:≥64MB 5.支持CA证书，可内置ca.crt； 6.网口速率：≥10/100Mbps 7.支持硬件看门狗 | 10 | 只 |
| 22 | 网关 | 1.CPU主频：≥1.2GHz 2.内存：≥512M 3.SD卡：≥128G 4.RTC：内置实时时钟 5.无线通信：4G全网通 6.WAN：≥1路千兆网口 7.LAN： ≥1路百兆网口 8.RS485：≥2路 10.额定功耗：≤5W | 2 | 只 |
| 23 | 网关 | - CPU主频：≥1.4GHz - 内存：≥512M - 支持4G全网通 - 接口：≥2个网口 - 功耗：≤8W | 1 | 只 |
| 24 | 网关 | 1.CPU：4核A9，主频最高为1.4GHz 2.内存：≥512MB 3.网口：≥2个100M/10M以太网接口 4.RS485接口：≥4个 5.RS2S2接口：≥2个 6.输入电压：DC9～48V | 1 | 只 |
| 25 | lora无线网关集中器 | 1.LoRa 通道参数：≥2 2.LoRa 通讯距离:≥4500m 3.挂载节点：≥200个节点 4.网口：≥1个 5.串口：RS485/RS232 6.4G:支持 7.供电电压：DC9～36V | 6 | 只 |
| 26 | 阻燃电源线 | ZR-RVV3*1.0 | 2400 | 米 |
| 27 | 阻燃屏蔽双绞线 | ZR-RVSP2*0.75 | 2600 | 米 |
| 28 | 网线 | 4*2*0.57 | 13 | 箱 |
| 29 | 信息采集装置 | 1.显示容量：可显示-9~89层的火警信息，单个火灾显示盘最多可显示99个火警或反馈信息 2.线制：四线制，电源线（+24V、GND）和RS485信号线（485A、485B） 3.使用环境：户内，温度：-10℃～+50℃，相对湿度：≤95%（40℃，无凝露。） 4.使用电源：DC 24V ±20 % 5.整机功耗：≤2W | 1 | 只 |
| 30 | 枪机支架 | - 安装方式：壁装； - 承重：1.0kg； - 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 适配机型：适配M型/K型/B型/D型/F型枪机 | 6 | 只 |
| 31 | 电源适配器 | 1.能效：V5； 2.输入：AC180~260V； 3.输出：DC12V2A | 6 | 只 |
| 32 | 不锈钢重载支架 | 不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 33 | PVC线管 | DN25 | 220 | 根 |
| 34 | 镀锌管 | JDG，DN25 | 65 | 只 |
| 35 | 采集箱 | 1.规格：500*400*200 2.开关电源：24V 30W 3.含漏电保护器、二孔插座、五孔插座、BVR线、PVC线槽、卡规 | 21 | 只 |
| 36 | 数据采集箱 | 含lora终端、断路器、开关电源等 | 20 | 只 |
| 37 | 巡检芯片 | 1.产品尺寸：50*50mm 2.协议：ISO14443A 3.工作频率：13.56MHz 4.芯片：F08 5.读取距离：1-5厘米 | 500 | 只 |
| 38 | 辅料 | / | 1 | 宗 |
| 39 | 数据服务器 | - CPU主频≥2.4G - 内存≥64G - 硬盘：≥30T - 缓存：≥2G - GE网口：≥2个 - 电源：双电源 | 2 | 台 |
| 40 | 应用平台服务器 | - CPU主频≥2.4G - 内存≥64G - 硬盘：≥20T - 缓存：≥2G - GE网口：≥2个 电源：双电源 | 2 | 台 |

3. 验收标准

1）除另有规定外，投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

2）招标人在组织履约验收前，可根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。投标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3）投标人须保证所提供产品的技术指标必须满足或优于本项目采购需求中技术要求。项目进场后，中标设备的品牌、型号及技术参数须得到招标人确认后方可实施，安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因投标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，由投标人承担一切经济法律责任。

4）投标人须承诺所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

5）对于实际使用人和招标人分离的项目，招标人可邀请实际使用人参与验收。

6）如有必要，招标人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

7）所有设备安装部署到位，业务配置完成，设备安装、调试结束后，各项指标满足招标文件要求，并测试通过，投标人提供完整的系统技术文档，包括用户手册、常见故障分析和排除指南、配置文件等资料。

4. 其他要求

无

5. 实质性要求

（每条实质性条款加证明材料请勿超过255字符，若超过请分为两条）

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★与医院现有信息化系统充分融合，建立统一数据标准，将原有数据与实时数据分析并展示。 | 提供承诺函 |
| 2 | 拼接屏★提供节能产品认证证书。 | 供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 工作站★提供节能产品认证证书。 | 供证书复印件并加盖投标人公章。 |

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧后勤建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 15 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目技术方案 | 投标人针对项目背景、目标和需求分析、重难点分析及解决措施提供技术方案，对方案的总体设计开发策略、平台功能架构设计、平台网络架构设计、平台数据架构设计进行综合评分，本项最高得7分。 1. 方案理解全面具体，设计方案完整，实现思路科学、合理、完善，有详细的整体框架图，完全满足采购人需求的得7分； 2. 方案理解不够全面，设计方案有缺失，方案内容一般，能基本满足采购人需求的得4分； 3. 方案理解不足，设计方案内容较少，方案有明显缺陷的得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 7 | 是 | 否 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 对投标人所提供的项目实施方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得5分。 1. 整体施工方案描述清晰、详细，施工过程规范，进度计划、人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序的，得5分； 2. 整体施工方案详细程度较好，施工过程规范性较好，进度计划、人员配备较合理，有较好的质量监控程序的，得3分； 3.整体方案简单，施工过程规范性一般，进度计划、人员配备不合理，有简单的质量监控程序的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 投标人需拟定合理的售后服务方案，包括但不限于售后人员配置、服务响应时间和方式等，评委会对方案的完整性、合理性、可行性等方面进行打分，本项最高得5分。 1.售后服务方案内容非常完善、合理且可操作性强的，得5分； 2.售后服务方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的，得3分； 3.售后服务方案内容不完善、不太合理且可操作性差的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 培训方案 | 投标人根据项目特点提供完整的培训方案，包括但不限于培训计划等。评委会对方案的完整性、合理性、可操作性进行综合评分，本项最高得3分。 1.方案内容非常完善、合理且可操作性强的,得3分； 2.方案内容较为完善、较合理且可操作性一般的,得2分； 3.方案内容不完善、不太合理且可操作性差的,得1分； 4.未提供方案的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 评委根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品技术指标（参数）全部满足招标文件技术参数要求的得26分。打★为实质性参数，不满足视为无效投标；带▲项为重要参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣1分；其他参数为一般参数，允许负偏离，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 投标文件中提供技术参数偏离表及★项、▲项对应参数的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按规定提供不得分。 | 0 | 26 | 否 | 是 |
| 3.2 | 服务业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目案例的（合同建设内容须包含后勤管理系统或智慧后勤），有一个得1分，最高得2分。未提供的不得分。 提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.3 | 企业资质 | 投标人具有ISO27001信息安全体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27032网络空间安全管理体系认证证书、ISO27040数据存储安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO10015培训管理体系认证证书，每提供一种证书得1分，满分6分。 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 拟投入本项目的项目经理1人，具备高级工程师职称、信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书和信息系统业务安全服务工程师的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 拟投入本项目的项目技术负责人1人，具备人社部及工信部颁发的系统架构设计师（高级）、CISAW信息安全保障人员认证证书（安全运维）、CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）、注册信息安全工程师（CISE)证书的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 信息安全管理员 | 拟投入本项目的项目信息安全管理员1人，具备（网络安全类）高级工程师职称，网络通信安全管理员认证、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术I级）、注册信息安全工程师（CISE)证书的，每有一个得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 现场实施管理员 | 拟投入本项目的现场实施管理员1名：具备设备安装施工员、信息系统业务安全服务工程师、信息系统项目管理师和IT服务工程师；每有一个得1分，最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.8 | 项目组其他成员要求 | 拟投入本项目的项目组其他成员（不含项目经理、项目技术负责人、信息安全管理员、现场实施管理员）具备信息系统应用创新专业人员（系统工程师）、网络规划设计师、网络应用工程师、售后服务管理师的，每有一种证书得1分，本项最高得4分。 提供有效的资质证书复印件和开标前近3个月社保证明，以上材料需加盖投标人公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.9 | 产品能力 | 投标人所投软件产品相关模块应具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（所有者必须为投标人或其所投软件厂商并取得其授权，且所有软件著作权证书须是同一所有者）： - 医疗废水监控系统 - 电气安全监控系统 - 中央空调监控系统 - 锅炉安全监控系统 - 二次供水监控系统 - 信息安全数据中心管理平台 - 能耗监测管理系统 - 设备维修保养系统 - 后勤智慧巡检管理平台 - 后勤一体化安全智能综合管理平台或类似的辅助管理类软件系统 每提供一个得1分，最多得10分。 著作权名称不同，但功能相同的，提供相关证明文件，由评委判定。 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.10 | 环保证书 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 0 | 1 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。