常州市武进区政府采购

竞争性磋商

磋商文件

采 购 人：常州市武进区湖塘镇人民政府

项目名称：湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）

采购编号：JSZC-320412-SZDD-C2024-0018

采购代理机构：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

日  期：二〇二四年十二月

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	10

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	53

第六章   响应文件格式	57

- 第一章 采购邀请

项目概况 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2024年12月30日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320412-SZDD-C2024-0018

2.项目名称：湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）

3.采购方式：竞争性磋商。

4.项目预算金额：390万元（即：130万元/年）。项目最高限价：385.7万元（即：一标段：46.75万元/年；二标段：40.82万元/年；三标段：41万元/年）

标段划分：本项目共分3个标段，每个投标人可以同时参与3个标段，每个投标人最多可中一个标段。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-一标段 | 142 | 140.25 | 3年 | 长效管护范围：湖塘镇人民政府范围内排水设施；长效管护内容：管道（含检查井）维护的巡查、清通、管护、视频排查修复、污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理、汛期防汛工作；泵站设施的日常巡查，上报异常，泵站内保洁、泵站清理打捞及设施运维、控制柜维护等；招标人委托的其他工作。 其中实施区域如下： 一标段为；常武路西侧 二标段为；常武路东侧 三标段为；延政路南侧 |
| 02 | 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-二标段 | 124 | 122.46 | 3年 |  |
| 03 | 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-三标段 | 124 | 123 | 3年 |  |

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  R否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

R本项目专门面向R中小 □小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

☑是   □否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：无。

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月30日9点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2024年12月30日9点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区湖塘镇人民政府

地    址：常州市武进区人民中路639号

联系方式：顾先生

电　  话：13776838844

2.采购代理机构信息

名    称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司

地　　址：常州市天宁区博爱路博爱大厦15楼

联系方式：13813659896

3.项目联系方式

项目联系人：徐工

电　　　话：13813659896

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

第二章  供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 10 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用二次报价，磋商响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。 |
| 11 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算45日历天。 |
| 14 | 响应文件的提交 | 本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），胶装成册，作为项目归档使用。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：邮件。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 地 址：常州市天宁区博爱路博爱大厦15楼 联系方式：13813659896 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：代理费按发改价格【2011】534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费行为等有关问题的通知》计取执行； 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账 户：江苏晟泽工程造价咨询有限公司 开户银行：建设银行博爱路支行； 帐 号：32001626737059000010； 缴纳时间：领取成交通知书之前。 |

## 一   说  明

- 、采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购公告》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 6、竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7、对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 8、响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10、报价

10.1所有响应均以采购文件相应要求的方式报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11、磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12、响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13、响应文件的制作、签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 14、响应文件的提交

14.1本项目使用苏采云政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15、响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 16、响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 17、响应文件的开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守人员操作不力造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 18、磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19、资格审查和评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 20、确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21、成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 22、终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

22.1.5因重大变故，采购任务取消的。

- 23、签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24、询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25、代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章　评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1、 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书； | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 7 | 联合体 | 联合体协议书 | 格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | / |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体谈判，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目谈判和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 响应报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 2、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过苏采云政府采购一体化平台系统或其他同等公开方式以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过苏采云政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

2.7磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过苏采云政府采购一体化平台系统提交最终报价，供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA 电子公章。

2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.9最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3、最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1本项目对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：/。

- 4、磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：/_。

- 5、评审方法和评审标准

5.1项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 6、确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家或其他数量，则依次推荐二名或其他数量的供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7、报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

1、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

2、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3、本项目共分3个标段，每个投标人最多只能中1个标段。投标人如出现多个标段中标，按响应文件中所报的中标优选顺序排列，最靠前的作为中标标段，其余自动放弃。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 15 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（计算结果四舍五入保留两位小数） |  |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 8 | 针对项目范围周边环境，对本项目具体的服务内容，编制日常巡查与维护方案、清掏疏通方案、排查检测方案。实施方案专业、全面、可行的得8分；实施方案较专业、较全面、较可行的得6分；实施方案一般的得4分。未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目组织结构 | 5 | 项目组织结构明晰，人员投入充足，成员职责明确，技术实力可靠。人员充足且职责明确得5分；人员较充足且较职责明确得3分；人员一般的得1分。未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 8 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施,包括但不限于组织措施、技术措施、物资安排措施； 方案完整、可行，工期满足要求，工期提前有保证措施，进度计划与工期安排衔接对应，能完全满足项目实施要求，得8分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得6分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 安全保障措施 | 8 | 针对本项目的安全保障措施，包括但不限于：下井作业、密闭空间作业、有毒有害空间作业、用电安全措施： 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得8分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得6分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 重点、难点和解决方案 | 8 | 针对本项目实施的重点、难点和解决方案进行评审： 方案具体、可行，能满足项目实施要求，得8分；方案内容较好，能基本满足项目实施要求，得6分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得基本分4分；未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 服务响应及时性 | 3 | 承诺接到保修请求，在1小时内响应维修，4小时内维修人员到达现场，12小时完成维修，得3分；在2小时内响应维修，8小时内维修人员到达现场，24小时完成维修，得2分。在4小时内响应维修，12小时内维修人员到达现场，48小时完成维修，得1分。未提供不得分。 | 供应商提供相关承诺书，承诺须与供应商的实际情况符合并具可行性。 |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 企业综合实力 | 3 | 供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证的得3分。 | 提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 8 | 供应商自2021年1月1日以来承担的类似排水设施（或泵站）养护长效管理业绩，每有一个得2分，本项最高得8分。 | 时间以合同签订时间为准，须提供合同扫描件，否则不得分。未按要求提供的不得分。 |
| 3.3 | 拟投入设备 | 4 | 供应商为本项目配备或承诺配备CCTV检测设备2套，有1套得2分，共4分。 | （1）若为供应商自有，需提供设备发票扫描件，否则不得分； （2）若为供应商租赁，需提供设备租赁合同扫描件，否则不得分； （3）若承诺配备，供应商需提供相关承诺书。 |
| 3.4 |  | 4 | 供应商为本项目配备或承诺配备QV潜望镜设备2套，有1套得2分，共4分。 |  |
| 3.5 |  | 2 | 供应商为本项目配备或承诺配备卫星定位设备1套，有1套得2分，共2分。 |  |
| 3.6 | 拟投入车辆 | 4 | 供应商为本项目配备或承诺配备清洗专用车辆2辆，有1辆得2分，共4分。 | （1）若为供应商自有：需同时提供车辆登记证书扫描件和行驶证扫描件，否则不得分； （2）若为供应商租赁，需同时提供车辆租赁协议扫描件及车辆登记证书扫描件和行驶证扫描件，否则不得分； （3）若承诺配备，供应商需提供相关承诺书。 |
| 3.7 |  | 4 | 供应商为本项目配备或承诺配备抓斗清淤车辆2辆，有1辆得2分，共4分。 |  |
| 3.8 |  | 4 | 供应商为本项目配备或承诺配备为本项目配备吸污车2辆，有1辆得2分，共4分。 |  |
| 3.9 | 项目组人员配备 | 2 | 拟派项目负责人具有有效期内的市政公用工程二级级以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B证）的得2分。 | 需同时提供相关证书及投标人为其缴纳2024年9月-2024年11月社保证明扫描件，否则不得分。未按要求提供不得分。 |
| 3.10 |  | 2 | 项目组人员具有工程师及以上职称的，每有1名得1分，最高得2分。 |  |
| 3.11 |  | 2 | 项目组人员具有有效期内有毒有限空间作业证书的，每有1名得1分，最高得2分。 |  |
| 3.12 |  | 2 | 项目组人员具有有效期内的潜水员资格证书的，每有1名得1分，最高得2分。 |  |
| 3.13 |  | 2 | 项目组人员具有专职安全管理人员（或安全员C证）的，每有1名得1分，最高得2分。 |  |
| 3.14 |  | 2 | 项目组人员具有B2及以上驾驶证得2分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第四章　采购需求

一、采购要求

（一）采购清单：

| 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-一标段（常武路西侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 管养内容 | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 管网日常养护 | 疏通清理、日常巡查、管网排查等。保障管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | m | 32350 | 10 | 323500 |  |
| 2 | 泵站养护 | 泵站巡查、场地环境整理、保洁、绿化养护、垃圾打捞及清运 | 座 | 12 | 4000 | 48000 |  |
| 3 | 沿河截流系统巡查 | 日常巡查 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 下沿浜、裴家浜、崔家浜 |
| 4 | 零星维修 | 井盖更换、管网破损修复、泵池清淤、泵站范围内浮球、开关、围栏、监控等零星维修 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 需经甲方确认后方可实施，最终以实际完成的工程量结算 |
| 5 | 防汛、水环境应急响应 | 污染溯源、气囊封堵、抽排水、临时发电等临时应急工作 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 一标段合计/年 |  |  |  |  | 467500 |  |
| 7 | 一标段三年合计 |  |  |  |  | 1402500 |  |

| 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-二标段（常武路东侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 管养内容 | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 管网日常养护 | 疏通清理、日常巡查、管网排查等。保障管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | m | 26622 | 10 | 266220 |  |
| 2 | 泵站养护 | 泵站巡查、场地环境整理、保洁、绿化养护、垃圾打捞及清运 | 座 | 12 | 4000 | 48000 |  |
| 3 | 沿河截流系统巡查 | 日常巡查 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 何家浜、塘门浜 |
| 4 | 零星维修 | 井盖更换、管网破损修复、泵池清淤、泵站范围内浮球、开关、围栏、监控等零星维修 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 需经甲方确认后方可实施，最终以实际完成的工程量结算 |
| 5 | 防汛、水环境应急响应 | 污染溯源、气囊封堵、抽排水、临时发电等临时应急工作 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 二标段合计/年 |  |  |  |  | 408220 |  |
| 7 | 二标段三年合计 |  |  |  |  | 1224660 |  |

| 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-三标段（延政路南侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 管养内容 | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 管网日常养护 | 疏通清理、日常巡查、管网排查等。保障管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | m | 21200 | 10 | 212000 |  |
| 2 | 泵站养护 | 泵站巡查、场地环境整理、保洁、绿化养护、垃圾打捞及清运 | 座 | 26 | 4000 | 104000 |  |
| 3 | 沿河截流系统巡查 | 日常巡查 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 杨家浜、兴隆河 |
| 4 | 零星维修 | 井盖更换、管网破损修复、泵池清淤、泵站范围内浮球、开关、围栏、监控等零星维修 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 需经甲方确认后方可实施，最终以实际完成的工程量结算 |
| 5 | 防汛、水环境应急响应 | 污染溯源、气囊封堵、抽排水、临时发电等临时应急工作 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 三标段合计/年 |  |  |  |  | 410000 |  |
| 7 | 三标段三年合计 |  |  |  |  | 1230000 |  |

（二）1.上述清单综合单价均为全费用综合单价，投标单位报价时不得超过上述清单最高限价单价，否则作无效标处理。

2.零星维修，防汛、水环境应急响应清单项目为不可竞争费用，投标单位报价时不得改变该费用，否则作无效标处理。

（三）人员要求：承包方需在此项目至少安排2名巡查人员。

（四）项目服务质量要求：按照《武进区截流设施管理实施意见》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》等文件执行，接受区镇两级考核。

（四）长效管护内容及要求

1、管网及泵站管护要求：

（1）管网详细管护要求如下：

| 序号 | 主要工作内容 | 工作频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网巡查 | 一天不少于一次 |  |
| 2 | 河道巡查 | 一天不少于一次 |  |
| 3 | 管网疏通 | 一年全覆盖 | 包干价，不另外计费 |
| 4 | 井盖更换（24小时值守） | 配套巡查工作 |  |
| 5 | 雨水排放口排查 | 根据采购人要求，安排人员巡查 |  |
| 6 | 污染源溯源排查 | 根据采购人要求，安排人员排查 |  |
| 7 | 视频检测 | 具体任务要求根据采购人下达任务要求为准 | 每标段不低于5公里。配套同步实施相应的修复工作及安全生产措施。 |

（2）泵站详细养护要求如下：

| 序号 | 主要工作内容 | 工作频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站、控制柜巡查 | 一周不少于两次 |  |
| 2 | 物联平台巡查 | 一天一次 | 同时上报巡查台账 |
| 3 | 场地环境整理、保洁，绿化养护 | 全年 | 根据采购人要求 |
| 4 | 垃圾清运 | 根据实际情况及时清理 |  |

2、日常管护要求

要求中标人对日常巡查实行定人、定路段、定责职、定标准，确保管护范围内排水设施每天巡查到位，管护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保湖塘镇人民政府管护范围内排水设施排水通畅。

（1）安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查和夜间值班，配备必要的交通巡查工具，确保市政雨污主支管、窨井、篦口等排水设施，污水管覆盖范围内河道水质情况以及养护范围内的泵站有专人巡查管护，一天一巡，节假日不间断，并做好巡查台账记录，做到发现问题第一时间报告采购人。

（2）及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查管护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并于半小时之内通知采购人。采购人接到中标人通知后于一小时之内赶赴现场并发整改通知书。中标人需派员现场监督整改，直至整改到位后将相关信息反馈给采购人。

（3）根据采购人要求，由专职管线巡查员在巡查管线的同时，对湖塘镇人民政府范围内的河道进行巡查、拍照、辨别水质，对有污水出来的雨水排放口追本溯源，查找污染源，并做好台账记录。梳理排水户污水入网的位置、水量及责任主体，包括问题清单、入网点位、目测水量、排放主体，水印照片、管线简图等。加强雨水管网正向排查。

（4）对巡查范围内市政道路等新（改）建配套排水设施、排水接管户实施的内部雨污水管网的建设进行质量跟踪巡查，发现问题及时告知采购人；派员协助采购人做好对接管户接管前的验收工作。

（5）巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

（6）建立服务热线电话，对市民和媒体反映的问题，要认真调查处理，做到反应快捷，处理及时。

3、维护计划：

一、实施范围：湖塘镇人民政府污水管道。

二、负责污水管网设施的日常管理养护，定期进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现污水外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和抢修。

（1）污水管网维护(疏通、清理)：中标后15天内将年度污水管网疏通、清理计划上报至采购人，每月5号前按照当年年度计划分解上报疏通、清理污水管网的月度工作计划，由采购人审定后按计划进行，做到及时清理、疏通。在日常管护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。以管护范围内污水管网图为准对应每月疏通、清理路段的污水井盖进行标号，详细记录污水井个数；月底汇总统计形成报告上报采购人。采购人随时指派专业人员现场监督。

（2）污水管网疏通、清理包括：污水管道、窨井的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运及规范处置等，由中标人寻找有资质的处置单位（需向采购人提供相关单位的资质证明）处置，运输完成、处置完成后需向采购人提供相应台账资料。所清运的垃圾必须满足环保、卫生等相关要求。在保证污排水设施正常运行前提下，全年污水管网疏通、污水井检查全覆盖，只要发生堵塞、漫溢等情况立即组织疏通清理。根据采购人要求，加大重点区域污水管网疏通清理频次。

污水管网疏通、清理要求包括：管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象。

污水管网的淤泥收集、干化、外运及处置包含于管护单价中，由中标单位负责，运送至符合资质要求的淤泥接收单位，运输途中禁止“跑、冒、滴、漏”。所有淤泥的运输必须按照环保、安监、采购人及淤泥接收单位的要求，并做好相应的台账资料。

（3）巡查发现污水窨井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，2小时内更换到位并做好详细记录（更换前后的对比照片、路段及路灯号）并于当日下午17：00前形成书面报告，上报采购人。由于中标人更换不及时造成事故由中标人承担全部责任并进行赔偿。

（4）中标人疏通维护人员需严格按照武水[2009]97号《关于加强污水处理设施管护安全工作的有关规定》及武排水[2013]2号《武进区乡镇污水管网设施管护办法》进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

（5）非巡查管护原因造成的水患事故与抢修任务，在接到抢修任务后要在30分钟内快速到达现场进行作业，对排水管线和窨井堵塞造成的路面积水、积冰事故的，要在24小时内修复。抢修费用按签证结算。

（6）疏通过的管道及更换过的窨井井盖、井座等质保一年，（人为因素造成的除外），在此期间内如发现有堵塞或其他影响正常使用的情况，中标人有义务及时免费处理，如造成损失，由中标人负责与采购人无关。

4、维修计划：

（1）村庄管道部分：由村庄上报街道管道、检查井等问题；采购人下达的抢修任务，成交人均需在规定时限内进行安排实施。

（2）管道部分：定期对污水管道进行监测和巡检，‌及时发现和处理潜在的问题。

（3）采购人安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。

（4）采购人发出的派单成交人必须按要求及时全面的执行，否则按 500 元/次向采购人支付违约金。

（5）若由施工造成的维修质量问题，采购人应书面通知成交人并约定时间进行整改。成交人未按时间及时维修，采购人有权扣除维修费 1000-2000 元/次作为成交人向采购人支付的违约金。如果成交人在服务过程连续三次未按要求整改，采购人有权解除合同，并不免除成交人应支付的违约金。

5、防汛应急工作

主要负责管护范围内道路、低洼地积水，排水管道漫溢的防治、抢险工作。

（1）制定汛期科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期、台风等大暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令30 分钟内及时上岗到位。根据防汛部门及采购人要求配置24 小时值班人员及道路巡视人员。

（2）负责污水管、井的疏通、排水管渠的疏通。对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。

（3）负责记录并反馈积水时间、地点、面积、水深，查找积水的原因，并提出科学合理的整改方案。

（4）管护范围内泵站，在恶劣天气下，也加派人手进行巡查，确保泵站稳定运行，做好相关台账。

6、泵站养护内容和范围

（1）泵站巡查

运维管理单位应定期开展泵站的巡视和设施检查工作，巡视频率为每天一次，并做好巡查记录和台账。泵站日常巡视应符合下表要求，水量、液位等重要运行数据应每日记录。

| 泵站日常巡视要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查要求 |
| 1 | 控制系统 | 检测仪表显示正常，有报警时查明原因并解决。 |
| 2 | 控制柜 | 元器件和线路无老化或破损现象，螺丝无松动，电源和电缆连接安全可靠，外观良好；柜内保险丝、继电器和其他可更换元件正常。 |
| 3 | 井体 | 截流管、溢流管、排河口等外部构建完好；内部部件完好，井壁无泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落，管口、井底无淤泥、杂物，防坠设施完好。 |
| 4 | 潜污泵 | 运行时电流、电压正常，运行噪声及振动值正常，出水流量和出水压力值正常。 |
| 5 | 设施 | 围栏、盖板、门锁、地坪、标识牌等无损坏。 |
| 6 | 闸阀门 | 开启正常，密封有效。 |
| 7 | 提篮式格栅 | 定期观察并清理提篮内垃圾。 |
| 8 | 检测设备 | 通讯电缆、摄像头、液位计、流量计、雨量计、水质监测仪等设施正常。 |
| 9 | 水量 | 记录每日提升水量，形成运行台账。 |
| 10 | 其他 | 井内水位和流向正常，晴天时无污水外溢、河水倒灌。 |

2、水泵维护

水泵应定期维护检修，维护周期需满足下表要求：

| 水泵维护周期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 | 维护周期 |
| 1 | 检测电机线圈的绝缘电阻 | 1次/每年或运行2000h |
| 2 | 吊起水泵检查潜水电机引入电缆和密封圈 | 1次/1年 |
| 3 | 检查温度传感器、湿度传感器和泄漏传感器 | 1次/运行4000h |
| 4 | 修理或更换叶轮、耐磨环 | 当叶轮、耐磨环间隙大于2mm时 |
| 5 | 解体维修 | 当轴承或电机绕阻温度大于规定值或漏油密封损坏时 |
| 6 | 井内电缆及定位保护装置 | 1次/半年 |

3、附属构筑物维护

截流井、截流管、溢流管、排口以及截流槽、堰等附属构筑物需定期维护，且应符合下表的规定：

表1：

| 附属构筑物维护周期 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 | 周期 |
| 1 | 截流井清淤 | 1次/年 |
| 2 | 截流井烂渣装置清理 | 汛期1次/月，非汛期适当延长 |
| 3 | 爬梯、钢制扶梯、栏杆松动、锈蚀、缺损检查 | 1次/2年 |
| 4 | 排河口淤泥、杂物封堵检查 | 1次/年 |
| 5 | 管道疏通及泥沙清理 | 1次/年，可结合河道清淤实施 |

表2：

| 防倒灌设备维护周期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 维护项目 | 维护周期 |
| 1 | 拍门 | 转动销维护 | 1次/年 |
| 2 |  | 阀板密封圈更换 | 1次/3年 |
| 3 |  | 钢制拍门防腐蚀处理 | 1次/3年 |
| 4 | 闸门 | 门体防腐蚀处理 | 1次/2年 |
| 5 |  | 不经常启闭的闸门定期启闭 | 1次/月 |
| 6 |  | 电控箱元件防腐蚀检查 | 1次/半年 |
| 7 |  | 连接杆、螺母、导轨、门板的密闭性检查 | 1次/3年 |
| 8 | 鸭嘴阀 | 长期存放的阀门除污防锈 | 1次/年 |
| 9 |  | 密封面磨损检查 | 1次/半年 |
| 10 |  | 卡箍、螺栓、螺母的磨损和锈蚀检查 | 1次/半年 |
| 11 | 止回阀 | 连接螺栓、密封、垫片、机油等的检查 | 1次/年 |

（五）其他履约要求

1、投标人须承诺在养护期内安排专职人员及专职车辆，配合采购人实施日常巡查养护管理工作。专职人员及专职车辆需满足实际工作需要，投标人必须无条件服从采购人养护工作联合办公安排。采购人通知后，人员2小时内未到场的，扣除5000元/次；专职车辆4小时内未到现场的，扣除1万元/次。

2、汛期、台风、暴雨等情况，投标人必须无条件服从防汛部门及采购人的要求，积极配备人员、设施、设备，做好管护范围的防汛除涝工作。

3、本招标文件所列的设备要求仅为投标人完成该项目的最基本要求，当发生紧急或者特殊情况时，投标人须承诺根据招标人要求及实际情况增加设备以满足工作需求。

（六）安全培训、落实责任

1、中标人对污水设施的日常管理、疏通等施工过程中，要按照相关规范要求做好安全围护、安全警示标志等安保措施，保证施工作业人员、行人、交通车辆等的安全。

2、中标人应定期组织对员工岗位的专业技能培训和安全生产知识教育，特殊岗位要求持证上岗。

3、因污水窨井盖缺损，中标人未及时设置警示标志或未及时更换缺损井盖造成安全事故的，全部责任由中标人承担，并负责相应赔偿，与采购人无关。

4、管护工作的安全、环保、卫生等责任由中标人承担，与采购人无关。

（七）通沟污泥处置

通沟污泥干化后，剩余固废转运至有资质的单位进行处置，处置方式必须符合环保、卫生、主管部门等的要求。

整体处置方式必须与投标时一致。如投标人需要调整，必须提前报采购人或区水利局认可后方可实施，否则视为严重违约，采购人有权直接取消合同并追究中标人相关责任及要求中标人承担所有损失。

通沟污泥的转运及处置采用多联单管理，流程至终端。

（八）其他责任

1、做好污水管网设施的管理、维护、运行、考核等台帐工作。

2、配合水政、环保等执法部门对损害或严重影响排水设施正常运行的违法行为的调查取证工作。

3、接受行业主管部门的业务指导，服从采购人督查人员指挥，及时处理完成巡查中发现的问题，定期汇报管理情况，提出合理化建议。

二、合同履行期限：三年，合同一年一签。

三、报价方式

本项目报价为固定单价。报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何。

注：由于该管护内容具有一定的风险和危险性，需专业性和责任性较强的专业队伍承包，在报价的时候投标人需充分考虑由于管护过程中的风险，施工中导致自身或第三方事故的赔偿均由投标人承担。

四、付款方式

结算原则：固定单价，按实结算。

付款方式：

1、固定类费用：每年结算一次，根据年度服务期内每月考核结果汇总后支付实际管护费用。

2、按实结算类费用：每年结算一次，中标人提供年度服务期内实际发生的费用情况并经审计审定后支付。

五、考核制度

本项目实行月度考核，采取月度付款根据考核结果支付的方式。

附件：排水片区及集镇雨水管道长效管护项目月度考核表

| 考核项目 |  | 考核内容要求 | 分值 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网泵站维护管理（45 分 | 规章 制度 | 制定完善的规章制度并组织落实：日常管网管理制度 | 5 | 完全到位得满分，每缺一项扣1 分 |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：安全管理制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：维修岗位责任制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：巡检管理制度 |  |  |  |
|  |  | 制定完善的规章制度并组织落实：应急预案 |  |  |  |
|  |  | 其他相关专项规章制度 |  |  |  |
|  | 人员 配置 | 运维管理及作业人员配置完备：工种齐全 | 5 | 每缺一项扣1 分 |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：人数充足 |  |  |  |
|  |  | 运维管理及作业人员配置完备：持证上岗 |  |  |  |
|  |  | 配置专（兼）电工、安全员、资料员、下井管道工等人员 |  |  |  |
|  |  | 人员年龄、合同及保险到位 |  |  |  |
|  | 物资 准备 | 专业维护作业时配备专业的设备：QV | 5 | 对专业维护工作进行抽查，每缺一项扣1 分 |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：CCTV |  |  |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：有毒有害气体检测仪 |  |  |  |
|  |  | 专业维护作业时配备专业的设备：防毒面具 |  |  |  |
|  |  | 专用适合的运维车辆、器具、安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | 其他要求配备的专用物资 |  |  |  |
|  | 管网及泵站巡查 | 编制巡查台账 | 5 | 完全到位得满分，每项未达成扣0.5 分 |  |
|  |  | 定期巡查维护并每月上报巡查信息 |  |  |  |
|  |  | 及时处理相关问题 |  |  |  |
|  |  | 按计划做好泵站巡查、看护工作 |  |  |  |
|  |  | 及时上报发现的问题及整改台账 |  |  |  |
|  | 管网 运维 | 管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5 管径（≥DN300）或1/4 管径（＜DN300），无较大硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | 5 | 随机抽检至少30 处，每处不符合扣0.5 分 |  |
|  | 管网 检测 | 根据管网每年视频检测要求，需制定检测计划，做好报告并及时上报 | 5 | 随机抽查10段管网视频报告，按比例扣分 |  |
|  | 检查井 | 盖框：无较大的缺角破损 | 3 | 随机抽检至少20 处，每项不符合扣0.5 分。因井盖缺失造成人员车辆损伤，一次扣1分。检查井下沉为及时修复的，一处扣0.5分 |  |
|  |  | 井盖：无埋没、无丢失或无破损，井盖标识无错误，盖框之间高低差不大于2cm |  |  |  |
|  |  | 井盖缺失破损应在发现后半小时内更换 |  |  |  |
|  |  | 检查井下沉应及时修复 |  |  |  |
|  | 站容 站貌 | 建筑物外观整洁、无明显破损、渗漏、污染，构筑物清洁；设备设施齐全；站区道路完好、畅通、无破损；绿化完好；车辆停放有序；操作值守人员着装整齐、干净、文明礼貌。 | 3 | 随机抽检， 每一项不符合扣0.5分。 |  |
|  | 河道污染源排查 | 每日对河道排口巡查，对排污口按规范编号调查和形成报告。管道渗漏问题应有计划整改到位；对其他污染源整改做好配合工作。 | 3 | 酌情扣分 |  |
|  | 积水点巡查和整改 | 做好汛期积水点巡查、上报和整改 | 3 | 当年为及时完成的，每一处扣1分 |  |
|  | 养护验收抽检 | 根据上级主管部门的养护工作抽检计划，配合实施辖区内的抽检作业，包括现场数据交底、临时降水及封堵。 | 3 | 酌情扣分 |  |
| 污泥处置（10分） | 污泥规范化处置 | 管网疏浚、泵站清池的污泥应无跑冒滴漏外运，确保得到无害化处置；无其他偷倒行为。 | 10 | 发生偷倒行为不得分。查阅合同和联单，每一项不符合扣1 分 |  |
|  |  | 实行四联单管理，跟踪至处置终端。 |  |  |  |
| 事故抢修和应急预案演练（10 分） | 事故抢修 | 巡查发现、事故发生或街道报障、报修、投诉后2 小时内到达现场，组织调查、抢修。 | 5 | 未及时处理的或上报整改方案的，每发生一起扣0.5 分 |  |
|  |  | 处理完毕后应在1个小时内向报修人反馈处理结果 |  |  |  |
|  |  | 如不能即知即改的，应制定整改方案和计划上报行业主管部门 |  |  |  |
|  | 应急预案演练 | 根据制定的应急预案每年进行培训和演习不少于一次，并通知行业主管部门到场，根据演练情况及时完成应急预案完善与修订 | 5 | 到位的满分，未到位不得分 |  |
| 施工管理 (10) | 建立健全安全管理体系 | 明确和落实现场施工安全责任主体，要求安全责任到人，分级分层明确，健全各类安全生产台账，切实做好安全生产基础管理工作。 | 5 | 完全到位得满分，有一处不到位扣0.5 分。 |  |
|  | 现场管理 | 根据苏禹水（2018）35 号文关于进一步规范在建工程、管护、修复工程安全生产、文明施工的通知要求严格落实巡查、养护及现场施工作业 | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣0.5 分 |  |
| 安全文明作业（15 分） | 培训和持证上岗 | 污水设施运行维护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技能培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯及作业设备的使用方法及相关作业安全知识，考核合格后持证上岗 | 5 | 根据持证上岗率计算得分 |  |
|  | 安全生产作业 | 井盖开启后，必须立即采取安全措施，设置警示标志或围护栏 | 10 | 随机抽检，不到位的扣1 分。发生一起重、特大安全生产事故不得分 |  |
|  |  | 作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区 |  |  |  |
|  |  | 地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施 |  |  |  |
|  |  | 严格按照有限空间作业安全管理，重要作业需做好备案 |  |  |  |
|  |  | 每年不应发生重、特大安全生产事故 |  |  |  |
| 档案资料管理（5 分） | 设施运行维护台账 | 运营台账记录完整：巡查记录 | 5 | 随机抽检，有一项不到位扣0.5 分 |  |
|  |  | 运营台账记录完整：管网与泵站运行维护记录 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：水质水量记录 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：污泥运输处置 |  |  |  |
|  |  | 运营台账记录完整：其他 |  |  |  |
|  |  | 相关台账和记录清楚详细、装订规范、归档及时（可以是电子档） |  |  |  |
|  |  | 每季度台账于次季度度首月整理成册备查 |  |  |  |
| 社会评价（5分） | 社会 反响 | 无上级通报或新闻媒体曝光事件 | 2 | 每发生一起运营方原因造成的通报或曝光事件扣1 分 |  |
|  | 属地 反馈 | 运维范围内的属地政府（板块）对运维满意度反馈情况进行打分 | 3 | 满意率（以板块个数计）＞70%，得分；满意率≤70%，本项不得分 |  |
| 考核要求： |  | 以上考核项目，二次考核仍未整改到位的内容双倍扣分。 |  |  |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字确认： |  |  |  |  |  |
| 被考核单位签字确认： |  |  |  |  |  |

其他考核补充条款如下：

1、月考核分数95分以上(含95分)得月平均管护经费，即年管护费1/12；

2、月考核分数90分以上(含90分)－95分以下(不含95分)，与满分（100分）的分差，每1分，扣月平均管护经费的1%；（如94分则扣除当月管护经费的6%）；

3、月考核分数85分以上(含85分)－90分以下(不含90分)，与满分（100分）的分差，每1分，扣月平均管护经费的2%；（如89分则扣除当月管护经费的22%）；

4、月考核分数低于85分的，扣除当月全部管护经费。

# 第五章  合同格式

采购人（以下称甲方）:

投标人（以下称乙方）:

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

长效管护范围：湖塘镇人民政府范围内排水设施；长效管护内容：管道（含检查井）维护的巡查、清通、管护、视频排查修复、雨污水管内疏通的垃圾淤泥清运处理、汛期防汛工作；泵站设施的日常巡查，上报异常，泵站内保洁、泵站清理打捞及设施运维、控制柜维护等；招标人委托的其他工作。

- 合同价格：         元/年

本项目报价为固定单价。报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何。

注：由于该管护内容具有一定的风险和危险性，需专业性和责任性较强的专业队伍承包，在报价的时候投标人需充分考虑由于管护过程中的风险，施工中导致自身或第三方事故的赔偿均由投标人承担。

第三条 合同履行期限：三年（   年  月   日-   年  月  日），合同一年一签。前一年合同期满，经采购人考核合格后方可续签下一年合同。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。以审计金额为准。

4.付款方式：（1）固定类费用：每年结算一次，根据年度服务期内每月考核结果汇总后支付实际管护费用。

（2）按实结算类费用：每年结算一次，中标人提供年度服务期内实际发生的费用情况并经审计审定后支付。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第六章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议书（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“ 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第七章  响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

报价一览表

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。填报价格按三年总计价格填报。

- 三、报价明细表（实质性格式）

| 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-一标段（常武路西侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 管养内容 | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 管网日常养护 | 疏通清理、日常巡查、管网排查等。保障管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | m | 32350 |  |  |  |
| 2 | 泵站养护 | 泵站巡查、场地环境整理、保洁、绿化养护、垃圾打捞及清运 | 座 | 12 |  |  |  |
| 3 | 沿河截流系统巡查 | 日常巡查 | 项 | 1 |  |  | 下沿浜、裴家浜、崔家浜 |
| 4 | 零星维修 | 井盖更换、管网破损修复、泵池清淤、泵站范围内浮球、开关、围栏、监控等零星维修 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 需经甲方确认后方可实施，最终以实际完成的工程量结算 |
| 5 | 防汛、水环境应急响应 | 污染溯源、气囊封堵、抽排水、临时发电等临时应急工作 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 一标段合计/年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一标段三年合计 |  |  |  |  |  |  |

| 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-二标段（常武路东侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 管养内容 | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 管网日常养护 | 疏通清理、日常巡查、管网排查等。保障管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | m | 26622 |  |  |  |
| 2 | 泵站养护 | 泵站巡查、场地环境整理、保洁、绿化养护、垃圾打捞及清运 | 座 | 12 |  |  |  |
| 3 | 沿河截流系统巡查 | 日常巡查 | 项 | 1 |  |  | 何家浜、塘门浜 |
| 4 | 零星维修 | 井盖更换、管网破损修复、泵池清淤、泵站范围内浮球、开关、围栏、监控等零星维修 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 需经甲方确认后方可实施，最终以实际完成的工程量结算 |
| 5 | 防汛、水环境应急响应 | 污染溯源、气囊封堵、抽排水、临时发电等临时应急工作 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 二标段合计/年 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 二标段三年合计 |  |  |  |  |  |  |

| 湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）-三标段（延政路南侧） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 管养内容 | 单位 | 预估工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 管网日常养护 | 疏通清理、日常巡查、管网排查等。保障管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≥DN300）或1/4管径（＜DN300），无较大的硬块杂物。压力管道畅通，控制阀、放气阀完好，无故障现象 | m | 21200 |  |  |  |
| 2 | 泵站养护 | 泵站巡查、场地环境整理、保洁、绿化养护、垃圾打捞及清运 | 座 | 26 |  |  |  |
| 3 | 沿河截流系统巡查 | 日常巡查 | 项 | 1 |  |  | 杨家浜、兴隆河 |
| 4 | 零星维修 | 井盖更换、管网破损修复、泵池清淤、泵站范围内浮球、开关、围栏、监控等零星维修 | 项 | 1 | 60000 | 60000 | 需经甲方确认后方可实施，最终以实际完成的工程量结算 |
| 5 | 防汛、水环境应急响应 | 污染溯源、气囊封堵、抽排水、临时发电等临时应急工作 | 项 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 6 | 三标段合计/年 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三标段三年合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本项目报价为固定单价。报价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何。

- 由于该管护内容具有一定的风险和危险性，需专业性和责任性较强的专业队伍承包，在报价的时候投标人需充分考虑由于管护过程中的风险，施工中导致自身或第三方事故的赔偿均由投标人承担。

（3）零星维修，防汛、水环境应急响应清单项目为不可竞争费用，投标单位报价时不得改变该费用，否则作无效标处理。

## 四、中小企业声明函（如专门面向中小企业为实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类、工程类、服务类。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（如有实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期:

六、项目实施方案（自行根据评分细则编制）

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供磋商文件需求内容。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

致：（采购人或采购代理机构）：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署磋商文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：1、需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以磋商文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 十二、响应函（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的磋商文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本磋商文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、磋商文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 十三、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日

- 十五、中标优选顺序

常州市武进区湖塘镇人民政府、江苏晟泽工程造价咨询有限公司：

我单位经现场踏勘，对湖塘镇管污水管网长效管护项目（三年期）的竞争性磋商采购文件、资料、现场条件等进行了仔细研究，确定以下中标优选顺序：

| 序号 | 优选顺序 | 标段名称 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 第一优选 | 标段 |
| 02 | 第二优选 | 标段 |
| 03 | 第三优选 | 标段 |

注：本项目共分3个标段，每个投标人可以同时投3个标段，最多只能中1个标段。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日