常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：通用设备维保及零星维修服务

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

采 购 人：常州市排水管理处

招标代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	69

第七章   投标文件格式	77

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

2.项目名称：通用设备维保及零星维修服务

3.项目预算金额：人民币405万元

最高限价：人民币405万元/三年，人民币135万元/年，其中污水81万元/年，长效54万元/年。本项目以优惠率进行报价，投标人的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效投标处理。

4.采购需求：采购通用设备维保及零星维修服务，详见“第五章 采购需求”。

5.合同履行期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签。合同期满经招标人考核合格、双方同意，可续签次年合同，最多续签两次。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年12月23日14:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名    称：常州市排水管理处

地    址：常州市天宁区飞龙东路116号

联系方式：0519-85570873

2.招标代理机构信息

名    称：江苏中冠工程咨询有限公司

地　　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼

联系方式：0519-85581855

3.项目联系方式

项目联系人：朱先生

电　　  话：0519-85581855

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目以优惠率进行报价，中标单价=基准价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则中标单价=基准价×（1-10%），即中标单价=基准价×90%。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面方式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司； 联系电话：0519-85581855； 通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □招标人 ■中标人 收费标准：按三年预算总金额的0.8%计算并支付中标服务费； 缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。 收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室 账 号：1105020119000676959 |

投标人须知

## 一   说  明

- 招标人、招标代理机构、投标人、联合体

  - 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2   推广应用绿色建材

招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品

招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。

    - 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，招标人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由招标人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

具体要求：按实施方案优劣顺序排列。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 35 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（1-优惠率）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝[评标基准价/（1-优惠率）]×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 31 |  |  |
| 2.1 | 水泵维修方案 | 15 | 对投标文件中水泵维修方案进行技术评价，需包含水泵拆解、维修、安装的全过程方案：水泵维修方案包含所有零配件项目的维修步骤、细节描述清晰、且具有独到的关键质量控制方法的得11-15分；水泵维修方案覆盖绝大部分零配件项目的维修步骤，但细节表述不够清晰、无独特的关键质量控制方案的得6-10分；水泵维修方案覆盖较少零配件项目的维修步骤，细节描述较少、且无独特的关键质量控制方案的得1-5分；未提供水泵维修方案或仅搬运照抄招标文件维修要求的不得分。 | 须提供服务方案，否则不得分 |
| 2.2 | 格栅维修方案 | 10 | 对投标文件中格栅维修方案进行技术评价，需包含格栅拆解、维修、安装的全过程方案：格栅维修方案包含所有零配件项目的维修步骤、细节描述清晰的得8-10分；格栅维修方案覆盖绝大部分零配件项目的维修步骤、但细节表述不够清晰、的得4-7分；格栅维修方案覆盖较少零配件项目的维修步骤、细节描述较少的得1-3分；未提供格栅维修方案的不得分。 |  |
| 2.3 | 安全作业能力 | 6 | 投标文件中的有限空间作业方案详细可行，且能出具既往项目有限空间作业工作票（需体现投标单位名称、作业任务、安全防护措施、负责人签字）的得5-6分；投标文件中的有限空间作业方案较为详细可行，且能出具既往有限空间作业工作票的得3-4分；投标文件中的有限空间作业方案粗略且可行性不强，未能出具既往有限空间作业工作票的得1-2分；投标文件中有限空间作业方案描述不清或不符合国家相关规定，或未提供有限空间作业方案的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 34 |  |  |
| 3.1 | 业绩评分 | 5 | 投标人需提供自招标公告发布之日起3年内（以合同签订时间为准）与本项目类似的项目业绩，每提供一类得1分，本项最高得5分。 注：所提供的同一份业绩若含2类，则可得2分，以此类推。 | 须提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。业绩认定标准参照第五章“七、技术要求” |
| 3.2 | 人员要求 | 12 | 拟派人员持有低压电工证（应急管理局）、焊接与热切割作业证（应急管理局）、有限空间作业证的，每有一类特种作业证书得2分；同时提供2024年9月至2024年11月连续三个月为其缴纳社保证明材料的扫描件，并加盖投标人公章，每类有1份另得2分。本项最高得12分。 | 须提供证书及投标人2024年9月至2024年11月连续三个月为其缴纳社保证明材料的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.3 | 装备能力 | 6 | 投标人具备自有抢修车辆2辆及以上的得2分；具备自有登高车辆得2分；具备自有随车吊得2分，本项最高得6分。 | 须提供相关车辆行驶证的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
|  |  | 8 | 投标人具备自有机床、叶轮平衡机、电机烘干设备、电动起重设备等专用设备有1类得2分；本项最高得8分。 | 须提供投标人相关设备采购发票扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.4 | 场地 | 3 | 投标人具备固定维修场地，得3分。 | 须提供房产证或者租期至少满一年的租赁合同及能证明是正在使用的维修场地照片并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、项目基本情况

采购通用设备维保及零星维修服务服务。

服务期：自合同签订之日起三年，合同一年一签。合同期满经招标人考核合格、双方同意，可续签次年合同，最多续签两次。

预算价：人民币135万元/年。

- 二、项目工期

1.中标人在接到招标人的维修要求后，需在24小时内响应到达现场开展维修工作；3个工作日内开展维修作业。维修作业需在15个日历日内完成，定期保养作业需在7个日历日内完成，维修、保养的时间自招标人发出维修通知之日起计算（APP下达工单的以系统时间为准），等待甲供零件部件或其他招标人认可的情况除外。

2.招标人在防汛、抢修等特殊情况下，在发出维修通知时以书面、可追溯的电子记录（含微信、短信、APP工单等）形式注明该事项为应急抢修，中标人需在发出通知之时起2小时内响应并到达现场开展维修工作。

3.前款所指“xx小时内响应到达现场开展维修工作”，是指中标人及时响应维修需求，抵达现场分析判断故障原因、着手开展维修或应急处置措施，并非要求中标人需在xx小时内修毕交付。

- 三、项目地点

招标人指定地点，区域包含新北、天宁、钟楼三个行政区内一百多座雨污水泵站，五星、双桥浜等净水站及河道生态补水设施。

- 四、采购需求

1.本项目报价清单中维修保养内容均为固定单价，合同执行过程中按实际工作量签证计量结算。

2.本项目中标人应承担抵达维修现场后为维修开展的一切事宜及责任，清单中的维修费包括设备拆机、起吊（包括联系吊车的费用）、运输、装卸、保管、到场安装、调试、验收、检测、培训及相关服务等；

3.关于非清单维修内容的规定：招标清单中未列出而实际必须发生的配件及维修服务价格，价值在3000元以下的项目可由双方直接协商确定，价值在3000-50000元的项目送招标人指定审计单位审计并按审定价进行结算，价值在50000元以上的配件或服务由招标人另行组织采购；

4.报价清单（详见报价明细表）；

5.中标人的中标不代表其获得招标人所有设备的唯一维修资格，为保证城市排水设施的安全稳定运行,对于招标人财政预算条目中其他设备、中标人不具备对应维修能力的设备、发生超过上述第3款金额上限的非合同内容高值维修，招标人可经合法合规流程委托第三方进行维修。

- 五、安全责任及义务

1.投标人在中标后需与招标人签订安全生产协议，明确安全责任及施工单位专职安全生产管理人员。

2.中标人维修过程涉及施工中涉及（但不仅限于）登高架设作业、起重吊装作业、有限空间作业等作业的，应参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）及相关安全生产法律法规，作为合同专用条款。

- 六、维修质保期

维修质保期1年（自招标人签证确认之日起计算）。质保期内发生因维修项目质量问题导致的故障时，维修方须无条件返修。经双方确认非维修质量问题导致的故障除外（水泵维修中凡更换泵轴的，整台泵的质保期为18个月）。

- 七、技术要求

- （一）水泵维修技术要求

1.基本要求

（1）水泵需发外维修时，首先应由双方根据故障现象初步判断故障原因，对水泵进行拆解后再确定维修范围，招标人对实际维修内容进行逐一签证。除对故障零部件进行维修更换外，还应对水泵进行全面的检查，必要时进行相关维修。

（2）复杂故障的维修管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂，由中标人编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，中标人项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经招标人运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。

2.故障维修时全面检查的内容及要求（包括但不仅限于以下内容）

（1）检查外观是否有缺陷，电缆有否老化、绝缘是否符合设计使用要求，不符合经招标人确认后更换。

（2）水泵解体时需对泵轴进行清洗并检查轴磨损情况，超过公差允许范围的，经招标人确认后对泵轴进行维修或更换。

（3）检查耐磨环的磨损情况，如有明显磨损则需更换耐磨环，如发现耐磨环存在单边磨损现象则需告知招标人对水泵运行工况进行检查。

（4）叶轮：叶轮表面不应有裂纹、损伤及严重腐蚀，叶轮与轴联接不能有松动；校静平衡，最大外径处不平衡不能超过10g。对叶轮检查后由招标人确认后决定是否做动平衡或更换。

若进行叶轮动平衡，需提供动平衡前后叶轮去重打孔或切割的特写照片、动平衡重量达标的显示测量值照片、动平衡检测报告，签证资料三者必须齐全方可结算支付。

（5）机械密封：存在泄漏、破损现象的，经招标人确认对机械密封进行更换。

（6）密封件：水泵进行解体维修的，所有橡胶密封件均予以更换。

（7）机油：按设备出厂说明书要求更换对应牌号润滑油（绝缘油）。

（8）轴承：除轴承自身损坏之外，如有更换叶轮或因轴承内浸入泥沙污物经招标人确认需更换的，为确保载荷平衡及保证磨损一致原则，同时更换泵体全套轴承。

（9）定子：检查三相电感及绝缘值。如三相电感平衡而定子线圈热态绝缘值不足0.5MΩ或电机冷态对地绝缘值不足2MΩ的，需清理定子腔后进行浸漆烘干处理。若线圈出现烧毁等情况，或烘干后绝缘检查仍不过关的，经招标人确认后对线圈进行重新绕组。线圈重绕的，包含浸漆烘干费用。

（10）接线柱及接线端子：如有滑丝、破损或烧毁的，经招标人确认后更换。

（11）轴承座：清理内腔，有磨损情况的经招标人确认后更换轴承座（端盖）。

（12）冷却水套：使用外循环水的冷却水套应拆解冷却套进行清洗。

（13）泵轴：轴承档磨损的进行热镶套维修，泵轴断裂或叶轮安装段泵轴损坏的进行更换泵轴处理，泵轴需采用原材质（原材质等级低于2Cr13的按2Cr13更换），泵轴需经过符合原厂制造要求的热处理。

凡更换泵轴的，旧泵轴需由招标人经办人员现场确认进行破坏性切割，并提供带日期水印的照片作为签证资料。

（14）检查水泵三角吊架或链条的完好性，不完好的应报招标人同意后更换。

（15）紧固件：检查并拧紧所有外露紧固件，如有断裂或滑丝的进行更换或扩孔安装（不额外计费）。

（16）测试所有传感器，如有异常则更换相应电气元件。

（17）测试：空转检查，气压试验。

（18）招标计价清单中未列出的维修项目，除涉及更换高价值重要零部件的外，其余零星配件、措施不予另外计费。

4.水泵维修更换配件品牌及型号要求

| 配件名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 机械密封 | 浙江奉化釜用或同等档次 |
| 轴承 | 22KW及以下：哈/瓦/洛或同等档次 30KW以上及进口品牌水泵：SKF或设备原厂使用的品牌 |
| 转子镶套维修材质 | 原材质或2Cr13（择优） |
| 泵轴材质 | 原材质或2Cr13（择优） |
| 油腔室油液 | 长城32#机械油或原厂指定牌号 |
| 润滑脂 | 长城7014-1或原厂指定牌号 |
| 动力、控制电缆 | 上上或同等档次 |

5.其中关于轴承具体要求为：

（1）若维修的水泵为进口泵，必须采用SKF品牌或设备原厂使用的品牌轴承；

（2）如深沟球轴承为开式结构的，填充长城7014-1润滑脂；

（3）单列圆柱滚子轴承需为尼龙保持架形式（ECP），填充长城7014-1润滑脂；

（4）成对安装的单列角接触轴承需为自由配对形式，优先使用尼龙保持架（BECBP），无尼龙保持架型号的选用铜保持架（BCBM），填充长城7014-1润滑脂。

6.镶套维修特别规定

（1）转子轴或端盖（座）镶套维修时，金加工后的镶套层壁厚约2-3mm，套与轴需过盈配合20丝，必须采用加热镶套的形式，禁止使用液压压机等方式进行冷镶套。

（2）依照JB/T8563-2010《滚动轴承-水泵轴连轴承》的标准，对转子轴进行镶套修补时，要求镶套后的泵轴轴承段表面粗糙度为Ra0.8，需精车或磨削加工。机械密封段镶套后的表面粗糙度要求为Ra1.6。

7.更换泵轴特别规定

（1）更换泵轴的工作内容及费用包含原料、金加工、热处理、电机段矽钢片压装、转子动平衡等所有涉及泵轴加工更换的费用，不再接受任何其他相关费用的列支。

（2）新更换的泵轴表面金加工要求：外径公差h7，轴承段表面粗糙度为Ra0.8，机械密封段表面粗糙度为Ra1.6，叶轮键槽侧面Ra1.6、键槽底面Ra6.3，非装配部位表面粗糙度Ra12.5。

（3）凡更换泵轴的，旧泵轴需由招标人经办人员现场确认进行破坏性切割，并提供带日期水印的照片作为签证资料。

8.电机、电缆具体要求

（1）进行电机线圈重绕工作时，拆除的旧漆包线经破坏性处理后折抵给维修方。

（2）电机绕组线圈必须为QZY_2/180型的聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线，完成漆包线绕组镶嵌之后进行浸漆烘干。

（3）更换的电缆必须为潜水型电缆，能承受15m水深压力。

9.其他要求

类泵机械如潜水搅拌器、潜水推流器、螺杆泵、中开泵等设备的维修参照水泵维修的项目和费用执行。

10.水泵维修验收标准及质保要求：

（1）根据招标人安排分批进行维修，包括现场拆装、运输及调试；

（2）水泵应在招标人见证的情况下进行解体、拆卸；

（3）维修后按照《常州市排水管理处水泵发外维保验收记录表》的要求并填写电子工单（泵站所），由双方签字确认；

（4）维修后换下来的配件及附属装置，由中标人统一收集后移交招标人统一处理。

（5）需按招标人要求按时提交电子工单（泵站所）并纳入维修时效性考核。

- （二）格栅压榨机、闸门启闭机维修技术要求

1.基本要求

（1）格栅压榨机、闸门启闭机需维修时，首先应由双方根据故障现象初步判断故障原因，确定是否具备现场维修的条件。在现场拆解或返厂拆解后，双方再确定维修范围，招标人对实际维修内容进行逐一签证。除对故障零部件进行维修更换外，还应对格栅压榨机进行全面的检查，必要时进行相关维修。

（2）根据招标人的要求合理安排维修。

（3）维修之前，必须先进行有毒有害易燃易爆气体的检测，并做好防护；检测仪器须定期校验，合格后方可使用。

（4）复杂故障的维修管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂，由中标人编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，中标人项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经招标人运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。

（5）需要下井作业的，下井作业前监理必须到场审批后才能进行下井作业，下井作业按照《处有限空间作业安全管理规定》执行。

2.格栅压榨机、闸门启闭机维修更换配件材质及型号要求

| 序号 | 配件名称 | 材质及型号要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格栅耙齿 | 尼龙1010 |
| 2 | 格栅主轴 | 45#钢调质 表面防锈处理 |
| 3 | 格栅配件：耙齿轴、链板、鱼鳞挡渣片、槽导轮、回转轮、底部定位轴、耙齿轴滚动套、卡簧、垫片、开口销，钢丝绳、传动轮外壳、差动机构、运行偏心轮、固定栅条、机架等 | 不锈钢304 |
| 4 | 压榨机配件：螺旋输送机、螺杆压榨机筒体、叶片 | 不锈钢304 |
| 5 | 丝杆 | 实心杆、不锈钢304 |
| 6 | 启闭机、闸门门板、闸门门框、导轨等 | 球墨铸铁QT450 |
| 7 | 启闭机内变速齿轮（蜗轮）副 | 45号钢调质处理 |
| 8 | 所有紧固件 | 不锈钢304 |

5.验收标准：

（1）根据招标人安排有序进行维修，包括现场拆装、返厂维修的运输及调试；

（2）机械格栅、压榨机应在招标人见证的情况下进行解体、拆卸；

（3）闸门启闭测试：具备启闭测试条件的须进行全行程启闭测试，涉及渗漏相关维修的进行打水测漏（需额外封堵及水下作业的视情况由招标人决定）；

（4）试运转应无卡滞、异响、振动，电机无过载，链轮链条传动正常无跳齿现象，闸门启闭机限位装置设置合理、工作可靠；

（5）维修后将更换下的零配件交由招标人清点，5个工作日内由双方确认维修量并签证（维修方需提供维修、保养前后及过程的相关图片或视频）并按照招标人要求填写电子工单（泵站所）；

（6）维修后换下来的配件及附属装置，由中标人统一收集后移交招标人统一处理；

（7）需按招标人要求按时提交电子工单（泵站所）并纳入维修时效性考核。

- （三）行车维保技术要求

1.基本要求

（1）行车的定期保养作业需根据招标人的维保计划执行，中标人在执行维保前需提前通知招标人以免影响生产运行。

（2）招标人在使用过程中发现突发故障的行车会立即通知中标人进行抢修，对突发故障的行车需做到4小时内到场维修。当出现防汛等特殊情形下有权利对维修时间提出更严格的要求，中标人应合理安排自身员工的工作计划，满足招标人的相关需求。

（3）行车出现需更换配件等维修情况时，首先应由双方根据故障现象初步判断故障原因，对故障配件进行分析后再确定维修范围，招标人对实际维修内容进行逐一签证。除对故障零部件进行维修更换外，还应对行车进行全面的检查。

（4）行车在定期保养时，执行招标文件规定的相关项目保养服务。除规定项目外，还应对行车进行相关检查，如发现缺陷情况报招标人认可后进入维修程序并逐一签证。

（5）当招标人提出需要对行车进行除锈上漆的，需将行车工字钢上的锈层完全清除，最低达到GB/T 8923的Sa 2级，然后表面涂刷2道防锈底漆+1道黄色富锌漆。

（6）复杂故障的维修管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂，由中标人编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，中标人项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经招标人运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。

2.定期检查、保养的内容及要求（详见合同附表）

根据2023年3月1日施行的《常州市起重机械安全管理办法》，主要有以下条款：

（1）润滑系统维护

定期检查润滑系统，确保各润滑点油脂充足。避免设备摩擦损坏，延长使用寿命。

定期更换润滑油，根据制造商的建议周期进行操作，尤其注意使用高质量润滑油，以确保设备平稳运行。

（2）电气系统检查

定期检查电气线路和接头，确保所有连接紧固无松动，避免电气故障。

检查电缆外皮的完好性，发现磨损或老化应及时更换，避免漏电或短路。

确保控制箱干净无尘，防止灰尘和潮湿环境对设备的影响。

（3）结构和连接件检查

定期检查吊臂、钩、钢丝绳、滑轮等结构件，确保没有裂纹、变形或磨损，发现问题及时修复。

检查连接螺栓是否紧固，如有松动及时拧紧，防止零部件脱落。

（4）安全限位装置检查

定期检查安全限位装置，确保其能在极限位置及时切断电源，避免危险操作。

测试限位开关，确保工作正常，减少潜在事故发生的可能。

（5）制动系统检查

检查制动器性能，确保设备制动效果良好，防止制动失灵导致事故。

清理制动器周边区域的灰尘和油污，保持制动器清洁，确保其灵敏度。

（6）电气设备维护

定期检查电机、电缆和控制器，确保其正常运转，及时更换损坏部件。

清理设备周围尘埃，防止过多积尘影响电气设备散热，延长电机寿命。

（7）安全防护装置检查

检查限位器、重载保护器等安全装置，确保其正常运行，防止设备过载。

测试急停按钮，确保其在紧急情况下能够迅速切断电源，避免更大损失。

（8）遥控系统检查

对于配备遥控系统的起重机，定期检查遥控器电池和连接线，确保设备正常使用。

进行功能测试，确保遥控系统的操作灵敏可靠，及时处理遥控失灵问题。

（9）记录和文件管理

详细记录维护保养时间、内容和人员，建立完整的维护档案，以备查阅。

保留设备维护手册，按照手册建议进行设备的日常维护，避免违规操作。

（10）操作人员培训和安全意识提升

定期对操作人员进行安全培训，增强其设备操作的安全意识，确保规范操作。

鼓励操作人员主动报告设备异常，形成良好的沟通和反馈机制，及时发现问题。

规定维护保养周期：结合设备使用频次和环境因素，明确保养计划。

专业化维护保养要求：鼓励委托取得许可的专业维护保养单位进行设备维护，确保保养质量和专业性。

建立安全技术档案：明确设备保养记录的保存时间，至少保持两个定期检验周期内的记录。

事故应急预案：要求保养单位制定详细的事故应急预案，并定期组织应急演练，提升事故处置能力。

3.故障维修或招标人专项维修的工作内容及要求（详见合同附表）

（1）针对故障进行排查，确诊故障原因。

（2）对于需要更换的配件，由双方共同确认方可更换。

（3）对于普通维修及常规泵站工字钢除锈上漆需要搭设固定脚手架的，按计价清单中脚手架费用分次列支。

（4）在惠家塘泵站圆弧形轨道、江边厂进水泵房或其他层高超过10m的场所进行除锈上漆工作或特殊维修工作，需使用登高车作业以确保安全。

4.行车维保验收标准：

（1）根据招标人安排分批进行维修、维护保养，包括现场作业及调试。

（2）维修配件应在招标人鉴证的情况下进行拆卸更换。

（3）维修或保养后由双方签字确认（详见合同附表）。

（4）经维保后若因维保内容而无法通过特检院定期检定的，由中标人免费负责维修直至通过特检院检定验收。

（5）换下来的维修物件（中大件），（贴好标牌，泵站名称），每个月签单将物品带回泵站所。

（6）中标人应建立维修记录台账，对每台设备的维修时间、设备状态、拆解情况、维修内容、返回时间、试运行情况等内容，以便招标人及相关部门检查。

（7）双方对已完成的作业内容进行签证，一式三份，招标人一份，中标人二份，中标人在汇总结算时向招标人采购部门提供一份。

（8）中标人在对行车进行维修前，应与招标人确认设备原有状态。在维修后，与招标人一同确认维修内容和工程量，双方共同签字确认。并按要求填写电子工单。

（9）维修作业人员持证上岗（登高证、焊工证、电工证等）

（10）签证由附件3《起重机定期检查、保养记录表》组成。

（11）维修施工方案由中标人确定，经施工单位技术负责人审核，加盖单位公章，安全技术方案由监理工程师审核确认审核，加盖职业印章后执行。

（12）进入现场作业前，必须与安全监理取得联系，施工负责人对施工人员进行安全教育（危险源告知内容参考《常州排水管处设备维修外协单位登高作业申请表》），并进行安全技术交底内容见《常州市排水管理处泵站管理所安全技术交底》，做好书面记录和签字留档备查。【应急维修时间跟监理确定，手续后补】

（13）进入现场作业前，必须带好劳保用品和安全警示牌，每次对起重机械进行检查和检修，切断电源并在电源开关上悬挂严禁合闸警示牌。内容参考《常州排水管处设备维修外协单位登高作业申请表》，履行危险源告知及防护措施现场交底。（提供现场安全措施照片留档备查）

（14）开工前需要监理现场核查安全防护措施配备情况，内容参考《常州排水管理处设备维修外协单位登高作业前监理现场安全检查表》。

（15）维修后换下来的配件及附属装置，由中标人统一收集后移交招标人统一处理。

（16）需按招标人要求按时提交电子工单（泵站所）并纳入维修时效性考核。

- （四）电动执行机构维修技术要求

1.电动执行机构维修的内容及要求

（1）对电动执行机构进行相关检查，发现故障或故障隐患，须经招标人认可后方能进行维修。

（2）电动执行机构需要维修时，首先应由双方根据故障现象初步判断故障原因，对电动执行机构进行拆解后再确定维修范围，招标人对实际维修内容进行逐一签证。

（3）复杂故障的维修管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂，由中标人编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，中标人项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经招标人运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。

2.验收要求

（1）质量标准

引用《GB/T 24923-2010普通型阀门电动装置技术条件》，《JB/T 8219-1999工业过程测量和控制系统用电动执行机构》，《GB/T 28270-2012智能型阀门电动装置》，《GB 4208-2008外壳防护等级（IP）代码》，《GB/T 15479-1995工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》等相关标准。

（2）提供维保电子台账，具体要求如下：

①电子表格，内容包括电动执行机构所在位置、型号规格、生产厂家、生产日期、出厂编号、所属设备名称和状态，以及电动执行机构的测试电压、绝缘阻值、运行噪声和振动情况、维保日期等；

②维修/保养电动执行机构的现场照片和过程视频，且需要提交维修电子工单（泵站所）。

（3）维保结束后需填写《电动执行机构现场维保记录表》、《电动执行机构维修验收记录表》及电子工单（泵站所），由双方签字确认。

（4）需按招标人要求按时提交电子工单（泵站所）并纳入维修时效性考核。

（5）维修后换下来的配件及附属装置，由中标人统一收集后移交招标人统一处理。

- （五）粉碎格栅维修技术要求

1.质量要求

（1）维修后的粉碎格栅应不低于原品牌的使用性能。

（2）维修后试运转应无卡滞、异响、振动，电机无过载，设备各状态正常。

（3）维修服务质保期为1年，质保期内发生与维修服务内容相关的故障时，中标人需免费返修且不另行支付返修所涉及的配件和人工费用，以及其它相关费用；因返修而造成的设备停运，质保期同步顺延。

2.安全要求

（1）中标人在对设备进行起吊、装卸、运输、拆装、维修、调试时，必须遵照国家和招标人有关安全作业的规定和要求。

（2）中标人在对设备进行拆线、外运及接线安装前，必须与招标人使用部门负责人员确认设备与控制线路的对应关系及电路的通断情况。

（3）现场拆除返修、维修完成后现场安装，均须确保作业安全。

3.验收要求

（1）提供维保电子台账，具体要求如下：

①电子表格，内容包括电动执行机构所在位置、型号规格、生产厂家、生产日期、出厂编号、所属设备名称和状态，以及电动执行机构的测试电压、绝缘阻值、运行噪声和振动情况、维保日期等；

②维修/保养电动执行机构的现场照片和过程视频，且需要提交维修电子工单（泵站所）。

（2）维保结束后需填写附件2《通用设备维保验收记录表》及电子工单（泵站所），由双方签字确认。

（3）需按招标人要求按时提交电子工单（泵站所）并纳入维修时效性考核。

（4）维修后换下来的配件及附属装置，由中标人统一收集后移交招标人统一处理。

- （六）闸阀、止回阀等更换技术要求

1.施工准备

对施工现场进行全面检查，确保具备施工条件，特别是安全和环境条件符合要求。

主材为甲供（由招标人提供），由施工单位确认材料完好无损，符合设计和使用要求。

施工人员必须具备相应资质，严格按照相关操作规程施工。

2.阀门拆卸要求

在拆卸之前，确认管道内没有介质，并进行必要的排放和清洁。

使用适当工具，小心拆卸连接件，避免对管道和阀门本体造成损坏。

拆卸过程中，需标记管道方向和接口位置，避免安装时发生错误。

对拆卸下来的旧阀门，由中标人统一收集后移交招标人统一处理。

3.新阀门安装要求

安装前对新阀门进行检查，确保其型号、规格符合设计要求，并进行外观质量检查。

根据设计图纸，将阀门正确安装到指定位置，注意阀门的方向和开关位置是否正确。

阀门连接法兰或螺纹连接应确保紧固，连接处不得有漏气或漏水现象。

安装完成后进行静水或气密性试验，确认阀门无渗漏，启闭灵活。

4.施工完成后检查与验收

施工完成后，进行全面检查，包括阀门外观、连接处紧固性和密封性能。

验收时需根据规范要求进行压力测试，确认阀门在设计压力下无泄漏，启闭正常。

5.安全环保要求

施工和维修过程中必须严格遵守安全生产和环保规定，防止污染事故和人身安全事故的发生。

拆卸的旧阀门和废弃部件需按照由中标人统一收集后移交招标人统一处理。

6.资料归档

更换和维修过程中形成的所有资料，包括技术文件、检验报告、安装和维修记录等，需妥善归档，以便后期查阅。

- 八、服务要求

- （一）零星维修服务要求

1.基本要求

零星维修服务是指投标人提供维修所需的材料、零部件，对设备进行维修、更换、改造的工作，零星维修需服从招标人的时效性要求，投标人在响应投标时需充分考虑零星维修的应急性和特殊性，综合考虑报价。

2.质量要求

（1）对泵站各类专业设备的零星维修，需遵照设备说明书、厂家操作规范、业主技术要求实施，严禁暴力拆解、野蛮作业。

★（2）离子除臭、电动执行机构等专业设备在维修过程中需使用设备原厂或经原厂授权认可的零配件，以确保设备长期高效稳定运行。

3.维修过程管控

为了确保维修过程规范化、标准化，特制定以下维修过程的管控要求：

（1）维修前

维修前，甲乙双方需对现场维修内容进行确认，确保双方对维修项目的范围、配件及维修流程达成一致。

（2）维修中

隐蔽工程（如设备下井前）的维修需对相关项目进行再次复核确认，尤其是更换配件的数量、型号及设备的运行状态。例如对于格栅设备的维修，需重点检查并确认鱼鳞片、连接片、轴、回转轮等关键配件是否符合不低于原厂标准的质量要求，确保更换后的配件与设备的适配性和耐用性。

（3）维修后

维修完成后，需对设备的运行状态进行测试与确认，确保设备符合相关质量要求。同时，维修后更换下来的所有零配件应统一留在现场，由招标人清点确认后签证数量，最后移送至招标人指定的地点进行存放或处理。

（4）返修时效性要求

若设备出现返修需求，投标人应在24小时内到达现场确认故障情况，并在10个日历天内完成返修任务，确保设备的及时恢复运行，减少对生产和运营的影响。

- （二）其他要求

1.特种资质

本项目所需的行车等起重设备维修，中标人需在签订合同后一个月内确定特种设备维修的专业分包，提供分包合同、特种设备安装改造维修许可证（起重机械）、特种设备作业人员资格证。

特种设备的维修分包单位，需符合相关资质要求，须得到招标人的认可。

2.作业人员资格

在本项目中从事现场维修时，需要进行电工作业、金属焊接切割作业、起重设备维修、登高架设作业、有限空间作业等工作时，需派遣具有从业资格的服务人员持证上岗。若现场检查发现为无证人员，则必须更换服务人员、根据考核细则进行扣罚费用。

有限空间作业时第三方施工人员需具有有限空间作业操作证，且需经招标人确认属实。若总包单位没有相关资质，则需要专业分包，且分包单位需要得到招标人认可。

3.特种设备安装、改造、修理施工前告知规定

涉及重大维修、改造、新装等事宜的，特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造 、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工，告知不属于行政许可。

4.人员稳定性

中标人需保持维修队伍的相对稳定，现场维修人员购买人身意外险或雇主险，出现人员变动情况应及时填补空缺并书面汇报招标人，以保证招标人的维修进度。在中标人维修进度或质量不能满足招标人要求时，招标人有权利要求中标人增加维修人员数量或进行人员调换。中标人应对替代人员在参与作业前进行全面的作业培训，以保证维修质量和维修安全。

- 九、服务评价

1.持证上岗考核

中标人在维修作业时，需要进行电工作业、金属焊接切割作业、起重设备维修、登高架设作业、起重机械作业、有限空间作业等工作时，需派遣具有从业资格的服务人员持证上岗。如未持证上岗的责令更换人员，扣除服务费用500元/次，并且引起的安全事故责任和损失由中标人承担。

2.安全文明考核

（1）临时用电不规范，接线松动、未进行有效防过载、防漏电保护的，扣除服务费用200元/次。

（2）下井作业时，未执行外部申报与内部审批，无书面《有限空间作业审批表》及《有限空间作业安全票》的，扣除服务费用3000元/次。

（3）登高架设作业时，未提交经过审批的施工方案、安全技术交底书面记录的不得施工，擅自作业的扣除服务费用10000元/次。

3.维修质量考核

（1）同一设备在维修质保期内，超过一次返修后（即故障维修及初次质保返修后）的每次返修均扣除该项维修费用的20%或2000元（以高者为准），因返修导致的质保延期时间段内亦参考执行，招标人使用部门或运行管理科在对照往期维修历史后均有权直接进行考核扣罚。

（2）每季度由招标人使用部门进行一次维修质量服务评价，在每三个月为周期的评价期内若各类设备的累积返修比例超过15%，则对中标人进行约谈，要求其出具书面整改方案，同时按评价期内累积签证工程量金额的2%扣除服务费用。

4.签证资料考核

中标人在每两个月10日前按招标人要求的格式提交纸质及电子版的维修验收签证（泵站所需同步提交电子维修工单）及支付申报材料，以运行管理科签收日期为准，延期提交签证资料的扣除服务费用2000元/次，如遇法定节假日或不可抗力允予顺延。

5.考核扣款通知单（详见合同附件4）

- 十、违约中止或终止合同

1.在本合同执行过程中，招标人将不定期对中标人执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在招标人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招标人可根据情节的严重性，有权向中标人发出中止或终止合同的书面通知书并按后续条款进行处理：

（1）中标人未能在合同签订后一个月内确定特种设备维修专业分包的；

（2）中标人未能在合同签订后一个月内未提供现场维修人员人身意外险或雇主险的；

（3）中标人在一个月内3次以上未能在规定时间内响应维修任务；

（4）中标人超出规定时间仍未完成维修任务并导致招标人发生运行事故；

（5）中标人连续3个月考核得分小于80分的；

（6）中标人未履行投标时服务承诺的；

（7）其他违反本合同的情况。

2.招标人将对中标人的合同执行情况进行检查，一旦发现违反本招标要求、投标承诺和合同条款的情形，将及时通知政府采购主管部门采取以下一种或几种方式同时并处的形式追究中标人违约责任：

（1）暂停或取消中标人的中标资格、中止或终止与中标人签订的合同；

（2）要求中标人支付不高于履约保证金数额的违约金；

（3）三年内不得参与招标人任何有关政府采购、服务的招标项目；

（4）在下一期定点服务招标、评标中给予适当扣分。

- 十一、付款方式与质保说明

1.各项单价按中标人中标单价执行。

2.招标人及中标人双方按照实际工作量的签证，对照中标单价计算得出结算价格。

3.签证：中标人按规定格式在每两个月10日前对维修及服务签证资料进行汇总申报。

4.付款方式：根据签证工作量每两个月进行一次支付。

- 附件1《常州市排水管理处 通用设备维保及零星维修服务 计价清单》

常州市排水管理处 通用设备维保及零星维修服务 计价清单

| 序号 | 类别 | 子项 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用 | 统一计价 | 潜水电机线圈重新绕组 | QZY_2/180型聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线，含拆除旧线圈、新线圈绕组浸漆烘干 | KW | 93 |
| 2 | 通用 | 统一计价 | 干式电机线圈重新绕组 | QZY_2/180型聚酰胺亚胺漆、厚漆膜、180度温升铜质漆包线，含拆除旧线圈、新线圈绕组浸漆烘干 | KW | 71 |
| 3 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*2.5+1及以下 | 米 | 18 |
| 4 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*4+1 | 米 | 23 |
| 5 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*6+1 | 米 | 37 |
| 6 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*10+1 | 米 | 60 |
| 7 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*16+1 | 米 | 76 |
| 8 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*25+1 | 米 | 114 |
| 9 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*35+1 | 米 | 164 |
| 10 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*50+1 | 米 | 214 |
| 11 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*70+1 | 米 | 271 |
| 12 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*95+1 | 米 | 357 |
| 13 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*120+1 | 米 | 421 |
| 14 | 通用 | 潜水/干式同价 | 动力电缆 | 3*150+1 | 米 | 464 |
| 15 | 通用 | 潜水/干式同价 | 信号电缆 | 8芯及以下 | 米 | 6 |
| 16 | 通用 | 潜水/干式同价 | 信号电缆 | 9芯及以上 | 米 | 12 |
| 17 | 通用 | 统一计价 | 乙二醇冷却液 | 整机用量 | 项 | 300 |
| 18 | 通用 | 统一计价 | 下井作业 | 如需下井作业，包含气体检测、安全绳、排风扇机械通气等，但不涉及呼吸面具及潜水服等辅助措施的费用 | 次 | 714 |
| 19 | 通用 | 统一计价 | 下井作业 | 如需下井作业，包含气体检测、安全绳、排风扇机械通气等，且需要呼吸面具及潜水服等辅助措施的费用 | 次 | 2143 |
| 20 | 水泵维修 | 统一计价 | 叶轮动平衡 |  | 次 | 400 |
| 21 | 水泵维修 | 统一计价 | 整机电缆密封 | 含环氧密封及橡胶圈压紧处理 | 套 | 100 |
| 22 | 水泵维修 | 统一计价 | 渗漏保护传感器 | 探针或浮子开关，含内部接线 | 套 | 150 |
| 23 | 水泵维修 | 统一计价 | 热保护传感器 | 热敏电阻/热敏开关 | 套 | 121 |
| 24 | 水泵维修 | 特殊规格泵 | 金属密封垫片 | 整机用量 | 套 | 79 |
| 25 | 水泵维修 | P≤4KW | 电机烘干 |  | 台 | 150 |
| 26 | 水泵维修 | P≤4KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 179 |
| 27 | 水泵维修 | P≤4KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 171 |
| 28 | 水泵维修 | P≤4KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 243 |
| 29 | 水泵维修 | P≤4KW | 更换泵轴 |  | 根 | 457 |
| 30 | 水泵维修 | P≤4KW | 更换叶轮 |  | 只 | 700 |
| 31 | 水泵维修 | P≤4KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 136 |
| 32 | 水泵维修 | P≤4KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 100 |
| 33 | 水泵维修 | P≤4KW | 油腔室机油 |  | 项 | 79 |
| 34 | 水泵维修 | P≤4KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 50 |
| 35 | 水泵维修 | P≤4KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 29 |
| 36 | 水泵维修 | P≤4KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 57 |
| 37 | 水泵维修 | P≤4KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 200 |
| 38 | 水泵维修 | P≤4KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 900 |
| 39 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 电机烘干 |  | 台 | 214 |
| 40 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 500 |
| 41 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 643 |
| 42 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 400 |
| 43 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 更换泵轴 |  | 根 | 1029 |
| 44 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 更换叶轮 |  | 只 | 1286 |
| 45 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 457 |
| 46 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 150 |
| 47 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 油腔室机油 |  | 项 | 121 |
| 48 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 71 |
| 49 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 40 |
| 50 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 86 |
| 51 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 257 |
| 52 | 水泵维修 | 4＜P≤11KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 1571 |
| 53 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 电机烘干 |  | 台 | 314 |
| 54 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 1043 |
| 55 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 1000 |
| 56 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 550 |
| 57 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 更换泵轴 |  | 根 | 1857 |
| 58 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 更换叶轮 |  | 只 | 2071 |
| 59 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 743 |
| 60 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 257 |
| 61 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 油腔室机油 |  | 项 | 150 |
| 62 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 100 |
| 63 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 64 |
| 64 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 136 |
| 65 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 357 |
| 66 | 水泵维修 | 11＜P≤22KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 2143 |
| 67 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 电机烘干 |  | 台 | 357 |
| 68 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 1429 |
| 69 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 2571 |
| 70 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 714 |
| 71 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 更换泵轴 |  | 根 | 3429 |
| 72 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 更换叶轮 |  | 只 | 3571 |
| 73 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 571 |
| 74 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 400 |
| 75 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 油腔室机油 |  | 项 | 214 |
| 76 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 114 |
| 77 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 114 |
| 78 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 114 |
| 79 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 643 |
| 80 | 水泵维修 | 22＜P≤30KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 2857 |
| 81 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 电机烘干 |  | 台 | 400 |
| 82 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 1643 |
| 83 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 3714 |
| 84 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 929 |
| 85 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 更换泵轴 |  | 根 | 4429 |
| 86 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 857 |
| 87 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 457 |
| 88 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 油腔室机油 |  | 项 | 286 |
| 89 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 143 |
| 90 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 143 |
| 91 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 214 |
| 92 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 786 |
| 93 | 水泵维修 | 30＜P≤55KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 3571 |
| 94 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 电机烘干 |  | 台 | 457 |
| 95 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 3000 |
| 96 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 7429 |
| 97 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 1071 |
| 98 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 更换泵轴 |  | 根 | 4571 |
| 99 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 714 |
| 100 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 729 |
| 101 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 油腔室机油 |  | 项 | 257 |
| 102 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 143 |
| 103 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 171 |
| 104 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 286 |
| 105 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 857 |
| 106 | 水泵维修 | 55＜P≤75KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 4000 |
| 107 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 电机烘干 |  | 台 | 500 |
| 108 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 4000 |
| 109 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 9071 |
| 110 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 1214 |
| 111 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 更换泵轴 |  | 根 | 5429 |
| 112 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 857 |
| 113 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 929 |
| 114 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 油腔室机油 |  | 项 | 357 |
| 115 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 186 |
| 116 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 214 |
| 117 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 393 |
| 118 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 1143 |
| 119 | 水泵维修 | 75＜P≤110KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 4571 |
| 120 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 电机烘干 |  | 台 | 600 |
| 121 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 3571 |
| 122 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 13286 |
| 123 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 1400 |
| 124 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 更换泵轴 |  | 根 | 5000 |
| 125 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 更换叶轮 |  | 只 | 4571 |
| 126 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 1000 |
| 127 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 1000 |
| 128 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 油腔室机油 |  | 项 | 286 |
| 129 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 229 |
| 130 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 257 |
| 131 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 543 |
| 132 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 1714 |
| 133 | 水泵维修 | 110＜P≤160KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 5429 |
| 134 | 水泵维修 | P≥160KW | 电机烘干 |  | 台 | 929 |
| 135 | 水泵维修 | P≥160KW | 机械密封 | 整机用量 | 套 | 8000 |
| 136 | 水泵维修 | P≥160KW | 轴承 | 整机用量 | 套 | 18286 |
| 137 | 水泵维修 | P≥160KW | 转子或端盖镶套 |  | 处 | 1829 |
| 138 | 水泵维修 | P≥160KW | 更换泵轴 |  | 根 | 5429 |
| 139 | 水泵维修 | P≥160KW | 更换叶轮 |  | 只 | 5000 |
| 140 | 水泵维修 | P≥160KW | 更换耐磨环 |  | 只 | 1000 |
| 141 | 水泵维修 | P≥160KW | 更换轴承座(盖) |  | 只 | 1143 |
| 142 | 水泵维修 | P≥160KW | 油腔室机油 |  | 项 | 400 |
| 143 | 水泵维修 | P≥160KW | 轴承润滑脂 |  | 项 | 314 |
| 144 | 水泵维修 | P≥160KW | 橡胶密封件 | 整机用量 | 套 | 400 |
| 145 | 水泵维修 | P≥160KW | 电机接线柱 | 整机用量 | 套 | 800 |
| 146 | 水泵维修 | P≥160KW | 不锈钢水泵吊钩 |  | 只 | 2571 |
| 147 | 水泵维修 | P≥160KW | 维修费 | 拆机更换零部件的给付维修费（含运输/吊装） | 台 | 8000 |
| 148 | 格栅维修 | 统一计价 | 格栅现场维修费 | 在现场完成格栅维修的价格，包含维修人工费、辅料费用、交通费、材料运输费，偶尔发生的吊车费用也需包含承担（仅进行电气维修或自控系统维修或程序调试服务时，本子项不进行列支结算） | 台 | 4000 |
| 149 | 格栅维修 | 统一计价 | 格栅返厂维修费 | 经业主确认需返厂维修格栅的价格，包含维修人工费、辅料费用、运输费、吊车费等 | 台 | 6000 |
| 150 | 格栅维修 | 统一计价 | 格栅电气维修 | 控制箱内各类电气元件及线路的维修，包括但不仅限于接触器、热继电器、空气开关、端子排、按钮开关、指示灯、柜内线缆等电气元件的更换，含维修人工费 | 台 | 1000 |
| 151 | 格栅维修 | 统一计价 | 自控系统维修 | 更换PLC模块，含接线、程序灌注、调试费用及人工费 | 台 | 4000 |
| 152 | 格栅维修 | 统一计价 | 程序调试服务 | 无PLC硬件更换因程序出错或丢失时的程序灌注、调试费用及人工费 | 台 | 1000 |
| 153 | 格栅维修 | 统一计价 | 格栅机架维修 | 包含对格栅下部固定过水栅条、非过流区域不锈钢面板、机架框体进行整形、补充破损栅条等维修，若仅发生机架维修时不再另外列支钢丝绳格栅维修人工费 | 台 | 3357 |
| 154 | 格栅维修 | 统一计价 | 电机维修费 | 格栅/压榨机电机故障时发外维修费用，包含拆装及电机维修（含线圈重绕等所有电机维修内容），若仅发生电机、减速机维修时不再另外列支格栅维修人工费 | 台 | 514 |
| 155 | 格栅维修 | 统一计价 | 减速机维修费 | 格栅/压榨机减速机故障时发外维修费用，包含拆装及减速机维修（含齿轮更换、油封更换、油液补充等所有减速机维修内容），若仅发生电机、减速机维修时不再另外列支格栅维修人工费 | 台 | 1286 |
| 156 | 格栅维修 | 统一计价 | 更换减速机费用 | 拆除旧机、起吊安装新减速机、接线、调试(减速机甲供) | 台 | 1000 |
| 157 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 1m传动主轴 | 格栅宽度在1.2m（含）以下的主轴按1m标准核算 | 根 | 1500 |
| 158 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 1.5m传动主轴 | 格栅宽度在1.2m以上的主轴按1.5m标准核算，超过1.8m（含）的结算时该项单价以轴宽和1.5m的比值计算。 | 根 | 2143 |
| 159 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 耙齿轴1m标准 | 格栅宽度在1.2m（含）以下的耙齿轴按1m标准核算 | 根 | 171 |
| 160 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 耙齿轴1.5m标准 | 格栅宽度在1.2m以上的耙齿轴按1.5m标准核算，超过1.8m（含）的结算时该项单价以轴宽和1.5m的比值计算 | 根 | 221 |
| 161 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 槽导轮 | 主轴上用于耙齿轴定位、传动的非标轮制件，尺寸变化不影响计价 | 只 | 1286 |
| 162 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 传动链轮 | 主轴传动链轮及配套链条，型号变化不影响计价 | 只 | 829 |
| 163 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 链条 | 全套传动链条，型号变化不影响计价 | 套 | 164 |
| 164 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 回转轮 | 格栅底部用于耙齿轴回转的非标轮制件，尺寸变化不影响计价 | 只 | 600 |
| 165 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 定位轴 | 固定回转轮的不锈钢轴，尺寸变化不影响计价 | 根 | 500 |
| 166 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 尼龙耙齿 | 节距及栅隙按实际挑选，尺寸变化不影响计价 | 片 | 12 |
| 167 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 链板 | 布置在两端，用于耙齿轴间互联的链板，厚4mm以上，节距按实测选取（标准节距为150mm） | 片 | 15 |
| 168 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 鱼鳞挡渣片 | 格栅耙齿轴两侧挡渣用单片 | 片 | 10 |
| 169 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 耙齿轴滚动套 | 耙齿轴单侧的一份量 | 套 | 40 |
| 170 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 卡簧、垫片、开口销 | 以每根耙齿轴的用量为1套（6卡簧、6垫片、2开口销），尺寸变化不影响计价 | 套 | 28 |
| 171 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 轴承 | 常用为P210、P212、P214等，统一计费 | 只 | 300 |
| 172 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 路轨 | 实心304不锈钢长条，宽度厚度按原尺寸，尺寸变化不影响计价 | 米 | 64 |
| 173 | 格栅维修 | 回转式格栅 | 不锈钢挡水板 | 单价为元/米2，格栅两侧及底部挡水、挡垃圾用。维修时统一用3mm不锈钢板替代橡胶皮，根据实际长宽数据进行签证计价。 | m2 | 857 |
| 174 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 接近开关 | 欧姆龙格栅行走控制器，型号变化不影响计价 | 只 | 450 |
| 175 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 限位开关 | 欧姆龙格栅限位控制器，型号变化不影响计价 | 只 | 621 |
| 176 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 钢丝绳 | 单根不锈钢钢丝绳更换，直径8-12不等，长度12-28米不等，含钢丝绳锁具。型号变化不影响计价 | 根 | 1286 |
| 177 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 传动轮 | 用于传动两侧钢丝绳的轮。型号变化，不影响计价 | 只 | 1286 |
| 178 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 差动机构 | 翻耙机构、用于打开或关闭耙斗的传动装置。型号变化，不影响计价 | 套 | 3643 |
| 179 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 耙斗重锤 | 用于拉直钢丝绳 | 只 | 357 |
| 180 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 运行偏心轮 | 耙斗两侧用于运行传动的轮子，含偏心轴承及传动轮。型号变化不影响计价 | 只 | 2214 |
| 181 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 轴承 | 钢丝绳格栅传动过程中的所有轴承，型号变化不影响计价 | 只 | 250 |
| 182 | 格栅维修 | 钢丝绳牵引格栅 | 尼龙滚轮 | 耙斗两侧滚动轮 | 只 | 357 |
| 183 | 格栅维修 | 压榨机 | 螺旋叶片更换（无轴） | 经业主确认螺旋叶片损失无法整形的，每米长度的304不锈钢螺旋叶片的材料费用，不论螺旋直径大小。仅为材料费，维修费另计。 | 米 | 500 |
| 184 | 格栅维修 | 压榨机 | 螺旋叶片更换（有轴） | 经业主确认螺旋叶片损失无法整形的，每米长度的304不锈钢螺旋叶片的材料费用，不论螺旋直径大小。仅为材料费，维修费另计。 | 米 | 714 |
| 185 | 格栅维修 | 压榨机 | 螺旋叶片其中螺杆更换（有轴） | 仅为材料费，维修费另计 | 米 | 1429 |
| 186 | 格栅维修 | 压榨机 | 筒体、螺旋维修费 | 对筒体及螺旋叶片整形或更换维修的费用 | 台 | 2143 |
| 187 | 格栅 | 粉碎格栅 | 刀片 | 粉碎性格栅刀片【 热处理】 | 个 | 236 |
| 188 | 格栅 | 粉碎格栅 | 机械密封 | 粉碎性格栅机械密封【接触面碳化钨】 | 套 | 2286 |
| 189 | 格栅 | 粉碎格栅 | 轴承 | 粉碎性格栅轴承 | 只 | 514 |
| 190 | 格栅 | 粉碎格栅 | 转鼓轴承 | 转鼓轴承 | 只 | 671 |
| 191 | 格栅 | 粉碎格栅 | 转鼓机械密封 | 转鼓机械密封【接触面碳化钨】 | 套 | 3286 |
| 192 | 闸门维修 | 统一计价 | 启闭机底座固定 | 仅指底座需重新焊接或更换固定件等，底座水泥保护层的更换不在此列，含人工费 | 个 | 500 |
| 193 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换启闭机 | 须按原尺寸更换，含人工费 | 个 | 3000 |
| 194 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换丝杆防雨罩 | 不锈钢304材质，尺寸包干价，含人工费 | 个 | 429 |
| 195 | 闸门维修 | 统一计价 | 丝杆整形 | 含人工费 | 个 | 400 |
| 196 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换丝杆(Φ40) | 不锈钢304材质，含人工费 | 米 | 600 |
| 197 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换丝杆(Φ50) | 不锈钢304材质，含人工费 | 米 | 800 |
| 198 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换丝杆(Φ60) | 不锈钢304材质，含人工费 | 米 | 1000 |
| 199 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换手轮 | 钢制，手轮尺寸变化不影响计价（须满足最小手轮直径），含人工费 | 个 | 457 |
| 200 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门门板 | 按闸门规格计算面积，含人工费 | m2 | 9286 |
| 201 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门门框 | 按闸门规格计算面积，含人工费 | m2 | 4000 |
| 202 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门导轨（闸门规格＜DN500） | 含人工费 | 根 | 600 |
| 203 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门导轨（DN500≤闸门规格≤DN800） | 含人工费 | 根 | 800 |
| 204 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门导轨（DN800＜闸门规格≤DN1200） | 含人工费 | 根 | 1000 |
| 205 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门导轨（闸门规格＞DN1200） | 含人工费 | 根 | 1214 |
| 206 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门楔块（闸门规格＜DN500） | 含人工费 | 个 | 400 |
| 207 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门楔块（DN500≤闸门规格≤DN800） | 含人工费 | 个 | 500 |
| 208 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门楔块（DN800＜闸门规格≤DN1200） | 含人工费 | 个 | 643 |
| 209 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换闸门楔块（闸门规格＞DN1200） | 含人工费 | 个 | 714 |
| 210 | 闸门维修 | 统一计价 | 门板与门框间隙调整 | 含人工费 | 台 | 1000 |
| 211 | 闸门维修 | 统一计价 | 更换轴导架 | 含人工费 | 个 | 500 |
| 212 | 阀门更换 | 统一计价 | DN50 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 563 |
| 213 | 阀门更换 | 统一计价 | DN80 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 563 |
| 214 | 阀门更换 | 统一计价 | DN100 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 606 |
| 215 | 阀门更换 | 统一计价 | DN150 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 693 |
| 216 | 阀门更换 | 统一计价 | DN200 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 2857 |
| 217 | 阀门更换 | 统一计价 | DN250 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 3117 |
| 218 | 阀门更换 | 统一计价 | DN300 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 3464 |
| 219 | 阀门更换 | 统一计价 | DN350 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 3603 |
| 220 | 阀门更换 | 统一计价 | DN400 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 3810 |
| 221 | 阀门更换 | 统一计价 | DN450 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 4070 |
| 222 | 阀门更换 | 统一计价 | DN500 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 4070 |
| 223 | 阀门更换 | 统一计价 | DN600 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 4849 |
| 224 | 阀门更换 | 统一计价 | DN700 | 含材料、人工费（阀门甲供） | 台 | 5456 |
| 225 | 电动执行机构 | 统一计价 | 电源模块 | DC24V输出，含人工费 | 只 | 1501 |
| 226 | 电动执行机构 | 统一计价 | 相序检测模块 | 输入AC380v,2路DC24V信号输出，含人工费 | 只 | 1143 |
| 227 | 电动执行机构 | 统一计价 | 多功能模块 | 由远程控制电路及输入输出接口组成，含人工费 | 只 | 1571 |
| 228 | 电动执行机构 | 统一计价 | 调节型模块 | 输入电压:AC230V,工作制S5,输入信号4-20mADC,输出信号4-20mADC，含人工费 | 只 | 3143 |
| 229 | 电动执行机构 | 统一计价 | 电子行程 | 含人工费 | 只 | 2143 |
| 230 | 电动执行机构 | 统一计价 | 机械行程 | 含人工费 | 只 | 857 |
| 231 | 电动执行机构 | 统一计价 | 电子力矩 | 含人工费 | 只 | 1714 |
| 232 | 电动执行机构 | 统一计价 | 机械力矩 | 含人工费 | 只 | 714 |
| 233 | 电动执行机构 | 统一计价 | 智能控制器 | 含人工费 | 套 | 5900 |
| 234 | 电动执行机构 | 统一计价 | PLC控制板 | 含人工费 | 只 | 2857 |
| 235 | 电动执行机构 | 统一计价 | 液晶显示人机界面 | 含人工费 | 只 | 2543 |
| 236 | 电动执行机构 | 统一计价 | 箱体 | 材料:铝合金，含人工费 | 只 | 3143 |
| 237 | 电动执行机构 | 统一计价 | 增力机构 | 材料:铝合金，含人工费 | 套 | 2286 |
| 238 | 电动执行机构 | 统一计价 | 输出轴 | 含人工费 | 只 | 1698 |
| 239 | 电动执行机构 | 统一计价 | 蜗杆 | 含人工费 | 只 | 990 |
| 240 | 电动执行机构 | 统一计价 | 涡轮 | 含人工费 | 只 | 1286 |
| 241 | 电动执行机构 | 统一计价 | 花键轴 | 含人工费 | 套 | 1286 |
| 242 | 电动执行机构 | 统一计价 | 拨叉框 | 含人工费 | 只 | 314 |
| 243 | 电动执行机构 | 统一计价 | 丝杆连接套 | 含人工费 | 只 | 429 |
| 244 | 电动执行机构 | 统一计价 | 密封圈 | 整机全套，含人工费 | 套 | 857 |
| 245 | 电动执行机构 | 统一计价 | 交流接触器 | 输入电压:380VAC,50HZ，含人工费 | 只 | 400 |
| 246 | 电动执行机构 | 统一计价 | 接线盘公插头 | 含人工费 | 只 | 714 |
| 247 | 电动执行机构 | 统一计价 | 信号发送器 | 输入电压:24VDC,输出信号:4-20mADC，含人工费 | 只 | 1140 |
| 248 | 电动执行机构 | 统一计价 | 开度机构 | 指针式开度指示机构，含人工费 | 只 | 314 |
| 249 | 电动执行机构 | 统一计价 | 高精度电位器 | 高精度导电塑料电位器，含人工费 | 只 | 371 |
| 250 | 电动执行机构 | 统一计价 | 组合安装板 | 含人工费 | 只 | 1429 |
| 251 | 电动执行机构 | 统一计价 | 接线盒盖 | 含人工费 | 只 | 857 |
| 252 | 电动执行机构 | 统一计价 | 箱盖 | 含人工费 | 只 | 760 |
| 253 | 电动执行机构 | 统一计价 | 防尘罩 | 304不锈钢，含人工费 | 只 | 714 |
| 254 | 电动执行机构 | 统一计价 | 穿线管 | 304不锈钢，含人工费 | 米 | 143 |
| 255 | 电动执行机构 | 统一计价 | 304不锈钢手轮 | 各类型号统一计价，含人工费 | 只 | 1200 |
| 256 | 电动执行机构 | 统一计价 | 304不锈钢切换手柄 | 各类型号统一计价，含人工费 | 套 | 900 |
| 257 | 电动执行机构 | 0.37KW及以下 | 电机 | 含人工费 | 台 | 714 |
| 258 | 电动执行机构 | 0.55-1.1KW | 电机 | 含人工费 | 台 | 1143 |
| 259 | 电动执行机构 | 1.5-2.2KW | 电机 | 含人工费 | 台 | 1429 |
| 260 | 电动执行机构 | 3KW及以上 | 电机 | 含人工费 | 台 | 2143 |
| 261 | 电动执行机构 | P<1.5KW | 固态继电器 | 含人工费 | 只 | 1143 |
| 262 | 电动执行机构 | P≥1.5KW | 固态继电器 | 含人工费 | 只 | 1429 |
| 263 | 行车维修 | 小修 | 导绳器 | 10T | 只 | 571 |
| 264 | 行车维修 | 小修 | 导绳器 | 5T | 只 | 357 |
| 265 | 行车维修 | 小修 | 导绳器 | 3T | 只 | 279 |
| 266 | 行车维修 | 小修 | 导绳器 | 2T | 只 | 229 |
| 267 | 行车维修 | 小修 | 导绳器 | 1T | 只 | 171 |
| 268 | 行车维修 | 小修 | 吊钩总成 | 10T | 只 | 3816 |
| 269 | 行车维修 | 小修 | 吊钩总成 | 5T | 只 | 1295 |
| 270 | 行车维修 | 小修 | 吊钩总成 | 3T | 只 | 929 |
| 271 | 行车维修 | 小修 | 吊钩总成 | 2T | 只 | 707 |
| 272 | 行车维修 | 小修 | 吊钩总成 | 1T | 只 | 545 |
| 273 | 行车维修 | 小修 | 钢丝绳 | 10T | 米 | 38 |
| 274 | 行车维修 | 小修 | 钢丝绳 | 5T | 米 | 27 |
| 275 | 行车维修 | 小修 | 钢丝绳 | 3T | 米 | 18 |
| 276 | 行车维修 | 小修 | 钢丝绳 | 2T | 米 | 12 |
| 277 | 行车维修 | 小修 | 钢丝绳 | 1T | 米 | 10 |
| 278 | 行车维修 | 小修 | 断火限位 | 各型号统一计价 | 只 | 329 |
| 279 | 行车维修 | 小修 | 超载限制器 | 各型号统一计价 | 只 | 654 |
| 280 | 行车维修 | 小修 | 光电限位 | 各型号统一计价 | 只 | 929 |
| 281 | 行车维修 | 小修 | 重锤限位器 | 各型号统一计价 | 只 | 1071 |
| 282 | 行车维修 | 小修 | 行车控制电缆 | 各型号统一计价 | 米 | 40 |
| 283 | 行车维修 | 小修 | 接触器/开关等元器件 | 各型号统一计价 | 只 | 257 |
| 284 | 行车维修 | 小修 | 变压器 | 各型号统一计价 | 只 | 214 |
| 285 | 行车维修 | 小修 | 按钮盒 | 各型号统一计价 | 只 | 286 |
| 286 | 行车维修 | 小修 | 遥控手柄 | 各型号统一计价 | 只 | 857 |
| 287 | 行车维修 | 小修 | 集电器 | 各型号统一计价 | 只 | 286 |
| 288 | 行车维修 | 小修 | 液压油管 | 各型号统一计价，含接头制作 | 米 | 71 |
| 289 | 行车维修 | 大修 | 缝滑线 | 各型号统一计价 | 米 | 107 |
| 290 | 行车维修 | 大修 | 滑触线 | 各型号统一计价 | 米 | 140 |
| 291 | 行车维修 | 小修 | 行车动力电缆 | 各型号统一计价 | 米 | 37 |
| 292 | 行车维修 | 大修 | 穿线管 | 镀锌钢管 | 米 | 36 |
| 293 | 行车维修 | 大修 | 穿线管 | 塑料管 | 米 | 14 |
| 294 | 行车维修 | 大修 | 变频器 | ＞3.7kw | 只 | 5143 |
| 295 | 行车维修 | 大修 | 变频器 | ≤3.7kw | 只 | 4361 |
| 296 | 行车维修 | 大修 | 变速箱 | 10T | 只 | 9676 |
| 297 | 行车维修 | 大修 | 变速箱 | 5T | 只 | 6542 |
| 298 | 行车维修 | 大修 | 变速箱 | 3T | 只 | 5588 |
| 299 | 行车维修 | 大修 | 变速箱 | 2T | 只 | 4702 |
| 300 | 行车维修 | 大修 | 变速箱 | 1T | 只 | 3952 |
| 301 | 行车维修 | 大修 | 起升电机 | P＞7.5KW | 台 | 4429 |
| 302 | 行车维修 | 大修 | 起升电机 | 3＜P≤7.5KW | 台 | 3000 |
| 303 | 行车维修 | 大修 | 起升电机 | P＜3KW | 台 | 2571 |
| 304 | 行车维修 | 大修 | 软起动电机 | 各型号统一计价 | 只 | 1929 |
| 305 | 行车维修 | 大修 | 小车电机 | 各型号统一计价 | 只 | 500 |
| 306 | 行车维修 | 小修 | 大车限位 | 各型号统一计价 | 只 | 714 |
| 307 | 行车维修 | 大修 | 大车电机 | 各型号统一计价 | 只 | 1000 |
| 308 | 行车维修 | 大修 | 大车车轮轴 | 各型号统一计价 | 根 | 143 |
| 309 | 行车维修 | 大修 | 大车主动轮、被动轮 | 各型号统一计价 | 只 | 429 |
| 310 | 行车维修 | 大修 | C型钢 | 各型号统一计价 | 米 | 107 |
| 311 | 行车维修 | 大修 | 定滑轮 | 各型号统一计价 | 只 | 429 |
| 312 | 行车维修 | 小修 | 起升限位器 | 行车启升限位器（3T） | 只 | 500 |
| 313 | 行车维修 | 小修 | 小修人工费 | 更换类别为小修的费用 | 次 | 1286 |
| 314 | 行车维修 | 大修 | 大修人工费 | 5T以下更换类别为大修的费用 | 次 | 2571 |
| 315 | 行车维修 | 大修 | 大修人工费 | 5T(含)以上更换类别为大修的费用 | 次 | 3857 |
| 316 | 行车维修 | 小修 | 移动脚手架费用(含运费) |  | 次 | 386 |
| 317 | 行车维修 | 大修 | 升降机费用(含运费) |  | 次 | 1429 |
| 318 | 行车维修 | 独立项 | 行车刷漆 | 除锈后两遍防锈底漆、一遍黄色富锌面漆，各型号统一按长度计价，包工包料 | 米 | 180 |
| 319 | 行车维修 | 独立项 | 工字钢接长 | 各型号统一按长度计价，包工包料 | 米 | 3086 |
| 320 | 行车维修 | 独立项 | 年检代办 |  | 台 | 1214 |
| 321 | 行车保养 | 独立项 |  |  | 台 | 290 |
| 322 | 零星维修 | 离子除臭 | ION-218离子管 | 石英玻璃DN37mm，L=255mm | 根 | 2300 |
| 323 | 零星维修 | 离子除臭 | ION-818离子管 | 石英玻璃DN37mm，L=520mm | 根 | 1725 |
| 324 | 零星维修 | 离子除臭 | Bentax5-F离子管 | 石英玻璃DN32mm，L=530mm | 根 | 2070 |
| 325 | 零星维修 | 离子除臭 | SC-HP滤网 | 330*225*15mm | 个 | 345 |
| 326 | 零星维修 | 离子除臭 | 金属过滤器 | L*W*H=595*595*23mm，材质：铝合金框+金属丝网 | 个 | 345 |
| 327 | 零星维修 | 离子除臭 | 金属过滤器 | L*W*H=595*290*23mm，材质：铝合金框+金属丝网 | 个 | 207 |
| 328 | 零星维修 | 离子除臭 | PP过滤器 | L*W*H=595*595*46mm，材质：铝合金框+聚酯合成纤维 | 个 | 329 |
| 329 | 零星维修 | 离子除臭 | PP过滤器 | L*W*H=595*290*46mm，材质：铝合金框+聚酯合成纤维 | 个 | 246 |
| 330 | 零星维修 | 离子除臭 | PP过滤器 | L*W*H=395*490*46mm，材质：铝合金框+聚酯合成纤维 | 个 | 279 |

注：22KW 以上进口品牌水泵的特制形式的机封由甲方采购。

- 附件2《通用设备维保验收记录表》

| 使用部门 |  | 使用地点 |  | 设备名称 |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场编号 |  | 送修日期 |  | 修毕日期 |  | 返修标记 | 第（ ）次返修 |  |
| 维修质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备参数记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与故障前运行效果对比 |  |  | 正常 | （ ） | 异常 | （ ） |  |  |
| 震动及噪音 |  |  | 正常 | （ ） | 异常 | （ ） |  |  |
| 运行电流及信号传感 |  |  | 正常 | （ ） | 异常 | （ ） |  |  |
| 维保工作量签证及费用计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计价序号 | 类别 | 子项 | 名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  |
| 使用部门对维修内容工作量进行确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  | 负责人： |  |  |  |  |  |
| 运管科对维修费用进行确认： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3《起重机定期检查、保养记录表》

| 起重机定期检查、保养记录表（样表） 编号：________部门 ________号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  | 起重机编号 |  |  |
| 规格型号 |  |  | 生产日期 |  | 上次检查日期 |
| 维保人员 |  |  |  |  | 本次检查日期 |
| 部位 | 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 | 是否更换或维修 |
| 钢 丝 绳 | 1 | 钢丝绳直径减小达7%或钢丝折断数超标(一个捻距内折断数达到22根时) 捻距一根钢丝绳环绕一周的轴向距离 |  | 合格 不合格 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 2 | 是否有拧结,变形 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 3 | 压绳板是否紧固,变形,松动 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 4 | 绳卡间距是否大于钢丝绳6倍 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 5 | 当吊钩下降到地面时,钢丝绳在卷筒上是否留有三圈 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 6 | 当吊钩上升到最高限位动作时,吊钩与卷筒距离保证(50-150mm) |  | 实际大约 | 是（ ） 否（ ） |
| 吊 钩 | 7 | 是否有防脱钩装置 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 8 | 是否有裂纹,破口 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 9 | 横梁和扼板, 是否有裂纹 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 10 | 吊钩是否有变形或开口尺寸比原尺寸增加15％ |  | 是 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 11 | 吊钩衬套及心轴无卡死,无松动 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 12 | 吊钩连接螺栓是否紧固 |  | 是 无 | 是（ ） 否（ ） |
| 大 车 行 走 机 构 | 13 | 大车车轮运行是否平稳 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 14 | 走轮轮缘有无裂纹及磨损 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 15 | 大车车轮面有无压痕，凹陷及较重磨损 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 16 | 大车走轮有无啃轨现象 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 17 | 大车走轮与减速箱的连接螺栓是否紧固 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 18 | 减速箱,制动器有无异常，噪声 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 19 | 行程限位装置焊接是否牢固 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
| 小 车 行 走 机 构 | 20 | 小车轮轮缘有无裂纹 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 21 | 大小车轮组螺栓是否紧固 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 22 | 额定负载下降时制动是否可靠，有无制动不住的情况 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 23 | 制动器有无较重磨损 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 24 | 小车走轮运行是否平稳 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 25 | 小车走轮有无啃轨现象 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 26 | 减速机,制动器螺栓是否可靠 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 27 | 减速箱有无异常、噪声 |  | 有 无 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 28 | 制动器制动移动量是否合适 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 29 | 主梁各面是否有裂纹（特别是焊缝处） |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 30 | 终端缓冲器是否完好 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 31 | 梁架及路轨各连接螺栓是否紧固 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
| 电 器 系 统 | 32 | 控制箱内部电器安装是否牢固 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 33 | 电器元件及线路是否绝缘良好 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 34 | 大小车限位动作是否可靠 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 35 | 安全限位装置是否齐全可靠 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 36 | 控制手柄是否完好且操作灵敏可靠 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 37 | 检查信号灯、报警器是否完好 |  | 好 坏 | 好（ ） 坏（ ） |
| 润 滑 | 38 | 起升减速器定期换油 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 39 | 是否有漏油现象 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
| 外观 | 40 | 是否需除锈、防腐 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
|  | 41 | 清除积尘、鸟巢等杂物 |  | 是 否 | 是（ ） 否（ ） |
| 甲方： 乙方： 日期： 日期： |  |  |  |  |  |
| 说明：以上检查结果得出需进行更换或维修的情况，需得到甲方的确认后转入维修流程。 |  |  |  |  |  |

- 附件4《考核扣款通知单》

考核扣款通知单

（收据联）

项目名称：                             日期：       年      月      日

| 使用部门 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核扣款事由： 附：违约记录或照片 |  |  |
| 扣款金额（大写） |  |  |
| 服务方 |  | 甲方 |
| 项目负责人（签名） 年 月 日 |  | 甲方经办人（签名）： 甲方负责人（签名） 年 月 日 |

考核扣款通知单

（存根联）

项目名称：                             日期：       年      月      日

| 使用部门 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核扣款事由： 附：违约记录或照片 |  |  |
| 扣款金额（大写） |  |  |
| 服务方 |  | 甲方 |
| 项目负责人（签名） 年 月 日 |  | 甲方经办人（签名）： 甲方负责人（签名） 年 月 日 |

- 附件5《月度服务质量评价表（部门）》

1.考核标准：

1.1月度考核评分按照100分计算，按《月度考核表》检查情况进行打分，考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续三个月度考评不合格招标人有权终止合同。

1.2以优良95分计算，月度考核分≤95分的，扣除相应分值的扣款=（95-月度考核分）*当月服务费*1%元，相应扣款将在维保费用中直接予以扣除。

2.月度考核表

通用设备维保及零星维修服务 月度服务质量评价表

考核周期：        年    月份					          考核部门

| 考核内容 | 考核细则 | 考核分数 | 考核原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 （25分） | 1、乙方在接到维修通知（包括书面、电子形式）后需在24小时内响应并到达现场，每延误1次，扣5分。未在3个工作日内开展维修。每延误1次，扣5分。 2、对于甲方标注为应急抢修的通知，乙方需在2小时内到达现场；每延误1次，扣5分。 3、接到维修通知后，乙方需在15个日历日内完成维修，每延误1天扣3分，等待甲方零件等不可控因素不计入延误。 4、定期保养需在7个日历日内完成，每延误1天扣2分。因保养内容未执行到位，造成维修的，发生1次，扣5 分或执行违约和赔偿条款。 5、未按要求时间提交签证的，执行签证资料考核条款。 6、因响应、维修延误造成运行事故，扣除当月全部服务费 7、工单处理：维修完成后，电子工单需24小时内及时录入系统，出现1次漏录或录入错误扣2分。 |  |  |
| 维保质量 （40分） | 1、维修完成后设备稳定运行，无故障记录，每出现1次返修扣2分或执行维修质量考核条款。 2、维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分或执行维修质量考核条款。 3、因维保不当导致泵站内其他设备故障、停运的，单次扣除20分。 |  |  |
| 环境卫生 （15分） | 1、维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 2、维保作业结束后，更换下来的零部件未要求返还的，发生1次，扣5分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 按要求提供完善、准确的泵站维保签证及结算等材料。因材料存在瑕疵，每发现1项扣2分。 |  |  |
| 安全管理 （10分） | 1、造成安全事故，但未造成施工泵站停运等运行事故的，扣10分；造成施工泵站停运等运行事故或人员安全事故，扣除当月全部服务费。 2、施工现场应有完整的安全防护措施，未按规定穿戴防护装备，每发现1次，扣2分。 |  |  |
| 考核评定 | 考核得分在95分（含）以上的，全额支付对应合同价款。考核得分低于95分的，每扣1分扣除当月合同价款的1%。 |  |  |

本考核表一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方经办人：

甲方负责人：

- 附件6《安全生产协议》

协议单位：

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订通用设备维保及零星维修服务合同的同时签订本安全生产协议。

一、承包工程项目

1．项目名称： 通用设备维保及零星维修服务

2．作业内容：泵站

3．项目期限： 见合同

二、协议内容

1.为了切实加强施工现场安全生产管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

2．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地有权行政部门或单位的管理，并使施工项目达到相关部门的安全、文明、交通、环保等方面的要求

3．乙方应有安全管理制度，做好电工等工种的持证上岗的管理工作。

4．乙方必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

5．乙方在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等相关规定。

6．乙方应充分考虑到工作环境内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在服务期间如需下井作业需采取虑强制通风、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案、实行工作票制度，确保达到安全生产的目的，甲方不再进行另外的安全技术交底。

7.乙方在服务期间必须注意用电安全，专人负责监督接拆电缆作业，禁止带电作业。乙方有接受甲方的督促、检查和指导的义务。

8.乙方在涉及起重设备（包括外协吊车）的使用时，需充分考虑使用安全，禁止野蛮操作及无证操作，甲方不再进行另外的安全技术交底。

9.甲方有协助乙方搞好安全生产、用电安全以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方拒不整改，甲方可视情况进行每次1000---3000的经济处罚。对甲方违章指挥或其他不合理要求，乙方有权拒绝，并可向上级部门举报。

发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

10．在服务过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促现场服务人员自觉穿戴好安全防护用品。

11．贯彻谁作业谁负责安全的原则，作业期间乙方作业范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责。甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。

12．本协议订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家的有关法规不符合者按国家和常州市的有关规定执行。

14．本协议与合同同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

15.本协议一式六份，甲方三份、乙方二份、政府采购机构一份。

- 第六章   拟签订的合同文本

甲方：                                 合同编号：

乙方：                            	 	 签订地点：常州市飞龙东路116号

采购代理机构：江苏中冠工程咨询有限公司  签订时间:      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标的采购结果（招标编号：             ），签订本合同。

第一条 项目概况

1.项目名称：通用设备维保及零星维修服务

2.项目地点：常州市

3.乙方资质：

4.维修范围：甲方管辖范围内的各类通用设备维保及零星维修服务服务

5.服务期限：自      年    月    日起至     年    月    日止。

6.计价清单：见附件1。

第二条 合同文件组成

合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下：

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.招标文件及相关说明；

4.乙方中标的投标文件；

5.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第三条 履约保证金

1.合同签订后 30 日内，乙方将每年预算总价10%的履约保证金人民币（       元，大写         元整）汇入        ，开户银行：               ，账号：             ，汇款附言：通用设备维保及零星维修服务履约保证金

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.按照合同约定应退还的履约保证金在项目服务结束后15个工作日内无息退还给乙方。

第四条 合同价格与支付

1.合同价格

1.1本合同计价采用固定单价，固定单价按招标基准单价*（1-中标优惠率）方式确定，本合同中标优惠率     %，具体单价详见附件1《计价清单》。

本合同价款包括提供本服务所需的人工、材料、设备、运输、维修安装、管理费、利润、保险、规费、税金等全部费用。合同有效期内不作调整。

如果在履行合同过程中适用的税收发生变化，如税率的增减、增加或废除税种或现行规定的解释和使用的变更，都不再对合同价格进行调整、增加或减少。本合同涉及的发票均需按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。

1.2本合同预算合同总价为        元，该金额为申报预算总价，乙方实际完成的工作量由甲方使用部门进行签证。合同价款按单价和签证量进行计算，费用结算时需根据月度服务质量评价的对应奖惩比例计算实际支付金额。

1.3关于非清单维修内容的规定：招标清单中未列出而实际必须发生的配件及维修服务价格，价值在3000元以下的项目可由双方直接协商确定，价值在3000-50000元的项目送甲方指定审计单位审计并按审定价进行结算，价值在50000元以上的配件或服务由招标人另行组织采购。

2.价款支付

2.1合同价款根据单价和签证量进行计算。

2.2乙方在每两月10日前按甲方要求的格式提交纸质及电子版的维修验收签证及支付申报材料，以运行管理科签收日期为准，甲方根据签证工作量每两月进行一次支付。

2.3甲方应将服务费汇入以下乙方账户：

户名：          ；帐号：           ；开户行：          ，银行行号：

如乙方的账户信息错误或发生变更，须书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

第五条 双方权利与义务

1.合同生效后，甲方应在10个工作日内将泵站地点分布情况等有关事项告知乙方。维修前甲方负责将维修内容、维修地点及时告知乙方。

2.乙方的中标不代表其获得甲方所有设备的唯一维修资格，为保证城市排水设施的安全稳定运行,对于甲方财政预算条目中其他的设备、乙方不具备对应维修能力的设备、发生超过合同第四条第1.3款金额上限的非合同内容高值维修，甲方可经合法合规流程委托第三方进行维修。

3.乙方维修进度或质量不能满足甲方要求时，甲方有权利要求乙方增加维修人员数量或进行人员调换，乙方应予配合并采取相应措施保证维修进度。

4.乙方应在接收到甲方使用部门的维修内容后，在规定期限内完成维修工作，出现需要甲方购买配件或其他特殊情况时应书面汇报甲方，以保证甲方的维修进度。

5.设备的解体、组装或隐蔽工程必须在甲方使用部门在场或许可的情况下进行（如：通过视频、拍照等）；如发现乙方未按此要求进行设备解体及组装，甲方有权要求乙方重新解体并组装，由此造成的一切损失（包括因此延误时间对甲方造成的损失）均由乙方承担。

6.乙方应做好故障零部件的登记工作，对拆解的部件合理放置并妥善保管，接受甲方的检查和确认。对更换下来的零部件等（重绕电机的废旧线圈除外）应交由甲方处置。乙方未交予甲方而自行处置的，甲方有权不予支付相关零部件的维修费用。

7.复杂事项的维修施工方案管理：根据设备损坏程度、结合中标单价预估维修费用超过2万元或设备本体故障情况复杂，由乙方编制设备维修方案、阐明维修重点和质量控制、安全保障措施，乙方项目负责人审核、签字并加盖单位公章，经甲方运行管理部门经办人核实费用后和使用部门经办人核实工作量，共同签字后方可实施，维修方案存档并作为签证资料的一部分。

10.甲方帮助协调乙方服务过程中遇到的突发情况。

第六条 服务要求

1.响应时间要求

1.1维修作业需在15个日历日内完成，定期保养作业需在7个日历日内完成，等待甲供零件部件或其他甲方认可的情况除外。

1.2甲方在防汛、抢修等特殊情况下，有权力对维修时间提出更严格的要求，乙方应合理安排自身工作计划，满足甲方的相关需求。

- 质量要求

2.1乙方维修质量和技术要求详见【八、服务要求 （一）零星维修服务要求】。

2.2维修完成后由甲方相关部门进行验收，维修质保期1年，自验收通过之日起计算。

其中水泵维修中凡更换泵轴的，整泵质保期为18个月。

2.3在质保期内因乙方内容相关的维修质量问题导致故障，则由乙方负责返修，由此产生的所有费用由乙方承担，同时质保期顺延6个月，延长后的质保期总时间不超过2年。经双方确认其他异常情况除外。

3.签证要求

3.1乙方在对设备进行维修前，应与甲方使用部门确认设备原有状态。在设备解体后，与甲方使用部门一同确认维修内容和工程量。

3.2在完成维修工作后，乙方应在一周内申请验收并及时制作签证资料。乙方会同甲方使用部门对已完成的作业内容进行签证时应填写附件2《通用设备维保验收记录表》一式三份，甲方使用部门一份，乙方两份（其中一份在汇总结算时提供给甲方采购部门）。

3.3乙方在每两月10日前按甲方要求的格式提交纸质及电子版的维修验收签证及支付申报材料（泵站所需同步提交APP电子工单），以运行管理科签收日期为准。

3.4乙方应建立维修记录台账，对每台设备的维修时间、设备状态、拆解情况、维修内容、投运时间、试运行情况等内容进行记录，以便甲方及相关部门检查。

4.安全要求

4.1乙方在对设备进行起吊、装卸、运输、拆装、维修、调试时，必须遵照国家和甲方有关安全作业的规定和要求。

4.2乙方在对设备进行拆线、外运及接线安装前，必须与甲方使用部门负责人员确认设备与控制线路的对应关系及电路的通断情况。

4.3保养和维修之前，必须先进行有毒有害易燃易爆气体的检测，并做好防护；检测仪器须定期校验，合格后方可使用。需要下井作业的，下井作业前监理必须到场审批后才能进行下井作业，下井作业按照《排水处有限空间作业安全管理规定》执行。

4.4双方在签订本合同的同时签订安全协议。

5.考核要求

5.1甲方可按招标文件的要求对乙方的服务情况进行考核，具体内容如下：

（1）持证上岗考核

乙方在维修作业时，若需要进行电气作业、焊接作业、起重设备维修等工作时，需派遣具有从业资格的服务人员持证上岗，如未持证上岗的责令更换人员，扣除服务费用500元/次，并且引起的安全事故责任和损失由乙方承担。

（2）安全文明考核

①临时用电不规范，接线松动、未进行有效防过载、防漏电保护的，扣除服务费用200元/次。

②下井作业时，未执行外部申报与内部审批，无书面《有限空间作业审批表》及《有限空间作业安全票》的，扣除服务费用3000元/次。

（3）维修质量考核

①同一设备在维修质保期内，超过一次返修后（即故障维修及初次质保返修后）的每次返修均扣除该项维修费用的20%或2000元（以高者为准），因返修导致的质保延期时间段内亦参考执行，甲方使用部门或运行管理科在对照往期维修历史后均有权直接进行考核扣罚。

②每季度由甲方使用部门进行一次维修质量服务评价，在每三月为周期的评价期内若各类设备的累积返修比例超过15%，则对乙方进行约谈，要求其出具书面整改方案，同时按评价期内累积签证工程量金额的2%扣除服务费用。

（4）签证资料考核

乙方在每两月10日前按甲方要求的格式提交纸质及电子版的维修验收签证及支付申报材料，以运行管理科签收日期为准，延期提交签证资料的扣除服务费用2000元/次，如遇法定节假日或不可抗力允予顺延。

第七条违约责任

- 1.乙方遇到特殊情况不能在合同规定的时间内完成维修任务时，应及时将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方，经甲方确认后可酌情延长作业时间，否则将收取误期赔偿费。

- 2.若乙方未能在合同签订后一个月内提供现场维修人员人身意外险或雇主险的，按违约终止合同。

3.若乙方未能在合同签订后一个月内确定特种设备维修专业分包的，按违约终止合同。

4.因乙方未能按时完成维修工作，或因维修质量问题影响甲方正常运行并造成运行事故的，除扣除该项维修工作全部维修费用外，乙方还应支付该项维修费300%或人民币30000元的违约金（以金额较高者为准），违约金不足以弥补损失的，乙方还应负责弥补甲方遭受的损失。

5.因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。

6.本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。

7.本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第八条 合同变更及终止

1.本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商，共同签署书面补充协议，经招标代理机构鉴证后生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

2.合同的解除

2.1如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

2.2在本合同履行过程中，如有下列情况出现，除扣除相应违约金外，甲方有权向乙方发出解除合同的书面通知书并扣除履约保证金：

- 中标人未能在合同签订后一个月内确定特种设备维修专业分包的；

- 中标人未能在合同签订后一个月内提供现场维修人员人身意外险或雇主险的；

（3）中标人在一个月内3次以上未能在规定时间内响应维修任务；

（4）中标人超出规定时间仍未完成维修任务并导致招标人发生运行事故；

（5）中标人连续3个月考核得分小于80分的；

（6）中标人未履行投标时服务承诺的；

（7）其他违反本合同的情况。

2.3发生以上情形的，除解除合同外，甲方有权采取以下方式追究乙方违约责任：

（1）三年内不得参与甲方任何有关政府采购、服务的招标项目；

（2）在下一期定点服务招标、评标中给予适当扣分。

2.4一旦甲方根据合同条款解除部分或全部合同，甲方有权按其认为适当的条件和方式将未完成维修的设备发由第三方维修。乙方应承担甲方将未完成维修设备交由第三方维修产生的额外费用（第三方维修价格与原合同维修价格之间的差价），以及因此而造成的一切损失。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

第九条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十条 保密

1.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等。

2.未经另一方的同意披露本合同保密信息的，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。

第十一条 通知和送达

1.合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。联络方法发生变更的，变更方应及时书面通知另一方。在另一方收到有关通知之前，另一方根据变更前的地址所作出的联络和通讯应视为有效。

甲方联系人：        ，电话0519-85570873，联系邮箱：

地址：江苏省常州市天宁区飞龙东路116号

乙方联系人：        ，电话            ，联系邮箱：

地址：

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收或无法送达的，自交邮后第3日视为已经送达。

3.合同履行中若产生争议而需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。

第十二条 不可抗力

1.任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以免除或部分免除由此造成的逾期等违约责任。

2.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力事件的具体情况书面通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后15日内提供相关证明。

第十三条 争议的解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如双方不能协商解决的，任何一方均可向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2.在争议及仲裁期间，除有争议条款外，其他条款继续有效，乙方不得以解决争议为由拒绝履行本协议中没有争议的其他条款。

第十四条  合同生效及其它

1.本合同经甲乙双方盖章、招标代理机构鉴证后生效。

2.本合同一式柒份，以中文书写，甲方肆份、乙方贰份、招标代理机构壹份。

第十五条 合同附件

1.本合同包括 6 个附件。

附件1《计价清单》

附件2《通用设备维保验收记录表》

附件3《起重机定期检查、保养记录表》

附件4《考核扣款通知单》

附件5《月度服务质量评价表》

附件6《安全生产协议》

2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下为附件及签署页，无正文）

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司

（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

通用设备维保及零星维修服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于_________（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

无

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________

日期：_____年_____月_____日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

项目名称：通用设备维保及零星维修服务

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（优惠率） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____% |

注：1.本项目以优惠率进行报价，中标单价=基准价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则中标单价=基准价×（1-10%），即中标单价=基准价×90%。

2.评审时以（1-优惠率）计算价格分。

3.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

4.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____________________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

项目名称：通用设备维保及零星维修服务

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

项目名称：通用设备维保及零星维修服务

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）水泵维修方案；

2）格栅维修方案；

3）安全作业能力；

4）其他。

- 8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

项目名称：通用设备维保及零星维修服务

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

- 9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2024-0199

项目名称：通用设备维保及零星维修服务

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

- 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料