常州市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：金坛区教育局学校消防维保项目

项目编号/包号：JSZC-320413-CZMY-G2024-0020

采 购 人：常州市金坛区教育基本建设与装备管理中心

采购代理机构：常州名源全过程工程咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	29

第七章   投标文件格式	42

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-CZMY-G2024-0020

2.项目名称：金坛区教育局学校消防维保项目

3.项目预算金额：330万元（110万元/年）；

项目最高限价：其中一包：884784元，294928元/年；二包：1013811元，337937元/年；三包：941754元，313918元/年；本项目按单价报价：有消防泵房校舍1.5元/㎡，无消防泵房校舍0.5元/㎡，面积按实际建筑面积结算。投标单价超过控制单价及投标总价超过采购最高限价的作无效报价文件处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （元/年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 金坛区教育局学校消防维保项目一包 | 294928 | 1 | 金坛区教育局及其下属公办中学、小学、幼儿园等消防设施设备、消防器材检查维护，保障其正常运行 |
| 02 | 金坛区教育局学校消防维保项目二包 | 337937 | 1 |  |
| 03 | 金坛区教育局学校消防维保项目三包 | 313918 | 1 |  |

- 说明：本项目共3个包，供应商可对本次采购的单个包或全部包进行响应，若某包实质性响应单位不足三家，则该包废标。定标时，每个供应商仅限中一个包，按包号顺序（即01、02、03）依次确定中标人，前面包已定为第一中标候选人的其他包的第一中标候选人资格自动取消，有相应包的第二中标候选人自动成为第一中标候选人，以此类推。

- 5.合同履行期限：3年；采用1+1+1的形式，合同一年一签定，年底考核满意度测评85分以下则不再续签；具体考核内容详见采购需求。

6.本项目是否接受联合体投标：■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：■否

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月30日至2025年01月06日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年01月22日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

3.1办理CA认证证书

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区教育基本建设与装备管理中心

地    址：金坛大道150号人社大厦

联系方式：13914303468

2.采购代理机构信息

名    称：常州名源全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区金沙科技金融中心B栋1202

联系方式：18015282560

3.项目联系方式

项目联系人：何女士

电      话：18015282560

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致报价不作相应扣除。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ☑无 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 12.2 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供合同价5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），合同期满经甲方验收合格后返还乙方履约保证金； |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州名源全过程工程咨询有限公司、常州市金坛区教育基本建设与装备管理中心； 联系电话：18015282560、13914303468； 通讯地址：常州市金坛区金沙科技金融中心B座12层、金坛大道150号人社大厦。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ☑中标人 收费标准：招标代理服务费按最高限价的1.5%/包计取，不足3000元按3000元计； 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 详见采购公告 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 详见采购公告 | 提供证书原件扫描件（如有） |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

□综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(投标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） |  |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| - 2.1 | 维保措施 | 8 | 针对本项目维保服务要求提供维保方案。方案专业、详细、可行得8分；方案较为专业、详细、可行得5分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 |  |
| - 2.2 | 管理措施 | 8 | - 针对本项目内容以及保证项目质量要求，提供质量管理措施（组织、技术、工期、安全文明等）。方案专业、详细、可行得8分；方案较为专业、详细、可行得5分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 |  |
| - 2.3 | 日常巡查方案 | 8 | - 针对本项目维保内容，提供日常巡查的措施方案（含巡查方法、措施及巡查资料上传等）。方案专业、详细、合理可行得8分；方案较为专业、详细、合理可行得5分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 |  |
| - 2.4 | 应急预案 | 8 | - 针对本项目维保内容，提供突发事件（如交通事故）、恶劣天气、节假日、抢险救灾措施及时等合理的应急预案。应急预案科学、完善、合理得8分；应急预案较为科学、完善、合理得5分；应急预案一般的得3分；应急预案较差的得1分；未提供不得分。 |  |
| - 2.5 | 人员落实措施 | 8 | 针对本项目维保内容，提供项目部组织网络图且有人员落实到位的措施方案。方案专业、详细、合理可行得8分；方案较为专业、详细、合理可行得5分；方案一般的得3分；方案较差的得1分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 18 | 投标单位在近三年内（投标截止日往前推）承担过类似业绩，每提供1份业绩证明的得3分，最高18分。提供相关业绩合同，不提供不得分。 |  |
| 3.2 | 人员配备 | 8 | 拟配备的注册消防工程师具有一级注册证书的得4分，本项最高得8分； 提供以上人员注册证书及投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料。 |  |
| 3.3 | 服务承诺 | 4 | 因项目特殊性，投标人在接到甲方消防维保通知后30分钟（含本数）以内到达甲方指定地点并处理的得4分，1小时（含本数）以内到达甲方指定地点并处理的得2分，1小时以上的不得分。承诺函格式自拟，不提供不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 第一节  项目基本信息

序号

项目编号

采购项目名称

最高限价及报价要求

1

JSZC-320413-CZMY-G2024-0020

金坛区教育局学校消防维保项目

01包294928元/年
02包337937元/年

03包313918元/年

- 第二节  项目概况

金坛区教育局及其下属公办中学、小学、幼儿园等消防设施设备、消防器材检查维护，保障其正常运行。

第一包为：金坛区河滨小学、金坛华城实验小学春风分校、金坛良常初级中学、华罗庚实验学校新城分校、金坛第一中学、金坛第二初级中学、金坛区河头中学、金坛区河头小学、金坛区水北实验学校、五叶小学、金坛区儒林实验学校、华罗庚实验幼儿园、金坛区岸头实验学校、金坛西城实验小学常胜分校、金坛西城实验幼儿园、金坛新城实验九洲里分园、经开区实验幼儿园东方新都分园、金坛实验幼儿园翠园分园、金坛西城实验幼儿园春风分园、金坛西城实验幼儿园文萃分园、金坛实验幼儿园虹桥分园、朱林幼儿园；有消防泵房校舍面积约14.2万㎡，无消防泵房校舍面积约16.37万㎡；

第二包为：金坛段玉裁初级中学、金坛段玉裁实验小学、金坛区尧塘实验学校、华罗庚实验学校滨湖分校、金坛西城实验小学、金坛区第三初级中学、金坛区指前实验学校、金坛中专、启智学校、金坛区社头小学、金坛区罗村小学、金坛区西岗初级中学、金坛区西岗小学、金坛区指前镇中心幼儿园、金坛尧塘实验幼儿园；有消防泵房校舍面积约17.65万㎡，无消防泵房校舍面积14.63万㎡；

第三包为：金坛区东城实验小学、金坛华城实验小学、金坛西城实验小学城西分校、金坛区建昌小学、金坛第五初级中学、金坛华城实验小学朝阳分校、金坛区华罗庚实验学校、金坛区建昌中学、金坛区直溪初级中学、金坛区直溪小学、金坛区白塔中学、金坛区白塔小学、金坛区薛埠中学、金坛区薛埠中心小学、金坛区朱林中学、金坛区朱林中心小学、金坛区茅麓中学、金坛区茅麓小学、金坛区后阳小学、金坛区实验幼儿园、金坛新城实验幼儿园、金坛经开区实验幼儿园、金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园、金坛区第四中学；有消防泵房校舍面积约14.28万㎡，无消防泵房校舍面积约19.95万㎡；

- 第三节  服务需求明细

一包人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册消防工程师 | 1 |  |
| 2 | 消防设施操作员并持有上岗证 | 4 |  |
| 一包服务范围： 序号; 学校; 有消防泵房校舍面积（㎡）; 无消防泵房校舍面积（㎡）; 备注. 1; 金坛区河滨小学; 12976. 2; 金坛华城实验小学春风分校; 23988. 3; 金坛良常初级中学; 11170. 4; 华罗庚实验学校新城分校; 43692. 5; 金坛第一中学; 38445. 6; 金坛第二初级中学; 28889. 7; 金坛区河头中学; 9776. 8; 金坛区河头小学; 15815. 9; 金坛区水北实验学校; 15168. 10; 五叶小学; 6016. 11; 华罗庚实验幼儿园; 27000. 12; 金坛区儒林实验学校; 6470. 13; 金坛区岸头实验学校; 11599. 14; 金坛西城实验小学常胜分校; 12274. 15; 金坛西城实验幼儿园; 7241. 16; 金坛新城实验九洲里分园; 5868. 17; 经开区实验幼儿园东方新都分园; 10812. 18; 金坛实验幼儿园翠园分园; 4342. 19; 金坛西城实验幼儿园春风分园; 3656. 20; 金坛西城实验幼儿园文萃分园; 2630. 21; 金坛实验幼儿园虹桥分园; 4939. 22; 朱林幼儿园; 3000. 合计; 142045; 163721. |

二包人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册消防工程师 | 1 |
| 3 | 消防设施操作员并持有上岗证 | 4 |

二包服务范围：

| 序号 | 学校 | 有消防泵房校舍面积（㎡） | 无消防泵房校舍面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛段玉裁初级中学 | 32209 |  |  |
| 2 | 金坛段玉裁实验小学 | 26985 |  |  |
| 3 | 金坛区尧塘实验学校 | 11051 |  |  |
| 4 | 华罗庚实验学校滨湖分校 | 70000 |  |  |
| 5 | 金坛西城实验小学 |  | 27655 |  |
| 6 | 金坛区第三初级中学 |  | 27317 |  |
| 7 | 金坛区指前实验学校 | 17911 |  |  |
| 8 | 金坛中专 | 9196 | 61868 |  |
| 9 | 启智学校 |  | 1724 |  |
| 10 | 金坛区社头小学 |  | 9939 |  |
| 11 | 金坛区罗村小学 |  | 5311 |  |
| 12 | 金坛区西岗初级中学 |  | 7729 |  |
| 13 | 金坛区西岗小学 |  | 4738 |  |
| 14 | 金坛区指前镇中心幼儿园 | 4132 |  |  |
| 15 | 金坛尧塘实验幼儿园 | 5047 |  |  |
|  | 合计 | 176531 | 146281 |  |

三包人员配备要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册消防工程师 | 1 |
| 2 | 消防设施操作员并持有上岗证 | 4 |

三包服务范围：

| 序号 | 学校 | 有消防泵房校舍面积（㎡） | 无消防泵房校舍面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区东城实验小学 | 46611 |  |  |
| 2 | 金坛华城实验小学 | 18500 |  |  |
| 3 | 金坛西城实验小学城西分校 | 8392 |  |  |
| 4 | 金坛区建昌小学 | 3000 | 3795 |  |
| 5 | 金坛第五初级中学 |  | 27936 |  |
| 6 | 金坛华城实验小学朝阳分校 |  | 4913 |  |
| 7 | 金坛区华罗庚实验学校 | 22025 | 42242 |  |
| 8 | 金坛区建昌中学 |  | 9357 |  |
| 9 | 金坛区直溪初级中学 |  | 7709 |  |
| 10 | 金坛区直溪小学 |  | 5308 |  |
| 11 | 金坛区白塔中学 |  | 4717 |  |
| 12 | 金坛区白塔小学 |  | 6833 |  |
| 13 | 金坛区薛埠中学 |  | 10368 |  |
| 14 | 金坛区薛埠中心小学 |  | 5308 |  |
| 15 | 金坛区朱林中学 |  | 8691 |  |
| 16 | 金坛区朱林中心小学 |  | 7884 |  |
| 17 | 金坛区茅麓中学 |  | 6800 |  |
| 18 | 金坛区茅麓小学 |  | 5731 |  |
| 19 | 金坛区后阳小学 |  | 6815 |  |
| 20 | 金坛区实验幼儿园 | 14520 |  |  |
| 21 | 金坛新城实验幼儿园 | 12018 |  |  |
| 22 | 金坛经开区实验幼儿园 | 8579 |  |  |
| 23 | 金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园 | 9128 |  |  |
| 24 | 金坛区第四中学 |  | 35110 |  |
| 合计 |  | 142773 | 199517 |  |

注：若投标单位同时投两个及以上标段，则项目组成员不能重复。

- 第四节  项目要求（适用于01包~03包）

一、服务内容和要求

1、服务内容及区域划分

金坛区教育局及其下属公办中学、小学、幼儿园等消防设施设备、消防器材检查维护，保障其正常运行。

1.1消防供配电设施：

1.1.1消防用电设备的电源：

1.1.1.1检查消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。对备用电源应每季进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动转换试验，其功能是否正常。

1.1.2发电机自动、手动启动试验：检查消防用电的自备应急发电设施，应设有自动起动装置，并能在15s内供电。

1.1.3发电机燃料检查：查看油位计及油位，按发电机的用油量核对储油箱内储油量，数量不足的要立即填加。

1.2火灾自动报警系统

1.2.1警报装置的警报功能：使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。输入控制信号，测量声警报的声强，具有光报警功能的，查看光警报。

1.2.2火灾报警探测器：检查数量不小于总数的25%，用感烟或感温火灾探测器试验器触发火灾报警探测器，查看探测器的火警信号灯是否显示报警信号。

1.2.3手动报警按键：检查数量不少于总数的25%。触发按钮，查看火灾报警控制器火警信号显示和按钮的报警确认灯。先复位手动按钮，后复位火灾报警控制器，查看火灾报警控制器和按钮的报警确认灯。

1.2.4火灾报警控制器：

1.2.4.1触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

1.2.4.2故障报警功能：火灾探测器故障、主电源故障、备电故障、通讯故障等出现时，火灾报警控制器都会发出故障报警。分别模拟几种故障情况，检查火灾报警控制器是否发出相应指示。

1.2.4.3火警优先功能：火灾报警控制器接收到火灾报警信号后，能自动消除原先可能存在其它故障报警信号，只进行火灾报警，以免引起值班人员的混淆。只有当火情排除后，人为将控制器复位，若故障仍存在才再次发出故障报警信号。采取触发火灾探测器或按下手动报警按钮等方式，模拟火灾事故报警，检查火灾报警控制器是否达到上述功能要求。

1.2.4.4检查切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

1.2.4.5检查在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能。

1.2.5火灾显示盘的报警显示功能：在对火灾报警控制器进行检查、检测的过程中，同时查看火灾显示盘的显示是否正确。

1.2.6消防联动控制设备的联动控制和显示：

1.2.6.1对面板上的所有指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

1.2.6.2切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主备电源的状态显示情况。

1.2.6.3在备用直流电源供电状态下，核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。在接线端子处，模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时，查看光故障报警信号。远程手动启动防火卷帘、消防水泵、防排烟设施等各联动控制消防设施，查看控制信号的传输。

1.3消防供水设施

1.3.1消防水池、水箱水量：

1.3.1.1每年应对水源的供水能力进行一次测定，看是否符合设计要求，消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次，对消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力、消防用水不被他用的保证措施进行检查。

1.3.1.2防冻措施应完好有效，寒冷季节，消防储水设备房间的温度不应低于5℃，保证消防储水设备的任何部位不结冰。

1.3.1.3每两年对消防储水设备进行一次全面检查，修补缺损和重新油漆。

1.3.1.4检查水箱的水位计及实地检查消防水池的水位，水量应当满足设计要求，消防用水不被他用的设施、补水设施应正常。

1.3.2增压设施压力状况：增压设施水管的进出口阀门应保持常开。能够正常启动，启泵与停泵压力应符合设定值，压力表显示正常。

1.3.3消防水泵：

1.3.3.1消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌，进出口阀门应常开，标志牌应正确，压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。

1.3.3.2启动运行正常，应向消防控制设施反馈水泵状态的信号。

1.3.3.3平时应加强电动机和水泵的日常维护，定期进行保洁和注润滑油。

1.3.3.4消防水泵为电动驱动的，每月手动启动运转一次，内燃机驱动的每周手动启动运转一次，并检查燃油储备是否满足内燃机连续满负荷运转3h的储量。

1.3.3.5当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵的启动试验：一是通过末端试水装置放水启动消防水泵。打开每一个末端试水装置放水，水流指示器、压力开关等信号装置显示信号正常，如消防水泵是打在自动位置上时，消防水泵应能自动启动，并且供水压力符合设计要求。关掉主电源，备用电源应能正常自动切换；二是用控制中心启动按钮启动消防水泵。通过控制中心的启动按钮启动时，消防水泵应能在规定时间内启动，并投入正常运转。消防水泵的运转试验，每次不得少于5分钟，并每隔2年对消防水泵进行解体检修。

1.3.3.6水泵控制柜的按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。主泵不能正常投入运行，应能自动切换启动备用泵。

1.4消火栓（消防炮）灭火系统

1.4.1室内消火栓：对室内消火栓要检查接口垫圈是否完整无缺，供水阀门及消防卷盘开启及转动部位润滑是否良好，是否灵活。水枪、水带接口与消火栓接口型号要相符，水压一般不行低于0.08MPa。检查时要用压力表逐一测试消火栓压力，并连接水带、水枪进行放水试验。放水试验后要用时擦干，并在消火栓阀杆上加润滑油。

1.4.2报警按钮：报警按钮、指示灯及控制线路的功能是否正常，无故障。

1.4.3系统功能：定期检查消防泵供水系统是否处于自动控制状态，可采取揿动消火栓箱内的按钮，看是否启动的办法检查。但消防泵房内必须有人，并保持上下联络，防止设备损坏。对消防水泵、控制柜、进出水管的维修要做到有计划、有安排，保证这些设备和停用维修数量不超过规定的数量。消防水泵至少每个月要启动一次，对机械部分进行保养。对检查出的问题要及时维修。

1.4.4室外消火栓：消火栓上所有部件必须密封良好，平时应做到无漏水、无锈蚀，开启方便，操作灵活。检查时要放尽管道内锈水，吸干本体内余水或疏通放水阀，排除积水，消除消火栓上沉积的灰尘和污渍，在消火栓轴心上加上润滑油，大小出口上加上牛油，并根据外表保护需要进行油漆。室外消火栓要采取有效的防冻措施，消火栓启泵按钮的外观应完好无损，有透明罩保护，并配有击碎工具。被触发时应直接启动消防泵，同时确认灯显示。

1.5自动喷水灭火系统

1.5.1报警阀组：试验放水阀放水及压力开关动作信号。电磁阀应每月检查一次，试验启动是否正常，如动作失灵应及时更换。其中开启试水装置放水检查数量不少于总数量的25%。对报警阀最好每月检查一次。检查的方法是打开警铃校验旋塞，警铃应在30s内发出铃声报警。如果警铃不响，则应检查通向警铃的过滤器是否有水垢、泥沙及污物。每个季度对报警阀旁的放水试验阀进行放水，验证系统的供水能力和压力开关、水力警铃的报警性能。

1.5.2末端试水装置：试验末端放水及压力开关动作信号；每两个月应利用系统的末端放水装置放水，检验水流指示器动作是否正常。如不正常，应查明原因，及时进行维修。

1.5.3水流指示器：检查是否有明显标志，信号阀应保持全开，并应反馈启闭信号。启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。

1.6防烟和排烟设施

1.6.1机械加压送风系统控制柜：查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。按钮启停每台风机，查看仪表及指示灯显示。

1.6.2机械加压送风系统风机：查看外观和标志牌，控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况。

1.6.3机械加压送风系统送风阀：查看外观。手动、电动开启，手动复位，查看动作和信号反馈情况。

1.6.4机械加压送风系统功能：自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况；采用微压计，在保护区域的顶层、中间层及最下层，测量防烟楼梯间、前室、合用前室的余压。

1.6.5检查机械排烟系统的控制柜、风机、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗功能是否正常。

1.6.6机械排烟系统功能：自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应的排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况。通风与排烟合用系统，同时查看风机运行的转换情况。

1.7应急照明疏散指示: 检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态。每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20 % 。

1.8消防通讯事故广播：检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

1.9灭火器（含换粉）：检查灭火器瓶是否超过报废期，压力是否正常，摆放是否规范。

2、服务要求

2.1在检查维护过程中确需更换器材、配件的，被检查单位购买或提供相应的器材、配件后，应免费予以更换或安装。

2.2．每次检查应立即向被检查单位书面反馈检查情况，对存在的问题提出改进建议，并于当月底前向常州市金坛区教育局提交各单位检查维护情况汇总表。

2.3．消防设施、器材出现故障，接到报修电话后，应在24小时内派人前往维修，情况严重的应立即派人到现场予以处置，如果一时不能解决的应向报修单位说明情况。

2.4负有保密义务，在检查维护过程中了解到的消防设施、器材信息，未经教育局或下属单位单位同意不得擅自对外公开。

2.5 根据消防规范要求，需要配备月检记录卡的，投标单位应予以配齐。

2.6 每学期协助学校分别组织一次消防疏散演练和消防安全教育。

2.7检查维保周期：每月1次。

- 考核办法：

常州市金坛区学校消防维保考核细则A表

| 学校 |  | 考核年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  | 负责人电话 |  |
| 考核内容 | 考核评分标准 |  | 得分 |
| 质量控制10分 | 每次2名维保人员参与工作。5分 |  |  |
|  | 维保人员持资格证（复印件随身携带）上岗。5分 |  |  |
| 维保质量60分 | 消火栓箱、消火栓管网、消火栓阀门等运行正常，设备完好。12分 |  |  |
|  | 灭火器处于有效期内，设备完好，摆放规范。12分 |  |  |
|  | 应急照明灯和疏散指示灯、通风设施正常，设备完好。12分 |  |  |
|  | 发现有消防设施设备需要维护更换的按合同要求及时完成。12分 |  |  |
|  | 及时完成消防设施设备卫生保洁工作。12分 |  |  |
| 维保记录10分 | 维保记录填写真实、签字齐全、保存完好。5分 |  |  |
|  | 故障检修记录填写真实、签字齐全、保存完好。5分 |  |  |
| 应急救援10分 | 24小时维保电话畅通。5分 |  |  |
|  | 故障求救后24小时内到达现场，完成排险救援，情况严重的能立即到达现场。5分 |  |  |
| 消防演练10分 | 每学期协助学校组织一次消防疏散演练和消防安全教育。5分 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |

*考核档次分为合格和不合格两档，满分为100分，60分及以上为合格，60分以下为不合格。

常州市金坛区学校消防维保考核细则B表

| 学校 |  | 考核年度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  | 负责人电话 |  |
| 考核内容 | 考核评分标准 |  | 得分 |
| 质量控制10分 | 每次2名维保人员参与工作。5分 |  |  |
|  | 维保人员持资格证（复印件随身携带）上岗。5分 |  |  |
| 维保质量60分 | 消火栓箱、水泵结合器、消火栓管网、压力表、消火栓阀门等运行正常，设备完好。5分 |  |  |
|  | 灭火器处于有效期内，设备完好，摆放规范。5分 |  |  |
|  | 应急照明灯和疏散指示灯、通风设施正常，设备完好5分 |  |  |
|  | 设备运转状况（感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮）良好。5分 |  |  |
|  | 报警模块、报警系统线路、联动控制线路、火灾报警控制器等运行正常。5分 |  |  |
|  | 自动喷头、水流指示器、安全信号阀、压力表、水泵结合器、喷淋泵、喷淋管网、喷淋管网控制阀运行正常。5分 |  |  |
|  | 喷淋泵自动控制、手动控制功能和管路运行正常。5分 |  |  |
|  | 指示灯、报警按钮、警铃齐全，无脱落。5分 |  |  |
|  | 测试：按消火栓报警按钮，消防中心应有正确的报警显示，并在自动状况下能联动消防泵。5分 |  |  |
|  | 排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘门控制设备运行正常。5分 |  |  |
|  | 发现有消防设施设备需要维护更换的按合同要求及时完成。5分 |  |  |
|  | 及时完成消防设施设备卫生保洁工作。5分 |  |  |
| 维保记录10分 | 维保记录填写真实、签字齐全、保存完好。5分 |  |  |
|  | 故障检修记录填写真实、签字齐全、保存完好。5分 |  |  |
| 应急救援10分 | 24小时维保电话畅通。5分 |  |  |
|  | 故障求救后24小时内到达现场，完成排险救援，情况严重的能立即到达现场。5分 |  |  |
| 消防演练10分 | 每学期协助学校组织一次消防疏散演练和消防安全教育。5分 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |

*考核分为合格和不合格两档，满分为100分，60分及以上为合格，60分以下为不合格。

★第五节  商务要求（适用于01包~03包）

- 1.服务期限、服务地点：

- 服务期限：3年；采用1+1+1的形式，合同一年一签定，年底考核满意度测评85分以下则不再续签；具体考核内容详见采购需求。

- 服务地点：常州市金坛区

- 第一包为：金坛区河滨小学、金坛华城实验小学春风分校、金坛良常初级中学、华罗庚实验学校新城分校、金坛第一中学、金坛第二初级中学、金坛区河头中学、金坛区河头小学、金坛区水北实验学校、五叶小学、金坛区儒林实验学校、华罗庚实验幼儿园、金坛区岸头实验学校、金坛西城实验小学常胜分校、金坛西城实验幼儿园、金坛新城实验九洲里分园、经开区实验幼儿园东方新都分园、金坛实验幼儿园翠园分园、金坛西城实验幼儿园春风分园、金坛西城实验幼儿园文萃分园、金坛实验幼儿园虹桥分园、朱林幼儿园；有消防泵房校舍面积约14.2万㎡，无消防泵房校舍面积约16.37万㎡；

- 第二包为：金坛段玉裁初级中学、金坛段玉裁实验小学、金坛区尧塘实验学校、华罗庚实验学校滨湖分校、金坛西城实验小学、金坛区第三初级中学、金坛区指前实验学校、金坛中专、启智学校、金坛区社头小学、金坛区罗村小学、金坛区西岗初级中学、金坛区西岗小学、金坛区指前镇中心幼儿园、金坛尧塘实验幼儿园；有消防泵房校舍面积约17.65万㎡，无消防泵房校舍面积14.63万㎡；

- 第三包为：金坛区东城实验小学、金坛华城实验小学、金坛西城实验小学城西分校、金坛区建昌小学、金坛第五初级中学、金坛华城实验小学朝阳分校、金坛区华罗庚实验学校、金坛区建昌中学、金坛区直溪初级中学、金坛区直溪小学、金坛区白塔中学、金坛区白塔小学、金坛区薛埠中学、金坛区薛埠中心小学、金坛区朱林中学、金坛区朱林中心小学、金坛区茅麓中学、金坛区茅麓小学、金坛区后阳小学、金坛区实验幼儿园、金坛新城实验幼儿园、金坛经开区实验幼儿园、金坛新城实验幼儿园岸头佳园分园、金坛区第四中学；有消防泵房校舍面积约14.28万㎡，无消防泵房校舍面积约19.95万㎡；

2.报价要求

（1）本项目服务费应包括服务成本、法定税费和企业的利润等。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.付款方式

付款条件：银行汇票或转账支票，款项支付时乙方应同时向甲方提供等额发票。

付款方式：合同期满并考核合格后一个月内支付本年度服务费。

4.履约验收：满足采购人考核要求。

- 第七节  其他重要条款（适用于01包~03包）

1.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

2.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

3.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

- 4.“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

- 第六章   拟签订的合同文本

- 常州市政府采购合同（合同编号）

甲方（采购方）:                        采购编号：

乙方（供应商）:                        签订地点：

合同时间:      年    月    日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1、乙方负责关于金坛区教育局学校消防维保项目工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、价格与支付

1、本项目采用固定单价合同。

一包：

| 金坛区教育局学校消防维保项目一包 | 投标单价（元/㎡） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 142045 |  |
|  | 无消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 163721 |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |

二包：

| 金坛区教育局学校消防维保项目二包 | 投标单价（元/㎡） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 176531 |  |
|  | 无消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 146281 |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |

三包：

| 金坛区教育局学校消防维保项目三包 | 投标单价（元/㎡） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 142773 |  |
|  | 无消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 199517 |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |

2、付款方式和条件。

付款条件：银行汇票或转账支票，款项支付时乙方应同时向甲方提供等额发票。

付款方式：合同期满并考核合格后一个月内支付本年度服务费。

三、服务要求及标准

见乙方投标文件及本招标文件的有关内容。

四、服务期限和方式

1、服务期限

根据招标文件之规定：本合同期限为  年；第一年自   年  月  日起至   年   月  日；第二年的合同须经甲方考核合格后，甲方方与乙方签定，如因乙方工作考核不合格，视为乙方违约，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用以作补偿，乙方在接到甲方书面通知后的第 10 日，合同自动终止；第三年的合同签订前提条件与要求与第二年相同。

2、服务方式：

乙方根据本合同约定，按乙方投标文件所描述的范围施实施维修保养，以保证消防系统处于良好工况。

五、维保方案、零部件更换及维修

1、维保周期：每月一次。

乙方应根据投标文件之约定标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。

2、零部件更换及维修

2.1检查维护保养中， 150元（含）以内的材料费由乙方承担，不另行计费。

2.2 150 元以上的材料费由甲方承担，若更换单价超过 150 元以上的材料，乙方书面报告给甲方及下属单位（以下统称甲方），由甲方购进后交乙方进行更换；如果甲方增添或更换设施、器材从乙方处购买，按实单独支付给乙方。

2.3乙方提供的水带（含卡口、枪头）、3KG干粉灭火器、应急照明灯、疏散标志等四种主要耗材，根据投标文件报价之价格计算。

六、双方义务和责任：

甲方：

1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方应正确操作设备，遇有故障情况及时通知乙方，对重大修理项目积极组织协调。

3、甲方如进行装修，装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

4、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。

5、甲方有权对乙方履行本合同的情况进行监督，乙方应当服从和配合；甲方每年度对乙方工作进行一次年度考核。

乙方：

乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。

1、乙方派驻现场技术人员应遵守甲方的管理制度及作息时间，充分尊重甲方的意见，与甲方密切协调配合，完成每次的维护保养工作。

2、协议生效一个月内乙方负责对甲方现有消防值班人员进行一次培训

3、甲方专职人员如有变动，乙方随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等，使每位专职人员可以正确和熟练操作设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法。

4、乙方应严格执行日常维护、定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

5、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作；

6、消防设备在使用过程中如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，乙方需向甲方提出，经甲方同意后再行更换，更换的材料费由甲方承担。

七、项目组配备

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册消防工程师 |  |  |  |
| 2 | 消防设施操作员 |  |  |  |
| 3 | 消防设施操作员 |  |  |  |
| 4 | 消防设施操作员 |  |  |  |
| 5 | 消防设施操作员 |  |  |  |

八、其他约定

1、检查维护过程中的安全以及人员交通安全均由乙方负责，与教育局及其下属单位无关。

2、乙方及其工作人员负有保密义务，在检查维护过程中了解到的消防设施、器材信息，未经教育局或下属单位单位同意不得擅自对外公开。

3、乙方未按维保方案进行维保，或因乙方检查维护不到位，而产生责任及损失，均由乙方承担。

4、乙方应接受甲方对其服务质量的监督考核，其检查维护及时率和满意度将作为考核的重要指标，合同金额内的 10 %将与考核挂钩，具体办法双方另行商定。

九、违约责任

1、双方严格遵守自己的责任条款，不遵守条款方承担相应责任。

2、甲方不按合同规定付款，按银行同期存款利率计算向乙方支付违约金。

3、乙方违约，应赔付违约金，违约金额为合同价的20%。

4、若投标人在接到甲方消防维保通知后，未在规定时间到达甲方指定地点并处理的，迟到10分钟年度考核扣5分，并扣除违约金2万元/次，若迟到3次（含）以上则招标人有权解除合同。

5、在检查维护过程中确需更换器材、配件的，被检查单位购买或提供相应的器材、配件后，应免费予以更换或安装，若乙方不更换，该费用从合同款中相应扣除。

十、不可抗力事件处理

9.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。

9.2有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

9.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的；

9.2.2在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；9.2.3当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

9.2.4因乙方工作经甲方年度考核不合格，甲方有权随时解除本合同。

9.3本合同期限届满或者合同解除，本合同终止。

十一、解决合同纠纷处理

因履行本合同发生争议及与本合同有关的一切纠纷，首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向常州市金坛区人民法院提起诉讼。

本协议及附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

十一、合同生效

合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

本合同一式五份。甲方二份、乙方一份、财政部门一份，采购代理机构一份。

甲方(盖公章):                               乙方(盖公章):

法定代表人：                               法定代表人:

代理人:                                     代理人:

经办人:                                     电话:

电话:                                       开户银行：

银行帐号：

备注：以上合同格式仅供参考，以最终采购单位与成交供应商签订的合同为准。

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3其他特定资格要求

详见采购公告

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人公章：

投标人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目包号：

响应人名称：

注：投标单位所投几包则填写几包的报价表，不参与包段可不填写。

| 金坛区教育局学校消防维保项目一包 | 投标单价（元/㎡） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 142045 |  |
|  | 无消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 163721 |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |

| 金坛区教育局学校消防维保项目二包 | 投标单价（元/㎡） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 176531 |  |
|  | 无消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 146281 |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |

| 金坛区教育局学校消防维保项目三包 | 投标单价（元/㎡） | 面积（㎡） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 142773 |  |
|  | 无消防泵房校舍：人民币 元/㎡ | 199517 |  |
|  | 合计（元/年） |  |  |

注：最多保留两位小数

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料