常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

采购人：溧阳市人民医院

采购代理机构：江苏龙城招投标有限公司

- 编制时间：二零二五年一月

- 目录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件格式	48

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

2、项目名称：污水改造项目

3、项目预算金额：人民币125万元

4、项目最高限价：人民币125万元

5、采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 污水改造项目 | 125 | 1项 | 溧阳市人民医院污水处理站2017年投入使用，设计污水处理量1400d/t，现运行时间已接近8年，生化池部分设备存在老化现象，现须依据技术规范要求在污水站附近原污泥暂存处（约90㎡）新建一体化池体（生化池：限高4米左右）、清理原生化池等池体及相关设备拆除、改造原生化池为应急池、更新部分污水站设备设施。 |

6、合同履行期限：自合同签订之日起60日历日内完成污水处理设施的采购、供货、安装、调试并通过验收。

7、本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

8、本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1.具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件]

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标之日前任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2022年度或者2023年度的财务审计报告原件扫描件并签章]

1.3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供投标之日前任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料]

1.4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明]

1.5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2.其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1.本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2.本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3.其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login）获取电子版招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年2月13日上午9点30分（北京时间）。

2、地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：/。

2、现场踏勘：采购人不组织，投标人自行踏勘

3、标前答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年1月26日中午11点30分前以书面形式递交或电子邮件（jslcztb@163.com）至江苏龙城招投标有限公司

4、本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

4.1.办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云政府采购一体化平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

4.2.注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云政府采购一体化平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

4.3.控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云政府采购一体化平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

4.4.获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

4.5.编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6.提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7.电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

4.8.注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

5、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：溧阳市人民医院

地址：溧阳市建设西路70号

联系方式：0519-68091850

2、采购代理机构信息

名    称：江苏龙城招投标有限公司

地    址：溧阳市嘉源广场3号楼2号门6楼

联系方式：0519-80897906

3、项目联系方式

项目联系人：陈工

电    话：0519-80897906

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目/包为单一产品采购项目。 □本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件（jslcztb@163.com）。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏龙城招投标有限公司综合办； 联系电话：0519-80897906； 通讯地址：溧阳市嘉源广场3号楼2号门6楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑中标人 收费标准：1.根据国家发展改革委员会发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号、江苏省物价局苏价服〔2003〕4号文件精神，成交服务费按照《招标代理服务收费标准》收取； 2.采购代理服务费收费按差额定率累进法计算； 3.招标代理服务费收费按上述计算方法不足人民币2000元的，按人民币2000元收取； 4.本次采购过程中产生的一切费用由中标方支付。 缴纳时间：中标单位应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将成交服务费付至采购代理机构帐户。 |

投标人须知

一   说明

- 1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1.采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2.投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3.联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1.资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2.项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3.是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4.核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3、现场考察、开标前答疑会

3.1.若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2.由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4、样品

4.1.本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2.样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1.进口产品

5.1.1.指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1.中小企业定义：

5.2.1.1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2.监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3.残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4.本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6.小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3.政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1.政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3.如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5.依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4.支持乡村产业振兴管理

5.4.1.为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5.正版软件

5.5.1.依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2.各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6.信息安全产品

5.6.1.所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7.政府采购创新产品政策

5.7.1.采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6、投标费用

6.1.投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7、招标文件构成

7.1.招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

7.2.投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8、对招标文件的澄清或修改

8.1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2.澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1.本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2.除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3.除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10、投标文件构成

10.1.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3.第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4.对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5.投标人认为应附的其他材料。

- 11、投标报价

11.1.所有投标均以人民币报价。

11.2.投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1.投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2.按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3.采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4.投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12、投标保证金

- 12.1.根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13、投标有效期

13.1.投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14、投标文件的签署、加盖公章

14.1.招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2.招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15、投标文件的提交

15.1.本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2.采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16、投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 17、投标文件的修改与撤回

17.1.投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2.投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 18、开标

18.1.采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2.本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3.开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5.投标人不足3家的，不予开标。

18.6.投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7.因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8.如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19、资格审查

19.1.见第三章《资格审查》。

- 20、评标委员会

20.1.评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2.评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21、评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1.见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 22、确定中标人

22.1.采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 23、中标公告与中标通知书

23.1.采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2.中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24、废标

24.1.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4.因重大变故，采购任务取消的。

24.2.废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 25、签订合同

25.1.中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3.联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4.政府采购合同不能转包。

25.5.采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 26、询问与质疑

26.1.询问

26.1.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2.采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2.质疑

26.2.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2.招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3.质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4.投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3.接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27、代理费

27.1.收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件原件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1、投标文件的符合性审查

1.1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件原件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1.评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1.招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/。

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2.单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5.落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7.残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8.若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3、投标文件的比较和评价

3.1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2.评标方法和评标标准

3.2.1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2.采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

3.2.3.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

3.2.4.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 4、确定中标候选人名单

4.1.采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

4.2.采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3.采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4.评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5.评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5、报告违法行为

5.1.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

一、评审办法：

1、本项目评标采用综合评分法，评标小组在响应文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的响应文件进行评审。

2、对单个供应商的评分偏离评审小组平均分值±10%时，该评标人员需作出书面说明。对偏离超过平均分值±10%的评分，汇总分值时不予采用。如上述正偏离、负偏离分别出现2个以上的，只对偏离最大的评分，汇总分值时不予采用。

3、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 投标人的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100，计算结果四舍五入保留两位小数。 |  |
| 2 | 主观分 | 23 |  |  |
| 2.1 | 项目需求理解 | 5 | 根据投标人对本项目背景、详细的需求理解进行综合评审，本项最高得5分。 1.内容清晰明确，能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结到位的得5分； 2.基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳情况基本到位的得4分； 3.了解项目现状及目标需求较少，问题分析及归纳情况一般的得3分； 4.供应商除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多的有效的针对性的背景理解及需求分析的得2分； 5.不提供相关描述的不得分。 |  |
| 2.2 | 项目设计 | 7 | 根据投标人现场勘察情况，投标人可自行进行配套的深化设计方案及图纸进行综合评审，本项最高得7分。 1.设计方案及图纸完善，符合项目需求的得7分； 2.设计方案及图纸较完善，基本符合项目需求的得6分； 3.设计方案及图纸一般，有满足采购需求项的得5分； 4.设计方案及图纸欠缺，不太满足采购需求的得4分； 5.不提供设计方案、图纸的不得分。 |  |
| 2.3 | 项目实施方案及施工方法 | 6 | 根据投标人针对本项目的实施方案及主要施工方法进行综合评审，本项最高得6分。 1.实施方案及施工方法适用、合理且有效，满足项目需求的得6分； 2.实施方案及施工方法较适用、较合理有效，基本满足项目需求的得5分； 3.实施方案及施工方法有少许不适用、不合理项，其余基本满足项目需求的得4分； 4.实施方案及施工方法不适用，不合理项较多的得3分；5.不提供方案和施工方法的不得分。 |  |
| 2.4 | 项目预案及制度 | 5 | 突发事件的预案及施工过程中有限空间作业制度进行综合评审，本项最高得5分。 1.预案措施针对性强、合理有效，制度完善的得5分； 2.预案措施针对性较强、较合理有效，制度较完善的得4分； 3.预案措施针对性一般、合理性有效性一般，制度一般的得3分； 4.可满足项目需求、预案措施针对性欠佳，制度欠缺的得2分； 5.不提供预案与制度的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 47 |  |  |
| 3.1 | 技术性能指标偏离情况 | 15 | 投标人对采购需求中“技术要求”、“项目清单产品技术参数”内容进行逐条响应，所有项全部满足采购需求的得15分；每有一项不满足则扣1分，扣完为止，评委根据采购内容及相应证明材料评分，技术参数偏离表的真实性由投标人自行负责，若有虚假信息一经发现作无效投标处理。 | 注:投标文件中应据实、详细的逐条填写采购需求偏离表（格式见附件），并按要求提供证明材料（如产品证书、技术参数表或其他技术资料证明等）复印件并加盖投标人公章，否则视为负偏离处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 8 | 投标人提供2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）实施的类似项目业绩，每有一份得2分，本项最高得8分。（类似项目业绩指医院污水站改造或建设项目，合同清单须体现污水处理改造等相关内容，不体现不得分） | 注:投标文件中需提供完整业绩合同、中标（成交）通知书复印件（包括合同金额、合同服务内容、甲乙双方名称及盖章）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 满意度调查评价表 | 2 | 根据投标人提供前面业绩对应往期医院污水站改造类或建设项目售后运维服务满意度调查评价表（包含所供产品使用质量、交付及时性、故障处理及时性、售后服务质量）并需建设方客户签字和加盖单位公章，格式自拟，提供一份得0.5分，本项最高得2分。 | 注:投标文件中需提供满意度调查评价表复印件并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 项目负责人 | 2 | 项目负责人取得机电或市政专业贰级（含贰级以上级别）有效的注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书得2分。 | 注:投标文件中需提供证书复印件、投标人为近3个月内任意一个月社保）社保证明复印件，复印件均需加盖投标人公章否则不得分。 |
| 3.5 | 技术负责人 | 4 | 项目技术负责人具有由省人事厅颁发，人事部统一印制，人事部、建设部和国家环保总局用印的《中华人民共和国注册环保工程师执业资格证书》国家注册环保工程师证书得4分 | 注:投标文件中需提供证书复印件、投标人为近3个月内任意一个月社保）社保证明复印件，复印件均需加盖投标人公章否则不得分。 |
| 3.6 | 项目安装及调试人员团队 | 2 | 项目组实施技术团队人员具有建设工程专业中级及以上证书，每有1份得1分，本项最高得2分。（同一人证书按1份计算，不得累计） | 注:投标文件中需提供证书复印件、投标人为近3个月内任意一个月社保）社保证明复印件，复印件均需加盖投标人公章否则不得分。 |
| 3.7 | 项目售后服务人员 | 4 | 项目售后服务人员具有有效的污废水处理工证书、废气处理工证书、有限空间作业证书，每有1份得1分，本项最高得4分。（同一人证书按1份计算，不得累计） | 注:投标文件中需提供证书复印件、投标人为近3个月内任意一个月社保）社保证明复印件，复印件均需加盖投标人公章否则不得分。 |
| 3.8 | 体系认证 | 3 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书；有效的环境管理体系认证证书；有效的职业健康安全管理体系认证证书的每项得1分，本项最高得3分。 | 注:投标文件中需提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询证书状态显示“有效”的截图证明，否则不得分。 |
| 3.9 | 企业资质 | 5 | 1.具备有效的环保工程专业承包三级（含）及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证的得3分； 2.具备有效期内的污染治理设施运行服务能力评价二级及以上证书的得2分； | 注:投标文件中需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.10 | 售后服务评价体系 | 2 | 投标人或所投产品生厂商获得符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》规定要求的售后服务认证证书获得五星级及以上的得2分，否则不得分。 | 注:投标文件中需提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询证书状态显示“有效”的截图证明，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

污水改造项目

2. 项目背景/项目概述

溧阳市人民医院污水处理站2017年投入使用，设计污水处理量1400d/t，现运行时间已接近8年，生化池部分设备存在老化现象，现须依据技术规范要求在污水站附近原污泥暂存处（约90㎡）新建一体化池体（生化池：限高4米左右）、清理原生化池等池体及相关设备拆除、改造原生化池为应急池、更新部分污水站设备设施。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：自合同签订之日起60日历日内完成污水处理设施的采购、供货、安装、调试并通过验收；溧阳市。

2. 付款条件（进度和方式）：项目改造完成后，经第三方审计单位审计后，支付审定价80%；剩余20%款项无项目质量问题每年支付审定价5%，分4年付清。

3.质保期：贰年，自取得竣工验收报告之日起算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

- 采购要求

- 系统工程基本技术要求

1.1场地拆除平整及附属绿化移植

原场地污泥暂存仓库拆除，场地相关绿植移栽，场地基座建设（须自行验算满足一体化池体满负荷承重，提供承诺函）。

1.2新建一体化池体

依据技术规范要求在污水站附近择一场地（约90㎡）新建一体化池体基础及池体（生化池：限高4米左右，防腐、抗氧化、抗酸碱等），含配套水泵、管道、曝气、填料（如有）装置、污泥回流装置

1.3污水处理系统要求

污水处理系统方案自行设计，满足设计要求，材料满足采购清单，改造后以应对将来因政策调整需要水质提标的因素，不进行二次改造，主要排放指标要优于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证中相关要求，主要指标验收要求COD≤100mg/L，氨氮≤20mg/L，总磷≤5mg/L总氮≤50mg/L，其他指标须满足《溧阳市人民医院排污许可证》及相关部门排放要求，项目验收时，供应商须提供由甲方认可的第三方检测机构出具的第三方检测报告，证明水质达到招标要求。

1.4处理能力

保障投运后污水处理量满足1400m³/d的设计水量。

1.5运行时间

保障每日运行24小时。

- 原生化池改造、原池体清淤

2.1设备配置

对地下调节池、生化池、沉淀池清理进行清淤。

2.2原生化池改造成应急池

原池内设备拆除，并且对原生化池改造，具备应急事故池功能。

- 部分设备设施维修：两台格栅机维修

- 压泥设备更新

4.1原设备拆除更换新设备

拆除原有设备，平整场地，新增叠罗式压泥设备，污泥含水率≤80%，验收时提供检测报告。

- 消毒加药设备更新

5.1更换加药设备

智慧加药控制系统，根据工艺配置及实时运行工况，辅以自动化控制程序，形成了智能化的闭环控制系统，可以实现智能加药、缺药报警，同时加入云平台；

- 中控配电柜更新

6.1更换中控配电柜

（1）每个设备都具备自动、停止、手动旋钮，便于灵活切换控制。

（2）每个互为备用设备都可以单独自动、停止、手动操作。当互为备用的设备都在自动状态时，根据设置时间相互切换运行；当某个设备故障时，应切换到备用设备上运行。

（3）控制系统应采用统一的方式进行组态。系统要有高度的可靠性，PLC 控制模块的I/O接口要有20%的余量。系统内任一外部被控设备发生故障均不应影响整个系统的工作。

（4）污水处理站各种设备正常情况下，启、停均在 PLC 程序上自动执行，根据需要具体情况，有授权人在电脑或手机上可执行控制、修改运行参数等操作。

- 云监控平台

7.1新增智能化云监控平台

根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作，可以通过wifi、4G和网络线实现数据传输功能；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；功能包括：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。（提供上述功能APP操作界面截图）

- 临时处理设施

8.1.临时设施

改造过程中，根据本项目投入污水设备，以及现场整改工程进度。根据进度，投入相应的临时泵阀、电控设备，调整临时污水处理设施。确保期间的水质处理合格。

- 项目清单

| 序号 | 名称/规格型号 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化生化池（设备新装、场地清理出新） |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | 一体化生化池： 1、钢筋混凝土基础；混凝土基础总厚度不低于300mm，强度C30。配置双层双向钢筋。 2、基础承载力满足设备承载要求及地基要求，自行验算。 3、成套地上式钢结构设备，设备池壁材质不低于8mm国标碳钢，防腐处理，限高4米，场地自行现勘，污水处理工艺投标方自行设计；（防腐方式需要在方案中约定，按报价方案进行验收） 4、配套楼梯平台、护栏。 5、一体化池工艺自行设计，满足1400t/天处理量。（考虑到水量波动，一体化池内设备或者一体化水池具备备用条件） 6、一体化预曝气池*1个； 池体材质：碳钢，池壁厚度不低于8mm,池底厚度不低于12mm； 焊接：内外满焊； 防腐：树脂防腐厚度不低于2mm； 含外立面美化，可融入周边绿化 - 一体化生化好氧池*2； - 池体材质：碳钢，池壁厚度不低于8mm,池底厚度不低于12mm； 焊接：内外满焊； 防腐：树脂防腐厚度不低于2mm； 含外立面美化，可融入周边绿化 8、保证池体在维修时正常运行，保障出水达标； 9、新增池体废气除臭采用玻璃钢管连接至原处理管道。 | 项 | 1 |
|  |  | 好氧高效生物填料（如有）：支架采用304不锈钢，304不锈钢角铁固定安装，304不锈钢管焊接加固支撑 | 套 | 3 |
|  |  | 曝气装置：采用管式微孔曝气器，支架、螺栓等采用304不锈钢 | 套 | 3 |
|  |  | 污泥菌种：项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |
| 2 | 格栅机 |  |  |  |
|  | 具体要求 | 感染楼预处理： 更换老旧格栅片，更换挡水板 | 项 | 1 |
|  |  | 污水站： 更换老旧格栅片，更换挡水板 | 项 | 1 |
| 3 | 中央控制柜（含旧设备拆除、设备新装、场地清理出新） |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | 中央控制柜： 1、柜体材质：碳钢喷塑 2、柜体防护等级：不低于IP55 3、输入电源：AC380/220V，50Hz 4、控制方式：采用PLC控制，编程控制每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据工艺要求系统自动控制设备 | 项 | 1 |
| 4 | 云监控平台 |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | 1、联网方式：可以通过wifi、4G和网络线实现数据传输功能 2、监控要求：根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作；可以实现远程手机APP或电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控 3、功能要求：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送等。 | 套 | 1 |
| 5 | 消毒加药设备（含旧设备拆除、设备新装、场地清理出新） |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | 新增多功能粉液两用加药装置： 1、药箱：材质耐酸碱腐蚀，有效容积不低于5000L，加药装置及配套设施等要求一用一备。 2、计量泵：采用耐腐蚀，满足有效氯5%~10%运行条件，Q=0～50L/h，H≥30m，一用一备 3、管道：材质使用UPVC消毒加药管道，配套阀门 4、智能控制加药系统，满足加药量自动调节，缺药报警 5、混凝土设备基础,高150mm 6、消毒加药机接电，YJV 四芯电缆，线管保护，对电缆进行固定，防止电缆脱落损坏 | 项 | 1 |
| 6 | 叠螺式压泥机（含旧设备拆除、设备新装、场地清理出新） |  |  |  |
|  | 具体参数要求 | 1、设备要求出泥含水率≤80% 2、设备材质：整机材质钢质防腐 3、配套调泥罐1台，有效体积不低于1000L，含搅拌装置 4、配套PAM加药装置，含防腐蚀自动搅拌器、加药计量泵、卸药泵、过滤器、化料器，UPVC加药管道，配套阀门；含储药罐1台，容积0.5m³，材质：PP，含防药剂泄漏措施；含高低液位报警装置；混凝土设备基础,高150mm 5、配套PAC加药装置，含防腐蚀自动搅拌器、加药计量泵、卸药泵、过滤器、化料器，UPVC加药管道，配套阀门；含储药罐1台，容积0.5m³，材质：PP，含防药剂泄漏措施；含高低液位报警装置；混凝土设备基础,高150mm 6、配套污泥消毒加药装置，含防腐蚀自动搅拌器、加药计量泵、卸药泵、过滤器、化料器，UPVC加药管道，配套阀门；含储药罐，容积0.5m³，材质：PP，含防药剂泄漏措施；含高低液位报警装置；混凝土设备基础,高150mm | 项 | 1 |
| 7 | 应急池提升泵（含旧设备拆除、设备新装、池体清理） |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | - 1、设备类型：潜水排污泵 。 2、设备参数：Q≥40m³/h,H≥10m，电源380V。 3、设备材质：泵体（材质：铸铁）配套UPVC管道、阀门等。 4、配套设备：自耦装置（铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢）。 - 5、配备超声波液位计，连接平台具备查看、操作、预警。 6、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |
| 8 | 调节池提升泵（含旧设备拆除、设备新装、池体清理） |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | - 1、设备类型：潜水排污泵 。 2、设备参数：Q≥65m³/h,≥15m，电源380V。 3、设备材质：泵体（材质：铸铁）配套UPVC管道、阀门等。 4、配套设备：自耦装置（铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢）。 - 5、配套超声波液位计，连接平台具备查看、操作、预警。 6、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |
| 9 | 污泥池回流泵（含池体清理，清理清淤，其中泥饼含水率≤80%，交由院方处置）。 |  |  |  |
|  | 具体参数及要求 | - 1、设备参数：Q≥25m³/h，H≥20m - 2、设备材质：泵体（材质：铸铁）；配套UPVC管道、阀门等。 - 3、自耦装置（铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢）。 4、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 1 |
| 10 | 管阀件 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |
| 11 | 电缆桥架穿线管 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |
| 12 | 临时设施 | 改造过程中，根据进度，投入相应的临时泵阀、电控设备，调整临时污水处理设施，确保改造期间的水质处理合格。临时围挡等安全文明施工符合规范要求。 | 项 | 1 |
| 13 | 排放标准 | 改造后以应对将来因政策调整需要水质提标的因素，不进行二次改造，主要排放指标要优于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及排污许可证中相关要求，主要指标验收要求COD≤100mg/L，氨氮≤20mg/L，总磷≤5mg/L总氮≤50mg/L，其他指标须满足《溧阳市人民医院排污许可证》及相关部门排放要求，项目验收时，供应商须提供由甲方认可的第三方检测机构出具的第三方检测报告，证明水质达到招标要求。 |  |  |

- 五、主要设备品牌及要求

| 推荐品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌（品牌名称） | 备注 |
| 1 | 水泵 | 凯泉、南方、连成 |  |
| 2 | 电力电缆 | 上上、江南、远东 | 设备自带电缆除外 |
| 3 | 管阀件 | 沃特斯、正丰、冠龙 |  |
| 4 | 管道配件 | 满足项目需求：防腐、抗氧化、抗酸碱等，如采用的UPVC管道采用化工级 UPVC：联塑、公元、华亚 304不锈钢：宝丰、青山、久立 |  |
| 5 | 计量泵 | 米顿罗、赛高、帕斯菲达 |  |
| 6 | 控制柜元器件、PLC | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 7 | 消毒加药设备 | 水夫、华源、明熙 |  |
| 8 | 叠螺压泥机 | 依绿、牧一、鼎越 |  |
| 9 | 污泥泵 | 川源、蓝深、凯泉 |  |

本次投标以推荐品牌优先，投标人所投材料品牌不得低于上述所要求的品牌（厂商）档次。若投标人在投标时未注明品牌（厂商）的，招标人可在所给品牌（厂商）中任选或不低于该档次替换。

第六章   合同草案条款

合同编号：

参考格式

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：污水改造项目

甲方：溧阳市人民医院

乙方：

签订地：溧阳市

签订日期：2025年       月       日

甲、乙双方根据编号为龙城采竞谈【W43Y】-2024112601项目采购的结果，签署本合同。

一、货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：贰年，自取得竣工验收报告之日起算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

- 交货时间：

四、交货地点：

五、付款：项目改造完成后，经第三方审计单位审计后，支付审定价80%；剩余20%款项无项目质量问题每年支付审定价5%，分4年付清。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

甲方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人：

电话：

开户银行：        帐号：

代理机构：

单位名称（章）：江苏龙城招投标有限公司

单位地址：溧阳市嘉源广场3号楼2单元6楼

法定代表人：                           委托代理人：

经办人：                               电  话：

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于   年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

项目改造完成后，经第三方审计单位审计后，支付审定价80%；剩余20%款项无项目质量问题每年支付审定价5%，分4年付清。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：污水改造项目

项 目 编 号：龙城采公【W43Y】-2024122601

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1.1.投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：溧阳市人民医院、江苏龙城招投标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2.1.中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

二、商务技术文件格式

- 1、投标函（实质性格式）

投标函

致：溧阳市人民医院、江苏龙城招投标有限公司

我方参加你方就污水改造项目，龙城采公【W43Y】-2024122601（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

2、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与污水改造项目，龙城采公【W43Y】-2024122601的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面原件的电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

4、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

5、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601                   报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6、合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 7、采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 8、中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日期：________

9、项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10、参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

11、相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目名称：污水改造项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2024122601

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 12、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 友情提醒

各投标人：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。

2、投标保证金一定要从公司账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。中标公示结束后我们也只会将投标保证金返还到您的公司账户。

3、资格证明材料提供电子件的一定要加盖电子公章，有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按招标文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6、设定最高限价的，超过限价一律废标。

7、请精心仔细审阅招标文件,特别是黑体字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-80897906

最后祝您投标成功！

- 财务温馨提醒

投标保证金：1、投标保证金必须由投标人从公司账户缴纳。未按要求缴纳保证金的投标人，视为无效响应。

2、未中标单位需在本次投标公示期结束（招标结束7个工作日之后）将收据退回至代理机构财务，并提供贵公司账号信息。

3、中标单位需在五个工作日内缴纳中标服务费及履约保证金，并把合同备案后，办理退回保证金手续（详见第2条）

代 理 费：  中标单位需在收到中标通知书后按规定向代理机构缴纳代理费，缴款方式由中标公司向代理机构的投标保证金账户打款或电汇。

- 本招标文件的最终解释权归江苏龙城招投标有限公司所有。

（全文完）