询 价 文 件

项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程

中小学厨房设备采购

项目编号： JSZC-320412-XYCX-X2025-0001

采 购 人：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2025年1月

目   录

第一章	采购邀请	1

第二章   供应商须知	4

第三章   资格审查	20

第四章 评审程序和评定成交的标准	22

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	33

第七章  响应文件的组成及提交须知	37

第八章 响应文件格式	38

- 采购邀请

项目概况

江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购询价项目的潜在供应商可在“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2025年2月12日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-X2025-0001

2.项目名称：江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购

3.采购方式：询价

4.预算金额：198万元、最高限价：198万元

5.采购需求：本项目采购内容为江苏理工学院武进绿建区协同创新园新建工程中小学厨房设备采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后，接到采购人书面通知30个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。

7.本项目是否接受联合体：否。

8.本项目是否接受进口产品响应：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与询价：否。

3.2其他特定资格要求：无。

## 三、获取询价文件

1.时间：自询价文件公告发布之日起3个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。

4. 售价：0.00元

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年2月12日09:30（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。

## 五、开启

1、时间：2025年2月12日09:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、询价保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会

地址：常州市武进区牛塘镇延政西大道8号维绿大厦

联系人：周先生

联系方式：0519-88655007

2.采购代理机构信息

名    称：常州新一诚项目管理有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系方式：钱洁   0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：钱洁

电      话：0519-88865352

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 ■货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 |
| 4 | 答疑会 | ■不召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 £本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除 |
| 8 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 履约保证金的提交时间：成交供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。 履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。 履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。 履约保证金退还条件：成交供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。 履约保证金不予退还的情形：如果成交供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 9 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对询价文件如有疑问，可于2025年2月6 日10:00前将相关疑问（格式详见询价文件中“关于询价文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同询价文件，逾期将不接受其对于询价文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，以上略。按上述标准*70%计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 代理费收款账号： （1）银行账户： 账户名称：常州新一诚项目管理有限公司 账户号码：471574992008 开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行 （2）数字人民币账户： 钱包ID：0042006391350532 钱包昵称：常州新一诚项目管理有限公司 钱包所属机构：中国银行 钱包类型：单位 |

## 第二节 说  明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次询价采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次询价及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、询价响应费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加询价响应有关的费用，无论询价响应过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、询价文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

- 二、询价文件

- 6、询价文件构成

6.1 询价文件由以下部分组成：

（1）响应邀请

（2）响应人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按询价文件要求和规定编制询价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其询价响应文件对询价文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、询价文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。

- 8、询价文件的修改

8.1 在询价响应截止时间前，代理机构可以对询价文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟询价响应截止日期和开标日期。

8.3 询价文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为询价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、询价响应文件的编制

- 9、询价响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的询价响应文件以及供应商与代理机构就有关询价响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、询价响应文件构成

10.1 供应商编写的询价响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、询价响应函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的询价文件为准。

- 11、证明供应商及询价响应标的符合询价文件规定的文件

11.1 供应商应按照询价文件要求提交证明文件，证明其及询价响应标的符合询价文件规定。

11.2询价文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、询价响应报价明细表

12.1 供应商应按照询价文件规定格式填报询价响应报价明细表。

12.2询价响应货币。询价响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。询价文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对询价文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在询价响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据询价文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据询价文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据询价文件要求提供所询价响应的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、询价响应函和开标一览表

15.1 供应商应按照询价文件中提供的格式完整、正确填写询价响应函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的询价响应总报价应与报价明细表中的询价响应总报价一致，如不一致，不作为无效询价响应处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、询价响应有效期

16.1询价响应有效期为代理机构规定的开标之日后60天。询价响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应询价文件而予以拒绝。

- 17、询价响应有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原询价响应有效期满之前，可向供应商提出延长询价响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃询价响应，同意延长询价响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其询价响应文件。受询价响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、询价响应文件的递交

- 18、电子询价响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在询价响应截止时间前制作并上传电子询价响应文件。

- 19、询价响应截止日期

19.1 供应商上传电子询价响应文件的时间不得迟于询价公告中规定的询价响应截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子询价响应文件上传不成功的按照本询价文件第二章第27.1.2条规定做无效询价响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长询价响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、询价响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的询价响应截止时间后上传的任何询价响应文件。

- 21、询价响应文件的撤回和修改

21.1 询价响应文件的撤回

21.1.1 电子询价响应文件的撤回

供应商可在询价响应截止时间前，撤回其电子询价响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 供应商撤回电子询价响应文件，则认为其不再参与本项目询价响应活动。

21.2 询价响应文件的修改

21.2.1供应商可在询价响应截止时间前，对其电子询价响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在询价响应截止时间之后，供应商不得对其电子询价响应文件作任何修改。

21.3 在询价响应截止时间至询价文件中规定的询价响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其询价响应。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对询价响应文件进行解密。

- 23、询价小组

23.1代理机构将组织询价小组对响应文件进行评审。询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24．评审过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较询价响应的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其询价响应文件将被作为无效询价响应文件。

24.3 代理机构和询价小组不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25．询价响应文件的澄清

25.1评审期间，询价小组对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。询价小组并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为询价响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到询价小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对询价响应文件的初审

26.1询价响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和询价文件的规定，由采购人代表对询价响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向询价小组进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价响应资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，询价小组将首先审查每份询价响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的询价响应应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的询价响应。

所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过询价小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定询价响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果询价响应文件实质上没有响应询价文件的要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其询价响应成为实质性响应的询价响应。

26.4询价小组将对确定为实质性响应的询价响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）询价响应文件中开标一览表内容与询价响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的询价响应报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其询价响应将被拒绝。

26.7供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及询价小组联系。

- 27、无效询价响应条款和废标条款

27.1无效询价响应条款

27.1.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子询价响应文件的。

27.1.2 供应商未按照询价文件要求上传电子询价响应文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的询价响应报价的。

27.1.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合询价文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 供应商被 “信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效询价响应处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所询价响应产品不在强制采购范围内的。（询价响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，询价响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 询价响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本询价文件规定的属无效询价响应的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 询价响应截止时间结束后参加询价响应的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现询价响应截止时间结束后参加询价响应的供应商或者在评标期间对询价文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见询价文件第四章规定。

28.2 采购人应根据询价小组推荐的中标候选人确定成交人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为供应商串通询价响应，询价响应无效：

28.5.1不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理询价响应事宜；

28.5.3 不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同供应商的询价响应文件异常一致或者询价响应报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加询价响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、询价文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加询价响应活动的供应商或在询价响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加询价响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交人发出中标通知书。请成交人在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 询价文件、成交人的询价响应文件及询价过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2024年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2024〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2024〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2024〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2024〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2024〕150号）。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除询价文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他询价文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求（如有） | 见第一章《采购邀请》 | 提供相关证书电子扫描件 |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体谈判，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目谈判和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序和评定成交的标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、询价小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。

二、询价小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应询价文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 响应报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（询价文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足询价文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照询价文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按询价文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足询价文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按询价文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 询价文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。 |  |

第三节  成交的标准

一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、成交原则：询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。报价相同的，则由采购人代表现场对上述报价相同的单位进行随机抽签，抽到的供应商即确定为成交单位。

三、询价小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 三、报告违法行为

（一）谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

采购标的：详见“第八章——报价明细表”

二、商务要求

1、供货期限：合同签订后，接到采购人书面通知30个日历天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。

2、付款条件：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至合同价的80%；

2.3、审计结束后付至审计价的100%；

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、包装和运输

3.1、中标人应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

3.2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

4、售后服务及质保期：

★4.1、自验收合格之日起提供不低于3年（包括外购产品）免费质保（自项目验收合格之日起算）。

4.2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

4.3、中标人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4.4、提供长期技术支持和维修服务，接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次（暑寒假）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内中标供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，费用按照与第三方发生的实际费用从成交供应商履约保证金中扣除。

4.5、在货物的设计使用寿命周期内，报价单位应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

4.6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

4.7、免费质保期后：中标人负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

4.8、中标人负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

4.9、质量要求：合格标准。

（五）其他要求：中标后，中标人根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由中标人承担。

三、技术要求

（一）基本要求

1、 根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3、中标人需提供准确及所需之标准配备，虽然文件中没有提及，但由于安全上或操作上有需要，则中标人仍需提供该配件而不能索取额外费用。

4、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

4.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫、燃气或其它有关的法规。

4.2.用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准。

4.3.燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

4.4.提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

4.5.由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，中标人不得向采购人索取额外费用。

（二）货物技术要求：

1、材料配件及设备

1.1若需安装马达，则马达安装在尘土、油烟、潮湿的地方时，需要安装全封闭式马达，（小型马达例如：时间控制钟所用马达除外）马达需用滚珠轴承式及可承受2个小时满负荷运转。除防滴漏外，马达还需防潮。马达需有足够的马力，当设备全负荷时的满载电流不能超过马达铭牌所规定的电流（如采购中有此设备）。

1.2中标人需提供符合当地规范的插头或软线。

1.3当使用软线及插头时，软线需3芯或5芯PVC包裹的软线，其中一根需连接设备的框架及接地。所有软线及插头需有一定的安全系数及符合当地的规范。

1.4马达起动开关需是防漏电形式。

1.5中标人须提供设备内的电线，包括开关，指示灯等。

1.6在控制开关与每一发热线组件之间，需安装机载保险丝。在控制开关与马达间则不需要。

1.7如控制开关是遥控操作，除特别注明外，中标人需提供整套管线及负责安装。

1.8所有电器设备需妥善地接地。

1.9采购人有权要求中标人提供与设备有关的电路图。

2、手柄、支架、锁、小五金等

2.1设备内使用的小五金，如手柄、铰链、导轨（滑道）、锁等必须为铜合金制品及镀铬抛光或不锈钢制造。

2.2所有抽屉、柜、冰箱等使用的手柄，必须为圆弧形及镀铬抛光。所有的锁必须牢固结实。

2.3.所有滚轮都必须含有轴承，静音。

3、焊接

3.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

3.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

3.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

4、磨平、抛光、表面处理

4.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

4.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

5、防锈处理

5.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

5.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

5.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

6、材料、设备及工程进度

6.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

6.2本合同要求中标人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

7、运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。所有的运行及保养说明书应交付采购人指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

8、蒸汽加热设备

8.1 所有蒸汽加热设备应是独立安装及独立控制。控制阀应安装在容易检查及维修的位置及贴上所须标示。

8.2.当需要使用蒸汽加热设备或该设备需要时，所需设备的材料尺寸和能源消耗量应与设备项目或细节中的说明一致。设备应安装于容易清洗及移动的位置上。

9、电热设备：所有电热设备之电线应在其内部连接到衡温控制器和“开/关”指示灯上。符合国家强制性规定。

四、验收标准

1、投标人应在投标文件中提供一份项目验收方案，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

2、投标人需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以常州市技术监督局的检验结果为准，检验费由成交单位负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。

4、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

5、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

6、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

验收种类及方法：

a.不锈钢调理类、水池类、烟罩、风管：抽检不锈钢板材及管材厚度（1.5mm实厚≥1.40mm、1.2mm实厚≥1.10mm、1.0mm实厚≥0.90mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni≧8％）。

b.燃气设备、制冷设备、预埋式冷库、食品机械设备、电磁热加工设备、洗碗消毒设备：按招标文件采购清单要求验收。

7、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

8、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、报价说明

1、货物报价：投标报价为固定单价。投标报价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

2、本投标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有招标文件没有规定但投标人认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

★六、提供响应工业和商用电热食品加工设备的生产厂家的工业和商用电热食品加工设备或电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、消毒产品生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、冲地龙头和摇摆水龙头符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书。相关证书通过系统上传至“符合证明文件格式”——“投标（响应）文件有效性”，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

★七、采购清单中打“★”的证明材料须通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中，不提供或不符合要求按报价无效处理。

八、签订合同后，供货前中标人需提供采购清单中打“★”项要求的检测报告原件，供采购人核查。

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府代理机构的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）询价文件；

（2）响应文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在递交响应文件、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

询价文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按询价文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

2.1、签订合同后，货物全部到场后付至合同价的50%；

2.2、安装调试结束并经验收合格后支付至合同价的80%；

2.3、审计结束后付至审计价的100%；

注:

1) 本项目按实结算，以项目完成后审计单位的审计结果作为结算依据。

2) 每次付款前中标人必须提交发票等符合采购人要求的付款材料，否则采购人有权推迟付款时间。

3、履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。成交供应商也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：成交供应商应当在合同签订前向采购人足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：采购人应在货物验收合格之日起3年后7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：成交供应商按合同要求履约完成后，经采购人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果成交供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，常州新一诚项目管理有限公司 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 响应文件格式材料 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *响应函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据询价文件要求填写,如询价文件无相关要求,此条可不填写) |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以询价文件规定的资格条件及询价文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照询价文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于询价文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和询价文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________        项目名称：_____                  报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 品牌 | 型号（如有） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温饭汤桶车 | 600*650*800 | 用材标准：所有材料均为SUS304-2B无磁不锈钢，厚度1.2mm。柜身整体折弯成形牢固焊接； 自动补水，缺水保护装置，电量：220V/3KW 带静音万向轮带刹车； | 20 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 饼盘架 | 470*670*1600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；托架及其它板厚1.2mm；支架30*30*1.2mm SUS304-2B无磁不锈钢方管，配4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 补台 | 400*300*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 侧单星工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗550*500*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧双星工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗550*500*250mm及不锈钢下水口2套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 冲地龙头 | L=10M | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃耐压300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单孔收残台 | 1100*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.2mm、加强筋厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 单孔收残台 | 1800*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.2mm、加强筋厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单孔收残台 | 1500*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.2mm、加强筋厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 单孔收残台 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面厚1.2mm、加强筋厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 单星水池 | 700*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗550*500*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 单星水池 | 1000*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗840*560*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 20 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 单移门工作柜 | 1500*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 单移门工作柜 | 1700*700*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 单移门工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 19 | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 挡鼠板 | 门框配套 | 304不锈钢折弯制作，厚度1.0mm，带提手及导轨 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 刀具砧板消毒柜 | 800*600*1400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；外壳板厚1.0mm；上层刀具、下层砧板，功率：≧500W/220V，工作方式：热风循环、紫外消毒、定时控制。配不锈钢可调重力脚。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |
| 18 | 电饼铛 | 610*800*820 | 外壳全不锈钢制作，饼盘翻砂制作，饼盘尺寸：Ф540；自动恒温，4.5KW/220V~380V | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电磁双头矮汤炉 | 1300*750*500/770 | 1、用材均为SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm 。 2、功率/电压：15KW*2/380V。 3、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 4、独立的手动5档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示 。 5、恒功率输出，不受电压波动影响 ，最小连续加功率，可做到额定功率15% 。 6、配厚度≥9mm复合微晶云母板。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 20 | 电磁双头大锅灶 | 2200*1200*800/450 | 1、大锅灶单头功率：20kw/380V，采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。 2、电磁灶用材均为SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 3、采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。 6、五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。 7､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示，恒功率输出，不受电压波动影响 。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 21 | 电磁双头小炒灶 | 2000*1100*800/450 | 1、炒炉单头功率：15KW/380V,电磁灶用材均为SUS304-2B无磁不锈钢，台面厚度1.5mm，其他材料厚度1.2mm。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒。 2、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水。设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4、采用加大铝制散热片，充分保障了各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 5、独立的手动5档火力开关，显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示，恒功率输出，不受电压波动影响。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电磁摇摆汤锅 | 200L | 1、功率：25kw/380v 2、材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 3、水龙头：配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 6、可倾斜式设计，垂直向前倾斜95°, 便于食物的投入或取出。 7、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 8、无死角球底设计，清洗更方便。 ★所投电磁摇摆汤锅须依据QB/T1236-2008检测标准，对温度控制和控制精度进行检测，定温功能下，80℃定温档实测温度值最大峰值偏差在-1.1%以内，最小峰值在-7%以内，报告中应体现标准要求的详细检测步骤，并在同一份报告中体现上述内容。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志，检测结果满足要求的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电烤箱 | 三层六盘 | 1、三层六盘。 2、电压/功率：≧380V/19.8KW。 3、外壳采用不锈钢材质。 4、配6个烤盘；微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，操作简便，故障率低。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，可观察烘烤效果。 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 24 | 电热双门蒸饭车 | 24盘 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；箱体内外板厚1.0mm，水箱板厚1.2mm。箱体骨架50*50*5mm镀锌角钢，不锈钢渐进式实心把手，不锈钢实心胶链，配泄压装置、自动进水装置、排污阀。配蒸饭盘600*400*50mm24只。加热功率：≧2*12kW/380V。禁止使用冲压型内壁。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |
| 25 | 电热长龙洗碗机带烘干 | 4200*855*1995 | 模块化设计，可根据顾客需求自由定制。 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。 输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全。 性化设计，自动进水，智能温控。 输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 最大洗涤量高达 4500 碟/小时，快速高效。 每次清洗最大耗水量为 450 升/小时，省水省清洁剂。 上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。 内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。 基本配置：一段主洗、双喷淋、一道烘干 电压/功率：380v/55kw | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 26 | 电热长龙洗碗机带烘干 | 3700*855*1995 | 模块化设计，可根据顾客需求自由定制。 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。 输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿，稳定安全。 性化设计，自动进水，智能温控。 输送带末端设有防卡死系统，未及时收取餐盘时输送带自动暂停。 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 最大洗涤量高达 4500 碟/小时，快速高效。 每次清洗最大耗水量为 450 升/小时，省水省清洁剂。 上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。 内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。 基本配置：一段主洗、双喷淋、一道烘干 电压/功率：380v/55kw | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 27 | 调料台 | 300*1200*800/450 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |
| 28 | 多功能切菜机 | 1200*530*1280 | 1.连续式生产、产量大、效率高。 2.变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。 3.刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。 4.机器为SUS304不锈钢材质。 5.机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求。 6.可更换菜馅刀盘，功能丰富多样。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 29 | 防火阀 | 风管配套 | 熔断温度280° | 8 | 只 |  |  |  |  |  |
| 30 | 风机底座 | 风机配套 | 槽钢基础，含减震器 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 31 | 风幕机 | L=1400 | 1、电源：220V，额定频率：50HZ。 2、输出功率：最高820w 最低639w 3、风口风速：最高20m/s 最低15m/s | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
| 32 | 挂墙式刀具消毒柜 | 功率≥30w | 用材标准：304不锈钢，功率：220V/30W，内置保护罩汞蒸汽灯，安全保护、消毒杀菌功能。消毒柜门由特殊熏制有机玻璃制作，刀架采用分离式并带有收集盘。设有开门停灯及120分钟时间调控，设有磁性门吸及门锁。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜50平方米) | 500*220*350 | 参数配置：电源：220V，功率：40W。 | 18 | 台 |  |  |  |  |  |
| 34 | 柜式风机（后倾高压） | 50000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/30KW。 ★所投产品满足GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017检测标准，检测射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测结果符合要求。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 35 | 柜式风机（后倾高压） | 15000风量 | 低噪音高压柜式风机外壳采用≥1.0mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承；电机:纯铜芯国标电机，叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，380v/11KW。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 36 | 绞切绞肉机 | 660*430*850 | 参数配置：效率：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h，肉片厚度：4mm、6mm；,功率：1.1kw，380V；刀轴转速：470r/min；绞龙转速：302r/min；额定频率：50Hz。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 37 | 脚踏式单星洗手池 | 500*450*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；水斗250*250*180mm及不锈钢下水口1套。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 38 | 脚踏式双星洗手池 | 850*450*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；水斗250*250*180mm及不锈钢下水口2套。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 39 | 搅拌机 | 40L | 1、料桶采用不锈钢材质，容量：40L。 2、电压/功率：≧380V/0.75KW。 3、搅拌转速：113/168/400r/min。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 40 | 浸泡池 | 1000*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗840*560*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 41 | 开水器连底座 | 90L | 内胆304不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率12KW/380V.配开水器底座。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 42 | 冷库 | 5400*2300*2600 | 1、冷库：配1套压缩机机组和冷风机组。功率≥4kw 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。 5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 43 | 冷库 | 5450*3100*2600 | 1、冷库：配1套压缩机机组和冷风机组。功率≥4kw 2、冷库板（墙板与天板）采用双面SUS304不锈钢，厚度0.8mm，圆角圆边。库板厚度：≥100mm。 3、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；凸轮钩锁采用锌合金转轴，凸轮式偏心勾锁的拉力达到1.5 kPa以上，确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为：长端每间隔800mm/个、宽端每间隔590mm/个。 4、库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，接口严密。 5、冷库门框均配置一根发热线(220V/50Hz)以防结露，自带过热保护装置，温度控制在65℃，当超过时会自动断开，防止门框温度过高而导致库门密封胶条发热变形，确保库门的气密性，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 44 | 立式油炸锅 | 950*580*800 | 1、电压/功率：380V/9KW。 2、缸体和柜体均采用304不锈钢,厚度材质1.0mm。 3、锅体深度：≧300mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 45 | 六门更衣柜 | 900*420*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板厚1.0mm。上层挂衣，下层放鞋。带锁具。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 46 | 米面架 | 1200*500*250 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；立柱支架 38×38×1.2mm方管制作，配不锈钢螺旋调节脚，连接处满焊。 | 24 | 台 |  |  |  |  |  |
| 47 | 面粉车 | 400*330*450 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 48 | 灭火系统 | 双瓶组 | 不锈钢箱体，包含1.4L机械启动驱动瓶组，12L贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 49 | 木面案板台 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面选用柳按板，厚4cm，加强筋厚1.2mm；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 50 | 牛角罩 | 洗碗机配套 | 采用SUS304-2B无磁不锈钢，壳体厚1.2mm | 8 | 只 |  |  |  |  |  |
| 51 | 平板推车 | 900*600 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢花纹板；厚度1.5mm；立柱及扶手SUS304-2B不锈钢￠51*2.0mm管，斜支撑加强管￠30*2.0mm管。5寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 52 | 杀鱼台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它厚1.0mm；围板高350mm。水斗550*500*250mm1只；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。尼龙砧板1块。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 53 | 双层工作台 | 700*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 54 | 双层工作台 | 800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 55 | 双层工作台 | 1100*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 56 | 双层工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 57 | 双层工作台 | 1200*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 58 | 双层工作台 | 1300*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 59 | 双层工作台 | 1400*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 60 | 双层工作台 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 61 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |
| 62 | 双层送餐车 | （1200+100）*700*750 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；厚度1.2mm；4寸定向轮2只，带刹车万向轮2只。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |
| 63 | 双动双速和面机 | 40L | 1、双动双速和面，搅拌钩和搅拌缸带有2种速度。 2、料桶容积：40L,最大和面量20KG。 3、电压/功率：≧380V/0.85KW/1.1KW。 4、料桶采用不锈钢材质。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 64 | 双门热风循环消毒柜 | 1320*650*1900 | 1、经热空气循环对流方式对洗净的餐具进行杀菌,消毒,烘干,贮存，实现360度全面消毒，杀菌彻底； 2、柜体上部是控制面板，装有温度显示设定、保温时间设定，启停等操作按钮； 3、高温热消毒保证餐器具的完全洁净，电热管热风循环加热，温度设定≥125℃； 4、电压：220V；功率：4.4kw；有效容积：≥720L； 5、具备双重超温保护功能 | 15 | 台 |  |  |  |  |  |
| 65 | 双星水池 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗550*500*250mm及不锈钢下水口2套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |
| 66 | 双星水池 | 1200*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗550*500*250mm及不锈钢下水口2套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 67 | 双星水池 | 1800*800*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，三面围板，板厚1.0mm；围板高350mm。水斗550*500*250mm及不锈钢下水口2套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 68 | 双移门工作柜 | 1500*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |
| 69 | 双移门工作柜 | 1800*800*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；所有板材厚度1.2mm，台面、层板下加强筋不少于2根，配不锈钢可调重力脚。 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
| 70 | 四层格栅货架 | 1100*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 71 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 31 | 台 |  |  |  |  |  |
| 72 | 四层格栅货架 | 1400*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 73 | 四层格栅货架 | 1500*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。层架及外框选用25*38*1.2mm不锈钢管;立柱采用为38*38*1.2mm不锈钢管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 74 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；板材厚1.2mm；层板底部加强筋支撑；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配不锈钢螺旋调节脚。 | 44 | 台 |  |  |  |  |  |
| 75 | 四格保温售卖台（带冲孔板） | 1500*650*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢。台面、内胆厚度1.2mm；外侧围板、台面冲孔盖板厚度1.0mm；配优质电热管、排污阀、可调温度控制器；支撑脚管选用38*38*1.2mm不锈钢管；配1/1份数盆4只，配不锈钢可拆卸冲孔盖板1块，配不锈钢可调脚，电功率3Kw/220v | 32 | 台 |  |  |  |  |  |
| 76 | 四门高身双机双温雪柜 | 1200*750*1950 | 制冷方式：风冷，内外全不锈钢，全铜加厚蒸发器，整体聚氨酯高压发泡，柜门配重力不锈钢门铰，门锁及磁力胶边带发热条；优质压缩机优质；数字温控显示，温度范围：-2℃～+8℃/-18℃～-12℃ | 10 | 台 |  |  |  |  |  |
| 77 | 四门碗柜 | 1000*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体板材厚度1.2mm，其余板材厚度1.0mm。层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |
| 78 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体板材厚度1.2mm，其余板材厚度1.0mm。层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 12 | 台 |  |  |  |  |  |
| 79 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；柜体板材厚度1.2mm，其余板材厚度1.0mm。层板下加强筋不少于2根，配不锈钢螺旋调节脚。 | 11 | 台 |  |  |  |  |  |
| 80 | 淘米机 | 100kg/次 | 1、材质：304 不锈钢 厚度 1.2mm 2、清洗方式：全自动水压式 3、产量：100kg/次 4、配置：承受高压水流高配振动 360°全方位 (部分地区因水压不够无 法使用机器，需要加装增压泵) 5、电压/功率：220V/2KW | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 81 | 土豆去皮机 | 625*612*1042 | 1、功率：1.5kW/220V；2、容量：≧30L（每次约 30Kg 土豆）；3、清洗去皮时间：2-3 分钟/次； | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 82 | 拖把池连沥水架 | 1000*750*400 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，其它1.0mm；围板高300mm；水斗840*560*250mm，配不锈钢下水口，立柱、横档、挂架采用SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm、￠30*1.2mm管，配全钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 83 | 限位工作台 | 800*750*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，柜体厚度1.0mm。配不锈钢螺旋调节脚。 | 10 | 台 |  |  |  |  |  |
| 84 | 醒发箱 | 480*700*1960 | 1、层数：16层。 2、外壳采用不锈钢材质。 3、加热方式：煮水加湿式。 4、微电脑控制设计，具有恒温恒湿功能，控制精度高。 5、电压/功率：≧220V/2.7kW。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 85 | 移动洁碟台 | 1200*600*800 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、加强筋厚1.2mm，下层板厚1.0mm；台面、层板加强筋不少于2根；立柱采用SUS304-2B不锈钢38×38×1.2mm方管，配静音轮。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 86 | 油烟净化烟罩 | 10300*1300*H | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≧90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. | 4 | 组 |  |  |  |  |  |
| 87 | 油烟净化烟罩 | 6590*1300*H | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≧90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 88 | 油烟净化烟罩 | 5050*1300*H | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≧90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 89 | 油烟净化烟罩 | 4900*1300*H | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≥90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 90 | 油烟净化烟罩 | 4750*1300*H | 用材标准：304不锈钢；板厚1.2mm。 内置式过滤装置，净化效率≥90%；内置水循环装置。安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐患；节能：一体化设计可独立运行，运行成本低；操作：安装、使用简易化，风机易拆卸，便于后期维护。LED防爆照明灯. | 1 | 组 |  |  |  |  |  |
| 91 | 油烟净化器 | 50000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。380v/3kw ★所投“油烟净化设备”符合GB/T25915.1-2021，GB/T25915.7-2010的检测标准，依据GB/T25915.9-2018的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为SCP4级。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志，检测结果满足要求的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。 ★所投“油烟净化设备”满足GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，对自然衰减测试、盐雾测试、机械冲击试验、机械振动进行测试，检测结果符合要求，判定合格，根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志，检测结果满足要求的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 92 | 油烟净化器 | 15000风量 | 外壳采用静电环氧喷涂,符合不低于IPX6防水设计标准制造，箱体材质为马钢SPCC冷板1.2mm。处理效果:净化率≥95%。颗粒排放浓度小于2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能:航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。380v/7.5kw | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 93 | 智能变频控制器 | 风机配套 | 1.不锈钢拉丝箱体，智能LCD屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2.节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3.自动调整风量风压，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 ★所投智能变频控制器满足GB4706.1-2005，GB/T37391-2019，GB/T10125-2021，GB/T23717.1-2009，GB/T16916.1-2014的检验标准。对变频器输出电流、功率率(实测功率、待机功率)、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械冲击试验、机械振动试验、短时中断和电压变化的抗扰度进行检测，检测结果符合要求。依据GB/T3482-2008标准，产品雷击试验严酷等级5级。依据GB/T 4208-2017标准，设备防护等级(IP66)测试合格，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标志的检验报告扫描件，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询，提供查询截图。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 94 | 智能物联留样柜 | 600*800*1970 | 1、变频压缩机； 2、触摸式电子温控器； 3、中梁加热设计 防止结冰凝露 4、杀菌功能 5、中文故障提示 6、远程温度调节 7、远程开关机 8、远程开启杀菌功能 9、远程上锁功能 10、远程故障报警 11、物联生成节电量、耗电量、使用天数对比数据 12、远程自动除霜功能 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 95 | 轴流风机 | 5# | 国产优质叶轮，220v/1.1kw | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 96 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | UV-C紫外线杀菌消毒灯管 电压： 220V/50Hz/1 功率： 30W | 17 | 台 |  |  |  |  |  |
| 97 | 自动压面机 | 1035*650*1065 | 1、压面宽度：282mm。 2、压面厚度：2~16mm。 3、生产能力：155KG/H。 4、电压/功率：≧380V/2.2kW。 5、外壳采用不锈钢材质。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 98 | 左单星工作台 | 1200*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗550*500*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 99 | 左单星工作台 | 1500*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗550*500*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 100 | 左单星工作台 | 1800*750*800/150 | 用材标准：SUS304-2B无磁不锈钢；台面、水斗厚1.2mm，配水斗550*500*250mm及不锈钢下水口1套；立管SUS304-2B不锈钢38*38*1.2mm方管，配全钢可调节子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 101 | 不锈钢风管 | 300*300 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm | 37.2 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 102 | 不锈钢风管 | 500*400 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 90 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 103 | 不锈钢风管 | 800*500 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 171.6 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 104 | 不锈钢风管 | 1600*1000 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 234 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 105 | 不锈钢风管 | 1800*800 | 采用304不锈钢板，厚度1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。 | 208 | 平方米 |  |  |  |  |  |
| 106 | 电源线 | 5*16平方 | 三相五芯线，国标，含安装 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |
| 107 | 电源线 | 5*10平方 | 三相五芯线，国标，含安装 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |
| 108 | 摇摆水龙头 | 冷热水 | 1、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能优异。 2、台式控制出水，合金手柄，不易松动。 3、铜螺杆阀芯，坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴。 4、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。水管与主体连接固定防漏工艺。 | 91 | 套 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、不锈钢风管面积为展开面积

2、如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应询价文件。

3、提供响应工业和商用电热食品加工设备的生产厂家的工业和商用电热食品加工设备或电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、消毒产品生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》、冲地龙头和摇摆水龙头符合国家强制节能产品的中国节能产品认证证书。相关证书通过系统上传至“符合证明文件格式”——“投标（响应）文件有效性”，不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

询价文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及询价文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、响应函（实质性格式）

致常州新一诚项目管理有限公司：

根据贵方的JSZC-320000-***    号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的询价公告日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 询价文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照询价文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据询价文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；询价文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与询价文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足询价文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、关于询价文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

供应商名称：（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日