招　标　文　件

项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0006

常州市政府采购中心

2025年1月14日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	35

第五章  评标方法与评标标准	100

第六章  投标文件格式	104

# 第一章  投标邀请

受江苏省常州市中级人民法院的委托，常州市政府采购中心就项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购项目 (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0006)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0006

2.项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购项目

3.预算金额：1200万元

4.最高限价：1200万元

5.采购需求（简介）：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购，遵循最高人民法院、省高院、设计图纸等文件要求，实施信息网络系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、电子巡查系统、停车场管理系统、智能卡应用系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、信息安全风险评估等基础智能化设备采购项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起150日内完成

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省常州市中级人民法院

地址：永宁北路6号

联系人：钱先生

联系方式：13961296363

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- 否

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

- 询价 单一来源 框架协议 其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

否

- （10）是否涉及节能产品：

- 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及环境标志产品：

- 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

- 否

- 是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- 强制采购       优先采购

否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- 是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

分期付款：  本项目合同签订后10个工作日内支付合 同金额的40%为预付款，项目设备运到采购人指定现场并经到货验收合格后10个工作日内支付合同金额的20%，项目安装调试结束、经验收合格后10个工作日内支付合同金额的20%，项目审计结束后10个工作日内支付至审定金额的97%，三年质保期结束后10个工作日内付清尾款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 ☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：/

履约担保期限： /

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

- 一、采购标的

1.项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购项目

2.预算金额：1200万元

3.最高限价：1200万元

4.采购项目概况（简介）：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购，遵循最高人民法院、省高院、设计图纸等文件要求，实施信息网络系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、电子巡查系统、停车场管理系统、智能卡应用系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、信息安全风险评估等基础智能化设备采购项目。

5.合同履行期限：合同签订之日起150日内完成

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1）交货期：投标人应在合同签订起150日内完成。投标人书面承诺按照前述时限完成供货，由投标人负责协调各原厂商的备货和到货事宜，不得以任何理由延期供货。如因不可抗拒原因或采购人自身原因造成的供货延误，投标人需与采购人充分沟通延误原因和延后到货时间，并取得采购人书面认可。

2）交货方式：采购人指定。

3）交货地点：采购人指定。

2. 付款条件（进度和方式）

本项目合同签订后10个工作日内支付合同金额的40%为预付款，项目设备运到采购人指定现场并经到货验收合格后10个工作日内支付合同金额的20%，项目安装调试结束、经验收合格后10个工作日内支付合同金额的20%，项目审计结束后10个工作日内支付至审定金额的97%，三年质保期结束后10个工作日内付清尾款。

3. 包装和运输

由投标人负责项目所有货物的包装并运输到采购人指定地点。

4. 售后服务（质保期等）

（1）本项目提供整体三年免费保修服务，设备免费保修服务自最终验收合格之日算。

（2）本项目要求提供7×24小时服务响应，在保修期内，如设备出现故障，接到故障通知后10分钟内响应，如需现场服务，维修人员须在接到报障电话后白天1小时内（晚间2小时内）赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。

（3）由专业技术人员在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行免费现场培训，培训对象为系统各节点的日常操作维护、管理人员，通过现场技术培训使其基本了解、掌握设备的基本安装、维护、操作和日常故障的诊断等。

（4）★本项目在三年免费保修服务期内，为保证项目的顺利上线运行、及时提供响应服务，投标人应提供一名固定的运维人员，在采购人现场驻场服务，驻场运维人员需有视频监控和计算机网络运维管理工作经验，无特殊原因不能更换人员，驻场运维人员参照采购人正常工作时间定点上下班，不得出现无故离岗、旷工等情况，在工作时间内，服从采购人的工作安排。投标人提供服务承诺函并加盖投标人公章。

5. 保险：无

- 三、技术要求

- （一）采购内容

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购，遵循最高人民法院、省高院、设计图纸等文件要求，实施信息网络系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、电子巡查系统、停车场管理系统、智能卡应用系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、信息安全风险评估等基础智能化设备采购项目。

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购主要包含以下内容：

- 1、信息网络系统

- 1.1  基础网络设备

本项目网络设备包含办公业务网（内网）、外网及设备网三套网络。

  - 业务网：设计2台内网框式核心交换机互为热备份及配套汇聚、接入层交换机、光模块等设备，设计1套网络管理软件对多种设备统一管理。

  - 外网：设计2台外网框式核心交换机互为热备份及配套汇聚、接入层交换机、光模块等设备。室内区域无线网络全覆盖采用租赁模式。

  - 设备网：设计2台设备网汇聚交换机及配套接入层交换机、光模块等设备。

  - 网络安全设备：新增安全设备包含2台业务网数据中心防火墙。

- 2、基础智能化系统

- 2.1  安全技术防范系统

  - 视频监控系统：法院全覆盖，存储不少于90天；围墙采用警戒摄像机，入侵报警；在建筑物裙楼制高点处设置球形全景式摄像机；法庭内部及重要监控区域采用结构化人脸抓拍比对摄像机；法院内部区域后场走廊公共区域采用400万像素全彩摄像机；主要出入口采用全景人脸抓拍摄像机；羁押室采用广角摄像机；诉服中心窗口区域采用变焦半球摄像机；实现法院内部人员、涉诉信访人员、普通来访人员的人脸抓拍、行为分析和轨迹管控等功能。

  - 入侵和紧急报警系统：在变电所、消防泵房、生活泵房、档案库房、中间库、网络机房等场所设置红外微波双鉴探测器；在服务台、法庭法官席、诉讼服务大厅各工位、值班室、安检区、安防控制室、无障碍卫生间等场所设置紧急求助按钮及可视化紧急求助报警器，入侵和紧急报警控制器设置在安防控制室；实现入侵报警及紧急求救报警功能。

  - 电子围栏系统：在法院围墙设置脉冲控制器及电子围栏等设备，当发生入侵告警事件时可与警戒摄像机联动。

  - 电子巡查系统：在建筑内主要通道、出入口、重要设备机房等场所设置电子巡查信息钮，实现安保人员在线巡更管理功能。

  - 停车场管理系统：在法院车行出入口处设置停车场管理道闸。

  - 安全防范综合管理平台：服务器设置在网络机房内，管理工作站设置在安防控制室内，平台对所有安防系统统一管理，融合各系统能力，平台通过集成三维建模技术、大数据分析等技术，实现各子系统可视化集中管理、集中监控、应急响应、系统联动及丰富的智能分析应用。

- 2.2  智能卡应用系统

  - 访客管理系统：在当事人入口设计人证核验终端，对当事人及访客人员人脸比对，做出入登记管理。

  - 通道管理系统：在安检门厅设置外来人员和律师专用人行通道闸，当事人需进行人证对比验证通过，律师使用律师码验证通过；在大楼南门内部入口设计人脸识别人行通道闸，方便内部人员进出管理。

  - 出入口控制系统：在各类法庭、首层出入口、公众服务区/业务办公区通道、弱电间、强电间、配电室、网络机房、信息接入间、安防控制室以及其它需要限制通行的场所设置门禁控制装置；除5间法庭门禁控制点采用人脸识别一体机，其余场所的门禁控制点在门的外侧配置读卡器，内侧配置开门按钮，采用单向进入控制模式。

- 2.3  建筑设备监控系统

  - 设计法院建筑设备监控系统，在建筑内通过设置现场数字控制器、通信网关及配套传感器设备对大楼空调机组、空气源热泵机组、高低压配电系统、电梯运行状态、生活水泵状态、地下车库空气质量等进行状态检测或启停控制等功能。

- 2.4  建筑能效监管系统

  - 设计建筑能效监管系统，在建筑内通过设置网络控制器对生活给水、电能、空调冷热能等能耗进行监测，对能耗数据进行采集、分析，实现对能源的有效管理并达到降低能耗的目的

  - 系统定期采集数字式计量表的数据，自动生成报表，计量数据存储一年以上，并过互联网上传至城市建筑能效检测数据中心，接受主管部门的集中监管。

- 3、信息安全风险评估

包括对本项目安全防范综合管理平台出具风险评估报告，明确系统存在的安全隐患、提出整改建议，并在完成安全整改后进行系统复查，出具整改确认报告，满足系统上线需要等。

- （二）采购清单

- 1、信息网络系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 互联网 |  |  |  |
| 1 | 互联网核心交换机 | 1、★设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）； 2、交换容量≥430Tbps，包转发率≥172800Mpps；主控引擎≥2；交换网板≥4；整机业务板槽位数≥6；提供双主控双电源，满配交换网板，千兆电口≥48，万兆光口≥96，含专用堆叠线缆 3、为保证设备散热可靠性，要求设备支持多风扇，可热插拔，当单个风扇发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热 4、支持硬件监控板卡,支持1+1备份，能集中监控风扇、电源等模块，能调节能耗 5、支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ； 7、支持真实业务流的实时检测技术，实现对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力； 8、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，故障倒换时间小于50ms； 9、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 | 台 | 2 |
| 2 | 互联网安全接入交换机 | 1、交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥426Mpps；设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片 2、支持≥24个10M/100M/1GE Base-T以太网端口，≥4个10GE SFP+端口；支持双电源，支持双风扇；含堆叠线缆 3、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 4、支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 5、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2 | 台 | 2 |
| 3 | 互联网接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片 2、支持≥24个10M/100M/1GE Base-T以太网端口，≥4个10GE SFP+端口 3、支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 4、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； | 台 | 35 |
| 4 | 互联网万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 148 |
| 5 | 互联网千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 20 |
| 6 | 光纤跳线 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 根 | 168 |
| 7 | 互联网网络管理系统 | 1、系统应支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元； 2、系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP话机、摄像头、eLTE、GPON设备； 3、系统使用B/S架构，支持主流浏览器，系统应支持主流操作系统和数据库； 4、系统应支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现，支持通过查看管理设备的面板来查看整个网络的状态； 5、系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现； 6、系统支持从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询等，系统提供一键式诊断功能，从终端、SSID、AP、AC多个维度故障，快速诊断问题原因，并给出修复建议； 7、系统支持告警信息中包含与故障关联的信息，如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等； 8、本次实配60个网络单元管理授权。 | 套 | 1 |
| 8 | 互联网网络管理系统服务器 | 1、CPU规格：≥2颗鲲鹏920，核心数≥32核，主频≥2.6GHz，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥4根32GB DDR4 RDIMM内存，支持内存数量≥16根 3、存储规格：≥4块1.92T SSD硬盘，支持热插拔，最多支持16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘 4、RAID卡规格：RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，4G cache,带超级电容，PCIe3.0 x8接口，8端口12Gbit/s SAS控制卡 5、网络规格：≥4个GE电口，≥6个10GE光口，满配光模块 6、电源规格：≥2个900W交流电源模块 7、风扇规格：≥2个热插拔风扇 | 台 | 1 |
| 9 | 无线wifi网络租赁服务 | 1、三年无线wifi网络租赁服务，含204台无线AP、配套无线AC控制器、AP网络接入等网络设备、光纤专线宽带接入（宽带接入总出口带宽不低于14000M）的设计、施工、调试等交钥匙服务，三年无线wifi网络的运行维护； 2、支持2.4G和5G双频，可同时支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准； 3、具备完善的认证功能，支持手机短信认证等认证方式，提供统一PORTAL认证页面；支持一键登录功能，当用户第一次认证登录成功后，在后续登录过程中，可直接登录网络，无需重复认证；可设置用户单次连接网络的时长；可设置用户能够连接网络的时段；可设置用户每天登录的次数； 4、具备完善的网络控制功能，支持设置手机号码的黑白名单；支持设置终端MAC地址的黑白名单；每个用户访问网络带宽不低于8Mbps； 5、具备完善的安全审计功能，符合公安部令第82号《互联网安全保护技术措施规定》的要求，平台支持日志服务功能，可以记录所有用户的认证日志，包括用户名、MAC地址、IP地址等，并可提供上连的位置信息、终端类型、登录时间、下线时间及流量；可提供日志查询及用户信息溯源功能，日志保存时间不少于90天。 | 年 | 3 |
| 二、 | 业务网 |  |  |  |
| 2.1 | 业务网-办公部分 |  |  |  |
| 1 | 业务网核心交换机 | 1、整机采用正交CLOS+多级多平面交换架构，采用正交无中板设计；交换容量≥688Tbps，包转发率≥230400Mpps，主控槽位≥2，交换网板槽位≥6，业务板槽位≥4。提供双电源、双主控，3块交换网板，提供96个SFP+万兆以太网光接口，4个堆叠用万兆光模块 2、▲设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 3、板卡能力：整机支持10G/40G/100G/400G全系列线卡，单板400G板卡端口数量≥36个 4、▲支持主控板冗余，倒换时间为0ms，支持硬件BFD探测间隔为3.3ms，（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 5、支持MPLS L3 VPN，支持MPLS L2 VPN，支持MPLS VPLS，支持MPLS TE，支持MCE 6、支持智能无损特性，包括ECN Overlay功能，AI ECN，AI调优功能，支持会话可视、路径可视、丢包可视功能等。 7、▲支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 8、支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能，支持微分段功能。 9、▲支持4框虚拟化,支持DRNI或M-LAG 跨设备链路聚合及 DRNI或M-LAG升级功能，保证业务不中断（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 10、▲支持内置图形化管理功能，实现纵向虚拟化，对于下联设备具备统一管理的功能。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 11、▲10G/40G/100G端口时延均小于1.2us；（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 12、▲支持Netstream 流量 1:1 统计和分析功能；（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 13、▲支持Telemetry，INT流量可视化功能（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 台 | 2 |
| 2 | 业务网安全区接入交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥500Mpps；设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片 2、支持28个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，8个万兆SFP+接口，内置双电源模块，3米堆叠线缆1根 3、整机最大路由地址表≥80K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH | 台 | 2 |
| 3 | 业务网汇聚交换机 | 1、★设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）； 2、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，整机支持48个万兆光口，4个100G光口，2个40G光口，双电源，四风扇，配置1根3m 万兆堆叠线缆 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 4、MAC地址表≥260K 5、支持PTP时钟同步，PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 6、▲支持基于端口、流量N:M复制,M或N≥48（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 7、内置免费智能管理软件，简化对用户的管理运维。 8、▲支持GRE隧道剥离封装，支持同源同宿，支持报文截断。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 9、▲支持源端口标识，支持增加时间戳及以太网头；（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 10、▲内置图形化网管，实现纵向虚拟化，对下联设备具备统一管理的功能，支持故障设备替换及设备升级（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 台 | 8 |
| 4 | 业务网接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 2、28个10/100/1000BASE-T端口,2个1G/2.5G BASE-X SFP端口,2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口 3、支持IPv4 FIB ≥12K，IPv6 FIB ≥ 6K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 32 |
| 5 | 业务网接入POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片 2、28个10/100/1000BASE-T POE+电口,2个1G/2.5G BASE-X SFP端口,2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口 3、支持IPv4 FIB ≥12K，IPv6 FIB ≥ 6K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 103 |
| 6 | 业务网万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 46 |
| 7 | 业务网千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 570 |
| 8 | 光纤跳线 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 根 | 616 |
| 9 | 业务网网络管理系统 | 1、系统预定义支持250家厂商的2500多个设备系列，超1万款设备的管理。同时系统还提供自定义功能，帮助用户自行扩展对第三方设备的基础识别管理。 2、支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能。 3、可前后左右拖拽做360度旋转，右键可操作设备性能监视、系统信息、设备基本信息、协议管理等功能。实时反映设备面板信息。 4、在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息；对资产进行变更审计。 5、系统支持将告警信息转发到设置的E-mail邮箱、移动电话或目的IP地址对应的网管服务器。转发方式分为邮件通知转发、短信通知转发、告警转发，便于及时通知维护人员。 6、系统可以通过学习设备某性能指标的历史数据，计算出设备该性能指标的最佳阈值。根据数据突变类型不同，可以开启数据突增、数据突降两种类型告警，可以根据需要配置基础值、门限两个发送告警条件，当两个条件都满足时，发送告警。 7、★本次实配300个网络设备管理授权，需纳管原有业务网网络设备，实现统一管理，采购人有权要求中标人在投标结束7日内到采购人现场部署业务网网络管理系统并进行测试，如不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，采购人将上报监管部门处理。（投标人提供服务承诺函并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 2.2 | 业务网-数据中心部分 |  |  |  |
| 1 | 数据中心防火墙 | 1、所投产品防火墙吞吐量≥30G，并发连接数≥1600万，每秒新建连接数≥30万。设备关键芯片（主控芯片）采用国产化芯片。单台配置千兆以太网电接口≥16个，万兆光口≥4个.实际配置硬盘不小于2T SSD，最大存储支持4T，可以配置2个2T SSD硬盘。本次实际配置3年IPS，AV功能授权。 2、部署模式:实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 3、路由实现:实现静态路由、策略路由、等价路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS、RIPv2等路由协议。 4、VPN:实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能;支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。 5、安全策略:支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 6、WEB安全防护:可针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为Web应用提供保护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。 7、URL过滤设备提供海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL过滤；支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 8、入侵防御:支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单;支持超过8000种特征的攻击检测和防御 9、防病毒:支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟 10、负载均衡:支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则。 11、DDoS防护:支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 12、国密算法:支持国密SM1/2/3/4算法。 13、虚拟化能力:所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 14、支持Context+VRF二级虚拟化技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化,支持vSys虚拟防火墙技术，可以将一台物理设备虚拟成N台相互独立的虚拟设备。 15、设备管理:支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。 | 台 | 2 |
| 2 | 数据中心万兆交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 2、整机支持48个万兆光口，4个100G光口，2个40G光口，双电源，四风扇，配置1根3m 万兆堆叠线缆 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ 4、MAC地址表≥260K 5、支持PTP时钟同步，PTP支持4种profile：1588v2\802.1AS\ST2059-2\AES67-2015 6、支持基于端口、流量N:M复制,M或N≥48 7、内置免费智能管理软件，简化对用户的管理运维。 | 台 | 4 |
| 3 | 数据中心云平台万兆交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥460Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片，支持24个1/10GE SFP+口，4个10/25GE SFP28口，内置双电源模块，3米堆叠线缆1根 2、整机最大路由地址表≥80K 3、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 4、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 5、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 9 |
| 4 | 数据中心云平台千兆交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 2、28个10/100/1000BASE-T端口,2个1G/2.5G BASE-X SFP端口,2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口 3、支持IPv4 FIB ≥12K，IPv6 FIB ≥ 6K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 6 |
| 5 | 数据中心接入交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥500Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 2、支持48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个万兆SFP+接口，内置双电源模块，，3米堆叠线缆1根 3、整机最大路由地址表≥80K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 3 |
| 6 | 数据中心万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 88 |
| 7 | 数据中心千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 10 |
| 8 | 数据中心万兆多模光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 72 |
| 9 | 单模光纤跳线 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 根 | 24 |
| 10 | 多模光纤跳线 | 3米多模双芯LC-LC光纤跳线 | 根 | 72 |
| 三、 | 设备网接入 |  |  |  |
| 1 | 设备网汇聚交换机 | 1、★设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）； 2、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps。单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供24个千兆光口，64个万兆光口，3米堆叠线缆1根 3、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。 4、ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K。 5、支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能 6、▲支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡；支持横向虚拟化技术（IRF2），具备四虚一，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28T；（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 7、▲支持扫描器，支持识别IPC等终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） | 台 | 2 |
| 2 | 设备网接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 2、28个10/100/1000BASE-T端口,2个1G/2.5G BASE-X SFP端口,2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口 3、支持IPv4 FIB ≥12K，IPv6 FIB ≥ 6K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 12 |
| 3 | 设备网接入POE交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps，设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片 2、28个10/100/1000BASE-T POE+电口,2个1G/2.5G BASE-X SFP端口,2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口 3、支持IPv4 FIB ≥12K，IPv6 FIB ≥ 6K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能 | 台 | 41 |
| 4 | 设备网服务器接入交换机 | 1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥500Mpps；设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 2、支持28个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，8个万兆SFP+接口，内置双电源模块，3米堆叠线缆1根 3、整机最大路由地址表≥80K 4、支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3 5、支持集群或堆叠多虚一技术（4台），实现单一界面管理多台设备 6、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH | 台 | 6 |
| 5 | 室外监控工业级光交换机 | 工业以太网交换机主机,交换容量128Gbps，包转发率30Mpps，支持5个10/100/1000 BASE-T 电口,支持1个光口(内置20KM 1000M LC(1310nm)单模双芯光模块),100-240VAC,单输入，防护等级IP41，无风扇，自然散热，工作温度-40℃~80℃，工作湿度5%~95%（非凝结） | 台 | 20 |
| 6 | 室外监控汇聚交换机 | 1, 设备性能:交换能力≥672Gbps ，包转发速率≥171Mpps，国产化芯片自主可控，≥28个千兆光口，≥8个万兆光口； 2, 路由:支持静态路由，RIP，RIPng,OSPF,等价路由,VRRP/VRRPv3；支持IPv4静态路由、支持IPv6静态路由，RIP、OSPF； 3, 二层功能:支持端口聚合，802.3ad；支持ERPS以太环保护协议 4, 虚拟化:支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 5, VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping； 6, 可靠性:支持硬件BFD，最小3ms检测间隔 7, SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 8, 绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 | 台 | 2 |
| 7 | 设备网万兆光模块 | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 248 |
| 8 | 设备网千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 88 |
| 9 | 设备网光纤跳线 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 根 | 320 |
| 四、 | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 工作区超六类非屏蔽数据跳线 | 超六类非屏蔽数据跳线，3米 | 条 | 1000 |
| 2 | 工作区语音跳线 | RJ45-RJ11，3米 | 条 | 400 |
| 3 | 设备间超六类非屏蔽数据跳线 | 超六类非屏蔽数据跳线，2米 | 条 | 3361 |
| 4 | 设备间语音跳线 | RJ45-鸭嘴，2米 | 条 | 787 |

- 2、视频监控系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 监控前端 |  |  |  |
| 1 | 全彩室内枪机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置≥4颗暖光灯，最大暖光监控距离≥40米 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码 6、支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)； 7、可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。具有畸变矫正功能，开启畸变矫正功能后，输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能，几何失真应小于等于10% 8、支持内置MIC 9、支持DC12V/POE供电方式；标配壁装支架 10、支持IP67防护等级 | 台 | 42 |
| 2 | 全彩半球摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2560×1440)@20fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离≥50米，暖光监控距离≥30米 4、在客户端软件或浏览器下,具有彩色模式、黑白模式设置选项,支持在白天及夜晚均可输出彩色或黑白视频图像;并具有自动、定时、手动转换设置选项。 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、内置MIC 8、支持DC12V/POE供电方式 9、支持IP67防护等级 | 台 | 168 |
| 3 | 离岗睡岗检测半球 | 1、采用不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万（2688×1520）@25fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥50米，最大暖光监控距离≥20米 4、支持烟火检测：支持火焰、烟雾各一条共两条规则，规则支持同开，相关智能支持声光报警联动 5、支持立体行为分析：支持打电话、玩手机、睡岗、吸烟、人数异常，单条规则上限两条，最大支持5条规则同开；相关智能支持声光报警联动 6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码 9、支持报警接口，≥2路报警输入，≥2路报警输出，≥1路音频输入，≥1音频输出，485，最大支持≥512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 10、支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 11、支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA 12、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 2 |
| 4 | 结构化枪机 | 1、采用不低于800万像素图像传感器 2、▲设备靶面尺寸不低于1/1.8英寸，主码流视频分辨率不低于3840×2160。补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。设备可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 3、内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离≥60米，最大暖光监控距离≥30米，人脸检测距离≥4米 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重； 6、支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 7、▲设备支持对存储在SD卡中的录像，进行存储与下载加密。支持用户多次配置下载录像的加密密码，使用播放器播放下载录像时，必须输入加密密码。当启用该功能时，可在线预览SD卡中的录像；当关闭该功能时，无法在线预览SD卡中的录像。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 8、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 9、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 10、支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 11、支持报警接口，≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，最大支持≥256G Micro SD卡 12、内置MIC和扬声器； 13、支持DC12V/POE供电方式；标配壁装支架 14、支持IP67防护等级 | 台 | 27 |
| 5 | 结构化半球 （核心产品） | 1、采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥800万(3840×2160)@25/30fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效红外补光灯和暖光灯，最大补光距离：≥50m（视频监控距离）；≥20m（暖光视频监控距离）≥4m（暖光人脸检测距离）； 4、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 6、支持人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 7、支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出； 8、支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，3D降噪，畸变矫正，数字水印，适用不同监控环境 9、支持ROI，AI编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境 10、支持报警接口，≥3路报警输入，≥2路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，最大支持≥256GMicroSD卡，内置麦克风，内置扬声器 11、支持DC12V/PoE供电方式 12、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 384 |
| 6 | 变焦窗口半球 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2560×1440)@25fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥50米 4、支持绊线入侵，区域入侵 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持报警接口，≥3路报警输入，≥1路报警输出，≥2路音频输入，≥1路音频输出，内置MIC，最大支持≥256G Micro SD卡 8、支持DC12V/POE供电方式 9、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 19 |
| 7 | 羁押室广角半球 | 1、采用≥500万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥500万(2880×1620)@20fps 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥15米 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持EPTZ功能；视场角：未开启LDC时：水平：180°；垂直：78°；对角：180°；默认开启LDC时：水平：170°；垂直：75°；对角：175°； 7、水平视场角≥180°。支持畸变矫正功能，可设置矫正强度、水平/垂直中心偏移，矫正强度等级0~100连续可调。开启AFSA功能后能自动消除因频闪LED灯造成的监控画面出现的闪烁条纹。修改IP地址完成后无需重启即可生效。 8、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，最大支持≥256G Micro SD卡，内置MIC 9、支持DC12V/POE供电方式 10、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 18 |
| 8 | 全景球机 | 1、采用全景细节一体化设计，全景采用4个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出≥1600万(5520×2700)@25/30fps；细节采用1个不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出≥400万(2560×1440)@25/30fps。 2、全景垂直视场角：水平：1 × 180°， 竖直：103°； 3、支持光学变倍：≥40倍；数字变倍：≥16倍。全景：≤2.8mm; 细节可见光焦段：5.5mm～220mm； 4、支持旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 5、内置≥1颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。 6、全景支持≥3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度。球机支持≥3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸识别。 7、支持枪球联动。支持GPS/北斗经纬度定位。 8、支持三码流功能，两路高清视频显示。 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 10、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境。 11、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 12、▲设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜。可将任意连续的2个至4个视频画面基本进行无缝拼接显示。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 13、▲设备具有微云台功能,可控制全景通道左右转动。可远程实时控制全景通道水平转动,转动范围在-30°~+30°范围内可设。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 14、支持报警接口，≥7路报警输入，≥3路报警输出，≥2路音频输入，≥2路音频输出，≥1路BNC，≥1路RS485功能（可设置波特率），最大支持≥512G Micro SD卡。 15、支持≥1个网口（RJ-45），支持≥1个光口（FC） 16、支持DC36V供电方式，标配电源；支持12V电源返送，最大电流165mA；含壁装重载支架； 17、支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警。 18、支持IP66防护等级 | 台 | 4 |
| 9 | 全景人脸摄像机 | 1、采用枪球一体化设计，全景细节都采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； 2、支持低照度。红外灯关闭情况下:彩色:＜0.00021x(AGC ON,RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)，黑白:＜0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 3、支持H.265编码，实现超低码流传输 4、全景相机内置≥20米白光灯补光，细节相机内置≥100米红外灯补光 5、细节相机支持≥5倍光学变倍，≥16倍数字变倍 6、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 7、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 8、人脸识别：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册； 9、支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 10、支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径 11、支持报警接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2路报警输入，≥1路报警输出，支持报警联动功能 12、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 13、支持DC36V±25%宽电压输入，标配电源，含壁装支架； 14、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 | 台 | 3 |
| 10 | 全景拼接摄像机 | 1、采用不低于800万像素图像传感器，最大可输出800万(4096×1800)@20fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效补光灯，最大红外补光距离25米，最大暖光补光距离20米 4、▲设备内置不低于2路1/1.8英寸传感器，内置不低于4颗暖光补光灯。支持智能分时复用功能,可支持设置不低于10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自动切换。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 5、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 6、视场角支持水平≥180°，垂直≥50°。支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置。可通过浏览器设置将画面分为1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示,子显示画面可进行任意大小、位置调节。 7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 8、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 9、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 10、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，最大支持256G Micro SD卡，内置双MIC，内置扬声器 11、支持DC12V/POE供电方式；自带一体化支架； 12、支持IP67防护等级；支持电子云台 | 台 | 4 |
| 11 | 电动车温度检测枪机 | 1、使用类型：工业测温型；探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 2、探测器像素：192×144； 3、光谱范围：8μm～14μm； 4、热成像镜头焦距：3.5mm； 5、热成像视场角：H: 36.44°; V: 27.73°； 6、测温范围：-20℃~150℃； 7、测温距离（最近）：≥1m（目标大小0.1m×0.1m）； 8、测温距离（最远）：≥5m（目标大小0.1m×0.1m）； 9、传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：≥2336×1752；可见光像素：≥400万； 10、支持电子透雾透雾功能； 11、可见光镜头焦距：4mm； 12、可见光视场角：H: 71.2°; V: 52°； 13、补光类型：红外；最大补光距离：≥30m； 14、火点侦测距离（最远）：≥35m； 15、吸烟检测：支持；吸烟检测距离（最远）：≥3.5m； 16、可在监视画面上设置不下于80个不规则四边形遮盖区域，区域大小、位置可设置、每块区域可设置不同的颜色和马赛克。热成像视频图像具有中心点 25%、 中心点50%、 中心点 75%、 自定义、 全屏、 底部、中部、 顶部区域等8种图像细节增强模式选项 17、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤。 18、可通过浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%。 19、网络接口：≥1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； 20、支持报警接口，≥2路报警输入；≥2路报警输出；≥1路音频输入；≥1路音频输出；≥1路RS-485接口； 21、供电方式：DC12V±20%/POE；功耗：基本功耗: <3W；含壁装支架 22、防护等级：IP67。 | 台 | 15 |
| 12 | 电梯半球 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2688×1520 )@25fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥10米 4、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6、▲相机内置继电器，可通过干节点报警输出。可开启/关闭TOF遮挡报警功能，可对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警。当相机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置。支持可通过监控画面显示电梯运行速度和运行方向,当速度超过设定阈值时可进行联动抓拍、报警上传和辅助输出,速度阈值可配置。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 7、支持电瓶车（电动自行车、电动摩托车）检测，检测到电瓶车（电动自行车、电动摩托车）后，可发出声光告警，并推送至平台。声光告警支持设置播放次数、音量；闪烁告警灯可设置为常亮和闪烁2种模式。闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设。 8、▲设备支持可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报。设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层。设备修改IP地址完成后无需重启即可生效。当用户开启相机或恢复出厂设置后，会有“开机成功”、“重置成功”语音提示。开启和不开启智能编码相比，码流节约95%。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 9、内置MIC，内置扬声器 10、支持DC12V供电方式 | 台 | 7 |
| 13 | 无线网桥 | 1、网络接口：具备≥1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE IN)、≥1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 2、外置PoE电源模块网络接口：具备≥1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE OUT)、≥1个10/100Mbps自协商以太网口； 3、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 4、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 5、最佳无线传输距离：≤200m； 6、整机最大无线传输速率：≥300Mbps； 7、数码显示屏：支持，可显示工作模式和信道等信息； 8、拨码开关：≥1个，可通过拨码调整网桥工作模式，调试更便捷； 9、供电方式：网桥仅支持非标24V PoE供电，需通过网线连接外置PoE电源模块进行供电（非标PoE电源标配）； 10、成对包装：1个包装内含2只网桥，不严格区分收发端； | 对 | 7 |
| 14 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 7 |
| 15 | 红外变焦防暴半球 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2688×1520)@25fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置≥3颗高效红外灯，最大红外补光监控距离≥40米 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 5、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、最大Micro SD卡：≥256GB； 8、内置≥1个MIC；支持≥1路音频输入；≥1路音频输出；≥3路报警输入；≥2路报警输出； 9、供电方式：DC12V/PoE； 10、防护等级：IP67；IK10 | 台 | 2 |
| 16 | 双光变焦枪型摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥400万(2688×1520)@25fps 2、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 3、内置≥4颗高效暖光灯，最大暖光补光监控距离≥30米 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 5、▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构。自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、内置≥1个MIC； 8、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常； 9、最大Micro SD卡：≥256GB； 10、支持≥1路音频输入；≥1路音频输出；≥3路报警输入；≥2路报警输出； 11、供电方式：DC12V/PoE； 12、防护等级：IP67 | 台 | 6 |
| 17 | 警戒枪型网络摄像机 | 1、采用不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥3路200万（1920× 1080）@25fps 2、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥100米 3、▲内置水平仪，显示精度±1°。支持微云台电动控制，垂直旋转范围-10°～+5°。设备自带一体化支架。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 4、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 5、可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种。 6、▲支持白天天气晴朗无遮挡，可对5m-120m处的人和机动车目标进行检测；夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启后，可对5m-110m处的人和机动车目标进行检测。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、内置MIC，扬声器 10、支持DC12V/POE供电方式 11、支持IP67防护等级；标配壁装支架 | 台 | 20 |
| 18 | 室外全景多目拼接摄像机 | 1、采用不低于4个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出≥1600万(5520×2700)@25/30fps 2、最低照度：≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；≤0lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离：≥30m（红外）；补光灯：≥8颗（红外灯）； 4、镜头类型：定焦；镜头焦距：≤2.8mm；镜头光圈：F1.6； 5、视场角：水平：不小于180°；垂直：不小于100°； 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵； 7、可通过浏览器进行各智能方案配置切换,切换过程中无需重启设备。可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像,使通过浏览器在主视频图像中点击一点后,在辅视频图像旋转角度范围允许的条件下,可将该区域处于辅视频图像中央； 8、人群分布图：人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计； 9、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 10、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 11、视频帧率：50Hz 主码流（5520×2700@25fps），辅码流（1280×620@25fps），第三码流（1920×940@25fps）60Hz 主码流（5520×2700@30fps），辅码流（1280×620@30fps），第三码流（1920×940@30fps）； 12、支持自适应镜头校正（图像矫正）；支持宽动态； 13、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）； 14、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A； 15、最大Micro SD卡：256GB； 16、支持≥1个RS-485接口；≥1路音频输入；≥1路音频输出；≥2路报警输入；≥2路报警输出；≥1路模拟输出接口； 17、供电方式：DC12V/AC24V/PoE； 18、防护等级：IP67 | 台 | 2 |
| 19 | 结构化双目室外枪机 | 1、采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控 2、通道1（全景）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，焦距≤3.6mm；通道2（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，焦段：8mm～56mm；最大可输出≥800万( 3840×2160 )@25fps 3、内置高效柔光双色补光灯，最大补光距离≥100米 4、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 5、▲支持在预览界面设置转动角度，可设置15°、45°、90°、180°，选择后可一键转动预设角度。支持自动落锁，当设定时间内对云台无操作时，设备可自动进行云台落锁。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 6、支持智能分区补光：可实现画面多区域补光独立控制，并支持根据画面变化进行自动调节 7、设备机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度。可通过浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示。 8、支持多种智能资源切换：通道1（全景）视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开 9、可检测非机动车的类型、车上人数、车牌信息、车牌颜色 10、支持景深扩展功能，不依赖光圈，最大光圈下景深仍可覆盖全场景目标；支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 11、支持人脸识别：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 12、支持车辆结构化：支持正向/背向行驶车辆抓拍，支持车牌、车牌颜色、车标、车系、车身颜色、车辆类型 13、▲支持智能切换，可无缝进行智能切换，无需重启设备即可保存生效。支持12V电源返送，最大电流不低于100mA。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 14、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 15、支持ROI，SMART H.264/H.265，最大支持≥512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC 16、支持IP67防护等级；支持DC12V供电方式，内置电源，含安装支架； | 台 | 18 |
| 20 | 室外立杆 | 1、立杆高度不小于4米； 2、立杆样式根据室外整体风格定制； 3、含地笼、防雷接地等安装辅材 | 套 | 20 |
| 21 | 室外防水箱 | 1、防水箱体材质应采用不锈钢304，且厚度不小于1mm； 2、防水箱尺寸应不小于400mm*500mm 3、防水箱内应包含配套空气开关、插座、电源防雷器等辅材。 | 套 | 20 |
| 22 | 开关电源 | 1、交流输入：220-260V 50/60Hz，直流输出：稳压DC 12V，持续输出电流5A； | 个 | 20 |
| 23 | 用户信息传输装置 | 1、通讯方式：以太网； 2、通讯接口：≥3路RS-485/RS-232，≥1路CAN，≥1路RJ45，≥4路开关量输入； 3、报警音量：≥70dB@1m(A计权)； 4、报警方式：声、光报警，语音指示； 5、消音功能：支持； 6、自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障； 7、工作电压：AC220V，50Hz；内置蓄电池、通讯模块； 8、执行标准：GB 26875.1-2011 | 台 | 1 |
| 二、 | 监控后端 |  |  |  |
| 1 | 安防管理终端 | 1、CPU规格：≥1颗龙芯3A6000，核心数≥4核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥16M，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥16GB DDR4，≥3200MHz，可扩展至64GB 3、存储规格：≥256GB NVME 固态，读写速度≥2000MB/s 4、显卡规格：独立显卡，≥2GB 显存容量 5、显示设备规格：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms 6、外设规格：USB有线鼠标、键盘，键盘按键104键，≥1.5米连接线，内置 DVD-RW光驱 7、网络设备规格：≥1个RJ45网口 8、外部接口规格：≥10个USB接口，≥2路视频接口，≥2组音频接口，内置集成声卡 9、操作系统：预装信创正版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 10、★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 中心管理服务器 | 1、CPU规格：信创ARM架构处理器，≥2颗 CPU，核心数≥24核，主频≥2.5GHz，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥4根32GB DDR4 RDIMM内存，最多支持16DIMM 3、存储规格：≥2块2T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持≥14块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 4、RAID卡规格：8口SAS 12Gb/半高/PCIe 4.0 x8/DDR4 4GB/SFF-8654/支持NVMe 5、网络规格：≥4个GE电口 6、外部接口规格：前面板≥2个USB 3.0端口，≥1个DB15 VGA端口；后面板≥2个USB 3.0端口，≥1个DB15 VGA端口，≥1个RJ45串口，≥1个RJ45系统管理端口 7、电源规格：≥2个900W交流电源模块 8、风扇规格：≥4个热插拔风扇 | 台 | 3 |
| 3 | 流媒体服务器 | 1、CPU规格：信创ARM架构处理器，≥2颗 CPU，核心数≥32核，主频≥2.5GHz，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥2根32G DDR4 ECC内存条，最多支持16个DDR4 DIMM插槽，单根内存最大容量：≥32G 3、存储规格：≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持≥12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 4、RAID卡规格：SR130（ LSI SAS3008）无缓存，支持RAID0/1/10/1E 5、网络规格：≥4个GE电口，≥4个10GE光口 6、外部接口规格：前面板≥2个USB 2.0端口，≥1个VGA端口，≥1个VGA端口；后面板≥1个USB 2.0端口，≥1个USB 3.0端口，≥1个RJ45系统管理端口，≥1个RJ45串口 7、电源规格：≥2个1200W交流电源模块 8、风扇规格：≥4个热插拔风扇 | 台 | 1 |
| 4 | 智能分析服务器 | 1、CPU规格：≥1颗多核处理器，国产操作系统；核数≥6核，主频≥2.5GHz，热设计功耗≤65W 2、存储规格：≥12盘位，最大可满配≥20TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；内置≥6块8TB硬盘； 3、接口：≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 4、网络：≥4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口 5、支持≥256路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥768Mbps接入；≥768Mbps存储；≥768Mbps转发 6、支持20个1080p解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 7、支持最大选配16类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； 8、设备内置≥12颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS（int8），单台支持≥96路视频流实时分析； 9、▲支持人员聚档功能，可自动将识别到的同一人员的人脸图片汇聚到一个人员档案中；可以查看人员出现的次数及对应的时间和地点，并展示当时的抓拍信息及人员属性信息。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 10、▲支持新增行为检测，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持用户自定义配置通过自学习生成行为识别算法，实现行为识别和执行动作次数的检测，触发对应的报警；支持肢体动作与物品交互，物品可以通过注册学习目标物品，人物交互；支持配置导入和导出并进行配置修改；最大支持配置16条规则，每条规则可对应不同多边形检测区域。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 11、在算法能力范围内，支持单通道多智能；后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持192路，轮巡间隔可配置30-3600秒； 12、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 | 台 | 3 |
| 5 | 人脸对比服务器 | 1、CPU规格：≥2颗国产化CPU，核数≥24核，主频≥2.5GHz； 2、采用国产化操作系统；内置≥1张智能分析卡； 3、内存规格：≥4根32GB DDR4内存条，最大槽位数16个槽位； 4、存储规格：≥2块2.5寸240GB SSD硬盘，≥3块2.5寸480GB SSD硬盘，≥7块3.5寸8TB 机械硬盘，最大硬盘槽位数12槽位； 5、RAID卡：支持raid0/1/5/10； 6、以图搜图：最大支持≥8000万抓拍库和≥300万静态库以图搜图秒级响应；支持手动选取单张或多张图片，按时间、通道，相似度阈值与历史过人/车/非机动车数据比对，以图搜图出符合条件的人/车/非机动车，按相似度从高到低排列；人脸布控：将抓拍人脸图片与指定人脸库进行实时比对，得到超过布控阈值的首位命中人员信息； 7、抓拍库以图搜图：支持手动选取单张或多张人脸图片，按时间和通道过滤，与历史过人数据比对，以图搜图出符合条件的人员，按相似度从高到低排列； 8、▲支持人脸图片解析不低于480张/秒；单机支持不低于240路1080P或120路400W像素或60路800W像素视频结构化分析，解析提取人脸、人体、非机动车、机动车小图、场景大图和属性；单机支持图片结构化解析不低于300张/秒，分析目标包括人体、非机动车、机动车。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 9、网络：≥4个千兆自适应网口；接口：≥1个RJ45管理网口，≥1个RJ45调试串口；前置≥2个USB3.0接口，后置≥2个USB3.0接口；≥2个VGA接口 10、供电方式：100–240VAC，50/60Hz，10–5.5A；支持双电源冗余；功耗≤900W； 11、外部接口规格：≥1个RJ45管理网口，≥1个RJ45调试串口；前置≥2个USB3.0接口，后置≥2个USB3.0接口；≥2个VGA接口 12、电源规格：100–240VAC，50/60Hz，10–5.5A；支持双电源冗余；功耗≤900W | 台 | 1 |
| 6 | 云存储管理服务器 | 1、CPU规格：≥2颗国产化CPU，核心数≥16核，主频≥2.5GHz，CPU符合安全可靠测评要求； 2、操作系统：国产操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求； 3、控制器：单控制器； 4、内存规格：≥128GB DDR4； 5、存储规格：≥2块3.5英寸SATA 4TB企业级机械硬盘，≥2块2.5英寸SATA 960GB数据中心级固态硬盘； 6、RAID卡规格：带4G缓存RAID卡； 7、网络规格：≥8个千兆数据电口； 8、外部接口规格：≥4个USB接口；VGA接口≥1个； 9、电源规格：550W，CRPS白金级能效，1+1冗余电源 | 台 | 2 |
| 7 | 云存储数据存储服务器 | 1、CPU规格：≥1颗国产化CPU，核心数≥8核，主频≥2.8GHz； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、内存规格：≥32GB DDR4； 5、存储规格：≥1块512G企业级固态硬盘，最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 6、视频设备接入模块：支持国标、Onvif，大华协议、海康协议等接入各类型的前端设备； 7、卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 8、视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 9、流媒体转发模块：支持流媒体动态负载均衡，弹性扩容，具备快速故障接管能力支持RTSP,HLS,FLV等流媒体协议； 10、▲支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 11、▲云存储云架构多域场景下，支持将存储在各个分域中的结构化数据（包括卡口图片、智能分析后的结构化图片等）、非结构化数据（视频、文档等）在多域架构存储系统中之间建立统一的URL访问机制，URL包括域ID、数据存储类型、bucket桶名称、数据文件名称等信息。支持在存储集群系统IP修改等情况下，图片数据仍可以通过统一网关进行解析调度和访问。图片网关最大支持5种不同类型的图片源、10层跨域图片数据访问。支持在页面上分步配置后，对云存储集群所有服务器一键修改物理IP和各个集群服务虚IP。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 12、网络规格：≥8个千兆数据电口； 13、外部接口规格：支持≥1个eSATA接口；≥1个RS-232接口；≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口； 14、电源规格：1200W；100V~240V交流，50/60Hz，1+1冗余电源，支持热插拔 | 台 | 9 |
| 8 | 硬盘（16T） | 单盘容量：16TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 块 | 432 |
| 9 | 云存储管理软件 | 1、基础功能：支持全局存储资源虚拟化，统一访问入口，统一命名空间管理，支持文件、录像、图片存储；支持EC纠删码和副本容错算法，支持硬盘、节点容错； 2、▲支持多网络平面，在多网络平面具备统一存储命名空间，提供唯一入口IP访问，支持多网映射；支持网闸一键复制快速配置，支持识别当前网闸里的异常配置并快速告警，支持网闸功能的一键清空，支持以上传文件方式一键配置网闸，支持网闸模板下载。支持N+M:K:X:Y:Z四级动态容错，其中X代表节点，Y代表机架，Z代表存储池，在硬盘、节点、机架、存储池的每一层级都支持N+M:K动态容错策略，每一层级扩容场景下，无需人工干预，全自动提升可靠性；（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 3、文件生命周期管理功能：支持对文件生命周期管理，自动感知存储系统状态，包括用户空间使用情况，以及用户、bucket的生命周期和文件信息，根据用户配置的生命周期策略对文件进行删除和空间回收，支持满足安防行业特点的紧急覆盖机制； 4、数据恢复功能：支持数据损坏自动恢复，支持对指定日期文件进行数据恢复，可选自动恢复和手动恢复，支持文件恢复优先级控制，支持设置高中低不同的数据恢复策略； 5、小文件聚合存储功能：支持将图片等小文件汇聚成大文件进行存储，并返回一个包含文件偏移信息的唯一标识符，支持小文件的并发读写，支持文件通过http下载； 6、多租户功能：支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层共用同一个存储池，支持多平台同时共用一套云存储； 7、硬盘和网络防抖动功能：支持坏盘、慢盘、网络异常抖动的自动检测，支持对异常盘和异常存储节点进行自动隔离，支持硬盘免及时更换，支持硬盘集中更换；支持在线更换硬盘和存储节点服务器，业务不中断； 8、负载均衡功能：支持数据读写压力按存储节点的CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； | 套 | 1 |
| 10 | 安防综合管理平台软件 | 一、基础安防： 1、集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库、人员布控、融合检索、安消一体、一键报警等业务系统； （1）视频管理：支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；内置≥1000路视频授权,≥500路国标级联视频授权； （2）报警管理：支持报警主机接入及布撤防；提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； （3）车辆卡口：支持道路监控、过车记录、布控记录；支持布控报警及相关记录信息查询； （4）停车管理：支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、车流量统计、用户总览等； （5）门禁管理：支持门禁设备管理；支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 2、▲支持在人脸库新增快捷按钮入口：新增库成员、新增部门绑定(仅内部库)、新增设备绑定、新增通道布控、编辑人脸库、删除人脸库，用于快捷操作。支持平台内部人员，访客，重点人员及其关联车辆的档案管理，可通过姓名，编号，证件号，手机号，车牌号，人像照片的方式进行全局检索，查看人车档案以及详细落脚点信息。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 3、一体化运维管理： （1）支持视频运维、视频质量诊断、工单管理、资产管理、网络拓扑管理；支持≥1000路视频运维及质量诊断授权； （2）支持对视频通道进行视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏、视频卡顿、视频丢帧、视频频闪、树叶遮挡共十九种图像质量异常情况进行巡检； （3）支持工单管理，对资产的IT化事件上报和维修管理，支持地图定位、上传语音、上传图片、上传视频、在线编辑图片功能，实现快速派单，灵活的转派、催办、审核、驳回等操作满足复杂业务场景需要，可自定义工单流程节点； （4）支持前端采集设备、物联设备、IT基础设施、软件应用、非物联设备、备品备件及耗材等全网资产的统一接入，分类管理，帮助客户主动理清并盘活资产；支持资产从入库、启用、维修、停用到报废的全生命周期管控；提供质保到期提醒；支持依据资产类型、厂商、建设年限、质保状态、在线率、故障率等多维度对资产进行统计分析，帮助客户分析资产的使用和运行状态，提升资产决策质量； （5）支持展现整个安防系统中所有IP设备和物理链路的连接关系，支持自动发现拓扑图，同时支持在自动发现的基础上，手动维护拓扑图元与链路关系；支持在拓扑图上展示设备运行状态及故障报警，也可显示链路流量、繁忙及通断等状态，并用不同颜色加以标识；拓扑图中可预览实时视频，也可显示任意两点间的路径。 4、人员管理布控： （1）访客布控：对接开庭信息，关联访客区域，超出访客区域陌生人报警；创建功能室当日应准点到达人员，可设置一定时间，超出时间相关人员未进入功能室，进行预警提示，快速一键搜图； （2）人员布控：可设置法官通道选择，当事人及外人员跟随进入该区域进行预警；实时轨迹展现，指定人员的实时轨迹展示，即人脸到达哪个点位视频弹窗接力，之前的轨迹展现；历史轨迹展现，能够实现以图搜图； （3）支持平台可设置人员权限时间，未离开大楼通道设置时间，触发滞留报警； （4）支持车辆预约，下车登记，平台录入车辆后，规定时间外未离开，触发滞留报警； （5）支持闹访区域：区域内设置人脸抓拍相机，按照时间段（日周月）查询抓拍图片，后端人员人为审核入库（即图片一键转为黑名单库），联动黑名单库布控告警； 二、可视化模块： 1、基于三维地图提供法院数据模型建设，采用三维立体建模模型构建三维地图，基于纹理贴图的方式，现场拍照采集后，进行人工建模；含室外的围墙、道路、建筑、绿化、水系及各类小品（外立面款式须与真实场景一致，颜色一致或相近），室内的准确建筑结构、房间、走廊及各类部件；精度要求在10厘米以内，或LOD300。 2、基于基础安防数据融合，提供完整的后台服务管理，包含：服务管理、工程管理、配置管理、并发管理、日志管理、系统接口等；具备三维浏览、漫游、飞行、放大、缩小、改变相机视角等三维应用基础操作功能；支持量算、可视域分析等三维应用基本分析功能；支持室外、室内一体化的三维地图可视化应用，实现基于空间位置的调用和交互；支持通过掀顶或抽屉模式，对建筑内部的各楼层数据进行便捷操作和查看； 包含视频监控可视化、人脸抓拍可视化、门禁管理可视化、报警管理可视化等； （1）支持在3D场景中查看所有监控设备点位的空间点位分布；点击监控图标或模型，直接调用该监控点视频的实时预览或视频回放；支持空间多选操作，支持框选、圈选等操作；以设备为中心，搜索周边监控设备，选择查看相应监控实时画面；支持基于空间目录组织的设备操作，快速查找相应监控设备； （2）支持视频与空间位置的融合，将相机的视频画面与三维地图场景进行空间融合，使相机的视频画面与三维地图某个场景中的空间表达一致；支持最多24路相机画面同时在三维地图场景中进行融合； （3）支持在3D场景中查看所有人脸抓拍机位置的空间点位分布；点击人脸抓拍机的图标或模型，查看该设备的预览画面及实时过脸数据；支持人脸照片库人员检索，可根据人脸照片或从黑名单库中选择相应目标人员，进行人脸识别信息检索。对该人员的检索结果，按时间顺序以地图方式标记该人员出现的位置，并形成人员轨迹（基于路网自动计算）；支持以图搜图，根据目标人员的人脸图片，进行以图搜图检索，对该人员的检索结果，按时间顺序以地图方式标记该人员出现的位置，并形成人员轨迹（基于路网自动计算）；支持对人脸库检索、以图搜图检索的位置结果，可一键导出含地图位置标识和标记的结果； （4）支持在3D场景中查看门禁设备的空间点位分布；点击门禁图标或模型，以信息面板方式查看工况信息和人员出入详细信息；支持实时查看人员出入信息，以图表形式查看门禁数据；支持远程控制门禁的开关； （5）支持对视频设备类报警、视频分析报警（越界报警、区域入侵报警等）、人脸黑名单告警、门禁状态报警等，能够快速定位到报警位置，同时查看联动的视频监控。做到报警定位、报警联动、报警查询功能；支持对各类报警信息统一可视化管理，对报警信息按照等级进行配置，按照第一等级直接定位，第二等级点击定位+确认处理，第三等级点击定位的处置方式进行处理；支持对报警信息的历史时空分析，根据报警时间、报警位置，对综合报警的分析结果，形成预测依据； 3、支持看板级工作台展示，包含总体驾驶舱、人车通行态势、综合报警态势、庭审排期看板、能耗给排水、综合运维可视化数据展示； 4、支持视频融合展示，利用相机标定、视频拼接融合、畸变矫正、视频裁剪等视频融合算法技术，通过空间智能计算服务将处理好的实时动态视频与三维空间场景结合，达到实时视频与三维空间场景融合统一；支持跟随场景进行旋转、缩放等多种控制操作，支持开启、关闭视频融合的触发播放模式，实现重点区域全局态势立体化感知。 5、支持在系统中预设观测点监控重点区域大场景，支持室内、室外、地上、地下等复杂场景，也可以分层显示。在三维场景中提供灵活的视频浏览交互方式；支持三维场景室内外融合视频的同时展示、支持手动切换分层展示/自动分层展示、支持自由漫游和限制角度漫游操作。 6、支持在三维场景中设定预设虚拟观测视角（高于物理摄像机真实视角），以预设虚拟视角监控关注区域大场景的实时状况。支持全景融合视频从预设的虚拟全局视点观看视频图像，各个摄像机的视频图像信息之间在空间和时间上是结合到一起的，每个摄像机所拍摄的视频图像信息是嵌入到真实的环境中的。用户可以在系统中预设观测点监控重点区域大场景，以全局预设视角观察重点区域的实时动态。 7、支持视频监控视频录像在三维实景中视频录像时空回放。通过获取监控系统的存储流，实现回放流三维还原拼接。在实时三维视频融合时，不需要二次录像，回放时只是对各个原始视频的录像进行融合还原，具有快进、快退、进度条拖拽等回放功能，提升事件查询效率和事件研判。 8、支持在三维场景中自定义巡检路线和巡检速度，根据用户设定的巡检路线，以连续变化的大场景融合视频自动巡检。关键路径自动视频巡检按照巡视人员日常关注的角度、巡视的速度依次进行巡检，按需展示与设定路线相关联的资源信息； 9、支持全景球机协同，关联高速球机，可追踪获取特写画面。根据用户在三维场景中选中视频内的目标，高速球机能够自动捕捉到该目标的特写视频，以方便用户挑选最佳视角进行观察，三维场景视频拼接融合后，实现360°多视角大规模广域视频场景。支持地图追查：在3D地图上任意位置点击或者勾画一条线路，能够快速调出点击区域或者线段上被覆盖到的所有视频画面；支持视频可视域：在三维地图当中能够展示出可视化区域，查看摄像头画面所能够覆盖的范围大小；支持视频融合：在三维地图中能够展示视频拼接融合、畸变矫正、出入口场景、室内场景视频融合功能。 10、系统平台需要包含以下功能：①地图追查：在3D地图上任意位置点击或者勾画一条线路，能够快速调出点击区域或者线段上被覆盖到的所有视频画面；②循线追踪：在三维地图上，通过视频预览查看，确定画面中的人员、车辆走向，点击相应方向的道路箭头，实现人员、车辆的基于道路的全程跟踪；③视频可视域：在三维地图当中能够展示出可视化区域，查看摄像头画面所能够覆盖的范围大小；④视频融合：在三维地图中能够展示视频拼接融合、畸变矫正、出入口场景、室内场景视频融合功能；⑤视频融合回放：在三维地图中对视频融合的视频录像进行录像正放、倒放、进度条拖拽；⑥全景球机协同追视：在三维地图中对实时融合画面追踪获取特写画面，自动捕捉到该目标的特写视频；⑦通道畸变配置，通过选择相应的设备通道图片进行畸变矫正处理，以解决视频画面中因为广角球面等造成的畸变；⑧特征匹配配置，通过选择多个特征点或特征位置进行匹配，并计算误差值，将现实相机实体同数字孪生场景结合，反算数字孪生相机孪生体位置及姿态；⑨多路视频画面配置，支持多路视频画面进行裁剪，将无效区域进行自定义裁剪，进行多路相机画面、时间、帧率的同步处理，并可设置羽化参数进行边缘模糊处理，最终将多路视频画面拼接成一路视频画面效果。 | 套 | 1 |
| 11 | 视频融合引擎一体机 | 1、视频画面和三维场景进行有效融合，实现在数字三维场景中浏览动态视频； 2、支持≥4路（400万）视频融合并发，可横向扩展增加视频融合并发路数；支持处理视频上图区域和视频畸变纠正； 3、▲支持基于单个或多个融合后的视频录像画面场景，以某一个历史时间时刻开始融合视频录像的倒播。支持相机抓拍图畸变前后比对；对已畸变抓拍图畸变还原。支持添加投影区域，点击添加投影区域按钮，通过调整线宽、羽化参数、移动距离等参数配置，裁剪出一个目标区域。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 4、支持视频流拉流、解码能力，如H264、H265以及RTSP流协议，分辨率支持常见的1k、2k及4k； 5、支持单视频定制化配置，模拟计算视频孪生对象，并在数字孪生空间对应位置生成标签； 6、支持通过标签点击或移动事件，将视频流投递至数孪空间并与对应物体材质融合能力； 7、支持视频流融合范围裁剪、视频流色彩调整能力、支持明暗度调整，适配三维环境变化； 8、支持通过接口控制视频融合画面的显示与隐藏；支持通过UE蓝图插件化方式，便捷对接和使用视频融合能力，并预留多个功能接口； 9、支持多路拼接实现全景视频效果，可以根据将同向的多路视频进行拼接并羽化拼接区域，实现自然对齐不留拼缝的效果；渲染拼接画面时将视频画面和三维场景进行融合； 10、服务器参数： （1）尺寸：1U机架式服务器机箱 （2）CPU规格：≥1颗国产化CPU，核心数≥8核，主频≥2.8GHz； （3）操作系统：内置国产化操作系统； （4）内存规格：≥32G内存（2根16GB DDR4 UDIMM 内存条） （5）存储规格：≥1块2T 3.5英寸SATA热插拔机械硬盘； （6）显卡规格：内置视频孪生渲染卡； （7）网络规格：≥2个千兆网口； （8）电源规格：100–240VAC, 50–60Hz, 3A （9）风扇规格：≥4个风扇 | 台 | 1 |
| 12 | 国产化渲染服务器 | 1、CPU规格：≥1颗国产化CPU，核心数≥24核，主频≥2.2GHz，CPU符合安全可靠测评要求； 2、内存规格：≥64G ECC DDR4 3、存储规格：≥2块1.92T SSD 4、显卡规格：≥1张独立显卡，显存≥12G，基础频率≥2.3GHz，CUDA核心数≥7680 5、网络规格：≥2个万兆光口（含多模模块） 6、电源规格：≥1600W双电源 7、操作系统：国产化操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 | 台 | 1 |
| 13 | 国产化数据库 | 1、国产关系型数据库软件，产品需兼容主流国产CPU芯片和主流国产操作系统，数据库符合安全可靠测评要求。 2、支持GSSAPI认证，支持LDAP、SSO、口令认证方式，支持采用操作系统用户访问数据库的机制，支持日志加密。 3、支持动态数据脱敏，支持四种脱敏规则(默认脱敏default、随机脱敏random、自定义脱敏partial和哈希脱敏sha)。 4、支持每列指定不同的collate，创建不同于数据collate的索引。支持局部索引Partial Indexes，BRIN索引，BLOOM索引，like变量表达式索引，提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分，支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片（Sharding）迁移（数据分片策略包括求余、哈希、范围）。 | 套 | 2 |
| 14 | 国产化中间件 | 1、支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置Java EE应用集群功能； 2、内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 3、监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。 4、具备应用服务器集群的监控系统及监控方法，在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。 | 套 | 2 |

- 3、入侵和紧急报警系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理终端 | 1、CPU规格：≥1颗龙芯3A6000，核心数≥4核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥16M，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥16GB DDR4，≥3200MHz，可扩展至64GB 3、存储规格：≥256GB NVME 固态，读写速度≥2000MB/s 4、显卡规格：独立显卡，≥2GB 显存容量 5、显示设备规格：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms 6、外设规格：USB有线鼠标、键盘，键盘按键104键，≥1.5米连接线，内置 DVD-RW光驱 7、网络设备规格：≥1个RJ45网口 8、外部接口规格：≥10个USB接口，≥2路视频接口，≥2组音频接口，内置集成声卡 9、操作系统：预装信创正版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 10、★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 管理软件 | 1、通信方式：通过IP网络与所有报警主机实时双向通信； 2、支持报警主机接入及布撤防； 3、提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； | 套 | 1 |
| 3 | 紧急报警管理机 | 1、采用不低于10.1寸，比例16:9，分辨率≥1280*800； 2、CPU：≥4核 Cortex-A17 主频≥2.2GHz； 3、内存：不低于1G高性能双通道存储器； 4、支持H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4硬件编解码； 5、支持视频分辨率：640*480/800*600/1024*768/1920*1080可选； 6、支持占线呼叫转移、无响应呼叫转移、关机转移和手动转移功能； 7、支持回声抑制，噪声抑制； 8、支持语音喊话广播、音乐广播，定时区组任务广播等多种广播模式； 9、采用防锈处理的电解板制造底盒，不锈钢接听按钮，整机支持防水，防暴； 10、供电方式：DC12V 2A；内置电源； 11、功耗：≤12W | 台 | 2 |
| 4 | 报警接入网关 | 1、采用工业级微控制器主处理器； 2、▲采用国产化芯片和国产化操作系统。设备具有不低于6个RJ45千兆网络接口，支持不低于8个报警输入接口，不低于4个报警输出接口。设备支持不低于1个SATA接口（兼容3.5英寸/2.5英寸的机械硬盘和SSD硬盘）的容量不低于20T的硬盘。支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/ 车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相识度或抓拍时间的先后进行排序展示。支持根据报警类型设置不同的报警阈值，包括低低限、低限、高限、高高限。当超过对应阈值时触发报警。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 3、支持以太网、RS485、RS422、RS232、开关量、模拟量等多种通讯方式； 4、▲可通过RS232/RS485串口和TCP采集传感器数据，支持485、国标等方式实时上报至平台。支持自定义控制数据叠加效果，包括显示、隐藏、一键展开、一键折叠。最大可设置不低于20个modbus TCP站点，不低于40个 modbus RTU站点。站点下可创建不低于256个 IOT设备，最大可设置15360个IOT设备。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 5、支持接入≥32路视频流接入；网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发 6、支持IOT独立进程管理，将采集数据转发到视频监控板，并在视频通道上进行数据叠加展示；支持视频板的报警事件、智能事件等发送给IOT板，并将接入的摄相机等作为IoT设备进行管理 7、支持Modbus RTU、Modbus TCP、OPC、MQTT协议接入 8、网络接口：≥6个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45) | 台 | 1 |
| 5 | 入侵和紧急报警控制器 | 1、报警输入：支持本地≥16路，最大可扩展到≥256路； 2、报警输出：本地≥4路，最大可扩展到≥256路； 3、无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 4、键盘与遥控器：最大支持≥32个键盘，最大支持≥32个遥控器，遥控器通过键盘接入 5、网络制式：4G可选； 6、网络接口：≥2个RJ-45 10M/100M以太网口； 7、电话线：≥1路PSTN；RS-485接口：≥2路，支持键盘、扩展模块、打印机； 8、M-BUS总线接口：支持≥2路MBUS扩展，单路最大通信距离≥2.4KM； 9、蓄电池：≥1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 10、辅电输出：≥1路DC12V/1A； 11、蜂鸣器：≥1个； 12、供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 13、功耗：空载功耗：≤5W 满载功耗：≤60W； | 台 | 2 |
| 6 | 控制键盘 | 1、分辨率：≥128x64； 2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 3、具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆； 4、对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 5、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 6、支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 2 |
| 7 | 稳压电源及蓄电池 | 12V7A蓄电池 | 套 | 2 |
| 8 | 双防区扩展模块 | 1、支持2路防区输入扩展 2、支持地址拨码设置 3、支持最大传输距离2400m 4、支持总线供电；遵循MBus通讯协议 | 个 | 35 |
| 9 | 单防区扩展模块 | 1、支持1路防区输入扩展 2、支持1路继电器输出扩展 3、支持地址拨码设置 4、支持最大传输距离2400m 5、支持总线供电；遵循MBus通讯协议 | 个 | 33 |
| 10 | 紧急求助按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、支持86盒安装方式，螺丝固定 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4、设备无需供电 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 个 | 33 |
| 11 | 吸顶式红外双鉴探测器 | 1、安装高度2.5~3.6m，探测范围直径≥8米，角度360°； 2、支持下视窗技术，彻底消除探测死角； 3、脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 4、常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA； 5、支持温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减，抗EMI/RFI干扰； 6、抗白光等级20000Lux，探测速度0.3~3m/s； 7、供电电压DC9~16V工作电流≤35mA，内置电源 | 个 | 6 |
| 12 | 壁挂式红外双鉴探测器 | 1、采用双元低噪声热释红外传感器，支持红外+微波+智能复核算法探测方式； 2、探测范围：12m/90°；探测速度：0.3m/s~3m/s； 3、支持双向数字温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减； 4、脉冲计数1P/2P可选，支持防拆报警； 5、供电方式：9V-16V；工作电流≤30mA（12V），内置电源 | 个 | 7 |
| 13 | 紧急求助报警器 | 1、采用机械按钮触发；支持双向语音对讲功能； 2、支持接入安防管理平台，实现报警上传，可配置联动安防相机实现可视化弹窗； 3、内置MIC，输入灵敏度≥10mV；内置扬声器； 4、网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； 5、供电方式：DC9V-15V；支持POE供电；整机支持防水，防暴 | 只 | 135 |
| 14 | 紧急求助声光报警器 | 1、声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件； 2、额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A，标配电源 3、安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 12 |
| 15 | 撤布防键盘 | 1、分辨率：≥128x64； 2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 3、具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆； 4、对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 5、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 6、支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 9 |
| 16 | 双防区脉冲控制器 | 1、双防区脉冲主机符合 GB/T 7946-2015 《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》，主机高压脉冲输出端子采用无节点接触式设计，彻底消除主机输出故障隐患。 2、高压绝缘线端口，采用全封闭式接口，避免了干扰，提升整机安全可靠性；电子围栏主机脉冲峰值:高压模式5KV~10KV，脉冲周期:≥1s ，脉冲持续时间:≤0.1s； 3、主机4/6线制兼容；标准485通讯,主机可选带遥控器控制布撤防，两路报警输出常开、常闭可选,每个防区一路警号接口，一路电池接口； 4、中文LCD屏幕显示短路、断线各种异常状态报警，界面能显示:当前电压值、工作状态，以及高低压切换功能； 5、支持掉电记忆，上电自动复位；具有短路报警，断路报警等功能； 6、支持AC24V或DC24V供电，平均功耗12W，电源适配器标配 | 个 | 9 |
| 17 | 电子围栏 | 600m4线制脉冲电子围栏；含合金线、支架等配件配套 | 米 | 600 |
| 18 | 红外对射探测器 | 1、产品包括发射端和接收端，发射端发送红外信号，接收端接收，并输出报警信号，内置电源 2、报警方式：四光束同时遮挡报警；探测器探测距离≥150m（户外） 3、探测器感应速度可调节：35-700msec可调 4、报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求 5、探测器内置防拆开关，防拆报警输出 6、支持数字抗白光技术，专用滤光镜片，抗白光等级6500Lux 7、抗EMC、RFI干扰,数字滤波技术误报率更低 8、可抱箍安装、壁挂安装等；含L脚支架； | 对 | 4 |

- 4、电子巡查系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理终端 | 1、CPU规格：≥1颗海光3350，核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16M，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥16GB DDR4，≥3200MHz，可扩展至64GB 3、存储规格：≥512GB NVME M.2 SSD+≥1TB硬盘，读写速度≥2000MB/s 4、显卡规格：独立显卡，≥2GB 显存容量 5、显示设备规格：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms 6、外设规格：USB有线鼠标、键盘，键盘按键104键，≥1.5米连接线，内置 DVD-RW光驱 7、网络设备规格：≥1个RJ45网口 8、外部接口规格：≥10个USB接口，≥2路视频接口，≥2组音频接口，内置集成声卡 9、操作系统：预装信创正版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 10、★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 管理软件 | 1、支持对巡更人员进行分组管理。 2、支持设置巡更路线，巡更方向、单个巡更点误差时间。 3、支持对巡更人员按巡更路线进行排班管理。 4、支持巡更点、巡更路线、刷卡信息的历史记录查询，并支持导入、导出功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 巡更器通讯底座 | USB通讯底座 | 台 | 1 |
| 4 | 手持巡更器 | 1、采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 2、金属外壳，防水、防振和防低温设计 3、LED强光手电功能，满足夜间使用需求 4、读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 5、采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 6、支持57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 7、超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 8、防护等级：IP55 | 个 | 20 |
| 5 | 巡更信息钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 个 | 50 |

- 5、停车场管理系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理终端 | 1、CPU规格：≥1颗龙芯3A6000，核心数≥4核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥16M，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥16GB DDR4，≥3200MHz，可扩展至64GB 3、存储规格：≥256GB NVME 固态，读写速度≥2000MB/s 4、显卡规格：独立显卡，≥2GB 显存容量 5、显示设备规格：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms 6、外设规格：USB有线鼠标、键盘，键盘按键104键，≥1.5米连接线，内置 DVD-RW光驱 7、网络设备规格：≥1个RJ45网口 8、外部接口规格：≥10个USB接口，≥2路视频接口，≥2组音频接口，内置集成声卡 9、操作系统：预装信创正版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 10、★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 停车场管理软件 | 1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； | 套 | 1 |
| 3 | 出入口道闸一体机（3米杆） | 1、显示屏尺寸：≥21.5寸，显示屏分辨率：≥1920×1080； 2、传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； 3、杆件类型：直杆；支持杆长：3米；起杆速度：0.9s； 4、最大补光距离：≥7m；抓拍距离：2.5~6m； 5、支持语音对讲和语音播报；支持自动除雾； 6、支持2种车头方向识别，包括正向和逆向。支持2种车辆姿态识别，包括车头和车尾。支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图。支持遥控一建进入/退出车队模式，车队模式下道闸保持常开，地感、雷达的关闸信号应不起作用。 7、▲支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种。支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于250种。支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 8、▲支持抓拍车辆主辅驾驶室人脸识别，并可将识别人脸小图叠加到抓拍原图上，叠加位置、抠图大小可在web上设置,抠图大小可支持200*200、300*300、400*400三种分辨率。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 9、支持机动车、非机动车抓拍，车辆捕获率≥99.9%；车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别；车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%； 10、支持视频结构化；支持遇阻反弹；支持断电抬杆；支持计数模式； 11、网络接口：≥1个，100/1000M以太网口（RJ-45）；USB接口：≥1个，USB 3.0接口；RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个；I/O接口：≥2路； 12、报警输入：≥4路（地感、雷达、红外）；触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式； 13、存储功能：FTP：SD卡（最大≥128GB）； 14、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷地带）； 15、供电方式：AC186–264V；功耗≤200W | 套 | 2 |
| 4 | 防砸雷达 | 1、发射频率：77GHz ~81GHz；防砸区域：0~2m（可调）； 2、检测目标：人、车；检测区域：0.3~6m（可调）； 3、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 4、升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 5、工作电压：DC9V~12V，内置电源适配器 | 套 | 2 |

- 6、智能卡应用系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 门禁 |  |  |  |
| 1 | 出入口控制管理软件 | 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； 4、支持≥500路门禁接入授权； | 个 | 1 |
| 2 | 电源 | 1、交流输入：220-260V 50/60Hz，直流输出：稳压DC 12V，持续输出电流5A； 2、直接控制电锁，可减少门禁机的负荷，抗干扰，节省工程布线，减少故障隐患； 3、设NO/NC（常开/常闭）功能，可控制各种类型电锁； 4、设延时电路，开锁时间可在0-15秒任意调节； 5、自动保护功能，当电路造成短路等意外情况发生时，电源将会暂时断开或烧保险管； 6、遥控功能，可接遥控模块，利用遥控器远程开门； | 个 | 5 |
| 3 | 四门门禁控制器 | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、网络协议：IPv4;UDP;P2P;TCP； 3、支持OSDP协议；CGI接入标准；支持SDK； 4、外壳材料：SGCC镀锌； 5、支持远程验证； 6、支持≥100000用户容量；≥10000指纹容量；≥100000卡片容量；≥500000存储记录数量； 7、▲支持控制器对满接读卡器与门锁供电。控制器开关电源额定电压12V，6A。内置数码管显示屏，可显示设备运行状态。设备包含不低于4个网口，控制器可级联。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 8、▲支持主电源断电后，设备应能自动切换到备用电源，备用电池支持给读卡器与锁供电；主电源断电后持续供电时间应不小于48h，使用主电源时应能自动给备用电源充电。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 9、支持≥5个RS-485接口；≥4路输入韦根接口； 10、网络接口：≥4个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 11、支持≥9路报警输入；≥8路报警输出；≥2路门状态检测； 12、供电方式：开关电源；支持机柜式安装;支持壁装，横装竖装可选;支持桌面安装 | 个 | 107 |
| 4 | 双门门禁控制器 | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、网络协议：IPv4;UDP;P2P;TCP； 3、支持OSDP协议；CGI接入标准；支持SDK； 4、外壳材料：SGCC镀锌； 5、支持远程验证； 6、支持≥100000用户容量；≥10000指纹容量；≥100000卡片容量；≥500000存储记录数量； 7、▲支持控制器对满接读卡器与门锁供电。控制器开关电源额定电压12V，6A。内置数码管显示屏，可显示设备运行状态。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 8、支持≥5个RS-485接口；≥4路输入韦根接口； 9、网络接口：≥4个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 10、▲设备包含不低于4个网口，控制器可级联。设备可当交换机使用，外接其他设备。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 11、支持≥9路报警输入；≥8路报警输出；≥2路门状态检测； 12、供电方式：开关电源；支持机柜式安装;支持壁装，横装竖装可选;支持桌面安装 | 个 | 1 |
| 5 | 进门读卡器 | 1、采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 2、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号 3、内置PSAM卡槽及PSAM卡，支持CPU卡识别，可读取CPU卡内容 4、采用国密加密机制，强化系统设备安全性 5、支持刷卡开门模式 6、支持RS485和韦根通信协议 7、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 8、支持防拆报警 9、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 10、所有连接端口均具备过流和过压保护 | 个 | 419 |
| 6 | 出门按钮 | 1、外壳材料：塑料外壳； 2、采用防火阻燃材料，专业电路设计 3、支持不低于五十万次抗疲劳测试 4、支持常开/常闭功能，可灵活配置 | 个 | 415 |
| 7 | 出门读卡器 | 1、采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 2、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号 3、内置PSAM卡槽及PSAM卡，支持CPU卡识别，可读取CPU卡内容 4、采用国密加密机制，强化系统设备安全性 5、支持刷卡开门模式 6、支持RS485和韦根通信协议 7、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 8、支持防拆报警 9、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 10、所有连接端口均具备过流和过压保护 | 个 | 9 |
| 8 | 人脸一体机 | 1、采用≥10英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥1280×800；内置≥200万CMOS双目摄像头 2、采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别 3、支持≥5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡、≥30万条记录 4、支持人脸、IC、CPU卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 5、基于深度人脸识别算法，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行 6、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 7、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 8、支持口罩检测、安全帽检测，实现异常事件告警 9、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 10、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警 11、支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 12、支持语音识别，语音唤醒并语音控制设备 13、支持视频和图片广告播放（支持5段主流MP4、AVI、DAV格式视频（单位视频大小不超出20MB）和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片（单位图片大小不超出2MB）播放 14、设备支持视频内容播放。视频支持上分屏播放或下分屏播放可配置；视频格式应支持MP4、AVI、DAV等。视频应能配置开始播放时间及结束播放时间；视频应支持原比例播放和全屏播放两种模式可配置；视频应支持多段循环播放。 15、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能 16、支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改 17、▲设备应支持通过扩展二维码下模块识读二维码;二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点 击;二维码下模块应带有补光灯功能，可实现在夜晚光线较暗环境下正常识读二维码;二维码识读距离0.2m~1m;可识读二维码容量不小于512字节;可支持识读电子二维码、纸质二维码。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 18、▲设备应支持切换为门牌模式，门牌模式时应能展示办公室人员信息及状态。门牌模式下应支持门铃呼叫，可通过呼叫按钮一键呼叫室内机，进行对讲通话和远程开门。（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 19、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 20、设备防护等级应不低于IP66 | 台 | 5 |
| 9 | 单门磁力锁 | 1、外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝； 2、信号输出：COM/NO/NC； 3、门状态检测：1路，继电器； 4、安全类型：断电开门； 5、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；含支架； 6、供电方式：DC 12V 650(mA)； | 套 | 176 |
| 10 | 双门磁力锁 | 1、外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝； 2、信号输出：COM/NO/NC； 3、门状态检测：1路，继电器； 4、安全类型：断电开门； 5、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；含支架； 6、供电方式：DC 12V 650(mA)； | 套 | 248 |
| 二、 | 访客 |  |  |  |
| 1 | 访客管理软件 | 1、访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等； 2、访客基础配置：支持自定义新增访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置；支持自定义配置访客单模板，并且可以预览排布效果； 3、支持设置被访对象是否必填；支持设置固定审核对象；支持设置随访人员信息是否必填；支持设置每日访问人数上限；支持配置通行记录、预约记录的保留时间； 4、访客审核标准配置：访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象； 5、访客区域配置：访客区域自定义配置，可授权门禁、梯控、可视对讲、道闸、智能识别设备等；访问区域精细化权限管控，按被访人部门实现权限隔离； 6、提供访客微信公众号、小程序的数据对接服务； 6、访客移动端自助预约/邀约：支持APP/H5移动端自助预约，线上填写来访信息、访客信息、被访者信息等进行预约，同时以短信方式通知审核情况；访客H5 预约链接可内嵌入公众号/小程序；预约成功后线上生成通行二维码，访客可刷码/刷脸进入指定区域；支持移动端发起再次预约，基础信息保留并预填写，实现快速预约； 7、访客web端管理员预约，填写访客相关信息为其完成预约，成功后可生成二维码进行下载发送给访客进行使用； 8、访客机现场登记预约：支持二代身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证、台胞证等扫描登记；支持对来访人员进行实时图像抓拍； 9、访客记录查询：支持列表展示访客通行记录，支持按开始时间、结束时间、访客姓名、通行方式、通行结果查询通行记录；访客异常信息记录展示，支持展示访客进入非指定区域后被智能设备抓拍的相关信息； | 套 | 1 |
| 2 | 人证比对访客管理终端 | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、硬盘：≥120G（固态硬盘）； 3、显示屏：前屏：≥15.6英寸显示屏，后屏：≥11.6英寸显示屏； 4、屏幕类型：电容触摸屏;非触摸屏； 5、显示屏分辨率：前屏：≥1920×1080；后屏：≥1366×768；； 6、摄像头：不低于1/2.8" 2MP CMOS 彩色单目摄像头； 7、支持人证比对；存储记录数量：≥100000条 8、支持广告播放功能；广告类型:图片、视频、PPT等。支持外置鼠标、键盘，实现参数配置和操作界面功能 9、当同一访客多次来访时，能自动显示该访客最近一次的访问记录，当没有签离得访客再次到访时，应能提示访客需要签离后再进行访客登记。 10、居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准； 11、凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度80mm/s,纸宽58mm，纸卷直径50mm，手动进纸；条码阅读器：感应距离：0-35cm阅读距离：0-35cm扫描速度：100帧/秒。 | 台 | 1 |
| 3 | 访客临时卡发卡机 | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、产品款式：发卡器； 3、发卡类型：ID卡;IC卡(Mifare卡);CPU卡;身份证（序列号）； 4、供电方式：DC 5V 0.5A | 台 | 1 |
| 4 | 访客CPU卡 | 1、产品款式：白卡；外壳材料：PVC；类型：CPU； 2、执行标准：ISO14443-A； 3、通信速率：106Kbps； 4、工作频率：13.56MHZ； 5、存储容量：8Kbyte EEPROM； 6、读写距离：1cm～5cm；数据保质期：10年；擦写次数：100000次； 7、防腐蚀等级：普通防护 | 张 | 100 |
| 三、 | 道闸 |  |  |  |
| 1 | 电源装置 | 输入：AC220V；输出：DC12V；配套提供安装箱。 | 个 | 2 |
| 2 | 二代身份证阅读器 | 1、外壳材料：金属/塑料/玻璃面板； 2、USB接口：≥1个type-c接口； 3、读卡类型：IC卡;身份证 4、供电方式：DC 5V 1A； | 台 | 2 |
| 3 | 人脸识别一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到≥1024x600；采用≥ 200万双目摄像头 2、支持自动补光，可有效降低环境光污染 3、支持≥2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥5万张IC卡、≥30万条记录 4、支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 5、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 6、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 7、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 8、人脸识别速度≤0.2秒，可实现无感通行 9、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 10、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 11、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 12、支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 13、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 14、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 15、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲。支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 16、支持在线升级，USB升级 17、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 18、支持IP65防护等级 | 台 | 4 |
| 4 | 律师码对接模块 | 1、闸机安装，实现扫码功能 2、对接全国律师码平台，本地扫码获取律师信息，上传到全国律师码平台校验，获取律师信息认证核验后返回本地认证结果信号，下发开门权限； 3、根据接口提前获取内部庭审排期，对律师权限快速下发门禁权限； | 台 | 2 |
| 5 | 速通道闸机( 左通道) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求；其他表面应符合IK08的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。 3、标配≥8对红外检测，标配读卡板； 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）；不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度若选择1200mm-1500mm，通道打开后摆臂会超出机箱外，开关门速度必须设置到4档以下使用）； 8、平均无故障使用次数（MCBF）≥300万次； 9、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 10、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 11、支持机械防夹、红外防夹功能； 12、支持防冲撞功能； 13、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 14、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 15、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 16、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 17、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持人数统计； 18、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 2 |
| 6 | 速通道闸机( 右通道 | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配≥8对红外检测，标配读卡板； 3、采用直流无刷电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）；不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度若选择1200mm-1500mm，通道打开后摆臂会超出机箱外，开关门速度必须设置到4档以下使用）； 7、平均无故障使用次数（MCBF）≥300万次； 8、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 13、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持人数统计； 17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 2 |
| 7 | 速通道闸机( 中间通道) | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配≥8对红外检测，标配读卡板； 3、采用直流无刷电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）；不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度若选择1200mm-1500mm，通道打开后摆臂会超出机箱外，开关门速度必须设置到4档以下使用）； 7、平均无故障使用次数（MCBF）≥300万次； 8、支持每天128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 13、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持人数统计； 17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 2 |
| 四、 | 后端 |  |  |  |
| 1 | 智能卡管理终端 | 1、CPU规格：≥1颗龙芯3A6000，核心数≥4核，主频≥2.5GHz，三级缓存≥16M，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥16GB DDR4，≥3200MHz，可扩展至64GB 3、存储规格：≥256GB NVME 固态，读写速度≥2000MB/s 4、显卡规格：独立显卡，≥2GB 显存容量 5、显示设备规格：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms 6、外设规格：USB有线鼠标、键盘，键盘按键104键，≥1.5米连接线，内置 DVD-RW光驱 7、网络设备规格：≥1个RJ45网口 8、外部接口规格：≥10个USB接口，≥2路视频接口，≥2组音频接口，内置集成声卡 9、操作系统：预装信创正版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 10、★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 打印机 | 1、A4黑白激光打印机，双面打印，网络打印，最高分辨率1200x600dpi 2、打印速度(A4单面)：33ppm，首页打印时间小于 10秒，预热时间6.6S 3、打印语言：PCL5e、 PCL6、PS 4、接口类型：高速USB2.0，有线网络：IEEE802.3 10/100Base-Tx | 台 | 1 |
| 3 | 发卡机 | 1、采用不低于4.3英寸触摸液晶屏，分辨率≥480(H)*272(V)； 2、采用≥200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 3、支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式； 4、支持采集≥4000张人脸照片；人脸比对时间≤0.2S/人，识别成功率99.8%； 5、采用电容式指纹识别模块，支持采集6000枚指纹； 6、支持人脸、指纹、身份证、IC卡、CPU卡、密码等多种识别认证方式； 7、支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 8、支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步； 9、支持数据断网运行，设备断网后，身份证、人脸、IC卡等可进行脱机比对验证，并且用户数据、存储记录、自助采集可以正常保存和使用，设备运行不受影响。 10、支持语音提示功能； 11、支持有线和WIFI两种网络通信方式；支持主动注册/P2P注册/DHCP； 12、支持网络升级；支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； 13、支持≥1路USB、≥1个网口（10M/100M自适应）； | 台 | 1 |
| 4 | CPU卡 | 1、产品款式：白卡；外壳材料：PVC；类型：CPU； 2、执行标准：ISO14443-A； 3、通信速率：106Kbps； 4、工作频率：13.56MHZ； 5、存储容量：8Kbyte EEPROM； 6、读写距离：1cm～5cm；数据保质期：10年；擦写次数：100000次； 7、防腐蚀等级：普通防护 | 张 | 600 |

- 7、建筑设备监控系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑设备管理系统服务器(含操作系统软件) | CPU规格：≥1颗国产化CPU，核心数≥16核，主频≥2.5GHz，CPU符合安全可靠测评要求； 内存规格：≥32G DDR4，支持16根内存插槽； 存储规格：≥2块600G 10K SAS硬盘； RAID卡规格：SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10； 网络规格：≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 外部接口规格：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口； 电源规格：≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 操作系统：信创服务器版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器数据库软件 | 1、国产的关系型数据库管理系统，支持主流操作系统，包括麒麟操作系统以及Windows、主流Linux等操作系统，数据库符合安全可靠测评要求 2、高安全等级的数据库管理系统，达到国家安全四级、EAL4+级，满足GB/T 20273、 GB/T 18336 3、支持自动故障切换，支持事务级读写负载分离 4、广泛的SQL语法兼容性 5、支持变更缓存、高级日志两个关键特性，弥合行存储与列存储的鸿沟 | 套 | 1 |
| 3 | 建筑设备管理系统专用软件 | 1、控制点数无限制； 2、提供工程编辑功能和图形化的用户界面； 3、开放式架构,支持楼宇主要的通讯协议； 4、支持无限用户通过标准Web browser访问系统，支持至少5用户同时修改设置； 5、支持配置各类告警级别、告警方式，当设备触发报警条件时，系统自动弹出重要报警，并且支持多种形式的告警推送； 6、支持2D底图展示平面落位，用户可以自由拖拽设备，自定义图标、颜色、大小，系统根据设备状态会自动切换颜色展示。用户也可以通过点击图标查看设备详情。方便设备快速定位； 7、支持场景和定时设定，用户可以自由选择执行设备、执行时间及执行动作，满足多元化需求； 8、支持以2.5D的形式展示设备的详情参数，界面更加友好直观； 9、支持以树形的方式展示设备的通讯状态，通过颜色可以快速区分在线和离线的设备，实现离线设备快速定位； 10、系统监控软件须与DDC控制器、传感器及执行器等为同一品牌 | 套 | 1 |
| 4 | 建筑设备管理终端 | 1、CPU规格：≥1颗海光3350，核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16M，CPU符合安全可靠测评要求 2、内存规格：≥16GB DDR4，≥3200MHz，可扩展至64GB 3、存储规格：≥512GB NVME M.2 SSD+≥1TB硬盘，读写速度≥2000MB/s 4、显卡规格：独立显卡，≥2GB 显存容量 5、显示设备规格：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，刷新率≥100Hz，响应时间≤5ms 6、外设规格：USB有线鼠标、键盘，键盘按键104键，≥1.5米连接线，内置 DVD-RW光驱 7、网络设备规格：≥1个RJ45网口 8、外部接口规格：≥10个USB接口，≥2路视频接口，≥2组音频接口，内置集成声卡 9、操作系统：预装信创正版操作系统，操作系统符合安全可靠测评要求 10、★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 5 | 打印机 | 1、A4黑白激光打印机，双面打印，网络打印，最高分辨率1200x600dpi 2、打印速度(A4单面)：33ppm，首页打印时间小于 10秒，预热时间6.6S 3、打印语言：PCL5e、 PCL6、PS 4、接口类型：高速USB2.0，有线网络：IEEE802.3 10/100Base-Tx | 台 | 1 |
| 6 | 变冷媒流量多联空调系统网关接口 | 以MODBUS 485为标准协议集成或楼宇控制系统专用BACnet协议 | 套 | 1 |
| 7 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 ID011\012\021\022\031\032\041\052\061\071\081\091 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于16点； ▲控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时，功能应正常；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时，功能应正常；（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） ▲冗余控制器响应时间小于100ms（提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告复印件，加盖投标人公章） 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 12 |
| 8 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 ID013\023\042\043\051 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于20点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 5 |
| 9 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 ID054 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于54点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 10 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 ID101 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于38点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 11 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB11 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于27点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 12 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB12 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于32点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 13 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB13 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于8点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 14 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB14 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于41点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 15 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB15 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于11点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 16 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB16 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于30点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 17 | DDC控制箱 直接现场控制器组 | DDC控制箱 IDB17 1、IP控制器 CPU:≥300MHz处理器；64MB SDRAM和128MB Flash； 通讯接口：≥1网口，以太网方式接入； 通讯协议：支持Modbus-TCP/MQTT/BACNET IP等通用协议； 功能：具备现场编程功能,内置编程软件可通过手机对设备进行维护和编辑，上位机脱机时，能够保持独立运行。 I/O点位支持：I/O点位不少于36点； 控制器在﹣30℃±2℃~+80℃±2℃高低温极值下连续工作4小时；控制器在（40±2)℃,90%~95％潮湿环境下连续工作48小时； 2、含控制箱、开关电源、变压器、空气开关、插座、线槽、接线端子、保险丝等配套元器件； | 台 | 1 |
| 18 | 建筑设备管理物联网关 | 1、硬件参数：内置CPU、操作系统和内存； 2、通讯协议：支持Modbus等协议； 3、通讯接口：不少于1路10/100Mb以太网端口，不少于4路RS485接口；配套提供电源适配器。 4、配套提供控制器安装箱，内含变压器、断路器、导轨、线槽等设备。 | 台 | 7 |
| 19 | 多参数空气质量探测通信网关 | 通讯协议：MODBUS转TCP/IP；通讯接口：不少于1路MODBUS 485接口和1路10/100Mb以太网端口。 | 台 | 1 |
| 20 | 多参数空气质量传感器电源装置 | 多参数空气质量传感器专用电源；输入：AC220V；输出：DC12\24\36V；配套提供安装箱及安装支架。 | 个 | 2 |
| 21 | 多参数传感器 | 1、测量项目：温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、甲醛； 2、温度测量范围：0-50℃； 3、湿度测量范围：0-100%RH； 4、二氧化碳测量范围：0～2000PPM； 5、PM2.5/PM10测量范围：0-500ug/m³； 6、甲醛测量范围：0～2PPM； 7、通讯协议：支持Modbus等协议；通讯接口：RS485接口。 | 个 | 20 |
| 22 | 温湿度传感器 | 1、输出信号：0-10VDC/4-20mA； 2、温度量程：0℃~50℃±1%F.S 3、湿度量程：0%RH~100%RH±3%RH | 个 | 1 |
| 23 | 风管温度探测器 | 1、温度测量范围：-30℃～+70℃； 2、精度：温度±2℃； 3、输出：DC0～10V/4～20mA； | 个 | 21 |
| 24 | 风管二氧化碳浓度探测器 | 1、测量项目：CO2； 2、测量范围：0～100PPM； 3、输出：DC0～10V/4～20mA。 | 个 | 2 |
| 25 | 风管压差开关 | 1、量程：0～500Pa； 2、输出：两组开关状态，无源干接点输出； | 个 | 42 |
| 26 | 风管防冻开关 | 1、输出信号：触点信号； 2、量程：1℃~7.5℃。 | 个 | 21 |
| 27 | 风阀执行器（模拟型） | 1、电源：24VAC/DC； 2、输入信号：0~10V； 3、反馈信号：0-10v； 4、扭矩：10Nm。 | 个 | 4 |
| 28 | 风阀执行器（开关型） | 1、电源：24VAC/DC； 2、输入信号：开、关触点； 3、反馈信号：开、关触点； 4、扭矩：10Nm | 个 | 19 |
| 29 | 液位开关 (3M) | 1、电源：无源 2、输出信号：触点信号, 量程：0.3~3m 3、工作温度：0℃-60℃ 5~95%无冷凝 4、防护等级：IP65, 安装方式：投入介质, 介质：水 | 个 | 44 |
| 30 | 壁挂式一氧化碳传感器 | 1、电源：DC24V 2、量程：0~500ppm≤±1PPm 3、工作温度：0℃-50℃ 5~95%无冷凝 4、防护等级：IP54, 安装方式：壁挂 | 个 | 9 |

- 8、建筑能效监管系统清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能效监管系统专用软件 | 1、系统采用B/S架构 2、实时抄表功能：实时收集能耗数据，可随时随地查看建筑能耗情况； 3、报表查询功能：按日、按月、按任意时间范围；按表、按区域等范围生成对应数据报表； 4、用户管理功能：各用户的项目及权限管理； 5、用能分析功能：支持总用能分析，按能耗分项、建筑区域、组织机构、自定义标签进行的能耗分项统计分析 6、数据清洗：对收集到的数据，进行清洗、转换和聚合，使其适合分析和展示； 7、报警配置：可以对能耗监测设备设置报警阈值，方便监测异常能耗情况出现； | 套 | 1 |
| 2 | 网络控制器 | 1、电源：DC18-30V； 2、下行接口：4路RS232/RS485/RS422 支持ModbusRTU，DLT645，188规约等协议 3、上行接口：1路10M/100M自适应网口，支持ModbusTCP，OPCDA，MQTT等协议； 4、符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》和《江苏省数据上传导则》相关法规要求； 5、掉电保存功能:掉电自动保存关键数据，重新上电后可恢复正常工作; | 台 | 5 |
| 3 | 软件对接 | 第三方系统接入，符合标准的MODBUS协议 | 项 | 1 |

- 9、信息安全风险评估

| 序号 | 产品名称 | 服务内容及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息安全风险评估 | 按照《GB/T20984》风险评估要求，对本项目安全防范综合管理平台上承载的数据、业务和应用等进行安全评估，明确信息系统存在的问题和不足，主要包括: 1.差距分析 通过、调查问卷、人员访谈、文档查看、现场勘查、人工检查、记录分析、技术测试、渗透测试等方式进行安全技术和安全管理方面的评估，判断安全技术和安全管理的各个方面，给出差距分析结果，提出信息系统的安全保护需求。 2.风险评估 对待评估系统的重要资产进行风险评估，分析并确定不能接受的安全风险，然后确定额外安全措施并判断对超出等级保护基本要求部分实施额外安全措施的必要性，提出信息系统的额外安全保护需求。 提交包括以下成果文档 1.《待评估系统渗透测试报告》； 2.《待评估系统信息安全风险评估报告》； 3.《待评估系统信息安全风险评估复测报告》。 | 项 | 1 |

1、本招标文件招标清单中带★项为实质性要求，不满足的，作为无效投标处理。

2、★投标人所投视频监控产品和平台必须符合GB/T 28181标准协议，必须实现接入江苏法院音视频综合管理调度平台，结构化设备和平台必须符合GA/T 1400标准；采购人现有海康威视视频监控系统、饶兴门禁管理系统和捷顺停车管理系统，本项目建设的视频监控、门禁、停车系统必须能实现和采购人现有的视频监控、门禁、停车统一管理，如由此产生额外费用，由中标方自行承担。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

3、★甲方有权要求中标人在投标结束7日内，提供双光变焦枪型摄像机、警戒枪型网络摄像机、四门门禁控制器、双门门禁控制器和报警接入网关设备的样品到采购人现场进行测试，如不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，采购人将上报监管部门处理。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

4、★甲方有权要求中标人在投标结束7日内，到采购人现场部署安防综合管理平台软件并进行测试，如不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，采购人将上报监管部门处理。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。

- （三）其它要求

- 1、项目管理人员要求

为保证本项目的实施和稳定运行，投标人在本项目中需配备项目经理1名、技术负责人1名、安全负责人1名、售后负责人1名。

项目经理需具有信息系统项目管理师证书、ITSS IT服务项目经理证书、系统规划与管理师证书、高级工程师证书。

技术负责人需具有高级弱电系统工程师证书、高级程序员证书、高级信息系统项目管理师证书。

安全负责人需具有注册信息安全专业人员CISP证书、CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书、CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）。

售后负责人需具有IT运维工程师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、网络规划师（高级）证书。

- 2、实质性要求对照表

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★本项目在三年免费保修服务期内，为保证项目的顺利上线运行、及时提供响应服务，投标人应提供一名固定的运维人员，在采购人现场驻场服务，驻场运维人员需有视频监控和计算机网络运维管理工作经验，无特殊原因不能更换人员，驻场运维人员参照采购人正常工作时间定点上下班，不得出现无故离岗、旷工等情况，在工作时间内，服从采购人的工作安排。 | 投标人提供服务承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | 信息网络系统清单中互联网-核心交换机、业务网万兆汇聚交换机、设备网汇聚交换机★设备关键芯片（CPU）采用国产化芯片。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | ★本次实配300个网络设备管理授权，需纳管原有业务网网络设备，实现统一管理，采购人有权要求中标人在投标结束7日内到采购人现场部署业务网网络管理系统并进行测试，如不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，采购人上报监管部门处理。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | ★投标人所投视频监控产品和平台必须符合GB/T 28181标准协议，必须实现接入江苏法院音视频综合管理调度平台，结构化设备和平台必须符合GA/T 1400标准；采购人现有海康威视视频监控系统、饶兴门禁管理系统和捷顺停车管理系统，本项目建设的视频监控、门禁、停车系统必须能实现和采购人现有的视频监控、门禁、停车统一管理，如由此产生额外费用，由中标方自行承担。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 | 视频监控系统清单中安防管理终端、入侵和紧急报警系统清单中管理终端、电子巡查系统清单中管理终端、停车场管理系统清单中管理终端、智能卡应用系统清单中智能卡管理终端、建筑设备监控系统清单中建筑设备管理终端★投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章 |
| 6 | ★采购人有权要求中标人在投标结束7日内，提供互联网核心交换机、业务网核心交换机、业务网汇聚交换机、设备网汇聚交换机、双光变焦枪型摄像机、警戒枪型网络摄像机、四门门禁控制器、双门门禁控制器和报警接入网关设备的样品到采购人现场进行测试，如不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，采购人将上报监管部门处理。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 | ★采购人有权要求中标人在投标结束7日内，到采购人现场部署安防综合管理平台软件并进行测试，如不能提供或达不到投标文件所承诺的功能，视为虚假响应，采购人将上报监管部门处理。 | 投标人提供承诺函并加盖投标人公章 |

- 3、项目验收

（1）产品到达交货地点后，采购人和成交供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由成交供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。

（2）成交供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

（3）如验收时发现设备、货物达不到采购文件和合同文件规定的性能指标，必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到采购文件和合同文件规定的技术要求。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房基础智能化设备采购项目 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 30 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2.1 | 信息网络系统设计方案 | 信息网络系统设计方案：投标人根据招标文件的要求提供外网、内网、外网内网与现有网络的对接互通、外网与内网安全隔离与信息交换、内网与上下级法院的互联等系统的详细设计方案。设计方案完全覆盖设计要求，内容准确、理解到位，得3分；设计方案基本覆盖设计要求，内容基本准确、理解基本到位，得2分；设计方案部分覆盖设计要求，内容欠准确、理解欠到位，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.2 | 综合安防系统设计方案 | 综合安防系统设计方案：投标人根据招标文件的要求提供视频监控、入侵和紧急报警、电子巡更、智能卡应用、停车管理等系统的详细设计方案。设计方案完全覆盖设计要求，内容准确、理解到位，得3分；设计方案基本覆盖设计要求，内容基本准确、理解基本到位，得2分；设计方案部分覆盖设计要求，内容欠准确、理解欠到位，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 项目实施方案：投标人根据招标文件的要求提供完善的实施方案，需详细说明每个系统的具体施工做法，确保项目保质、保量、按时完成。施工方案完整、合理且有详细细节说明，得3分；施工方案较完整、合理，能够说明大部分细节，得2分；施工方案完整性、合理性较差，细节说明较少，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 售后服务方案：投标人根据招标文件的要求提供售后服务方案。投标人对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障、驻场维护人员管理均能提供详细可行的服务方案，得3分；对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障、驻场维护人员管理提供较详细可行的服务方案，得2分；服务方案简单，对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障、驻场维护人员管理有缺项，提供的服务方案不详细、可行性较差，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 3.1 | 技术指标 | 投标产品技术指标，对照技术要求响应及偏离表，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得23分；带▲的参数为重要参数，每有一项负偏离扣0.5分；其余参数为一般性参数，每有一项负偏离扣0.1分，分数扣完为止。（未按招标文件要求提供相应材料的视为负偏离，无材料要求的参数以偏离表为准。）提供技术要求响应及偏离表、技术参数证明材料。 | 0 | 23 | 否 | 是 |
| 3.2 | 节能产品、环境标志产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.3 | 认证证书 | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上3项证书认证覆盖的业务范围需包含资质范围内的电子与智能化工程专业承包及计算机信息系统集成）。每有一项证书得2分，最高得6分。提供证书复印件并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目经理 | 本项目配备项目经理1名，其具有信息系统项目管理师证书得2分，具有ITSS IT服务项目经理证书得2分，具有系统规划与管理师证书得2分，具有高级工程师证书得2分，最高得8分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 技术负责人 | 本项目配备技术负责人1名，其具有高级弱电系统工程师证书得2分、具有高级程序员证书得2分、具有高级信息系统项目管理师证书得2分，最高得6分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 安全负责人 | 本项目配备安全负责人1名，其具有注册信息安全专业人员CISP证书得2分，具有CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书得2分，具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）得2分，最高得6分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.7 | 售后负责人 | 本项目配备售后负责人1名，其具有IT运维工程师（高级）证书得2分、具有安防系统工程师（高级）证书得2分、具有网络规划师（高级）证书得2分，最高得6分，不提供不得分。提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保缴纳证明，并加盖投标人公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.8 | 质保延保服务 | 在标准三年免费质保服务的基础上，每增加一年免费质保服务得1分，最高得2分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。