招 标 文 件

项目名称：2025年度常州市城市照明设施运行维护

项目编号： JSZC-320400-JZCG-G2024-0541

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年1月13日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州市城市照明管理处的委托，常州市政府采购中心就[2025年度常州市城市照明设施运行维护][JSZC-320400-JZCG-G2024-0541]项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0541

2.项目名称：2025年度常州市城市照明设施运行维护

3.预算金额：39000000元

4.本项目最高限价为 38940000元，0%≤优惠率＜100%。

5.采购需求（简介）：本次采购主要内容为常州市城市照明管理处管养的照明设施（含常州市城市照明管理处管养所有设施以及在服务期内新增管养的设施）的设施巡查、日常维护、抢修（含高压、应急及来信抢修）、专项维护、城市照明运行维护人文照明业务及其他辅助工作（功能照明、平面景观照明、建筑景观照明）。完成以上工作如涉及到城市道路临时占用、挖掘作业的，中标人负责办理城市道路占道许可、挖掘许可等相关行政许可手续；负责绿化、供电、燃气、破挖等有关部门的协调并承担相应费用。涉及到楼宇、桥梁、构建物等的业主协调工作，均由中标人负责，进场押金、装修押金、安全保证金等由中标人垫付并按规定取回。详见采购需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1.同时具备照明工程设计专项“甲级”资质、城市道路照明工程专业承包“壹级”资质。具有有效的安全生产许可证。投标文件中提供有效期内的资质和安全生产许可证证书。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标文件公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市城市照明管理处

地址：常州市新北区衡山路6号

联系人：杨阳

联系方式：采购包1联系人电话:15951215951

2.常州市政府采购中心信息

地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人： 马樱

电   话：0519-85588166

开标评审相关联系人： 卢翼

电   话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称:

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：

1.2标的质量：

1.3标的数量（规模）：

1.4履行时间（期限）：

1.5履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

2.2 本项目采用总承包方式，项目合同金额应包括甲方需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、前期项目论证和结束后的验收等所有费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目(收取)履约保证金。

6.1乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：原支付渠道退回（无息）。

6.2.2履约保证金退还时间：将在采购需求全部完成并经甲方验收通过后30日内退还乙方。

6.2.3履约保证金退还条件：甲方采购需求以及乙方在投标文件中承诺事项全部按时完成，并经甲方验收通过。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：未通过甲方验收，且在甲方要求的时限内整改效果未达到甲方需求，履约保证金不予退还。中标人未按投标承诺函要求实施的，采购人有权直接解除合同，履约保证金不予退还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得私自将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1设施巡查

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭巡查记录或台账资料，向采购人申请结算，依据该月考核结果得出实际支付金额，采购人通知中标人开具相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核总分不合格，结算扣除该项月度总额的10%。若被常州市长效考核扣分，则本项工作该月考核直接判定不合格，结算另行扣除该项月度总额的10%。扣除金额累计计算。

8.1.2日常维护

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭维修路灯的数量及月度考核结果，向采购人申请结算，结算审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。因中标人工作失误造成不良后果被新闻媒体曝光影响采购人形象的，该项月度考核判定不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。上级网络安全主管部门提出整改项目，必须在12小时内完成修复，未完成该项工作，月度考核判定为不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除金额累计计算。

撞杆修复，设施破坏修复，配电故障修复，线路故障修复，灯杆灯具喷漆等不再单独结算。

8.1.3抢修（含高压、应急及来信抢修）

抢修工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，根据现场抢修的工作量（以现场图片，影像等资料为准），编制结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。因中标人工作失误给采购人造成负面影响的，该项月度考核判定不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除金额累计计算。若当月无抢修工作，则本项目月度考核为合格。

8.1.4专项维护

专项维护工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，凭专项维护结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

维护质量和效果未达到要求的，中标单位应在采购人要求的时限内整改完成，若经过2次整改未完成或达不到设计质量或效果，该工程相关费用由中标单位承担。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。

中标单位发生下列情形之一的，造成的损失及费用均由中标单位承担：

a.中标单位未按照承包人的相关要求施工的；

b.未达到施工要求，给承包人造成严重损失或影响的；

c.收到工程采购人停工单2次及2次以上的；

d.在临时突击任务的情况下，未能及时调动符合施工要求的相应劳动力从而给工程推进造成影响的；

e.拖欠人员工资数额较大，给承包人造成严重社会负面影响的；

f.中标单位不服从承包人管理的；

g.未兑现投标承诺或中标后拒绝施工的；

h.合同期内中标单位丧失法人资格或履约能力的；

i.未在采购人限定时限内完成的。

以上各类要求及中标单位提供承诺均作为考核项目。采购人将对中标单位进行不定期抽查考核。发现中标单位违反上述任意一条的，该项工作当月考核不合格。该项结算月度总额扣除10%。扣除金额累计计算。若当月无专项维护工作则本项目月度考核为合格。

8.1.5城市照明运行维护人文照明业务

城市照明运行维护人文照明业务工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，凭结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

因相关工作不到位造成不良后果被新闻媒体曝光影响采购人形象的，月度考核直接判定为不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除费用累计计算。若当月无城市照明运行维护人文照明业务相关工作，则本项目月度考核为合格。

8.1.6其他辅助工作

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭月度考核材料向采购人申请结算，审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。若当月无辅助工作，则本项目月度考核为合格。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值  5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  /  每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  5%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同：

年度考核：

| 月份 | 总体评价 （是否合格） | 支付罚则 |
| --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |
| 2月 |  |  |
| 3月 |  |  |
| 4月 |  |  |
| 5月 |  |  |
| 6月 |  |  |
| 7月 |  |  |
| 8月 |  |  |
| 9月 |  |  |
| 10月 |  |  |
| 11月 |  |  |
| 12月 |  |  |

备注：

- 采购标的需满足的总体要求，任意1个指标不合格，则该月考核判定为不合格。

- 本采购标的内的6项工作内容考核不合格数量超2项（不含2项），则该月考核判定为不合格。

- 全年月度考核不合格月份数量超过3个（不含3个），则年度考核判定为不合格。

- 6项工作内容中有违反相关维护作业要求的（详见维护作业要求），当月考核判定为不合格，月度结算费用另行扣除该项工作金额的10%，与其他考核项累计计算。

- 发生安全生产事故或其他采购需求内要求的终止合同情况的，采购人有权立即终止合同。

- 由于中标人原因造成合同终止的，中标人需继续无偿负责原合同内工作内容，直至采购人与新中标人签订的合同生效为止，并且采购人有权扣除全部履约保证金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                   联系电话：

签订日期：     年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：2025年常州市城市照明设施运行维护服务项目

2.预算金额：39000000元

3.最高限价：38940000元，0%≤优惠率＜100%。

注：优惠率=优惠率加权平均值

4.采购项目概况（简介）：本次采购主要内容为常州市城市照明管理处管养的照明设施（含常州市城市照明管理处管养所有设施以及在服务期内新增管养的设施）的设施巡查、日常维护、抢修（含高压、应急及来信抢修）、专项维护、城市照明运行维护人文照明业务及其他辅助工作（功能照明、平面景观照明、建筑景观照明）。完成以上工作如涉及到城市道路临时占用、挖掘作业的，中标人负责办理城市道路占道许可、挖掘许可等相关行政许可手续；负责绿化、供电、燃气、破挖等有关部门的协调并承担相应费用。涉及到楼宇、桥梁、构建物等的业主协调工作，均由中标人负责，进场押金、装修押金、安全保证金等由中标人垫付并按规定取回。

| 序号 | 分项名称 |  | 工作内容 | 分项预算 （万元） | 报价方式 | 权重占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施巡查 |  | 服务 | 390 | 优惠率 | 11% |  |
| 2 | 日常维护 |  | 材料+服务 | 1924 | 优惠率 | 53% | 按灯结算，预算单价限价178元/盏（工作内容和相关要求详见3.2） |
| 3 | 抢修（含高压、应急及来信抢修） |  | 材料+服务 | 260 | 优惠率 | 8% |  |
| 4 | 专项维护 |  | 材料+服务 | 1190 | 优惠率 | 24% |  |
| 5 | 城市照明运行维护人文照明业务 |  | 服务 | 70 | 优惠率 | 2% | 按单价结算，全部地标人文照明方案预算单价限价30000元/次（仅节目、玻片等制作的，单价见附件） |
|  |  |  |  |  |  |  | 按单价结算，照片拍摄预算单价限价1300元/处 |
|  |  |  |  |  |  |  | 按单价结算，视频拍摄预算单价限价1300元/处 |
|  |  |  |  |  |  |  | 按单价结算，文稿预算单价限价1500元/篇 |
|  |  |  |  |  |  |  | 按单价结算，长视频预算单价限价9500元/分钟 |
| 6 | 其他辅助工作 | 功能 照明 | 服务 | 60 | 总优惠率 | 2% | 按单价结算，预算单价限价500元/处 |
|  |  | 平面景观照明 |  |  |  |  | 按单价结算，预算单价限价500元/处 |
|  |  | 建筑景观照明 |  |  |  |  | 按单价结算，预算单价限价5000元/处 |
| 注：本表格报价只作投标报价优惠率的计算，不作为预算使用限制。 有单价限价的项目，按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.合同履行期限：一年。

6.是/否接受联合体投标：否 ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：

（1).同时具备照明工程设计专项“甲级”资质、城市道路照明工程专业承包“壹级”资质。具有有效的安全生产许可证。

12.项目类别：（服务类）

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1采购合同签订生效之日起一年。

2.付款条件（进度和方式）

2.1 预付款支付时间：无预付款。

2.1.1设施巡查

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭巡查记录或台账资料，向采购人申请结算，依据该月考核结果得出实际支付金额，采购人通知中标人开具相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核总分不合格，结算扣除该项月度总额的10%。若被常州市长效考核扣分，则本项工作该月考核直接判定不合格，结算另行扣除该项月度总额的10%。扣除金额累计计算。

2.1.2日常维护

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭维修路灯的数量及月度考核结果，向采购人申请结算，结算审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。因中标人工作失误造成不良后果被新闻媒体曝光影响采购人形象的，该项月度考核判定不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。上级网络安全主管部门提出整改项目，必须在12小时内完成修复，未完成该项工作，月度考核判定为不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除金额累计计算。

撞杆修复，设施破坏修复，配电故障修复，线路故障修复，灯杆灯具喷漆等不再单独结算。

2.1.3抢修（含高压、应急及来信抢修）

抢修工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，根据现场抢修的工作量（以现场图片，影像等资料为准），编制结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。因中标人工作失误给采购人造成负面影响的，该项月度考核判定不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除金额累计计算。若当月无抢修工作，则本项目月度考核为合格。

2.1.4专项维护

专项维护工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，凭专项维护结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

维护质量和效果未达到要求的，中标单位应在采购人要求的时限内整改完成，若经过2次整改未完成或达不到设计质量或效果，该工程相关费用由中标单位承担。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。

中标单位发生下列情形之一的，造成的损失及费用均由中标单位承担：

a.中标单位未按照承包人的相关要求施工的；

b.未达到施工要求，给承包人造成严重损失或影响的；

c.收到工程采购人停工单2次及2次以上的；

d.在临时突击任务的情况下，未能及时调动符合施工要求的相应劳动力从而给工程推进造成影响的；

e.拖欠人员工资数额较大，给承包人造成严重社会负面影响的；

f.中标单位不服从承包人管理的；

g.未兑现投标承诺或中标后拒绝施工的；

h.合同期内中标单位丧失法人资格或履约能力的；

i.未在采购人限定时限内完成的。

以上各类要求及中标单位提供承诺均作为考核项目。采购人将对中标单位进行不定期抽查考核。发现中标单位违反上述任意一条的，该项工作当月考核不合格。该项结算月度总额扣除10%。扣除金额累计计算。若当月无专项维护工作则本项目月度考核为合格。

2.1.5城市照明运行维护人文照明业务

城市照明运行维护人文照明业务工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，凭结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

因相关工作不到位造成不良后果被新闻媒体曝光影响采购人形象的，月度考核直接判定为不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除费用累计计算。若当月无城市照明运行维护人文照明业务相关工作，则本项目月度考核为合格。

2.1.6其他辅助工作

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭月度考核材料向采购人申请结算，审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。若当月无辅助工作，则本项目月度考核为合格。

3.包装和运输

无

4.售后服务（质保期等）

无

5.保险

★中标人必须在正式合同签订前为项目组工作人员办理意外伤害保险，并为开展工作所使用的机械设备办理安全生产责任保险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。投标文件中需提供承诺函。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89）

《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832）

《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ 32/TC06）

《城市道路照明设施养护规程》（DB32/T 3699）

《高杆照明设施技术条件》（CJ/T 457）

《城市照明节能评价标准》（JGJ/T 307）

《江苏省市政设施养护维修定额》

《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）

《城市照明设计与施工》（16D702-6、16MR606）

《江苏省城市绿色照明评价标准》（苏建城〔2017〕529 号）

《照明测量方法》（GB/T 5700）

《城市光环境建设服务质量评价规范》GB/T 43992

《城市光环境景观照明设施运行维护服务规范》GB/T 43637

《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626

《绿色照明检测及评价标准》 GB/T 51268

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

《城市道路照明设施运行维护技术标准》 T/CMEA21

《城市照明数据标准》DB 3204/T 1055

《建筑景观照明工程施工及验收标准》DB 3204/T 1054

《城市照明图集》（苏Z02）

《常州市城市照明专项规划》

《城市照明管理规定》（住建部令【2010】第4号）

《常州市城市照明管理办法》（常政规【2022】1号）

以及其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本要求。

2、人员最低配置要求

★1.2.1.投标人应按照人员配置表中人员数量配置项目组人员，除驾驶员外所有人员只能在一个岗位上任职，所有人员必须是投标人本单位职工。

注：1.投标文件中应提供投标人为本项目配置的项目组人员缴纳的招标文件发布之日前连续六个月社会保险证明。全资子公司和分公司等的人员不予认可。           
    2.维护电工持有的低压电工证、高压电工证、高处作业证须提供省级应急管理厅（或省安全生产监督管理局）颁发的特种作业操作证；驾驶员须提供B2 证或以上驾驶证证明；项目负责人须提供有效的市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 证）和无在建工程证明。

★1.2.2.本项目配备人员包含项目组人员和作业人员，项目进场前采购人按要求进行核验，进场后每月至少核查一次，不符合要求的视为违反合同。投标人中标后，作业人员必须按采购人要求统一服装，相关费用包含于投标报价内。

注：1、投标文件中应提供项目组人员自2021年以来承担过城市照明维护项目的甲方盖章的证明、中标（成交）通知书或委托合同（协议书）。

2、投标文件中应提供承诺：投标人中标后，作业人员按采购人要求统一服装，相关费用包含于投标报价内。

人员配置表：

| 类别 | 序号 | 人员 | 数量 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 组 | 1 | 项目负责人 | 1 | 项目负责人具有有效的市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师证书，同时具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B 证）并无在建工程 |
|  | 2 | 技术负责人 | 1 | 技术负责任人须具有中级及以上工程师职称 |
|  | 3 | 安全员 | 3 | 持有安全员C证 |
|  | 4 | 资料员 | 1 | 负责收集整理归档维护资料、编制维护考核资料、更新设施基础台账等工作 |
|  | 5 | 材料员 | 1 | 负责材料采购，仓储管理、日常使用管理等 |
| 作业人员 | 1 | 维护电工 | 33 | 1.持低压电工证人员不少于 27名（其中持高处作业证人员不低于 10名）；2.持高压电工证人员不少于 6 名 |
|  | 2 | 驾驶员 | 1 | 其中持有 B2 证或以上人员不少于 1人 |
|  | 3 | 控制中心及数字化值班人员 | 8 | 按照数字化城管和采购人要求，24 小时值班。负责数字化和控制中心信息受理传达，对外联络等 |

★项目负责人、技术负责人不允许变更，如确有需要，须征得采购人书面同意。其他人员如需变更，须向采购人书面备案。

注：投标文件中需提供承诺函。

★投标人应承诺：在正式合同签订前为本项目组所有成员办理意外伤害保险并向采购人提供办理保险的相关证明材料。

注：投标文件中需提供承诺函。

3、车辆（设备）最低配置要求

| 序号 | 车辆 | 数量 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空作业车 | 6 | 投标人具有高空作业车（最大作业高度不小于14米）不少于6辆，其中高空作业车（最大作业高度不小于16米）不少于2辆，高空作业车 | 正式合同签订前提供车辆高度证明材料：如生产厂家出具相关高度证明、车型参数与高度对照表、车辆铭牌、车辆使用说明书等。 |
| 2 | 防撞车 | 1 | 防撞等级 100K 及以上。 | 正式合同签订前提供车辆防撞等级证明材料：权证及生产厂家出具相关参数照明、车辆铭牌使用说明书等。 |
| 3 | 运输车辆 | 1 | 投标人具有运输车辆（5.8米及以上长度运输卡车）不少于1辆。 |  |
| 4 | 巡查车辆 | 6 | 投标人具有巡查车辆（轿车或皮卡或小型越野客车）不少于6辆。 |  |
| 5 | 常用器具设备 | / | 接地电阻测试仪、绝缘电阻检测仪、万用表、照度计。 | 每种设备至少3台 |

注：★上述车辆（设备）应为投标人自有或租赁，投标人应在投标文件中承诺：中标后，与招标人签订合同前，应提供自有车辆（设备）证明或租赁协议（租赁有效期至少一年）。

注：投标文件中需提供承诺函。

4、★投标人近三年无安全事故和质量事故，无文明作业市级及以上不良记录。注：投标文件中需提供承诺函。

（二）服务内容及要求（投标人应对采购需求所涉及的现场、材料、设备、软硬件要求等自行进行勘察。）

1、采购标的需满足的总体要求：

1.1安全生产零事故。发生重大安全事故，造成重大影响的，采购人有权直接解除合同。

1.2维护质量要求：功能照明亮灯率不低于99%，景观照明亮灯率不低于95%。功能照明设施完好率不低于96%，景观照明设施完好率不低于95%。平均照度达标率不低于99%，照度均匀度达标率不低于99%。功能照明功率密度达标率100%。由采购人聘请的第三方测评机构对年度服务综合满意度评价不低于90%。单灯控制器在线率不低于99%。节电率不低于20%（计算方法见《江苏省城市绿色照明评价标准》）。

★1.3中标人必须在正式合同签订前为项目组工作人员办理意外伤害保险，并为开展工作所使用的机械设备办理安全生产责任保险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。投标文件中需提供承诺函。

1.4中标人进行高空作业，地面必须设置安全警示围护，围护标志应明显，围护面积应充足，同时应在地面设置监视人员。

★1.5中标人需储备照明配电涉及的各种型号高压变压器、高压开关总成、低压开关总成，“三遥”每款型号各5套备品备件。以及下表地标区域内打勾的照明设施总量的5%，作为备品备件。投标文件中需提供承诺函。

| 序号 | 区域 | 各类灯杆 | 各类功能，景观照明灯具 | 12小时修复故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高架全线 |  | √ |  |
| 2 | 晋陵路 | √ |  |  |
| 3 | 延陵路 | √ |  |  |
| 4 | 金融商务区 | √ | √ |  |
| 5 | 新桥中学周边道路 | √ |  |  |
| 6 | 星港大道 | √ |  |  |
| 7 | 罗汉路 | √ |  |  |
| 8 | 红梅路 | √ |  |  |
| 9 | 市民广场 | √ | √ | √ |
| 10 | 博物馆 |  | √ | √ |
| 11 | 规划馆 |  | √ | √ |
| 12 | 奥体中心 |  | √ | √ |
| 13 | 中国大运河常州段沿线 |  | √ | √ |
| 14 | 文化广场 |  | √ | √ |
| 15 | 老运河明城墙 |  | √ |  |
| 16 | 红梅公园 |  | √ |  |
| 17 | 青枫公园 |  | √ |  |
| 18 | 文化宫广场 |  | √ | √ |
| 19 | 青果巷 |  | √ | √ |
| 20 | 荆川公园 |  | √ |  |
| 21 | 东坡公园 |  | √ |  |
| 22 | 人民公园 |  | √ |  |
| 23 | 江南商场 |  | √ |  |
| 24 | 紫荆公园 |  | √ | √ |

★1.6突发事件的应急处置：在突发事件发生后，第一时间上报采购人，中标人当值负责人必须在30分钟内到达现场，分管安全负责人须在1小时内到达现场，主要负责人须在2小时内到达现场。投标文件中需提供承诺函。

★1.7为确保维护资金合理，有效的利用。中标人在合同签订后两个月内应提供满足运行维护工作需求的巡检系统（无知识产权纠纷），并向采购人开放端口，可供采购人随时查阅维修工单的人工、机械、材料使用记录。投标文件中需提供承诺函。

★1.8为确保城市照明设施安全稳定运行，中标人在合同签订后半年内应提供与采购人相同通讯协议和数据标准的三遥、单灯控制平台及系统，作为运行维护系统的应急使用。投标文件中需提供承诺函。

1.9采购人有权聘请第三方机构对中标人使用的主要设备、材料及施工质量等进行抽检。

★1.10在不超最高限价的范围内，采购人有权调整本采购标的内的工作内容，中标人不得拒绝。投标文件中需提供承诺函。

（三）采购标的各项工作：设施巡查、日常维护、抢修（含高压、应急及来信抢修）、专项维护、城市照明运行维护人文照明业务及其他辅助工作（功能照明、平面景观照明、建筑景观照明）。

3.1设施巡查

工作要求

中标人应根据采购人管养范围和设施制定完整的符合相关标准的巡查计划，并严格认真落实。同时鼓励中标人采用信息化等创新手段完成巡查工作，保证采购人管养范围内所有设施正常、安全、可靠运行。向采购人报批相关工作目标和工作计划（针对主干路、次干路、支路、各门户出入口、地标建筑、公园、广场、绿地、居住区、背街小巷等分别制定详细巡查计划），具体要求如下：

3.1.1针对配电设施，每月开展一次到点巡查，并同步做好线路负荷动态核查及清洁工作。

3.1.2针对线路设施，建立巡线员机制，每日按计划开展巡线工作，发现管线破坏、压占等情况及隐患及时上报。以及按照采购人的要求，在有设施损坏风险的区域派员进行线路交底或旁站。

3.1.3针对功能照明设施，每日按计划开展巡查工作，并同步做好设施损坏情况修复处置及设施占用情况上报。

3.1.4针对景观照明设施，地标建筑等重要节点，每日开灯后10分钟内完成巡检（中标人在合同签订后两个月内需提供地标清单项目的360度视频监控巡查服务，并向采购人提供视频信号）；重要公园、绿地及建筑景观照明设施每日按计划开展巡查工作。同步做好损坏、效果及安全隐患等问题的上报及处置工作。

3.1.5针对控制设施，除结合上述要求做好相关硬件及附属设施的同步巡查外，每月要对所有涉及软件系统进行一次功能性巡检。

3.1.6针对灯杆挂载设施、非照明设施接电的现场做好排查记录，形成表格（包含道路名称，被挂载灯杆号，挂载设施名称、数量，非照明设施接电的箱变地址、名称、接电线路数量、型号等）上报采购人。每个配电的非照明设施接电情况每季度应至少巡查一次。巡查内容主要包括有无违规转接电情况及转接电线路、标牌等是否需要整修。

3.1.7以下所有情况应第一时间报采购人，并组织制定维护方案报采购人审核：

3.1.7.1片灭灯。（一个区域内超过10套灯不亮）

3.1.7.2配电故障。

3.1.7.3照明盲区或缺失照明设备，安全出行环境欠佳。

3.1.7.4安全隐患

①运行年代较长的架空线；

②运行时间较长，或设施出现锈蚀，以及有一定安全隐患的直埋电缆等；

③处于低洼位置，水浸风险较高的专用变压器或开关箱基础；

④路灯运行方式改变致使负荷增加的变压器；

⑤存在安全隐患或者其他需要改造的配电；

⑥未配置配电标准化设备如三遥、门禁、漏电检测装置的配电；运行时间较长的三遥终端；存在安全隐患的箱体。

3.1.7.5定期检查并记录每台配电设施的运行情况参数，对照供电部门要求，发现不符合的及时采取处理措施并上报采购人。

3.1.7.6外观老旧，需要进行刷漆的灯杆、支架、控制箱等。

3.1.7.7未加装防坠落装置的照明设施。

3.1.8每月按计划对维护范围内功能及景观照明设施摸底排查，及时更新图纸，明确所有设施详细信息，运行时间及运行现状（配电、管线、接线箱、控制箱、灯具、电源、控制器等）。

上述所有巡查工作均需按采购人要求做好台账登记及上报工作。根据巡查结果统计汇总养护范围内所有照明设施运行状态，使用年限等数据，并在有关信息化系统中实时更新。

考核要求（总分100分，得分大于60分为合格）

A.中标人未按时提交巡查计划。扣20分。

B.中标人未按频次或计划要求完成巡查工作。每次扣10分。

C.中标人巡查不力，未及时发现需第一时间上报采购人的相关故障等情况。每次扣5分。

D.经采购人现场抽查，发现现场情况与巡查台账不符的。每次扣5分。

E.经采购人现场抽查，巡查结果未及时统计汇总，或未在有关信息化系统中实时更新的。每次扣2分。

支付方式

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭巡查记录或台账资料，向采购人申请结算，依据该月考核结果得出实际支付金额，采购人通知中标人开具相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核总分不合格，结算扣除该项月度总额的10%。若被常州市长效考核扣分，则本项工作该月考核直接判定不合格，结算另行扣除该项月度总额的10%。扣除金额累计计算。

3.2日常维护

工作要求

灯具维修、处理故障、设施隐患处理等：

中标人应及时对发现的故障或设施进行修复，保证采购人管养范围内所有设施正常、安全、可靠运行。修复质量和效果应达到原有质量和效果或标准、规划中规定的要求，当相关要求不一致时，取较高标准作为最终要求。维修使用的主材和方案与原有一致时，无需上报维护方案。涉及设施位置或规格、数量有变动的，需将相关维修方案上报采购人审批。具体要求如下：

★3.2.1所有涉及到通讯物联网卡的设备更换后，中标人应承诺保证该设备寿命周期内所有发生的通讯费用。投标文件中需提供承诺函。

3.2.2地标楼宇照明应在12小时内修复，单灯、片灭灯等一般故障应当在24小时内修复，涉及线路开挖的复杂故障应当在48小时内修复，特殊情况除不可抗力外应在5日内修复，确需延长处理时间的，应当报采购人书面同意。

3.2.3接到12345、12319、110、长效管理平台、88107228热线平台等接诉需在规定时间内处理完成，无返工、重复投诉情况发生。

3.2.4车辆及人员必须24小时全天在岗，在中标后一周内辆工程车必须安装GPS车辆定位系统（巡查车不需要）供采购人随时定位，未经采购人同意不得擅自离开维护范围及承接任何合同以外的其它工程，发现一次扣除当月10%的维护费，累计达三次以上的采购人可直接解除合同，履约保证金不予退还。

3.2.5养护维修内容主要包括：及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷故障，更换设施设备，材料都由中标人提供。保证亮灯率，设施完好率符合标准。

3.2.6按月进行考核，实行每月定期或不定期就合同内容进行考核检查。检查亮灯率、设施维护完好率方法按照江苏省《城市道路照明设施养护规程》执行，景观照明设施按《江苏省城市绿色照明评价标准》相关要求执行。设施检查随机（或抽签）确定。考核结果将作为支付维护费的依据。

3.2.7养护范围内的照明设施被盗由中标人承担损失，中标人必须在规定的时间内予以修复。特殊情况不能修复需向采购人书面说明情况，同意后在规定时间内完成。

3.2.8接地电阻检测：对照明设施的金属外壳进行接地电阻测试并出具报告形成台账，杜绝因照明设施金属外壳漏电造成伤害事件，同时对测试不合格的进行整改，整改费用包含在投标报价中。

3.2.9照明质量检测：对城市道路无绿化遮挡的直线区域，进行照明平均照度、均匀度等指标的检测，每年至少一次。并留存相关的现场图像、测量原始数据等资料。

3.2.10功率密度值核定：对城市道路机动车道功率密度值进行核定，并根据相关标准规范判断是否超标，每年至少一次。留存测量原始数据等资料。

3.2.11对人文照明现场播放进行保障，包括与第三方对接播放片源，保障人文照明设施正常工作，保障现场播放工作安全实施。

3.2.12对门禁一体机、机柜锁、抓拍相机等安防设备进行定期养护，保障安防设备正常工作。

3.2.13养护范围内的照明设施如有绿化等遮挡，中标人需协调有关部门采取修剪等措施，确保照明水平达标。

3.2.14第三方照明合同能源管理区域管理要求

A.合同能源管理改造区域路灯日常巡视、线路维修、安全管理工作由中标人负责。路灯维修所涉及的灯具器材、部件等由中标人上报给采购人及第三方合同能源建设单位，相关材料由中标人直接向第三方合同能源建设单位领用。

B.除灯具外，其他照明设施维护要求与采购人日常维护要求一致。

C.除灯具相关指标外，合同能源管理区域相关指标纳入总体考核要求。

3.2.15维护物资等材料堆放要求

中标人需提供维护所需物资堆放、储存的专用区域，做好进库出库台帐记录，台帐记录可供采购人随时查阅。同时提供相应区域和人员协助完成采购人相关材料的管理。

3.2.16照明配电设施预防性试验。按照供电部门要求，每年对需进行预防性试验的配电向采购人上报相关实施计划，并根据采购人审核通过的实施计划完成预防性试验并提供报告。

3.2.17不在实施计划中的存在安全隐患或采购人要求的配电设施预防性试验，需制定实施预案，在采购人要求的时限内完成相关工作。

3.2.18配电设施每半年开展一次全面检修。如有必要进行配电更新的，工作内容包含旧配电拆除、配电吊装、调试、送电等。

3.2.19按配电标准化要求，更换破损、老化、烧灼或存在安全隐患负荷开关、空气开关、断路器、接触器、熔断器、控制器等电器、设备、仪表及其导线；

3.2.20更换破损、变形或超过20%面积锈蚀的门、窗、隔离护栏及相关箱体部件；

3.2.21修复破损、开裂的配电设施基础，并校正配电设施；

3.2.22更换、修复失效的门锁、门禁系统、智能电表等；

3.2.23对配电设施内外进行清洁、除尘、消除“三乱”；

3.2.24更新遗失、破损、模糊的铭牌、警示标贴等；

3.2.25配电设施内进、出线电缆空孔进行封堵，更换破损的防护栏；

3.2.26修复断裂、松动、锈蚀、遗失、外露的接地装置；

3.2.27修复运行异常的变压器及其高压配件。

3.2.28修剪影响线路安全运行的树木。

3.2.29服务热线：

照明设施报修及服务热线等来源的接收、录入、督办与处理等。

包括7*24小时值班报修电话、12345便民服务、110联动、领导信箱以及其他渠道等工单。

采用每周“7×24小时”工作制度。热线服务人员具有较强的沟通、判断、理解和口头表达能力，能够使用规定的服务用语。电话受理应在15秒之内接听，连续24小时呼叫接通率不低于 95%。网站及其他渠道受理响应时间不超过24小时。服务人员要对诉求人的诉求事项在信息系统平台工单中进行准确记录，记录内容包括但不限于时间、地址、相关诉求等情况。

常州市城市照明监控管理平台全年全天候24小时不间断运行监控。

A.中心硬件维护包括（但不仅限于）前端监控计算机、服务器、光端机、交换机、路由器、光照度计、GPS 校时设备、短信息收发设备、UPS、大屏等，作业内容包括日常维护和故障维护，直到保证所有系统和设备正常运行。

B.监控系统软件及硬件维护：常州照明监控系统(含三遥监控、单灯监控及综合信息管理平台)。

C.对每天开关灯故障的情况及时处理，确保设施运行稳定。并分析、研判相关问题原因上报采购人。

D.每天上午10点前向采购人提供前一天设施运行情况报表。如遇重大故障或产生较大范围影响的情况，需第一时间上报采购人。

3.2.30系统运维：

应保证采购人正在使用和运维服务期内新增的全部系统的正常运行，并且完成符合国家，江苏省，常州市关于互联网资产网络安全要求的相关工作。

日常运维

系统日常运维内容主要包括：系统故障修复、系统功能修复、系统数据库维护、系统安全维护、系统巡检。

A.系统故障修复：解决使用过程中出现的影响系统正常登录或访问的故障问题，维持系统平台的稳定运行。

B.系统功能修复：解决使用过程中系统的功能或二次开发的业务功能出现的错误和bug，确保不影响城市照明的日常工作。

C.系统数据库维护：对于系统数据库进行定期维护和运行速度优化，协助采购人进行数据库备份与恢复。

D.系统安全维护：每月对所有系统进行一次安全漏洞扫描。针对已经出现和明确的安全漏洞，及时更新安全补丁并完成安装，协助网络安全服务提供方对系统服务器定期进行杀毒和风险排查。

E.系统巡检：对操作系统、数据库、应用软件每月至少进行一次定期巡检，对硬件和软件的健康状况出具月度巡检报告。

问题咨询

采购人就系统使用过程中遇到的问题进行咨询，中标人可以提供包括微信与电话支持，在线远程登录维护、邮件服务、客户交流会的服务形式，每月形成服务记录表台账交由采购人。针对线上服务无法解决的问题，中标人应来采购人现场进行交流并协助采购人制定问题的解决方案。

应急保障

当系统出现安全问题或安全漏洞通报时，第一时间响应，配合采购人指定的网络安全服务提供方给出完整的解决方案，在采购人规定的时间内落实修复。

当系统出现故障或功能出现错误时，第一时间响应，给出明确的有时间计划安排的解决方案。协助采购人提前制定备用方案，在系统无法正常使用的时间内，确保可以将采购人的业务受影响程度降到最低。

现场培训

中标人安排技术人员到采购人现场进行有针对性的培训，培训内容由双方事先协商，培训人员及时间地点由采购人自行决定。原则上每年进行一次培训，但当采购人的主要负责人员发生调整或系统平台的功能界面、基础操作步骤发生变化时，需额外安排一次培训。

保密协议

中标人与采购人签订信息化系统运维服务保密协议。

台账要求

中标人在日常工作中形成下列资料汇总表，并提交采购人。

主要成果：《系统修复情况记录表》、《安全维护记录表》、《服务记录表》、《月度巡检报告》、《运维培训记录表》。

其他资料：《安全问题反馈表》、《安全漏洞预控方案》、《安全防护工作流程》、《应急处理预案》。

提交方式

中标人需在运维服务期限截止前15个工作日内提交所有资料，采购人在运维服务期限截止后5个工作日内提出验收申请并组织验收，验收合格后交付使用。

3.2.31等保服务需求

工作内容

中标人在采购人要求的时间内完成符合国家，江苏省，常州市关于互联网资产网络安全要求的相关工作，确保符合等保相关程序和要求，通过等保测评。

包括采购人正在使用和运维服务期内新增的全部系统。原则上涉及运维工作的系统需通过三级等保，涉及办公的系统需通过二级等保。具体根据采购人要求执行。

台账要求：

交付成果

主要成果：《信息系统等级保护测评报告》（初评）、《信息系统等级保护测评报告》（复评）。

其他资料：《安全整改建议书》、《问题预控方案》、《安全防护工作流程》、《应急处理预案》。

2.交付方式

采购人需在中标人提出验收申请后15个工作日内组织验收，验收合格后交付使用。

考核要求（总分100分，得分大于60分为合格）

功能照明和景观照明分别打分，两部分分数权重各占月度考核总分的50%。

1.相关维修工作未在采购人规定的时限内完成。每次扣10分。

2.养护效果未达到工作要求，并且在限期内整改后仍未达到的。每次扣10分。

3.未经采购人同意，擅自更改维修方案的。每次扣5分。

4.未报备采购人，私自打开三遥终端操作和维修。每次扣5分。

5.未建立和完善三遥终端养护台账，未对三遥电池做好台账并根据台账定期进行更换。每次扣1分。

6.未按要求开通三遥、私自更换通讯卡、拆除终端、更换终端。每次扣2分。

7.三遥终端未严格按照维护作业要求操作，如接线规范、布线整齐、互感器（0.5级）等安装规范；每次扣2分。

8.未将线控接入平台监测或线控异常未进行及时维修。每次扣2分。

9.未及时修复现存故障致使影响运行情况判断或造成故障范围扩大；维修时发生故障，现场处理人员发生误操作造成故障范围扩大。每次扣5分。

10.未整改已有非规范接线计控箱，导致感应电流未消除。每次扣5分。

11.未按要求对路灯三遥进行电流上下限设置。每次扣2分。

12.当月单灯控制器遗留故障≥10条。扣3分。

13.自觉遵守值班成员专用原则，未经采购人批准私自更换值班负责人；值班成员未按投标承诺到位或采购人未经采购人批准私自更换的；值班或维修人员未按规定配置完整。扣5分。

14.值班期间，未保持照明控制系统正常运行，做运行不相关事项，工作人员不遵守作业规范，不服从采购人管理和运行控制各项工作。扣3分。

15.值班成员工作能力未达到采购人工作要求。扣2分。

16.值班员擅自离岗、玩游戏及运行电脑私接外部设备。扣2分。

17.值班室未保持环境整洁，未定期整理，在值班操作台吃饭或从事与运行不相关事宜，值班员未按规定着工作服值班（严禁拖鞋、沙滩裤值班）。扣1分。

18.值班员未按送电审批流程（未报备12345）直接送电及私自大面积送电。扣3分。

19.值班员未经采购人同意私自调整开光灯指令。扣3分。

20.未及时发现监控系统报警及三遥、单灯异常。扣3分。

21.智慧照明管理监控系统未按要求规范填写各类工单和信息，及时处理；系统工单未按规定时间办结，每月超过20%未结案，录入数据与现场不一致。扣5分。

22.监控软件参数均须由管理人员指导操作，严禁擅自更改；不得私自安装其他与工作无关软件。文件未按要求存储；拷贝资料未采用专门U盘，或挪作他用，出现Bug未及时反馈。扣2分。

23.定期完成各项固定工作（系统杀毒、数据备份、服务器切换、光照度计校准、二维码标签完好等）。未按期完成扣2分。

24.值班或室外维修期间，因自身操作失误致使发生大面积亮灯或大面积熄灯。扣3分。

25.值班或维修期间因自身操作失误致使发生安全事故。扣3分。

26.值班期间，未保持24小时服务热线报修电话畅通并文明接听及时处理；未按要求接到报警后及时通知相关单位（部门）处理；系统报警未分类处置，及时处理。扣3分。

27.值班期间，运行台帐记录不完整，未做好值班交接班工作。扣3分。

28.控制中心设备出现问题未及时处理上报，控制中心设备未按时维护。扣1分。

29.“数字城管”“24小时热线”“信箱”“公众监督”在要求时间范围内录入并派发至相应部门处理并在要求时间内结单。扣5分。

30.未完成每月定期控制系统检查及养护计划。扣3分。

31.未严格按要求进行三遥开通、迁移，割负、设施新增、拆除、外接电等，未严格按要求更新系统信息及系统数据录入等工作。扣5分。

32.未定期根据测负数据更新三遥台账；未根据新测负数据调整电流上下限设置。扣2分。

33.未报备采购人，私自更改方案、参数、分组、档案或私自进行调光、升级等操作。扣3分。

34.未建立和完善单灯控制器故障处理台账。扣1分。

35.未严格按要求进行单灯控制器更新系统信息及系统数据录入等工作。扣1分。

36.新旧单位交接时，按时完成“照明控制系统运行软件的操作及三遥维修技巧”的培训和交接工作。扣2分。

37.未配合采购人配电设施普查工作。扣2分。

38.未配合采购人外部设施移交接入平台。扣2分。

39.不配合协助采购人完成照明设施的相关延伸工作。扣1分。

40.突发性自然灾害或重大活动保障中不能及时响应。扣3分。

41.未在备案证明有效期之前完成换证。每次扣20分。

42.未在备案证明换证后一个月内完成项目等级保护初评。每次扣10分。

43.未根据采购人实际整改情况，在接到采购人复测通知后15个工作日内完成复测，并未出具最终项目的测评报告。每次扣10分。

44.质保期内出现与该项目关联问题，中标人响应时间不得超过1小时，故障修复时间不得超过 4 小时。每次扣10分。

45.中标人应具备相应的通信手段，以保证在质保期内能够提供每天24小时、每周7天的响应服务（“7X24小时响应服务”）。未做到的，每次扣10分。

46.超过本项目服务实施节点时间、或超过服务承诺时间，导致采购人工作开展受影响，或造成直接损失的，扣除20分。给采购人造成的损失，在该月该项的结算总额中扣除实际的损失金额。

47.中标人需协助采购人制定系统无法使用时的应急措施，没有制定的扣除40分。

48.中标人需与采购人指定的网络安全服务方配合确保系统的安全性，因自身原因沟通不及时或解决不彻底导致出现更大系统安全问题，扣除10分，出现安全危害的，扣除40分。给采购人造成的损失，在该月该项的结算总额中扣除实际的损失金额。

49.中标人应提供7*24小时系统运维保障和技术支持，建立响应机制，针对不同类别问题，中标人需在规定时间内响应并解决，未能在规定时间内响应并解决，每次扣10分。若在一个月内累计出现两次及以上“重大”与“高”等级服务未能及时响应或解决的情况，扣除40分。给采购人造成的损失，在该月该项的结算总额中扣除实际的损失金额。

表：系统运维服务响应时限表

| 服务等级分类 | 具体描述 | 电话、企业微信、email等通讯工具响应时间 | 解决问题时间 | 未能及时响应或解决扣除合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大 | 系统完全失效或对甲方的业务正常运行产生重大影响。系统存在安全漏洞被省级安全通报。 | 30分钟内 | 6小时内 | 75% |
| 高 | 系统部分功能失效或对甲方的业务正常运行产生较高程度影响。系统存在安全漏洞被市级安全通报。 | 1小时内 | 1天内 | 50% |
| 中 | 系统项目部分功能运行异常或对甲方的业务正常运行产生中等程度影响。系统自查时发现存在安全漏洞 | 2小时内 | 2天内 | 30% |
| 低 | 系统异常对甲方的业务正常运行不会带来实时影响。 | 4小时内 | 3天内 | 20% |

支付方式

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭维修路灯的数量及月度考核结果，向采购人申请结算，结算审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。因中标人工作失误造成不良后果被新闻媒体曝光影响采购人形象的，该项月度考核判定不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。上级网络安全主管部门提出整改项目，必须在12小时内完成修复，未完成该项工作，月度考核判定为不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除金额累计计算。

撞杆修复，设施破坏修复，配电故障修复，线路故障修复，灯杆灯具喷漆等不再单独结算。

3.3抢修（含高压、应急及来信抢修）

根据常州市应急等级的要求，制定应急抢修及值守方案和计划，原则上项目负责人，中标人负责安全的分管领导及主要领导必须24小时待命并根据采购人要求在相应时限内到场。

开展24小时应急值班并对重要配电值班，值班场所和车辆服从采购人的安排。值班人员处理采购人的派单必须在30分钟内赶赴现场进行紧急处理。

★重大活动、文明创建、防汛抗台、雨雪灾害天气、重大节假日应急保障配备充足的人员、车辆、机械设备、材料等，保障应急工作实施，并定期组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标人应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到各类故障抢修通知，应在30分钟内赶赴现场组织处理，并及时上报处理结果。中标人承担该项服务费用，采购人不承担。投标文件中需提供承诺函。

工作要求

1.高压或配电抢修：24小时内修复故障并恢复送电，同时采取临时供电措施，保证采购人管养范围内所有设施正常、安全、可靠运行。恢复送电时，需满足供电部门的有关送电要求，通过供电部门的相关审核。

2.应急抢修：制定应急抢修预案报采购人审核确定，保证车辆人员24小时待命，确保突发性事件4小时内处置完毕。

3.来信抢修：根据采购人要求的时间、地点、实施内容等进行抢修工作。完成现场勘查、核实方案及相关协调沟通工作，并对实施情况进行跟踪检查。

考核要求（总分100分，得分大于60分为合格）

地标清单中应在12小时内修复的项目，如无特殊情况超时。一次扣5分。

因线路造成故障造成路灯成片或大面积不亮一般故障在24个小时内解决，如无特殊情况超时。一次扣1分。

因交通事故、突发事件、抢险等类似情况，接到通知后必须在半小时内赶赴现场进行处理，并在规定时间内修复。未达要求的一次扣5分。

因维修材料、人员、设备缺少准备不充分，造成维修不及时。一次扣0.5分。

接到12345、数字化城管、市民热线等方面的投诉电话，没有按照规定时间内修复、或没有修复，再次被投诉。一次扣1分。

未经采购人同意，白天违规送电维修或超时间送电检修。一次扣10分。

高架道路、快速化道路维护作业除安全标志外、未增设防撞缓冲车辆。一次扣10分。

由于养护不当造成交通事故、施工作业影响、第三者人为损坏、被盗窃等路灯照明设施设备损失维修的，中标人必须立即修复。根据损失情况扣1-5分。

支付方式

抢修工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，根据现场抢修的工作量（以现场图片，影像等资料为准），编制结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。因中标人工作失误给采购人造成负面影响的，该项月度考核判定不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除金额累计计算。若当月无抢修工作，则本项目月度考核为合格。

3.4专项维护

应根据采购人提出的具体改造要求提供相关改造实施方案及图纸，城市照明质量和效果应达到原有质量和效果或标准、规划中规定的要求，当相关要求不一致时，取较高标准作为最终要求，报采购人审核通过。

1.工作要求

中标人在接收到采购人相关工作指令后，5天内完成方案并报审核。根据采购人的要求，组织向采购人进行方案汇报。方案审核通过后，7天内完成图纸设计，并报采购人审核同意。60天内实施完成，30天内申请验收。

2.质量要求

（1）中标人必须按照具体工程项目的设计文件、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89)、《江苏省城市道路照明技术规范》(DJG32/TC06))等有关规定的要求，并执行采购人制定的项目质量目标，积极配合采购人对实施过程中的每个关键工序进行自检和复检。

（2）中标人对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修复并承担因此而发生的全部费用。如返工或修复后仍达不到本合同约定的质量等级，中标人应按工程的实际损失进行赔偿；同时采购人有权自行或委托他人对不合格工程或者有缺陷的工程进行返工或修复，其返工或修复费用由中标人承担。赔偿和返工修复费用均由采购人从中标人结算款中扣除。

3.支付方式

专项维护工作完成后的次月的结算，中标人需在次月10日前，凭专项维护结算书报采购人审核，经采购人审计审核通过后，按优惠率结算，采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

4.考核要求

维护质量和效果未达到要求的，中标人应在采购人要求的时限内整改完成，若经过2次整改未完成或达不到设计质量或效果，该工程相关费用由中标人承担。

中标人发生下列情形之一的，造成的损失及费用均由中标人承担：

a.中标人未按照采购人的相关要求实施的；

b.未达到实施要求，给采购人造成严重损失或影响的；

c.收到工程采购人停工单2次及2次以上的；

d.在临时突击任务的情况下，未能及时调动符合实施要求的相应劳动力从而给工程推进造成影响的；

e.拖欠人员工资数额较大，给采购人造成严重社会负面影响的；

f.中标人不服从采购人管理的；

g.未兑现投标承诺或中标后拒绝实施的；

h.合同期内中标人丧失法人资格或履约能力的；

i.未在采购人限定时限内完成的。

以上各类要求及中标单位提供承诺均作为考核项目。采购人将对中标单位进行不定期抽查考核。发现中标单位违反上述任意一条的，该项工作当月考核不合格。该项结算月度总额扣除10%。扣除金额累计计算。若当月无专项维护工作则本项目月度考核为合格。

3.5城市照明运行维护人文照明业务

要求根据全市宣传战略策划、撰稿，并得到采购人和市委宣传部认可。包含方案制作、片源制作、现场调试、视频拍摄、活动、会议、人文照明等摄影摄像；视频制作：长视频、活动快剪等视频制作；设计制作：展架、海报、画册、横幅、PPT； 文稿制作；活动策划：前期方案设计、氛围布置（包括各种物料制作、摆放）、现场控场等全流程把控。

考核要求（总分100分，得分大于60分为合格）

（1）中标人收到采购人的相关需求之日起，根据有关资料和技术要求，完成城市照明运行维护人文照明业务相关工作，并交采购人审核。未保质保量如期完成的，每次扣10分。

（2）中标人未能按合同规定的日期完成城市照明运行维护人文照明业务相关任务的：

逾期在7天内，中标人应向采购人赔偿逾期损失费，每逾期一天扣5分。

逾期超过7日后，中标人向采购人支付已结算费用的20%作为违约金。

（3）中标人提交的成果涉及的知识产权归采购人所有。中标人提交的成果涉及的知识产权不得损害任何第三方的合法权益，否则有中标人承担最终责任；采购人因此赔偿的，有权向中标人追偿。

支付方式

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭月度考核材料向采购人申请结算，审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

因中标人工作失误造成不良后果被新闻媒体曝光影响采购人形象的，月度考核直接判定为不合格，该项结算月度总额另行扣除10%。扣除费用累计计算。若当月无城市照明运行维护人文照明业务相关工作，则本项目月度考核为合格。

3.6其他辅助工作

工作要求

在采购人规定的时间内，及时提供采购人要求的功能照明、平面景观照明、建筑景观照明的相关检测检查成果。建筑景观照明应提供无人机等检查服务。以及采购人提出的其他检测服务要求。

考核要求（总分100分，得分大于60分为合格）

（1）进度要求：中标人应组织足够人力、服务能力等资源，确保按时按质保量完成任务。中标人提供完善的任务计划方案，经采购人审核批准后，根据采购人安排开展工作。

服务响应时限表

| 服务等级分类 | 电话、企业微信、email等通讯工具响应时间 | 提交任务计划时间 | 任务完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特急 | 30分钟内 | 6小时内 | 2天内 |
| 紧急 | 1小时内 | 1天内 | 3天内 |
| 急 | 2小时内 | 2天内 | 5天内 |
| 一般 | 4小时内 | 3天内 | 7天内 |

1.相关工作未在采购人规定的时限内完成。每次扣10分。

2.提交成果未达到采购人要求，并且在限期内整改后仍未达到的。每次扣10分。

3.未经采购人同意，擅自更改检测方式和检测内容的。每次扣10分。

支付方式

每月的结算，中标人需在次月10日前，凭月度考核材料向采购人申请结算，审核完成后采购人通知中标人开据相应金额的增值税专用发票，采购人收到发票10个工作日内按双方约定的付款方式付款。

月度考核不合格，则该项结算月度总额扣除10%。若当月无辅助工作，则本项目月度考核为合格。

上述工作涉及的所有的维护作业部分应符合以下维护作业要求和安全要求

一．维护作业要求

（一）现场管理要求

（1）中标人应设立专门的实施队伍，负责实施的队伍必须配备与工程实施内容要求相符合的实施人员和特种作业人员：特种作业人员必须持证上岗；实施队伍应具有及时调动符合实施要求的相应实施人员数量的能力，并配备相应的现场负责人、材料员和安全员。合同签订前，项目组应将所有人员“信息备案登记表”填写完整并交采购人。

（2）中标人实施人员进行调整时，应及时以书面形式告知采购人，其中特种作业人员、实施现场负责人、材料员、安全员无正当理由不得更换，如需更换应提前经采购人书面确认。对采购人认为不胜任的人员，中标人必须及时更换。同时变更项目组人员“信息备案登记表”相关内容。

（3）在具体工程实施过程中，采购人有权根据实施实际需要要求中标人调整实施人员数量，中标人必须及时调整。若中标人实施人员数量不能及时调整到位造成进度滞后，满足不了工程建设推进等问题，采购人有权立即停止中标人该项工程的实施，扣除履约保证金，并解除合同。

（4）中标人应按照国家现行有关法律法规自行制定项目组人员的工资待遇，并将已发放工资情况（经项目组人员签字确认）复印件交采购人备案。如中标人拖欠人员工资，导致纠纷，中标人同意由采购人从中标人合同款中直接支付所拖欠工资。如中标人拖欠人员工资数额较大，给采购人造成严重的社会负面影响，采购人有权解除本合同，由此产生的损失，均由中标人承担。

★（5）中标人必须在正式合同签订前为本项目组的人员办理意外伤害保险，并为实施场地内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。投标文件中需提供承诺函。

（6）中标人严格遵守常州市城市照明管理处颁布的《常州市城市照明设施防盗暂行管理办法》，加强人员管理，避免违法违纪行为发生。

（7）中标人应当对所属员工进行安全操作规程和技能培训，中标人应根据采购人的要求配备劳动防护用品。

（8）中标人应当按采购人要求统一着装，费用已包含在单价中。

（9）中标人应落实实施期间扬尘防治措施，配备雾炮机等降尘设备，严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》要求，将防治措施落实到位。

（10）中标人必须服从采购人管理。

（二）质量要求

A.中标人必须按照具体工程项目的设计文件、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89)、《江苏省城市道路照明技术规范》(DJG32/TC06))等有关规定的要求，并执行采购人制定的项目质量目标，积极配合采购人对实施过程中的每个关键工序进行自检和复检。

B.中标人对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修复并承担因此而发生的全部费用。如返工或修复后仍达不到本合同约定的质量等级，中标人应按工程的实际损失进行赔偿；同时采购人有权自行或委托他人对不合格工程或者有缺陷的工程进行返工或修复，其返工或修复费用由中标人承担。赔偿和返工修复费用均由采购人从中标人结算款中扣除。

具体要求如下：

a.管线敷设要求

1.在保证照明设施正常运行情况下，电缆线径的选择应满足照明灯具端电压保持在额定电压90%~105%范围内。

2.电缆在保护管中不得有接头。电缆芯线的连接宜采用压接方式，压接面应满足电气和机械强度要求。

3.电缆敷设预留长度宜为电缆路径长度的110%，当电缆在灯杆内对接时，每基灯杆两侧的电缆预留量不宜小于2m；当路灯引上线与电缆T接时，灯杆电缆的预留量不宜小于1.5m。

4.配电箱内电缆应设标志牌。标志牌上应注明电缆编号、型号规格等。标志牌字迹清晰、不易脱落、材质防腐、经久耐用，挂装应牢固。

5.电缆保护管的埋设深度应符合下列规定：绿地、车行道下不应小于0.7m；人行道下不应小于0.5m。

6.硬质塑料管连接采用套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1倍～1.8倍，在插接面上应涂以胶粘剂粘牢密封；采用套接时套接两端应采用密封措施。

7.电缆保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑无毛刺，金属电缆管应采用热镀锌管、铸铁管或热浸塑钢管，直线段保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍，有弯曲时不应小于2倍。

8.电缆保护管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径，弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

9.电缆保护管伸出工作井壁30mm~50mm，有多根电缆管时，管口应排列整齐，不应有上翘下坠现象。

b.工作井要求

1.过路管道两端、直线段超过50m时应设工作井。不宜设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处。

2.工作井宜采用M5砂浆砖体，内壁粉刷应用1:2.5防水水泥砂浆抹面，井壁光滑、平整。

3.井深不宜小于1m，并应有渗水孔。井内壁净宽不宜小于0.4m。

c.基础要求

1.基础顶面标高应根据标桩确定。基础开挖后应将坑底夯实，若土质等条件无法满足上部结构承载力要求时，应采取相应的防沉降措施。

2.浇制基础前，应排除坑内积水，并应保证基础坑内无碎土、石、砖以及其他杂物。

3.钢筋混凝土基础宜采用C20等级及以上的商品混凝土， 将电缆保护管从基础中心穿出，并应超过灯杆底部出口30mm～50mm，保护管穿电缆之前应将管口封堵。

4.灯杆基础螺栓高于地面时，灯杆紧固校正后，应将根部法兰、螺栓现浇厚度不小于100mm的混凝土保护，螺栓、螺母外涂牛油或采取其他防腐措施，表面平整光滑且不积水。

5.灯杆基础螺栓低于地面时，基础螺栓顶部宜低于地面150mm, 灯杆紧固校正后，将法兰、螺栓用混凝土包封或其他防腐措施。

d.路灯维护要求

1.在灯臂、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎(电缆、护套线除外)，管口内外包扎长度均不得小于100mm。

2.每盏灯的相线应装设熔断器，熔断器应固定牢靠，熔断器及其他电器电源进线应上进下出或左进右出。选用熔断器的熔体规格、整定值等应符合设计要求，与灯具功率相匹配。

3.灯具内各种接线端子不得超过两个线头并接，线头弯曲方向，应按顺时针方向并压在两垫圈之间。当采用多股导线接线时，多股导线不能散股。

4.各种螺栓紧固，宜加垫片和防松装置。紧固后螺栓露出螺母不得少于两个螺距，最多不宜超过5个螺距。

5.灯杆垂直度偏差应小于半个杆梢，直线路段单、双挑灯，庭院灯排列成一直线时，灯杆横向位置偏移应小于半个杆根。

6.安装使用的抱箍、压板等金属构件应选用防腐材料，防腐质量应符合国家现行标准的相关规定。

7.因校直等因素涂层破坏部位不得超过2处，且修整面积不得超过杆身表面积的5%。

8.灯杆检修门朝向应一致，宜朝向人行道或绿化带侧，并应采取防盗措施。

9.灯臂应固定牢靠，灯臂纵向中心线与道路纵向成90°，偏差不应大于2°。

10.居住区人行道路照明灯具的安装高度不宜低于3.5m，同时高度不得高于居住区消防等现行规范和标准要求的构筑物上限。不应把裸灯设置在视平线上。

11.路灯等道路照明灯都应统一编号，号牌可采用粘贴方式，号牌高度应处于平视视线范围内、规格宜统一，材质防腐、牢固耐用。宜标注“路灯”二字和编号、报修电话等内容，字迹清晰，不易脱落。

e.配电维护要求

1.配电系统应配备智能终端，具有对电压、电流、用电量等电参数的采集，并对采集的各种数据进行分析、运算、统计、处理、存储、显示的功能。

2.配电基础应采用砖砌或混凝土预制，混凝土强度等级不得低于C20,基础尺寸应符合设计要求，基础平面应高出地面200mm。进出电缆应穿管保护，并应留有备用管道。基础型钢应有可靠的接地装置。

3.配电柜门应向外开启，可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。柜体内应装有供检修用的接地连接装置。

4.室外配电箱应有足够强度，箱体薄弱位置应增设加强筋，在起吊、安装中防止变形和损坏。箱顶应有一定落水斜度，通风口应按防雨型制作。

5.端子排应完好无损，排列整齐、固定牢固、绝缘良好。

6.端子应有序号，并应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm。

7.强弱电端子宜分开布置；当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或加设绝缘板。

8.接线端子应与导线截面匹配，严禁使用小端子配大截面导线。

9.每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

三．安全要求

（一）接地

1.宜选用TN-S接地型式，除在始端PE线与变压器中性点（N）连接外，整个系统的中性线（N）应与保护线（PE）分开。PE线与每根路灯钢杆接地螺栓可靠连接，在线路分支、末端及中间适当位置处做重复接地形成联网。

2.接地装置的接地电阻值要求应小于10Ω，系统接地电阻应小于4Ω。

3.接地角钢壁厚不应小于3.5mm；角钢应采用L50mm×50mm×5mm以上，圆钢直径不应小于20mm，每根长度不应小于2.5m，极间距离不宜小于其长度的2倍，接地体顶端距地面不应小于0.6m。

（二）防坠落装置

1.发生坠落会造成人身财产损失风险的照明设施，应加设防坠落装置。

2.防坠落装置应安装科学，连接件的固定方式应可靠。当外力撞击灯杆时，灯具不会出现坠落的情况。

（三）安全文明生产要求

1.在开工前应对维护作业区域用护栏片（每片长2米，高1米）、锥形筒、彩条旗等进行围挡封闭维护作业，并且要有醒目的警示标志。维护作业现场未按要求设置安全围护的，发现一起作相应处罚，并按要求整改到位。

2.中标人应配备相应维护作业保护措施。对维护作业时产生维护作业及生活垃圾应控制在围护区域以内，不得随意堆放，不可随意排放污水、污泥至路面、绿化或排水管线，必须使用收集容器收集污水污泥，并用运输车辆及时清运。未及时清运维护作业垃圾或随意排放污水、污泥，发现一起作相应处罚，并按要求整改到位。

3.中标人在开工前应对维护作业段面进行详细的勘察，确保维护作业作业时不破坏其它专业管线或建筑立面。维护作业中对其他专业管线或建筑立面造成破坏的，由中标人承担全部责任，并承担相应损失。

4.因中标人安全文明维护作业措施不到位，而造成第三方事故或受到相关行政管理部门的处罚，则由中标人承担一切责任。

5.中标人在维护作业过程中产生的所有安全责任均由中标人自行负责。

6.中标人在维护作业过程中，所属的作业人员应当配戴安全帽、安全带、反光背心及其他劳动保护、防护用品。

7.中标人必须遵守江苏省地方标准 DB32/T989、江苏省高、低压电气装置规程、江苏省电力用电安全规程操作维护作业；未取得相应操作证件人员不得进行维护作业。不得使用证照、保险不全的车辆；每月不少于一次职工安全培训记录；使用工具检查记录台帐记录。

8.养护巡修人员在工作时必须穿反光背心、戴安全头盔、系好安全带做好安全防护措施；高空作业车应保持工作状况良好，作业时车辆周边应放置安全警示标志；维修工具、设备完整无损，无安全隐患。

9.中标人要不定期的对灯杆、控制箱等有漏电可能设施进行检测，看是否有漏电现象，发现问题没有及时进行处理，并造成后果。中标人承担部责任并负责赔偿，情节严重直接解除合同，履约保证金不予退还。

年度考核：

| 月份 | 总体评价 （是否合格） | 支付罚则 |
| --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |
| 2月 |  |  |
| 3月 |  |  |
| 4月 |  |  |
| 5月 |  |  |
| 6月 |  |  |
| 7月 |  |  |
| 8月 |  |  |
| 9月 |  |  |
| 10月 |  |  |
| 11月 |  |  |
| 12月 |  |  |

- 采购标的需满足的总体要求，任意1个指标不合格，则该月考核判定为不合格。

- 本采购标的内的6项工作内容考核不合格数量超2项（不含2项），则该月考核判定为不合格。

- 全年月度考核不合格月份数量超过3个（不含3个），则年度考核判定为不合格。

- 6项工作内容中有违反相关维护作业要求的（详见维护作业要求），当月考核判定为不合格，月度结算费用另行扣除该项工作金额的10%，与其他考核项累计计算。

- 发生安全生产事故或其他采购需求内要求的终止合同情况的，采购人有权立即终止合同。

- 由于中标人原因造成合同终止的，中标人需继续无偿负责原合同内工作内容，直至采购人与新中标人签订的合同生效为止，并且采购人有权扣除全部履约保证金。

附件1：

主要材料技术要求：

采购标的涉及的相关材料需满足以下要求（或同等水平技术要求）。

一．功能照明及景观照明灯具

功能照明灯具应符合GB 7000.1、GB 7000.203、GB/T 7921、GB 17625.1、GB 17743、GB/T 17626.5、GB/T 18595、GB/T 9468、GB/T 2423.17、GB/T 24827、GB 19510.14、GB 7000.7、GB/T 24823、GB/T 31832等标准要求。

景观照明应符合GB 7000.1、GB 7000.203、GB 7000.7、GB 7000.、GB 4208、GB 17743、GB 17625.1、GB/T 18595、GB l7625.1、QB/T 1551、QB/T 3741、GB/T 33721、CJJ 45、JGJ/T 163、GB/T 39237 LED等标准要求。

1.选用灯具的光源相关色温或波长应与现场保持一致。

▲2.灯具安全性能应符合《灯具 第1部分：一般要求与试验》 GB 7000.1和《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》GB 7000.203的规定。

3.灯具应在-40℃～+50℃温度范围内，工作湿度≤95%RH的情况下正常运行。

4.灯具的电源模组应具有调光性能，相关要求符合《灯的控制装置 第14部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14的规定。

5.灯具的防护等级不应低于IP65。路灯灯具使用寿命不应低于10年，庭院灯灯具使用寿命不应低于7年，其中亚克力或PC材料（如有）使用5年内不应出现发黄的情况。

6.所有灯具应具备CQC认证证书及报告，灯具使用的浪涌保护器、驱动电源应具备3C认证证书。

7.灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应具有电源接线端子。外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

8.灯具应具有防浪涌装置，其共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5kV。

9.灯具基本寿命：LED光源应满足拥有LM-80认证，光源寿命≥5万小时。LED电路板封装不得存在明显瑕疵，从而导致灯具的绝缘、抗腐蚀、短路等问题，电路板不宜使用电解电容。灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差LED灯具不得大于10%。

功能照明LED灯具整灯寿命应不小于50000h。同时灯具在正常工作8000h内年损坏率不应高于1%，8000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

景观照明LED灯具整灯寿命不小于25000h，光衰70%即视为失效。同时灯具正常工作一年的损坏率不应高于3%。景观照明LED灯具外壳温度满载负荷2h后，最高温度升高≤30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载2h后，最高温度升高≤60℃。

灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。亚克力材料部分保证5年不发黄。灯具密封件应耐高（低）温（-25℃～+50℃）、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求。

功能照明LED灯具在正常工作4000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作8000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。

景观照明灯具的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其实测结果必须满足：标称值的95%≤实测值≤标称值的105%。在现场使用条件下，灯具正常工作3000h的光通量维持率不应低于96%，6000h的光通量维持率不应低于92%。

10.景观照明灯具一般要求

- 包含采购需求所要求的所有配件及附件。室外的螺杆、螺栓、垫片、抱箍、支架等必须使用304不锈钢材质。

- 必须配置防眩光遮罩、挡板或遮光格栅，避免眩光和光污染。中标人必须按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。

- 必须按照采购人要求，可加装磨砂玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。

- 所有连续照明的被照面安装的投光灯，照明效果需连续均匀，无暗斑。

- 灯具的工作环境温度：-20℃～+60℃。湿度：0%～90%。在此工作温度、湿度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

11.景观照明灯具LED光源要求

- 目前灯具封装颗粒品牌为科锐（CREE）、飞利浦（PHILIPS）、欧司朗（OSRAM）。

- LED单色芯片的色差必须符合下表的要求：

| 序号 | 色温/色彩 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3001K～5000K | ±100K |
| 2 | RGB/RGBW W=3000K或4000K | ±3nm ±50K |
| 3 | 金色585nm | ±1nm |
| 4 | 5001K～8000K | ±200K |

- 白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差≤5SDCM。

- 当照射对象为纯色物体时，灯具色容差≤5SDCM。

- LED颗粒应满足拥有LM-80认证，光源寿命≥5万小时。

- LED颗粒的显色指数（CRI）：白光LED一般显色指数Ra≥80。

12.景观照明灯具输入电压要求与现场保持一致，若需更改，方案应书面报采购人审批同意后方可实施。

13.动态LED灯具要求

- 灯具要求有动态变化的，必须配置符合采购文件要求的控制系统及其所有附件。

- 所有动态（带控）灯具，必须采用DMX512-A标准控制协议，或兼容于上述协议。

- 动态LED灯具，动态的速率可调，可缓慢连续变化也可跳变。芯片亮度可从0%～100%变化。动态LED灯具灰度级别必须达到256×256×256位灰度。灰度刷新频率不小于1000HZ。彩色的LED灯具必须发出1670万种真彩色。实现全场景同步色彩渐变及追光等各种动感色彩效果，色彩过渡要平稳、圆润，色彩还原要求逼真、细腻、自然。灯具要求3阶起灰。同一栋建筑上，不同功率的RGB/RGBW灯具，需要整体联动变色时，灯具的控制位数为16bit，保证所有型号灯具色彩、亮度变化一致。其他应用场景，灯具的控制位数为8bit。

- 单个带控灯具失控后应直接关闭。系统运行时，单个灯的故障必须只表现为它本身的故障，不得引起其他灯连带故障而扩大故障面。一路灯具中的单个灯具与主线路并联设计，当单个灯具出现故障，不影响其他灯具的正常亮灯运行。

- 带控制灯具需可被上级分控系统调试、调用。

14.外观及结构要求

- 外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

- 外形尺寸应与现场保持一致。

- 安装和位置尺寸应与现场保持一致。

- 灯具应安装方便，灯具出线方式应与现场保持一致。投光类灯具安装角度应能灵活调节。确定安装角度后，灯具有锁死固定功能。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。

- 所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度应与现场保持一致。芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。

- 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。

- 明装灯具及其安装附件及嵌装灯具的颜色纹理需与背景墙面颜色一致。

- 灯具必须采用结构防水，防护等级≥IP65。地埋灯具防护等级≥IP67。灯具防尘防水等级（IP等级）指：防水接头、接线、匹配电源、灯具四部分的防尘防水等级。公母头、三通等辅材的防护等级≥IP66。

- 公母接头要求:①采用金属头实心针。②线缆内部芯橡胶圆线应采用耐温为-40℃～105℃、阻燃为UL-VW0的安全材质。③线材电缆应具备国标3C认证及美标UL认证，线缆内部芯电线线径不低于0.75平方。④接触件材质为阻燃尼龙，无论在任何情况下都无法燃烧融化，安全系数高。⑤制作工艺采用一体式注塑成型，无灌胶，接头材质具有PVCR0HS环保认证。

15.材料要求

- 所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

- 灯具结构式防水，严禁外部打胶。灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

- 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。

16.耐腐蚀性要求

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。亚克力材料部分保证5年不发黄。

17.电磁兼容要求

- 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

- 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

- 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

- LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

- LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

（一）灯具附属驱动电源（开关电源）技术通则

1.驱动电源技术要求

- 目前使用品牌为茂硕、英飞特、台湾明纬、欧司朗（OSRAM）、飞利浦（PHILIPS）、创联、诚联。

- 电源必须符合国家相关标准。电源功率及数量等参数应与现场保持一致。

- 外置驱动电源、内置外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。

- 单颗芯片功率不小于1W的大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。

- 外置驱动电源集中供电时，所提供的电源必须满足现场实际安装需要，每个电源的功率应与现场保持一致。

- 外置驱动电源：输入交流电压220VAC，输出直流电压24V（以灯具技术参数为准）；输入输出引出线长不低于0.3米，防护等级IP67，防雷等级线对线4KV、线对地6KV，无风扇设计，自然风冷。驱动电源效率不低于90%，有短路、过电流、过电压、过温度保护。功率因素不小于0.9，安规和电磁兼容符合相关国家、国际标准。

- 外置驱动电源在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃～+60℃，湿度为0%～90%，质保期≥5年。

（二）灯具附属控制系统技术通则

1.说明

灯具控制系统应与现场保持一致。

2.通信网络技术要求

- 网络架构采用VPN专线方式，具有独立网络安全防范能力。

- 各网关接口具有独立IP地址。

- 信号传输方式：控制器联机信号接口和信号传输协议是TCP/IP。

- 网络传输采用有线或4G两种方式。

- 主体建筑及主要景观节点必须使用有线的传输方式，时延＜50ms。

- 在无法敷设光纤的区域，且能够保证信号强度前提下，可以使用4G。为了保证网络质量，4G需满足以下要求：在设备接入点7×24小时监测情况下，吞吐量≥10M，时延＜100ms，丢包率≤0.1%。

- 网络流量和接入速率要求：主控端光纤接入速率≥100Mbps；分控端网络接入速率≥10Mbps；仅含开关控制的节点分控端网络接入速率≥2Mbps。

- 采用4G时，参考值：RSRP值优于-80dbm，SINR值优于10。

3.基本要求

- 效果相关功能要求

① 统一开关：通过网络连接，实现统一开关灯，统一动画播放的开启。

② 场景模式调整：根据设计场景需求调换各种模式。

③ 日程设置：根据不同季节时令，调整开启时间和流程。

④ 节目动画内容更改：节目动画片源的自动切分与下发，储存多套节目，根据需求调用节目。

⑤ 远程控制：应急需求时，可一键式关停。

⑥ 开放性和多元集成：总控制系统具备一定开放性，可集成舞台灯光设备、投影设备、水雾系统、互动系统等各子系统，在总控端具备对各子系统节目的更改、调用、配置等功能。

⑦ 与各品牌灯具的兼容性：项目中涉及多类型、多品牌的灯具，控制系统应具备与各家灯具产品的兼容性。

(2)管理相关功能要求

① 权限管理：登录账户的管理，分配使用权限的管理功能。

② 数据管理：运行、检测等数据储存、统计、报表生成。

4.系统运行基本要求

- 标准化

1）数据模型设计遵循业主统一标准。

2）系统间接口遵循业主制定的统一接口标准。

- 可靠性

① 总控系统的关键节点应采用合适的冗余策略，在运行过程中不应出现操作失效、数据丢失或数据不一致的情况。

② 对于配置了集群的系统具备集群失效时正常运行的能力。

③ 系统不得因商用数据库的失效而中断运行。

- 安全性要求

① 系统应采取严格的措施来确保各项操作的安全性，具有完善的权限管理机制，防止未授权用户非法访问系统、非法获取信息或进行非法操作，确保数据信息的安全。

② 数据通信采取加密方式，防止数据被截获、破解。

- 实时性要求

系统必须保证数据采集、处理、传输、显示，报警、执行控制命令的实时性，满足景观照明运营要求。

- 实用性要求

① 应具备正常运行模式和紧急运行模式。

② 应具备完善、实用的各集成互连系统联动功能。

③ 应具有报警管理功能，报警可分级配置、可过滤。

④ 应具有完善的历史数据记录、分类、查询、转储、显示、统计分析等管理功能。

⑤ 应便于组态、调试。

⑥ 应有利于制定合理的运营管理模式，提高景观照明的运营管理水平。

- 可维护性要求

① 系统设计应包括有适当的测点及诊断措施，具有自身设备（如计算机、网络设备等）的监视管理系统。

② 应选用统一的、优化的硬件平台，设备标准化，降低维护、维修成本。

- 开放性要求

① 系统应提供统一标准接口，支持第三方应用集成。

② 系统应具有良好的软件和硬件在线可扩展性。

③ 系统容量可扩充。

5.弱电变化控制系统

- 控制系统网络通信协议使用TCP/IP或UDP数据传输方式。

- 控制系统采用标准DMX512-A控制协议。

- 主控系统支持双机备份功能。

- 主控制器具备≥200万个像素（RGB）控制能力。

- 软硬件设备具备连接其他设备的相应接口。

① 控制强电系统的接口。

② 控制投影秀、光束灯等第三方设备的接口。

③ 与实现灯光互动功能相关设备对接的接口。

- 预留标准TCP/IP、DMX512-A、RS485扩展接口至少2个，可连接其他扩展设备。

- 所有动态变化方式可以在总控进行编辑，可在非开灯时间进行下载传输。

- 软件系统具有自动更新下载的功能，新的场景或播放列表可以远程更新。

(9)软件系统可进行定时设置，实现任意时刻的场景自动播放。

(10)软件系统储存并随时调用＞32套节目，支持短时间内便捷更换节目内容。

(11)软件系统具备布灯文件，将计算机屏幕上显示的画面通过该文件在LED灯具上显示出来，后期升级软件后，不必重新制作布灯文件。

(12)软件系统可以实现实时视频文件或图形效果文件的自动切割和分发。

(13)软件系统具有断网工作能力，在无网络信号的情况下可脱机工作。

(14)硬件设备就近放置于照明配电箱附近，专用控制箱或者置于配电箱内。

(15)硬件设备控制端口到第一套灯具的通信距离不小于100米。

(16)硬件设备要求工作温度温度-20～+60℃，相对湿度0％～90％且无人值守的环境下长期稳定工作。

(17)硬件设备支持防雷及POE，光电隔离浪涌抑制保护的功能。

(18)硬件设备具备通讯保护功能：控制设备必须具备浪涌抑制保护的功能，静电抑制保护功能，过压、短路、过温保护功能和斜率、空闲保护功能。

(19)硬件设备与灯具质保期限一致。

(20)硬件设备应符合国家3C、EMC/EMI等相应标准。

(21)主控制器设置密码锁，防止随意篡改程序。

(22)分控设备具有识别主控功能，不接受其他设备控制。

(23)电气负荷为三级负荷，硬件设备具有上电后运行状态自恢复功能，保证在上电后装置能立即恢复到正常的工作状态。

二.防坠落装置（含防坠落钢丝绳）配置要求

现场原有使用的防坠落装置要求高于本文件规定的，应与原有现场防坠落装置保持一致，其它按本文件执行。

高空（高度大于2米）安装的灯具必须配置与灯具相匹配的防坠落装置（含防坠落钢丝绳）。恶劣天气，强风袭击或受到外力冲撞时，灯具不会掉落到路面产生危险，防止次生灾害。防坠落装置安装于合理位置。

1.钢丝绳材质：304不锈钢。

2.钢丝绳直径：≥3mm。

▲3.钢丝绳拉力：≥400Kg。

4.钢丝绳两端固定方式：固定式（结合灯具安装支架等)。

（图片仅示意）

三．灯杆

1.灯杆（含灯盘、灯架）符合国家及江苏省现行的规范和标准。

2.杆体必须采用自动埋弧焊接工艺。灯具安装口径60mm。整个杆体焊接工艺符合国家标准，应无漏焊的情况，焊缝平整，表面光滑，不允许存在横向焊缝，不允许有横向变形，无任何焊接缺陷。

▲3.杆体外壳热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm。

4.喷塑表面涂层平均厚度应达到75μm以上。

四．电缆

1.符合国家及江苏省现行的规范和标准。

2.《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第1部分一般要求》

▲3.GB/T 3048.5 《电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验》

五．工作井盖

1.符合国家及江苏省现行的规范和标准。

2.井盖表面应“照明”字样的专用符号标志，同时应具有凸起防滑花纹，花纹突起高度≥3mm。

▲3.在复合井盖表面，加载400kN的荷载（以1~3kN/s的速度），并保持5分钟后卸载，井盖应完好，不应出现裂纹等损坏的情况。

4.不锈钢井盖钢材质厚度≥4.4mm，井盖表面必须采用氩弧焊接工艺，其余部位焊接可采用气保焊焊接工艺。

5.下沉井盖尺寸应与现场保持一致。

六．基础预埋件

1.符合国家及江苏省现行的规范和标准。

▲2.钢构件（钢板、钢管）原材料应具有冷弯试验合格证明。

3.钢筋焊接的焊缝表面不得有夹渣、裂纹、未溶合气孔、焊瘤及弧坑，焊缝应均匀，焊缝边缘应圆滑过渡到母材。

七．配电箱

1.配电箱体宜采用喷塑、热镀锌处理，漆层应完整无损伤。

2.所有电器产品应具有国家强制性产品认证证书（3C证书），合格证、说明书、测试报告齐全；所有元器件安装应符合供电规范。

3.所有元器件按电气原理图、电器布置图连接，安装合理，便于实施和维护。

4.照明出线应有电缆固定装置，出线熔断器处应采用铜排连接。

5.铰链、安装横梁、螺栓、螺母、垫片等相关标准件应为不锈钢SUS304材质。

▲6.箱体均应有防水效果，防护等级不应低于IP54。

7.箱体内部应设置接地装置，其规格应符合国家规范要求；箱体外壳、箱内地排应能方便的与外部接地体可靠连接。箱体的门板应采用截面不应小于4mm2的裸铜软线与接地的金属框架可靠连接。

8.箱体应具有“城市照明”专用符号标志。

八．配电

1.变压器采用的所有元器件应符合常州供电公司最新规范要求；同时变压器应满足GB20052-2020中2级及以上能效变压器的相关技术参数要求。合格证、说明书、测试报告齐全。

2.目前变压器品牌为ABB，高压配电设备品牌为尔悦，低压配电设备品牌为伊顿、莱宝。

3.高压单元应与现场保持一致，满足户外（潮湿、高温等）条件下安全可靠运行，以及环网自动化功能要求。柜体为交流金属封闭式、固定或单元组合型固定式开关设备。配备断路器、负荷开关、避雷器及熔断器等元件。

4.配电所有元器件，高压柜，低压柜，出线回路标牌，高压侧配件，低压侧配件，真空接触器，熔断器等应与现场保持一致。

九．单灯控制器

1.单灯控制器故障不影响亮灯。具有电源/运行、通信和开关量输出的工作状态指示的功能。

2.具有路灯运行数据的实时采集功能，数据内容包括灯具功率、电流、电压、功率因数等。

3.应具备自测试、自诊断功能，在出现软件故障时，控制器应能自主完成复位并工作。

十．接地棒

1.符合《钢结构焊接规范》GB50661

▲2.镀锌厚度平均值须≥70μm，最小值须≥55μm。

- 桥架

1.

▲2.不锈钢桥架材质为304。

3.喷塑表面涂层平均厚度应达到55μm以上

十二．PE管

1.管材材质为LLDPE，薄膜级聚乙烯，标号7042，高压低密度聚乙烯管。

2.必须符合GB/T 13663.1-2017 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则； GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材标准。尤其是材料密度需满足GB/T 13663.1-2017 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则中表2内要求。

▲3.平均外径及偏差按GB/T 8806规定进行。

附件2：城市照明运行维护人文照明业务单价清单

| 项目 | 服务内容 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地拍 | 摄影 | 次 | 1300 |
|  | 摄像 | 次 | 1300 |
| 航拍 | 摄影、摄像 | 次 | 1800 |
| 视频制作 | 长视频 | 分钟 | 9500 |
|  | 活动快剪 | 次 | 1500 |
| 设计类 | 展板、海报等 | 平方 | 200 |
|  | 画册 | 页 | 200 |
|  | PPT | 页 | 75 |
| 板材制作类（不含喷绘） | 展架（90*120） | 个 | 90 |
|  | 展架（240*120） | 个 | 235 |
|  | 横幅 | 平方 | 25 |
|  | 海报 | 平方 | 35 |
|  | 亚克力板（厚度5mm） | 平方 | 300 |
|  | 钛金板 | 平方 | 600 |
|  | PVC板 | 平方 | 80 |
|  | KT板 | 平方 | 50 |
|  | 灯箱布 | 平方 | 80 |
|  | 车贴 | 平方 | 60 |
|  | 磁吸背板（厚度5mm） | 平方 | 280 |
|  | 墙布 | 平方 | 80 |
|  | 雪弗板（厚度5mm） | 平方 | 80 |
|  | 高密度板（厚度5mm） | 平方 | 100 |
| 喷绘 | 户外喷绘 | 平方 | 75 |
|  | Uv喷绘 | 平方 | 90 |
| 文本提升类 | 文稿制作 | 篇 | 1500 |
| 人文照明节点设计 | 静态主题节目设计 | 次 | 8000 |
|  | 动态光影 | 分钟 | 80000 |
|  | 视觉动态 | 分钟 | 12000 |
|  | 颜色渲染 | 分钟 | 800 |
| 玻片制作 | 单色 | 片 | 300 |
|  | 双色 | 片 | 400 |
|  | 彩色（激光雕刻） | 片 | 1000 |
| 设备更换调试 | 投影灯GOBO片更换 | 台 | 600 |
|  | 动态光影特效的上载、更换、调试、切换 | 处 | 500 |

- 实质性要求

| 序号 | 实质性要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★1.2.1.投标人应按照人员配置表中人员数量配置项目组人员，除驾驶员外所有人员只能在一个岗位上任职，所有人员必须是投标人本单位职工。 注：1.投标文件中应提供投标人为本项目配置的项目组人员缴纳的招标文件发布之日前连续六个月社会保险证明。全资子公司和分公司等的人员不予认可。 2.维护电工持有的低压电工证、高压电工证、高处作业证须提供省级应急管理厅（或省安全生产监督管理局）颁发的特种作业操作证；驾驶员须提供B2 证或以上驾驶证证明；项目负责人须提供有效的市政公用工程或机电工程专业一级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B 证）和无在建工程证明。 |
| 2 | ★1.2.2.本项目配备人员包含项目组人员和作业人员，项目进场前采购人按要求进行核验，进场后每月至少核查一次，不符合要求的视为违反合同。投标人中标后，作业人员必须按采购人要求统一服装，相关费用包含于投标报价内。 注：1、投标文件中应提供项目组人员自2021年以来承担过城市照明维护项目的甲方盖章的证明、中标（成交）通知书或委托合同（协议书）。 2、投标文件中应提供承诺：投标人中标后，作业人员按采购人要求统一服装，相关费用包含于投标报价内。 |
| 3 | ★项目负责人、技术负责人不允许变更，如确有需要，须征得采购人书面同意。其他人员如需变更，须向采购人书面备案。 注：投标文件中需提供承诺函。 ★投标人应承诺：在正式合同签订前为本项目组所有成员办理意外伤害保险并向采购人提供办理保险的相关证明材料。 注：投标文件中需提供承诺函。 |
| 4 | 车辆（设备）最低配置要求：★上述车辆（设备）应为投标人自有或租赁，投标人应在投标文件中承诺：中标后，与招标人签订合同前，应提供自有车辆（设备）证明或租赁协议（租赁有效期至少一年）。 注：投标文件中需提供承诺函。 |
| 5 | ★投标人近三年无安全事故和质量事故，无文明作业市级及以上不良记录。注：投标文件中需提供承诺函。 |
| 6 | ★1.3中标人必须在正式合同签订前为项目组工作人员办理意外伤害保险，并为开展工作所使用的机械设备办理安全生产责任保险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。投标文件中需提供承诺函。 |
| 7 | ★1.5中标人需储备照明配电涉及的各种型号高压变压器、高压开关总成、低压开关总成，“三遥”每款型号各5套备品备件。以及下表地标区域内打勾的照明设施总量的5%，作为备品备件。投标文件中需提供承诺函。 |
| 8 | ★1.6突发事件的应急处置：在突发事件发生后，第一时间上报采购人，中标人当值负责人必须在30分钟内到达现场，分管安全负责人须在1小时内到达现场，主要负责人须在2小时内到达现场。投标文件中需提供承诺函。 |
| 9 | ★1.7为确保维护资金合理，有效的利用。中标人在合同签订后两个月内应提供满足运行维护工作需求的巡检系统（无知识产权纠纷），并向采购人开放端口，可供采购人随时查阅维修工单的人工、机械、材料使用记录。投标文件中需提供承诺函。 |
| 10 | ★1.8为确保城市照明设施安全稳定运行，中标人在合同签订后半年内应提供与采购人相同通讯协议和数据标准的三遥、单灯控制平台及系统，作为运行维护系统的应急使用。投标文件中需提供承诺函。 |
| 11 | ★1.10在不超最高限价的范围内，采购人有权调整本采购标的内的工作内容，中标人不得拒绝。投标文件中需提供承诺函。 |
| 12 | ★3.2.1所有涉及到通讯物联网卡的设备更换后，中标人应承诺保证该设备寿命周期内所有发生的通讯费用。投标文件中需提供承诺函。 |
| 13 | ★重大活动、文明创建、防汛抗台、雨雪灾害天气、重大节假日应急保障配备充足的人员、车辆、机械设备、材料等，保障应急工作实施，并定期组织应急演练。在重大节庆活动，防汛抗台、暴风雪等恶劣天气时，中标人应启动应急机制，增加设施巡检频次、加大隐患排查力度，做好应急保障工作。应急保障期内，接到各类故障抢修通知，应在30分钟内赶赴现场组织处理，并及时上报处理结果。中标人承担该项服务费用，采购人不承担。投标文件中需提供承诺函。 |
| 14 | ★（5）中标人必须在正式合同签订前为本项目组的人员办理意外伤害保险，并为实施场地内人员及第三方生命财产和机械设备办理公众责任险，支付保险费用。中标人未办理保险或者保险额度不足以弥补意外损失所产生的一切后果，均由中标人自行承担。投标文件中需提供承诺函。 |

注：投标人提供的投标文件中承诺的事项，如在中标后未按时按要求完成，中标人应承担相应责任。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年常州市城市照明设施运行维护服务项目 | 其他未列明行业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（1-最高投标报价优惠率）/(1-投标报价优惠率)*价格分值 | 0 | 25 |  |  |
| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 运维实施方案 |  | 投标人自行进行现场勘察，招标人不组织现场勘察。由投标人自行现场勘察，对采购项目所有需求进行全面了解，并编制运行维护实施方案。 1、实施方案内容完整、考虑周全且针对性强，逻辑清晰得 7 分； 2、实施方案内容较完整、有一定针对性， 逻辑性尚可得 4 分； 3、实施方案内容基本完整，但针对性与逻辑性不强得 1 分； 4、无实施方案得 0 分。 | 0 | 7 | 否 | 否 |
| 2.2 | 应急处置专项方案 |  | 投标人应编制应急处置专项方案。 1、方案内容齐全，可操作性强，应对紧急情况和处置风险的措施完善得 7 分； 2、方案内容较齐全，具备一定的可操作性，应对紧急情况和处置风险的措施较完善得4分 ； 3、方案内容稍有缺漏，可操作性稍有欠缺，应对紧急情况和处置风险的措施不太完善得 1 分。 4、无实施方案得 0 分。 | 0 | 7 | 否 | 否 |
| 2.3 | 重大活动、节日保障方案 |  | 投标人应编制重大活动、节日保障方案。 1、方案内容全面、科学，考虑周全，措施有力 ，能有效保障活动的顺利进行的得 5 分； 2、方案内容较为全面，有一定科学依据， 措施较为有力，基本能保障活动的进行的得3 分 3、方案内容基本完整，但科学性和措施力度不强的得 1 分； 4、无实施方案得 0 分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 |  | 投标人应编制劳动力、机械设备和材料投入计划。 1、计划内容详实、可操作性强，对人工、机械、材料的管理清晰得 5 分； 2、计划内容较详实、可操作性较强，对人工、机械、材料的管理较清晰得 3 分； 3 、计划内容简单 、可操作性不强 ，对人工、机械、材料的管理比较模糊得 1 分； 4、无计划内容得 0 分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.5 | 照明运维 信息化系 统应用方 案 |  | 投标人应提供信息化系统应用方案。 1、具有自主产权信息化系统且方案内容科学完善，考虑周全，可操作性强得 6 分； 2、实施方案内容较完整，考虑较周全，可操作性较强得 4 分； 3、实施方案内容简单，考虑有欠缺，可操作性不强得 2 分； 4、无实施方案得 0 分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.6 | 设施损 坏、失窃等处置方案 |  | 投标人应针对项目招标范围内照明设施的人 为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措 施。 1、方案内容全面、科学，考虑周全，措施有力，能有效应对损坏和失窃情况得3分； 2、方案内容较为全面，有一定科学依据， 措施较为有力，基本能应对损坏和失窃情况得2分； 3、方案内容简单，科学性和措施力度不强得1分； 4、无实施方案得 0 分。 | 0 | 3 | 否 | 否 |
| 2.7 | 高 架 快 速路 、 主干路 功 能 照明 维 修 经历 |  | 高架快速路、主干路功能照明维修经历：投标人有过维护城市高架快速路、主干路功能照明的维修经验，并与交通管理部门办理相关手续，形成完善的处置沟通机制。专项维修方案详实，可操作性强的得5分；专项维修方案较详实、可操作性较强的得3分；专项维修方案简单、可操作性不强的得1分；无专项维修方案的，得0分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.8 | 城市照明运行维护人文照明业务实施方案 |  | 提供城市照明运行维护人文照明业务相关实施案例等内容，考虑周全，可操作性强得 2 分；实施方案内容简单，考虑有欠缺，可操作性不强得 1 分；无实施方案得 0 分。 | 0 | 2 | 否 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 产品技术及参数 |  | 提供符合招标文件要求的检测报告，提供灯杆、功能灯具、景观灯具、电缆、井盖、接地棒、桥架、基础、PE管、防坠落装置大类范围内，每一类得 0.5 分，最高 5 分。 注：（1）投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章。检测报告送检人需与投标人一致。检测报告须有CMA认证。 （2）提供的检测报告需包含采购需求中的附件1：主要材料技术要求中打▲的各项要求。 （3）检测机构须为国家质检中心名录中能够查询到的检测机构(查询网址http://cma.cnca.cn/cma/base/tBzNationalCenter/indexList)。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业认证 |  | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得0.5分；环境管理体系认证证书，得0.3分；职业健康安全管理体系认证证书，得0.2分；最高得 1 分。 注：投标文件中提供有效证书复印件并加盖公章。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.3 | 应急保障能力 | 人员 | 除本项目基本配备人员数量和要求外，另有相关人员可投入应急保障工作中： （1）每多增加一名具有城市照明设施维护经历的低压电工作业人员，得 1 分，最高得 4 分。 注：投标文件中提供相关证明（2021年以来承担的城市照明维护项目由采购人盖章的证明、中标（成交）通知书或委托合同（协议书）以及投标人为其缴纳的近半年的任意月份的社会基本养老保险的缴纳凭证的复印件并加盖公章。 - 每多增加一名具有城市照明设施维护经历的高压电工作业人员，得 1 分，最高得 1 分。 - 注：投标文件中提供相关证明（2021年以来承担的城市照明维护项目由采购人盖章的证明、中标（成交）通知书或委托合同（协议书）以及投标人为其缴纳的近半年的任意月份的社会基本养老保险的缴纳凭证的复印件并加盖公章。 （3）每多增加一名 B2 证及以上的专职驾驶员，同时持有高空作业车驾驶证，且具有城市照明设施维护经历的，得 2分，最高得 4 分。 注：投标文件中提供相关证明（2021年以来承担的城市照明维护项目由采购人盖章的证明、中标（成交）通知书或委托合同（协议书）以及投标人为其缴纳的近半年的任意月份的社会基本养老保险的缴纳凭证的复印件并加盖公章。 注：1.如同一人同时持有以上符合要求的证件，则按符合要求的有效证件数量计算。 2.不得与最低配置中人员重复。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
|  |  | 车辆 | 除本项目基本配备车辆数量和要求外，另有相关车辆可投入应急保障工作中： 每多提供 1 辆工程抢修车 的（皮卡等）得 1分，最高得 4分； 注：1.车辆（设备）应为投标人自有或租赁，投标人应在投标文件中承诺：中标后，与招标人签订合同前，提供自有车辆（设备）证明或租赁协议（租赁有效期至少一年），同时提供以上车辆的机动车登记证书、行驶证，清晰能见车牌、车辆外观（含最高作业高度）铭牌的车辆照片复印件并加盖公章。 2.不得与最低配置中车辆重复 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.4 | 业绩 |  | 投标人自 2021 年以来（以合同签订时间为准）承担过同类照明维护业绩的，有一个得1 分，本项最高得 3 分。 注：投标文件中提供中标通知书（或项目委托书）、合同协议书并加盖公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 企业业绩 |  | 投标人主编或参编过已发布的与照明项目有关的标准：国家、行业、团体或省级标准：有1个得1分；最高得6分。注：提供规范或标准文件扫描件，并加盖公章。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项 目 组 技术实力 |  | 1、项目组人员中获得市级及以上照明技能竞赛前三名，有1个，得1分，最高得4分； 注：投标文件中提供获奖证书或相关证明材料复印件并加盖公章。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 备品备件 |  | 承诺在中标后三个月内采购齐采购需求中要求的备品备件，得 1 分。 注：投标文件中提供承诺书并加盖公章。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.8 | 维护基地及备品备料存放场所 |  | 投标人在本地有维护基地及备品备料存放场所，（有 3 处）得 2 分；承诺合同签订前，按照采购需求要求设置维护基地及备品备料存放场所的，（有 3 处）得 2分，最高得2分。注：投标文件中提供承诺函，承诺合同签订前提供租赁协议或房产证明。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日     期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为        ，全称为       ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日         期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于      行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 分项名称 |  | 工作内容 | 投标 优惠率 | 权重占比 | 分项综合报价 （投标优惠率*权重占比） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施巡查 |  | 服务 |  | 11% |  | 投标一览表中的优惠率指投标优惠率的加权平均值，最终结算金额为各项投标优惠率。 |
| 2 | 日常维护 |  | 材料+服务 |  | 53% |  |  |
| 3 | 抢修（含高压、应急及来信抢修） |  | 材料+服务 |  | 8% |  |  |
| 4 | 专项维护 |  | 材料+服务 |  | 24% |  |  |
| 5 | 城市照明运行维护人文照明业务 |  | 服务 |  | 2% |  |  |
| 6 | 其他辅助工作 | 功能 照明 | 服务 |  | 2% |  |  |
|  |  | 平面景观照明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑景观照明 |  |  |  |  |  |
|  | 合计（加权平均值） |  |  |  |  | =（1+2+...+6） |  |

备注：本表格报价只作投标报价优惠率的计算，不作为预算使用限制。

有单价限价的项目，按实结算。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                  分包号：

投标优惠率

小写： （%）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                            邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                  公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。