竞争性磋商文件

项目名称：常州市行政中心及“两馆”变电所集中监控升级及运维服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2025-0051

常州市政府采购中心

2025年3月4日

总  目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	24

第五章  评审方法与评审标准	51

第六章  响应文件格式	56

- 第一章  磋商邀请

受常州市机关事务管理局的委托，常州市政府采购中心就项目名称：常州市行政中心及“两馆”变电所集中监控升级及运维服务项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2025-0051项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2025-0051

2.项目名称：常州市行政中心及“两馆”变电所集中监控升级及运维服务

3.预算金额：288.12万元

4. 最高限价：288万元，其中集中监控系统升级（硬件配置）最高限价108万元，运维服务（三年期）最高限价180万元。

5采购需求（简介）：为保障常州市行政中心及“两馆”变配电系统安全稳定运行，提升运维效能，降低运行成本，对市行政中心1座35kV总变电所、5座10kV分变电所及“两馆”1座10kV总变电所实施集中监控专业运维保障服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：2025年6月15日前，完成提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试、验收及投运，完成运维人员的配备、进场、交接及培训。运维服务自2025年7月1日至2028年6月30日。服务期内，每年度考核合格后合同一年一签。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

（1）投标供应商同时具备有效的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上）、电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质，以及安全生产许可证。

（2）投标供应商拟派项目负责人，同时具有中华人民共和国二级建造师注册证书（注册专业为机电工程）及以上、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）、中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，且操作项目为电气试验作业、或继电保护作业、或电力电缆作业）

- 三、获取磋商文件

1.时间：详见采购公告。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、响应文件提交

1.时间：详见采购公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市机关事务管理局

地址：常州市龙城大道1280号3号楼

联系人：朱先生

联系方式：0519-85688069

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

33.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.7正版软件

33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

33.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币_/元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款： 本项目集中监控系统升级（硬件配置）费和运维服务费分别支付：

（1）提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试完成，经验收通过后，采购人一次性向投标人支付集中监控系统改造费用。

（2）运维服务开始后，每三个月采购人对投标人的服务进行考核，考核合格，采购人向投标人支付当期服务费用，每期服务费=运维服务总价（三年）÷3年÷4次/年。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

一、采购标的

1．项目名称：常州市行政中心及“两馆”变电所集中监控升级及运维服务

2．预算金额：288.12万元

3．最高限价：288万元，其中集中监控系统升级（硬件配置）最高限价108万元，运维服务（三年期）最高限价180万元。

4．采购项目概况（简介）：为保障常州市行政中心及“两馆”变配电系统安全稳定运行，提升运维效能，降低运行成本，对市行政中心1座35kV总变电所、5座10kV分变电所及“两馆”1座10kV总变电所实施集中监控专业运维保障服务。

5．合同履行期限：2025年6月15日前，完成提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试、验收及投运，完成运维人员的配备、进场、交接及培训。运维服务自2025年7月1日至2028年6月30日。服务期内，每年度考核合格后合同一年一签。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否

8．是/否属于政府购买服务：否

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11．本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商同时具备有效的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上）、电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质，以及安全生产许可证。

（2）投标供应商拟派项目负责人，同时具有中华人民共和国二级建造师注册证书（注册专业为机电工程）及以上、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）、中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，且操作项目为电气试验作业、或继电保护作业、或电力电缆作业）。

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

★2025年6月15日前，完成提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试、验收及投运，完成运维人员的配备、进场、交接及培训。运维服务自2025年7月1日至2028年6月30日。服务期内，每年度考核合格后合同一年一签。

项目地点：常州市行政中心及“两馆”（市规划馆、博物馆）

2．付款条件（进度和方式）

本项目集中监控系统升级（硬件配置）费和运维服务费分别支付：

（1）提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试完成，经验收通过后，采购人一次性向投标人支付集中监控系统改造费用。

（2）运维服务开始后，每三个月采购人对投标人的服务进行考核，考核合格，采购人向投标人支付当期服务费用，每期服务费=运维服务总价（三年）÷3年÷4次/年。

3．包装和运输：无

4．售后服务（质保期等）

服务期内，投标人为本项目所提供的一切设备及材料由投标人负责免费质保，质保期自运维服务开始之日起3年。

5．保险：提供保额为10万的《雇主责任保险》，保额为50万的《团体人身意外伤害保险》，保额为100万的《安全生产责任保险》，并在合同签订前提供上述保险。

三、技术要求

1．基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标；

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.1 项目服务目标

对采购人分散的变电所纳入统一监控及运维管理，采用现场及远端集中监控、有人值守、保障小组的模式进行变配电维护工作，提高运维保障的专业性、时效性、一体化，降低运维成本，通过专业运维与数据分析，延长设备使用寿命，提高能源管理效能，确保变电所安全可靠运行。

1.2 项目需实现的基本功能

对采购人管理的市行政中心及“两馆”7座变电所全天24小时远程监控、全天候应急抢修、极端天气和重大活动保电、定期巡检、年度检修、电气预防性试验等，并在市行政中心35kV总变设立运维中心，设置24小时人员值班值守岗位，负责巡检巡视、故障处理、倒闸操作等日常运维保障。同时，预留服务平台接口，以便将采购人管理的市区范围内其余变电所统一纳入远程监控系统，实施集中管理。

1.3项目需执行的标准、规范

《GB/T 37136-2018电力用户供配电设施运行维护规范》

《GB/T 31989-2015高压电力用户用电安全》

《GB/T 32893-2016 10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》

《DLT 5725-2015 35kV及以下电力用户变电所建设规范》

《DLT 1101-2009 35kV～110kV变电站自动化系统验收规范》

《GB/T 23331-2009能源管理体系要求》

《GB/T 6422 企业能耗计量与测试导则》

《GB/T 15316 节能监测技术通则》

《GB/T 2589 综合能耗计算通则》

《GB/T 18603 产品单位产量能源消耗定额编制通则》

《DB35/ 987-2010能源计量数据采集系统数据传输协议》

《GB-50052-2009 供配电系统设计规范》

《GBJ232-82电气装置安装工程施工及验收规范》

《GB/T2887-2000电子计算机场地通用规范》

《JG/T16-92民用建筑电气设计规范》

《GB50174-93电子计算机机房设计规范》

2．服务内容及要求/货物技术要求

（包括但不限于以下内容）

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（如涉及到台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库产品的，采购人注意应当符合相应的《政府采购需求标准》财库〔2023〕29、30、31、32、33、34、35号文件的要求）

2.2 产品清单；（根据项目情况如需要的填报上传，格式见附2。不需要的无需上传）

2.3 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求；

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求；

2.6 货物类非单一产品采购项目，明确采购标的中的核心产品（限一个，核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

2.1 服务内容概述：对采购人管理的市行政中心及“两馆”7座变电所提供集中监控运维服务，包括但不限于集中监控系统运维改造、人员值班、定期巡检、定期保养及预防性试验、变电所环境标准化提升、应急抢修、专项保障等服务。

7座变电所主要设施清单如下：

（1）市行政中心35kV总变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SC10-12500/35/10 | 台 | 2 |
| 2 | 35kV开关柜 | 压变，SC9-50/35，KYN61-40.5 | 台 | 2 |
| 3 | 35kV开关柜 | 进线，KYN61-40.5 | 台 | 2 |
| 4 | 35kV开关柜 | 计量，KYN61-40.5 | 台 | 2 |
| 5 | 35kV开关柜 | PT兼出线，KYN61-40.5 | 台 | 2 |
| 6 | 10kV开关柜 | 进线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 7 | 10kV开关柜 | PT避雷，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 8 | 10kV开关柜 | 出线，KYN28-12 | 台 | 8 |
| 9 | 10kV开关柜 | 所有变，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 10 | 10kV开关柜 | 补偿，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 11 | 10kV开关柜 | 分段，KYN28-12 | 台 | 1 |
| 12 | 10kV开关柜 | 隔离，KYN28-12 | 台 | 1 |
| 13 | 二次屏 | 公共测控屏 | 台 | 1 |
| 14 | 二次屏 | 35kV主变测控保护屏 | 台 | 2 |
| 15 | 二次屏 | 直流屏 | 台 | 1 |
| 16 | 二次屏 | 蓄电池屏 | 台 | 1 |
| 17 | 二次屏 | 直流馈电屏 | 台 | 1 |
| 18 | 二次屏 | 交流电源屏 | 台 | 1 |
| 19 | 二次屏 | 关口计量屏 | 台 | 1 |
| 20 | 二次屏 | 远动通讯屏 | 台 | 1 |
| 21 | 35kV后台系统 |  | 套 | 1 |

（2）市行政中心10kV1号分变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SCB-2000/10 | 台 | 6 |
| 2 | 10kV开关柜 | 进线，KYN28-12 | 台 | 4 |
| 3 | 10kV开关柜 | 计量柜，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 4 | 10kV开关柜 | PT柜，KYN28-12 | 台 | 4 |
| 5 | 10kV开关柜 | 出线，KYN28-12 | 台 | 8 |
| 6 | 0.4kV开关柜 | 次总，MNS | 台 | 6 |
| 7 | 0.4kV开关柜 | 分段，MNS | 台 | 3 |
| 8 | 0.4kV开关柜 | 补偿，MNS | 台 | 18 |
| 9 | 0.4kV开关柜 | 出线，MNS | 回 | 73 |
| 10 | 小型直流装置 |  | 台 | 1 |
| 11 | 低压母线 |  | 段 | 6 |

（3）市行政中心10kV2号分变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SCB-1600/10 | 台 | 2 |
| 2 | 10kV开关柜 | 进线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 3 | 10kV开关柜 | PT避雷兼出线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 4 | 0.4kV开关柜 | 次总，MNS | 台 | 2 |
| 5 | 0.4kV开关柜 | 分段，MNS | 台 | 1 |
| 6 | 0.4kV开关柜 | 补偿，MNS | 台 | 4 |
| 7 | 0.4kV开关柜 | 出线，MNS | 回 | 24 |
| 8 | 小型直流装置 |  | 台 | 1 |
| 9 | 低压母线 |  | 段 | 2 |

（4）市行政中心10kV3号分变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SCB-1000/10 | 台 | 2 |
| 2 | 主变 | 干变，SCB-1600/10 | 台 | 2 |
| 3 | 10kV开关柜 | 进线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 4 | 10kV开关柜 | PT柜，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 5 | 10kV开关柜 | 出线，KYN28-12 | 台 | 4 |
| 6 | 0.4kV开关柜 | 次总，MNS | 台 | 4 |
| 7 | 0.4kV开关柜 | 分段，MNS | 台 | 2 |
| 8 | 0.4kV开关柜 | 补偿，MNS | 台 | 6 |
| 9 | 0.4kV开关柜 | 出线，MNS | 回 | 53 |
| 10 | 小型直流装置 |  | 台 | 1 |
| 11 | 低压母线 |  | 段 | 4 |

（5）市行政中心10kV4号分变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SCB-1600/10 | 台 | 2 |
| 2 | 0.4kV开关柜 | 次总，MNS | 台 | 2 |
| 3 | 0.4kV开关柜 | 分段，MNS | 台 | 1 |
| 4 | 0.4kV开关柜 | 补偿，MNS | 台 | 4 |
| 5 | 0.4kV开关柜 | 出线，MNS | 回 | 36 |
| 6 | 小型直流装置 |  | 台 | 1 |
| 7 | 低压母线 |  | 段 | 2 |

（6）市行政中心10kV5号分变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SCB-2500/10 | 台 | 4 |
| 2 | 10kV开关柜 | 进线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 3 | 10kV开关柜 | PT避雷，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 4 | 10kV开关柜 | 出线，KYN28-12 | 台 | 6 |
| 5 | 10kV开关柜 | 计量，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 6 | 0.4kV开关柜 | 次总，MNS | 台 | 4 |
| 7 | 小型直流装置 |  | 台 | 1 |
| 8 | 低压母线 |  | 段 | 4 |

（7）市“两馆”10kV总变

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变 | 干变，SCB-1600/10 | 台 | 2 |
| 2 | 10kV开关柜 | 进线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 3 | 10kV开关柜 | PT避雷兼出线，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 4 | 10kV开关柜 | 计量，KYN28-12 | 台 | 2 |
| 5 | 0.4kV开关柜 | 次总，MNS | 台 | 2 |
| 6 | 0.4kV开关柜 | 分段，MNS | 台 | 1 |
| 7 | 0.4kV开关柜 | 补偿，MNS | 台 | 4 |
| 8 | 0.4kV开关柜 | 出线，MNS | 回 | 46 |
| 9 | 小型直流装置 |  | 台 | 1 |
| 10 | 低压母线 |  | 段 | 2 |

2.2 集中监控系统功能及技术参数要求

（1）系统功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 展示所有用电户地图位置及主要参数信息，实时报警推送及报警总览、巡检总览、缺陷总览等 |  |
| 2 | 实时告警 | 推送实时告警信息，包含遥信变位告警、遥测越限告警、通道状态变化告警、安全工器具与预防性试验日期预警、合同到期与合同付款时间到期预警、网关设备状态报警 |  |
| 3 | 任务清单 | 展示具体任务内容并可按待办、在办、办毕进行分类统计 |  |
| 4 | 系统管理 | 管理系统部门，账户及权限配置（管理员、运维人员、终端用户三级权限设置） |  |
| 5 | 配置管理 |  |  |
| 5.1 | 服务包 | 设置具体服务内容 |  |
| 5.2 | 服务模块 | 针对服务内容进行服务模块编辑设计 |  |
| 5.3 | 合同服务 | 查看合同类型及可服务产品内容配置 |  |
| 5.4 | 电房类型 | 记录用电户电房类型信息 |  |
| 5.5 | 设备类型 | 记录用电户电房内设备属性信息 |  |
| 5.6 | 点位模板 | 数据点位属性信息 |  |
| 5.7 | 工单模板 | 分“巡视工单”“特巡工单”、“检修工单”、“抢修工单”四个模块，记录工单任务信息 |  |
| 5.8 | 量测类型 | 自定义编辑量测名称、量测指标、量测类型、量测单位 |  |
| 6 | 用电概况 | 总览用电户用电情况，显示企业最大需量、运行容量、变压器台数、监测点数、一二三四象限最大需量等信息 |  |
| 7 | 一次接线图 | 查看用电户的一次接线图，并能实时查看数据（实时数据包括遥信、遥测、遥脉、遥控） 注：遥控功能后续乙方软件功能迭代后可提供升级服务。 |  |
| 8 | 在线分析 |  |  |
| 8.1 | 电量分析 | 显示电量概况同时展示了上月用电量、去年同期用电量、环比电量 |  |
| 8.2 | 日用电分析 | 功率、功率因数、电压、电流监测显示 |  |
| 8.3 | 变压器监测 | 变压器负荷、功率、电流、温度数据显示 |  |
| 9 | 企业用电 |  |  |
| 9.1 | 企业用电 | 企业用电数据总览 |  |
| 9.2 | 电量分析 | 可按日、月查询企业用电量信息，展示同比、环比电量，并支持多回路统一集抄功能（包含尖峰平谷电力集抄功能） |  |
| 9.3 | 负荷分析 | 可按小时、日、月三个周期查询企业用电负荷数据 |  |
| 9.4 | 峰谷分析 | 记录企业当日，当月的用电峰谷平数据，并可自定义查询时间段 |  |
| 9.5 | 基本电费分析 | 按容量、需量方式进线基本电费比较，模拟计算出基本电费 |  |
| 9.6 | 日用电分析 | 对不同监测设备按日进行电量统计分析 |  |
| 9.7 | 力调分析 | 有功电量、无功电量、功率因数的统计分析 |  |
| 9.8 | 谐波分析 | 三相电压、电流谐波数据统计分析 |  |
| 10 | 运行分析 |  |  |
| 10.1 | 温湿度监测 | 查看用电户现场环境，如温湿度、水浸、烟感、门禁情况 |  |
| 10.2 | 视频监控 | 查看用户现场图像信息，实时了解现场状况 |  |
| 10.3 | 数据监控 | 支持定时上传或变化上传,平台可达到秒级采集存储 |  |
| 10.4 | 告警处理 | 查看用电户的告警历史信息，对检修的设备进行“置检修状态”设置，该设备下的遥信变位信息将不发出告警信息 |  |
| 10.5 | 报警推送 | 支持客户端推送、短信推送、声光报警等 |  |
| 10.6 | 历史数据 | 支持掉线续传 |  |
| 11 | 点值信息 | 查看用电户监测点信息及采集数据 |  |
| 12 | 巡视缺陷 |  |  |
| 12.1 | 巡视缺陷 | 记录用电户巡检情况 |  |
| 12.2 | 缺陷管理 | 记录用电户缺陷情况 |  |
| 13 | 三维可视化展示 | 对应企业内的建筑和设备在3D场景中展示，对接各个组件，并将获取到的数据以弹窗和浮窗的形式在三维地图上展示 |  |
| 14 | APP端功能 |  |  |
| 14.1 | 待办事项 | 查看登录账户的工作任务并进行任务处理，并根据任务状态进行记录 |  |
| 14.2 | 台账登记 | 现场登记设备信息 |  |
| 14.3 | 巡视记录 | 根据巡检任务生成巡视记录 |  |
| 14.4 | 缺陷管理 | 记录巡检时发现的问题，原件更换、维护检修、故障抢修，现场发现问题时进行记录 |  |
| 14.5 | 实时告警 | 实时推送告警信息 |  |
| 14.6 | 实时数据 | 运行数据（包含电流、电源、功率、频率的话）、能耗数据（包含电量）、数据显示（曲线/列表） |  |
| 14.7 | 配置管理 | 根据现场情况，进行“电房类型”、“设备类型”的登记录入 |  |

（2）数据采集与处理功能

对模拟量的采集包括电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率以及温度等信号，并应能实现越限报警和记录功能。采样方式为交流采样，精度不低于0.5级，对不能实现交流采集的非电量可采用直流采集方式。

对开关量的采集包括断路器、隔离开关以及接地刀闸的位置信号、继电保护装置和安全自动装置动作及报警等信号，并应能实现实时采集、设备异常报警和事件顺序记录、操作记录功能，具体包括：

对各站所高低压进出线路的电压、电流、功率、频率、功率因素、开关位置、报警信号进行采集和收发；

对各站所高低压主母线的温度信号进行采集和收发；

对各站所补偿装置的电压、电流、无功功率、频率、功率因素、开关位置、报警信号进行采集和收发；

对各站所主变的温度、风机状态信号进行采集和收发；

对各站所直流电压、电流等信号进行采集和收发；

对各站所视频、环境温湿度、电缆沟水位等信号进行采集和收发。

（3）数据储存和处理功能

所有运行设备的遥测量数据按时间间隔采集，并保存到历史数据库中，所有历史数据应能转存至光盘作长期存档。根据一段时间内历史数据库中保存的数值可以比较出最大值，最小值以及该值出现的时间。

（4）数据查询和展示功能

实现实时和历史数据的查询功能，对于所有的遥测量，系统提供实时和历史的曲线、棒图等。显示的曲线主要包含：功率曲线、电流曲线、电压曲线。

（5）控制功能

10kV及以上断路器能够实现就地手动操作和监控中心远程操作，并且具备操作权限管理。

（6）监视功能

能通过显示器对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视，并投送至监控大屏，任何显示器实时画面均应能在2秒内完全显示出来，其它画面能在3秒内完全显示出来，所有被显示的数据其刷新速度为1秒，画面调用采用键盘、鼠标或跟踪球。主要显示以下方面：

电气主接线图，包括显示设备实时运行状态（包括变压器分接头位置等）、各主要电气量（电流、电压、频率、有功、无功、变压器绕组温度及油温等）等的实时值；

二次保护配置图，反映各套保护投切情况、整定值和压板位置等；

各种统计及功能报表，包括电量表、各种限值表、运行计划表、操作记录表、系统配置表、系统运行状况统计表、历史记录表和运行参数表等；

控制操作过程记录及报表；

事故顺序记录报表。

（7）报警功能

变电所设备出现故障或开关变位时，画面应以明显的颜色和闪烁来显示故障或异常设备，同时通过警笛或警铃发出不同的告警声响。

（8）报表打印功能

各类报表或记录均可以导出及打印。

（9）扩展功能

系统必须具备良好的可扩性和适应性，以满足未来新增设备、新增终端变电站所接入。★服务期内，采购人提出向集中监控系统新增变电所接入，除涉及到硬件改造之外，投标人承诺不得以端口费、接入费、通讯费等任何名义向采购人收取额外服务费用。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）

（10）系统主要技术指标

数据监控：支持定时上传或变化上传,平台可达到秒级采集存储。

报警推送：支持客户端推送、短信推送、声光报警等。

历史数据：支持掉线续传。

网络协议：支持104协议、自定义MQTT协议。

管理与维护：支持远传升级固件，支持配置文件导入导出。

源代码：需提供源代码。

系统应具有的最低性能指标：

模拟量测量综合误差 	≤0.5%；

电网频率测量误差	≤0.01Hz；

事件顺序记录分辨率（SOE）	≤2ms；

遥测信息响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）	≤3s；

遥信变化响应时间（从I/O输入端至远动通信装置出口）	≤2s；

遥控命令响应时间	≤3s；

画面模拟量实时数据更新周期	≤3s；

画面开关量实时数据更新周期	≤2s；

控制操作正确率	=100%；

遥控动作成功率	≥99.99%；

事故时遥信年正确动作率	≥99%；

系统平均无故障间隔时间（MTBF）	≥20000h（其中I/O单元模件MTBF≥50000h）；

终端站测控单元平均无故障间隔时间	≥40000h；

模数转换分辨率	≥12位。

（11）通讯管理机技术参数要求见下表

| 功能 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 采集协议 | ModbusRTU、ModbusTCP、IEC101/103/104、DL/T645、CJT188、DNP3.0、CDT、Anypolling、DL/T698、OPC UA、Bacnet IP、IEC61850、PLC等储能电池BMS，可支持协议扩展。 |
| 转发协议 | Modbus RTU、Modbus TCP、Modbus TCP客户端、IEC104、IEC104客户端、物联网MQTT+JSON、SNMP、HTTP、Webservice、Q／GDW 376.1、OPC UA、Bacnet IP、IEC61850，支持配合平台进行协议扩展。 |
| 存储功能 | 存储周期1-60min可设置，存储周期为1min，可存储15天的曲线数据；存储周期为5min，可存储75天的曲线数据。 |
| 断点续传 | 在与平台通信中断时存储数据，通信恢复后，将数据续传给平台，确保数据完整。 |
| 一点多发 | 支持至少同时以不同的协议向8个平台上传数据 |
| 数据上传 | 支持定时上送、变位或变化上送，按需配置 |
| 边缘计算 | 1）支持Docker容器APP； 2）支持Python二次开发； 3）内置PLC功能模块图，灵活编写本地控制逻辑； 4）支持20多种运算符，40多种逻辑控件，2000多个虚拟测点，组合复杂控制，联动告警逻辑 5）本地就地控制，智能决策，告警信息主动推送； 6）云边协同，节省平台数据处理压力； 7）支持添加虚拟设备和虚拟测点，实现公式计算后的数据上传。 |
| 信息安全 | 1）MD5、sha身份认证算法，AES、DES、3DES等加密算法； 2）支持TLS协议，单向和双向身份认证； 3）支持VPN IPsec协议，利用隧道技术封装传输报文，保证数据安全可靠传输； 4）支持通信白名单、防火墙等功能，确保网络信息安全。 |
| 失电告警 | 掉电后网关能持续运行，并将失电信息上传至平台 |
| 主备冗余 | 支持 |
| NAT和端口映射 | 支持NAT功能和端口映射功能 |
| DNS域名解析 | 支持DNS域名解析功能和静态路由功能 |
| 校时功能 | 支持GPS 、IGIR-B、RTC、SNTP校时；RTC实时时钟：时钟误差为0.5s/d；SNTP网络校时精度：对时精度≤100 ms |

注：投标人需在投标文件中提供检验报告，检验报告具有国网电科院、CE等认证。

2.3集中监控系统硬件要求

（1）变电所集中监控运维服务所需系统及配套设施（设备、材料等）由投标人提供、安装、调试、运行及维护等，产权归采购人所有。服务期结束，集中监控系统（含历史数据库等）归采购人，且投标人须配合采购人，与下一轮招标确定的新供应商做好交接工作。

（2）集中监控中心（运维中心）设置在市行政中心35kV总变值班室，室内设置监控屏、后台系统、配套UPS等必要的配套设施。

（3）通过既有、更换或新增采集设备，对每个变电所内下列信号进行采集，包括但不限于：高压室水浸、温湿度信号；每路高压进出线微机保护装置信号；每路低压进出线回路信号；每个低压母线段温度信号；每路变压器温度、风机信号；每路补偿装置信号；直流屏信号；视频监控信号；35kV后台信号。

信号采集需满足包括但不限于所有的遥信、遥测、遥脉、视频、环境等信息，并需满足集中监控系统功能要求。

（4）通过既有、更换或新增线路，需满足各变电所间通讯链路光纤接入、分布式网络结构的要求。

（5）★投标人应按下列格式提供集中监控系统配置清单

集中监控系统配置清单（分项报价表）

| 序号 | 设备（服务）名称 | 技术参数要求 | 投标品牌 | 投标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政中心35kV变电所运维中心（监控中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★监控大屏 | A、大屏 1、面积： 2、点间距： 3、分辨率： 4、刷新率： 5、可调白平衡： 6、可调亮度： 7、其他： B、控制器 1、HDMI路数： 2、最大带载像素： 3、最大输入分辨率： 4、千兆网口数量： 5、是否支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放： 6、是否支持3画面显示，位置、大小可自由调节： C、接收卡 1、集成HUB75数量： 2、单卡最大带载像素： 3、最多支持并行数据组数： 4、输出混合彩色种数： 5、单色灰阶： 6、是否支持自适应帧率： |  |  | 块 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 行政中心35kV总变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 2.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器： 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器： 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 2.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 行政中心1号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 3.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 3.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行政中心2号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 4.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 4.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 行政中心3号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 5.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 5.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 行政中心4号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 6.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 6.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 行政中心4号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 7.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 7.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 两馆总变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 8.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 8.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 场外 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中监控系统升级（硬件配置）合计 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |
| 10 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 值班服务 | 全天24小时2人值班值守岗位，负责日常巡视、故障处理、倒闸操作，详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 10.2 | 定期巡检 | 每月1次，全年12次，详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 10.3 | 年度保养 | 含预防性试验，详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 10.4 | 应急抢修及保障 | 详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运维服务费用合计 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |
| 项目总投标价（万元） |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |

注：（1）上述带“★”的主要设备配置,不得进行任何编辑、更改，否则做不响应处理，其余由投标人自行添加，投标人应提供相关证明材料，包括产品样本、说明书等。

（2）上表1-9项为项目集中监控系统升级（硬件配置）内容，其合价不得超过限价108万元；第10项为项目运维服务内容，其合价不得超过限价180万元。

2.4 人员值班要求

市行政中心35kV总变值班室（运维中心）设置全天24小时2人值班值守岗位，负责日常巡视、故障处理、倒闸操作等。

（1）人员要求：符合供电规范要求，安排值班人员持证上岗，具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，操作项目为高压电工作业及低压电工作业），总人数不少于8人。值班人员年龄在40周岁以下，男性。

（2）技能要求：值班人员熟悉电气设备的性能和结构，了解送电前及运行中的项目、内容及安全用具、消防器材的使用方法；倒闸操作必须严格按照工作标准规范进行；具备在异常情况下正确采取措施的能力。

（3）工作要求：值班人员每2小时对市行政中心总、分变进行全站巡检，填写并形成巡视记录；做好交接班手续办理，明确交接班内容。

（4）培训和考核要求：值班人员必须定期参加技术培训、安全教育，以熟悉高低压配电设备的状况、操作方法和安全注意事项。采购人按照月度考核表对值班人员进行考核，连续2个月评分等级为差的，采购人有权要求投标人更换委派值班人员，投标人拒不执行的，采购人有权取消当月所有运维费用，直至终止运维合同。

2.5巡检、保养、预防性试验要求

（1）巡视巡检周期要求：每月1次，全年12次

（2）巡视巡检内容：

| 序号 | 巡 检 内 容（含外观检查） |
| --- | --- |
| 1 | 巡视高压线路及进线电缆井、进线周边树木、进线周边有无施工或存在安全隐患（令克、避雷器、高压电缆），对发现影响安全的树木进行修剪 |
| 2 | 巡视高压开关柜各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 3 | 巡视低压开关柜（含非标柜）各类仪表、装置以及指示灯的完好性 |
| 4 | 巡视变压器三相绕组温度、声音、风机、呼吸器等设施的完好性 |
| 5 | 巡视变电所灭火器具的完好性 |
| 6 | 巡视变电所场地的清洁程度 |
| 7 | 巡视变电所门窗、照明、空调及房屋的完好性 |
| 8 | 巡视变电所内安全工器具的有效性并定期检测 |
| 9 | 巡视变电所内高低压开关柜内是否有异响 |
| 10 | 巡视直流屏、微机保护装置的完好性 |
| 11 | 主接线端子温度测量并记录 |
| 12 | 电容柜功率因素是否正常，并对运行状态进行测试 |
| 13 | 根据系统采集的变压器温度值，进行预防性分析 |

（3）巡视巡检标准要求：

| 序号 | 巡检 项目 | 巡检内容 | 巡检标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高（低）压进线 | 电缆井、令克、避雷器、高（低）压电缆、周边树木、有无施工 | 是否有损坏、是否有施工、树木是否会触碰电缆如有影响及时修剪 |
| 2 | 变电所环境 | 变电所卫生情况（柜体表面、地面、杂物）是否按卫生标准打扫（I类/II类） | 变电所卫生情况按I类/II类卫生标准打扫 |
|  |  | 1、变电所内温度、湿度是否正常； 2、配置空调是否正常 | 1、变电所内温度在正常范围内（温度：15~35℃，湿度：20%RH~80%RH） 2、每季度对空调内外机清洁一次。 |
|  |  | 墙面、顶面有无渗水或渗水痕迹，墙粉有无出现松动、脱落现象 | 墙面、顶面无渗水或渗水痕迹，墙粉未出现松动、脱落现象 |
|  |  | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时是否随手将门关好；②挡鼠板是否安装到位；③进出变电所电缆洞封堵情况检查 | 防小动物设施：① 门窗应完好严密，出入时随手将门关好；②挡鼠板安装完好；③进出变电所电缆洞封堵完好 |
| 3 | 变电所设施 | 操作手柄及工具配备情况 | 操作手柄齐全，完好 |
|  |  | 安全用具 | 安全用具齐全且都在有效期内 |
|  |  | 灭火器、黄沙箱 | 配备齐全，灭火器指示在安全区域 |
| 4 | 直流系统 | 直流柜蓄电池供电是否正常 | 直流柜蓄电池供电正常（电池充放电一次需在工单上有体现） |
|  |  | 直流柜蓄电池是否有漏液、鼓包现象 | 直流柜蓄电池无漏液、鼓包现象 |
|  |  | 直流柜监控模块工作是否正常，有无告警信息 | 直流柜监控模块工作正常，无告警信息 |
|  |  | 指示灯、电压表显示是否正常，有无损坏 | 指示灯、电压表显示正常无损坏 |
|  |  | 设备标志是否齐全、正确 | 设备标志齐全、正确 |
| 5 | 高压开关柜 | 高压柜内部有无杂声及放电声音 | 高压柜内部无杂声及放电声音 |
|  |  | 高压柜内电缆头有无发热、变色及打火现象 | 高压柜内电缆头无发热、变色及打火现象 |
|  |  | 高压柜断路器各部分有无异常声音 | 高压柜断路器各部分无异常声音 |
|  |  | 开关位置指示与开关状态是否一致，储能机构状态是否正确 | 开关位置指示与开关状态一致，储能机构状态正确 |
|  |  | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯是否亮 | 开关在运行位时高压带电显示三相指示灯亮 |
|  |  | 二次控制柜标识牌是否齐全、正确 | 二次控制柜标识牌齐全、正确 |
|  |  | 母线电压表显示与额定电压是否一致 | 母线电压表显示与额定电压一致 |
|  |  | 高压柜内封堵是否严实 | 高压柜内封堵严实 |
| 6 | 变压器（油浸式） | 储油柜外观是否完好 | 储油柜外观完好 |
|  |  | 法兰、管路有无渗漏 | 法兰、管路无渗漏 |
|  |  | 油位计、油位表是否完好，显示是否清晰，油位是否正常 | 油位计、油位表完好，显示清晰，油位在厂家规定范围内 |
|  |  | 瓦斯继电器外观是否完好，本体、法兰有无渗漏 | 瓦斯继电器外观完好，本体、法兰无渗漏 |
|  |  | 法兰、蝶阀有无渗漏 | 法兰、蝶阀无渗漏 |
|  |  | 吸湿器玻璃筒是否完好，硅胶有无变色，油碗内的密封油位是否正常 | 吸湿器玻璃筒完好，硅胶无变色，油碗内的密封油位正常 |
|  |  | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 高低压桩头铜排电缆温度是否正常 | 红外测温查看高低压桩头铜排电缆温度正常（＜50℃＝ |
| 7 | 变压器（干式变） | 变压器本体声音是否正常 | 变压器本体声音无异常，正常运行的变压器，发出的是均匀的“嗡嗡”声 |
|  |  | 查看温控是否显示正常 | 温控显示正常 |
|  |  | 查看变压器三相绕组温度是否正常 | 变压器三相绕组温度正常 |
|  |  | 变压器散热风扇运行是否正常 | 手动测试散热风扇，确保正常 |
| 8 | 低压配电柜（含非标电柜） | 母线电压、电流表计是否显示正常 | 母线电压、电流表计显示正常 |
|  |  | 检查开关分、合闸位置指示是否正确，断路器控制器显示是否正常 | 检查开关分、合闸位置指示正确，断路器控制器显示正常 |
|  |  | 开关有无异音、异味 | 开关无异音、异味 |
|  |  | 合闸操作手柄是否完整，位置指示是否正确 | 合闸操作手柄完整，位置指示正确 |
|  |  | 开关桩头及电缆头有无发热，变色，打火现象 | 开关桩头及电缆头、母排无发热，变色，打火现象。（开关桩头、电缆头红外测温并记录） |
| 9 | 电容柜 | 电容外壳有无变形及膨胀 | 电容外壳无变形及膨胀 |
|  |  | 刀熔开关熔芯是否完好，上下桩头有无变色和发热 | 刀熔开关熔芯完好，上下桩头无变色和发热 |
|  |  | 一次侧熔芯或3P开关有无异常 | 一次侧熔芯或3P开关无异常 |
|  |  | 接触器或复合开关有无异常 | 接触器或复合开关无异常 |
|  |  | 查看柜内无功补偿COS值，是否在考核标准内 | 查看并记录柜内无功补偿COS值，需在考核标准内 |
|  |  | 柜内散热风扇 | 测试散热风扇是否运行正常 |
| 10 | 双回路切换操作 | 按要求定期进行双回路切换操作 | 每季度切换一次 |

（4）年度保养要求：服务期内每年度对7座变电所实施1次全面计划保养，包含从高压进线至低压出线柜所有变电所设备保养，实施时间一般为当年10月份开始到次年3月份。

（5）保养内容：

| 保养位置 | 保养元器件 | 具体保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 高（低）压进线 | 高（低）压电缆 | 高（低）压电缆头是否有溢胶及松动现象 |
| 高压柜 | 柜体内 | 整体除尘及电缆洞封堵 |
|  | 电缆头 | 紧固并观察是否有溢胶及松动现象 |
|  | 综保 | 查看保护定值是否正确，保护压板（软、硬）是否正确投入或者切除 |
|  | 真空断路器 | 触头上凡士林或硅脂油，有无放电现象，触臂清灰，电动分合闸动作测试，无控制回路断线，电动及手动储能动作测试 |
|  | 除湿器 | 工作是否正常，管子是否有脱落现象 |
|  | 指示灯 | 带电显示、分合闸指示、柜后照明、试验、工作位置、储能是否显示正常 |
|  | 转换开关 | 分合闸、电压切换是否工作正常 |
|  | PT柜 | 查看熔芯是否正常、电压显示是否正常 |
| 变压器 | 柜体内 | 除尘 |
|  | 母线夹 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 温控、风机 | 手动启动风机查看风机运行状况 |
|  | 门锁 | 门锁及联锁完好 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 分接开关 | 档位螺丝紧固 |
|  | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测定并记录在册 |
| 电容柜 | 柜内各元器件 | 除尘、接线端子紧固、功能性检查 |
| 低压柜（不含非标柜） | 柜体内 | 除尘、螺丝紧固 |
|  | 母线夹 | 螺丝紧固 |
|  | 电缆头 | 电缆是否出现溢胶及松动现象 |
|  | 铜排 | 紧固螺丝 |
|  | 电缆孔洞 | 封堵 |
|  | 二次线 | 紧固接头 |
|  | 框架式断路器 | 定值查看（Ir1、Ir2、Ir3、Ir4），测试分合闸动作 |
|  | 指示灯 | 分合闸指示是否正常 |
|  | 仪表 | 电流表、电压表是否正常 |
|  | 抽屉出线柜 | 抽拉是否到位测试，手柄机构动作测试 |
|  | 散热风扇 | 手动测试散热风扇 |
| 变电所预防性试验 |  | 按交接试验标准，在检修后进行预防性试验，并提供2份书面试验报告，存档。 |

（6）预防性试验要求：根据电力行业有关标准要求，按实际运行周期进行试验，提供常州供电公司认可的预防性性试验报告2份，并负责至供电公司备案。变电所电气预防性试验内容包括但不限于以下电气设备：高压电缆、高压柜，PT、CT、变压器、断路器、避雷器、低压配电柜、接地电阻等电气预防性试验。

2.6 变电所环境标准化提升要求

| 序号 | 项目 | 标准化提升内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电所门 | 变电所内各个设备室门都应张贴统一醒目的安全标识标牌，方便巡视管理。 |
| 2 | 挡鼠板安装 | 根据安全规范要求： （1）出入门应安装挡鼠板，挡鼠板高度为0.4米，宽度根据门框的实际宽度而定，由铝合金制作，安装方式为插入式。 （2）挡鼠板上部贴有黄黑色的反光警示贴及电力警示标志，防止人员绊倒。 |
| 3 | 变电所制度牌 | 墙上张贴统一的制度牌，包含：变电所安全操作规程、变电所管理制度、变电所倒闸操作制度、变电所巡视管理规范、变电所交接班制度。 |
| 4 | 操作手柄支架 | 墙上安装操作手柄支架，操作手柄分为：高压和低压部分，含操作，储能，手车推进机构手柄等。 |
| 5 | 安全器具、灭火器及安全警示牌 | 安全规范要求：配电柜前绝缘地毯需配全；安全器具柜、绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒、接地线等安全工具需配备齐全；变电所内各个设备室内灭火器需配齐全；安全警示牌应配备齐全。 |
| 7 | 卫生情况 | 与配电间无关的杂物，需清理出配电间；地面保持清洁，减少粉末污染，配齐卫生清洁工具，含笤帚、簸箕、拖把各一套。 |
| 8 | 区域划分 | 变电所内区域划分，用黄黑警示带设定固定摆放区域，其中区域有：巡视区域（地面上需有明显的标识，方便巡视管理）、转运小车区域、消防用品区域、打扫用品区域、空调区域等。 |
| 9 | 安全警示标识 | 室外高、低压电缆入地沿途走向增加“下有电缆”字样安全警示桩或牌。 |
| 10 | 设备信息卡 | 现场采集设备信息，制作设备信息卡，分为高压设备、低压设备、变压器设备，非标柜设备，并统一张贴至相对应回路的设备上。 设备信息卡上包含：高压线杆或高压环网柜名称位置、高压电缆走向图、变电所名称、柜型、柜体编号、双重编号、设备名称、站所位置、保护型号及厂家、开关型号及厂家、CT/PT、电缆规格、电缆终点及资产代码等。编码格式与招标人资产管理系统统一。 |

2.7 应急抢修及保障要求

（1）应急保障小组人员要求：派驻项目经理成立6人保障小组，具备7*24小时保障能力，能在故障发生1小时内到现场处理突发紧急故障。

（2）保障小组对变电所进行线下运维保障、设备设施标准化管理、全天候应急抢修、极端天气和重大会议活动保电服务等，全年在场时间不少于1200小时（6人*10小时/人*20天/每年）。

2.8 备品备件要求

投标人需根据采购人变电所运行情况及设备设施工况，提供足量且符合规格需求的备品备件，以满足应急抢修要求（需在服务方案中列明备品备件清单及单价）。

2.9 考核内容及要求

服务期内，采购人每3个月对投标人服务质量进行一次考核，考核成绩与合同付款挂钩。

| 考核内容 | 考核细则 | 考核分数 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保响应及完成时间 （25分） | 1、抢修任务未按要求1.0小时（特殊情况0.5小时）内到达现场，每延误1次，扣5分。 2、接到维修、改造等任务，未按要求1个工作日内安排人员到现场查看；查看现场后未按要求2个工作日内提交维修、改造方案。每延误1次，扣5分。 3、因响应、维修延误造成运行事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 维保质量 （40分） | - 每月未按要求巡检变电所的，发现1次扣5分或执行违约和赔偿。 - 因保养内容未执行到位，造成维修的，发生1次，扣5分。 3、维修后15天内再次发生同样问题进行维修的，发生1 次，扣5分。 4、因维保不当导致站所内其他设备故障、停运的，单次扣除20分。 |  |  |
| 环境卫生 （15分） | 1、未按巡检要求做好站所环境卫生工作，发现1次，扣3分； 2、维保作业结束后，应确保工作现场干净整洁、无遗留杂物。每发现1次卫生问题，扣3分。 |  |  |
| 台账资料 （10分） | 按要求提供完善、准确的站所巡检、维保等资料。每发现1项扣3分。 |  |  |
| 安全管理 （10分） | 造成安全事故，但未造成施工站所停运等运行事故的，扣10分；造成站所停运等运行事故或人员安全事故，扣除当月全部服务费。 |  |  |
| 考核评定 | 考核得分在95分（含）以上的，全额支付对应合同价款。考核得分低于95分（不含）的，每扣1分扣除当月合同价款的1% |  |  |

2.10 安全要求

（1）投标人有义务接受采购人的工作监督和安全检查。投标人须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

（2）双方在签订合同的同时签订安全协议。

（3）采购人对投标人所提供服务实施全过程管理，由投标人自行采购的施工材料必须符合采购人对材料采购的有关规定，并经采购人检验合格后方可使用，因投标人采购材料所引起的质量、安全和经济的责任由投标人负责，同时还应向采购人赔偿因此而遭受的损失。

（4）投标人应加强现场安全施工监督，相关管理费用及措施费已包含在投标报价中，投标人应承担因管理不当、防护措施不全及违章操作等原因造成的安全责任。

（5）采购人负责现场合格工程量的签证及相应的安全交底及过程管理工作，并协助解决服务中的协调等问题。

2.11 项目其他要求

（1）本项目因需要对变电所信号采集，采购人现有部分采集终端无法满足采集需要，需要进行改造或更换，涉及到停电作业，一切改造施工及停电作业须经采购人审批后方可进行。此外，★停电作业（包括服务期内升级、改造、维修等，突发应急处置须停电的除外）只能在工作日夜间、凌晨以及节假日实施，具体时间以采购人安排为准。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

★（2）合同签订后、2025年7月1日前，投标人需将采购人管理的常州市纪委监委机关及“想园”、悦来居共4座10kV变电所接入集中监控中心，实现运行状态监测及显示、数据采集、事故报警等，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。（提供投标人承诺函并加盖投标人公章）。

（3）投标人承诺所派驻至采购人服务的员工的劳动关系隶属于投标人。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由投标人自行处理，与采购人无关；如因投标人处理不善造成采购人影响或损失的，采购人有追究投标人责任的权利。

（4）投标人应严格对隐蔽服务工程进行自检，自检合格后，向采购人报验，采购人原则上在12小时内对隐蔽服务工程进行检查，检查合格后投标人方可进行隐蔽，检查不合格，投标人应在限定时间内完成修整并重新报验，如投标人对隐蔽服务工程未报检私自隐蔽，采购人有权要求投标人重新报检，对此产生的经济和工期的损失由投标人负责。

（5）投标人所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，将相关变电所集中统一管理，集中监控系统及附属设施根据采购人要求安装调试，系统及运维服务方案要运行良好直到采购人满意为止。

（6）为确保运维维护（巡检、年检、试验、抢修）的及时性、可靠性及服务质量，投标人需具备抢修车辆，各类配套测试仪器，包括但不限于①继电保护测试仪、②互感器伏安特性测试仪、③蓄电池组负载测试仪、④SF6气体检漏仪等。

3．验收标准

（1）规范依据

《DLT 5725-2015 35kV及以下电力用户变电所建设规范》

《GBJ232-82电气装置安装工程施工及验收规范》

（2）验收要求

投标人完成运维服务所需集中监控系统及附属设施的改造后，需由投标人派驻本项目的运维人员与采购人相关使用管理人员一起参与调试，直到符合各项功能要求，采购人才做最终验收。

采购人组织验收时，可邀请未中标人或相关领域专家组成履约验收组，根据招标文件和投标人的投标文件进行履约验收，中标人必须全程参加，一致验收通过后，投标人方可正式开展运维服务。

5．实质性要求

| 序号 | 实质性要求内容 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交付及服务期限：2025年6月15日前，完成提供运维服务前所必需的集中监控系统及附属设施的改造、调试、验收及投运，完成运维人员的配备、进场、交接及培训。运维服务自2025年7月1日至2028年6月30日。 | 提供投标人承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | ★服务期内，采购人提出向集中监控系统新增变电所接入，除涉及到硬件改造之外，投标人承诺不得以端口费、接入费、通讯费等任何名义向采购人收取额外服务费用。 | 提供投标人承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | ★停电作业（包括服务期内升级、改造、维修等，突发应急处置须停电的除外）只能在工作日夜间、凌晨以及节假日实施，具体时间以采购人安排为准。 | 提供投标人承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 | ★合同签订后、2025年7月1日前，投标人需将采购人管理的常州市纪委监委机关及“想园”、悦来居共4座10kV变电所接入集中监控中心，实现运行状态监测及显示、数据采集、事故报警等，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用。 | 提供投标人承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 | ★投标人应按技术要求——2.3集中监控系统硬件要求第（5）子项要求的格式提供集中监控系统配置清单 | 在投标文件中按要求提供 |

8．采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市行政中心及“两馆”变电所集中监控升级及运维服务 | 其他未列明行业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 0 | 25 | 否 | 是 |
| 2 | 技术分 （主观分） |  | 0 | 20 | 否 | 否 |
| 2.1 | 集中控制系统方案 | 根据投标人提供的要求，充分考虑用户实际需求，对方案完整性、针对性、合理性进行综合评审： 方案较完整、针对性较强、配置完整合理的得8分； 方案欠完整、针对性不强、配置欠完整的得5分； 方案不完整、无针对性、无配置或配置不合理的得2分； 不提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.2 | 变电所维护服务方案 | 根据投标人提供的维保服务方案充分考虑用户实际需求、层次清晰、方案完整性、针对性、合理性进行综合评审：概况详细，组织机构健全，总体安排科学、合理、规范、高效的得6分；概述相对详细，组织机构设置较齐全，总体安排比较可行、科学、合理、规范的得4分；概述简单，组织机构设置一般，总体安排笼统的得3分；只是简单复制工程概况、总体安排无针对性的得2分；不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.3 | 变电所运行保障方案 | 根据投标人提供的运行保障方案充分考虑用户实际需求、层次清晰、方案完整性、针对性、合理性进行综合评审：方案中对招标人的现状和业务需求进行详细分析。根据方案的针对性、可行性、科学性、先进性、可扩展性等进行综合评定，方案详细、契合高得6分；方案较为详细，契合较高得4分；方案一般仅满足基本要求得2分；其他不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 55 | 否 | 是 |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商近三年（投标截止时间往前推）承担过的类似本项目业绩的，每提供一份得1分，本项最高得4分。须提供合同及中标（成交）通知书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.2 | 绿色低碳 | 供应商具有具备有效期内的绿色环保企业管理体系认证证书、数智化绿色低碳管理体系认证证书、商品售后服务认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分，须提供有效期内的证书复印件，并加盖公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目负责人 | 拟派项目负责人除具有特定资格要求的注册外还具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别为电工作业，操作项目为电气试验作业、或继电保护作业、或电力电缆作业）的得2分，本项最高得2分。须提供上述人员相关证书及供应商为其缴纳社保证明（由社保机构出具的社保证明）复印件加盖公章，否则不得分。（社保缴纳时间为近三个月任意一个月即可） | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 运维平台 | 具备计算机软件著作权登记证书2张，包括《数据上报系统平台》、《后台监控系统》，每有1张得2分，本项最高得4分，提供上述相关证书及供应商证明证明文件的复印件加盖公章，否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.5 | 运维车辆 | 具备抢修车辆，数量大于等于8辆的得5分；具备抢修车辆但车辆数量小于8辆的得3分；本项最高得5分。 须提供相关车辆行驶证扫描件并加盖投标人公章，或提供车辆租赁协议书，或提供中标后自行购买的承诺书（承诺书需注明1个月内购买并注册），否则不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.6 | 测试仪器 | 具备各类配套测试仪器，包括①继电保护测试仪、②互感器伏安特性测试仪、③蓄电池组负载测试仪、④SF6气体检漏仪，每提供一种仪器的采购发票得1分，同一种仪器最多得1分，本项最高得4分。 须提供投标人相关仪器采购发票扫描件并加盖投标人公章，或提供租赁协议书，或提供中标后自行购买的承诺书（承诺书需注明1个月内购买并注册），否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 服务能力 | 投标人书面承诺，在接到供电抢修通知后1.0小时赶到现场处理问题（汛期0.5小时），得1分。须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分（格式自拟） | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.8 | 监控大屏 | 屏幕面积≥7.2㎡，得3分；6.0㎡≤屏幕面积＜7.2㎡，得1分； 4.8㎡≤屏幕面积＜6㎡，得0.5分；其余不得分。 点间距≤1.5mm，得3分；1.5mm＜点间距≤2mm，得1分；2mm＜点间距≤2.5mm，得0.5分；其余不得分。 需按《集中监控系统配置清单》列明，并提供产品说明书或样本及由第三方权威检测机构出具的带有 “CMA”标志的检测报告，并承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟），不提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.9 | 监控大屏控制器 | HDMI路数≥6路，得1分；4路≤HDMI路数＜6路，得0.5分；其余不得分。 最大带载像素≥390万，得1分，290万≤最大带载像素＜390万，得0.5分；其余不得分。 最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，得1分；1440×900@60Hz≤最大输入分辨率＜1920×1200@60Hz，得0.5分；其余不得分。 需按《集中监控系统配置清单》列明，并提供产品说明书或样本等相关证明文件，不提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.10 | 监控大屏接收卡 | 集成HUB75数量≥8个，得1.5分； 6个≤集成HUB75数量＜8个，得1分；4个≤集成HUB75数量＜6个，得0.5分；其余不得分。 单卡最大带载像素≥128*1024，得1.5分；128*512≤单卡最大带载像素＜128*1024，得1分；128*256≤单卡最大带载像素＜128*512，得0.5分；其余不得分； 需按《集中监控系统配置清单》列明，并提供产品说明书或样本等相关证明文件，不提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.11 | 通讯管理机 | 配置数量≥7套，得3分；5套≤数量＜7套，得2分；3套≤数量＜7套，得1分；其余不得分。 网口数量及带宽4路*1000M，且串口数量16路的，得2分；网口数量及带宽2路*1000M，串口数量8路的，得1分；网口数量及带宽1路*1000M，串口数量4路的，得0.5分；其余不得分。 需按《集中监控系统配置清单》列明，并提供产品说明书或样本等相关证明文件，不提供不得分 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.12 | 母线测控模块 | 配置数量≥8套，得3分；6套≤数量＜8套，得2分；4套≤数量＜6套，得1分；其余不得分。 每套测温点数量≥6点，得2分；3点≤测温点数量＜6点，得1分；其余不得分。 需按《集中监控系统配置清单》列明，并提供产品说明书或样本等相关证明文件，不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.13 | 智慧用电监测装置（含电流互感器） | 数量≥296套，得2.5分；240套≤数量＜296套，得1.5分；180套≤数量＜240套，得0.5分；其余不得分； 能检测相位、四象限无功、2-39次分次谐波功能、具有2路DI和2路DO输出的，每满足一项得0.5分，本项最高得2.5分； 需按《集中监控系统配置清单》列明，并提供产品说明书或样本等相关证明文件，不提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.14 | 监控系统 | 全部满足集中监控系统功能要求的得5分；与系统功能要求偏离（缺项）的数量≤5项的，得3分；与系统功能要求偏离（缺项）的数量≥6项的，得0分。 需提供系统功能清单、产品说明书或样本等相关证明文件，不提供不得分 | 0 | 5 | 否 | 是 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件主要格式目录

一、供应商资格声明函

二、特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。）

七、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 设备（服务）名称 | 技术参数要求 | 投标品牌 | 投标参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政中心35kV变电所运维中心（监控中心） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★监控大屏 | A、大屏 1、面积： 2、点间距： 3、分辨率： 4、刷新率： 5、可调白平衡： 6、可调亮度： 7、其他： B、控制器 1、HDMI路数： 2、最大带载像素： 3、最大输入分辨率： 4、千兆网口数量： 5、是否支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放： 6、是否支持3画面显示，位置、大小可自由调节： C、接收卡 1、集成HUB75数量： 2、单卡最大带载像素： 3、最多支持并行数据组数： 4、输出混合彩色种数： 5、单色灰阶： 6、是否支持自适应帧率： |  |  | 块 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 行政中心35kV总变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 2.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器： 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器： 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 2.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 行政中心1号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 3.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 3.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行政中心2号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 4.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 4.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 行政中心3号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 5.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 5.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 行政中心4号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 6.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 6.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 行政中心4号分变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 7.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 7.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 两馆总变 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ★通讯管理机 | 1、是否为机架式： 2、网口数量及带宽： 3、串口数量： 其余需满足招标文件关于通讯管理机技术参数的要求 |  |  | 套 |  |  |  |
| 8.2 | ★母线测控模块（测温控制器+温度传感器） | A、测温控制器 1、数量： 2、信号传输方式： 3、工作频率范围： B、温度传感器 1、数量： 2、温度检测范围： 3、取电方式： 4、启动电流： 5、接口数量： 6、每套测温点数： |  |  | 组 |  |  |  |
| 8.3 | ★智慧用电监测装置（含电流互感器） | 1、是否为点阵式中文液晶： 2、温度检测路数： 3、电信号检测内容： 4、电能信号检测内容： 5、电能质量检测内容： 6、有功电能检测精度： 7、SOE事件记录条数： 8、SOE是否支持分闸、合闸、超温报警： 9、DI/DO数量： 10、DI/DO是否支持联动、遥控、报警输出： 11、RS485通信接口数量： 12、支持的协议规约： |  |  | 台 |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 场外 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中监控系统升级（硬件配置）合计 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |
| 10 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 值班服务 | 全天24小时2人值班值守岗位，负责日常巡视、故障处理、倒闸操作，详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 10.2 | 定期巡检 | 每月1次，全年12次，详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 10.3 | 年度保养 | 含预防性试验，详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
| 10.4 | 应急抢修及保障 | 详见项目需求 |  |  | 年 | 3 |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目运维服务费用合计 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |
| 项目总投标价（万元） |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |

备注：1.上述带“★”的主要设备配置,不得进行任何编辑、更改，否则做不响应处理，其余由投标人自行添加，投标人应提供相关证明材料，包括产品样本、说明书等。

2.上表1-9项为项目集中监控系统升级（硬件配置）内容，其合价不得超过限价108万元；第10项为项目运维服务内容，其合价不得超过限价180万元。

3.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

4. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。