竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：毛龙河清水工程超磁系统运营维护项目

项目编号：JSZC-320404-QFZB-C2025-0006

采 购 人：常州市钟楼区住房和城乡建设局

采购代理机构：常州青枫招标有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	27

第五章   合同草案条款	53

第六章   响应文件格式	67

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-QFZB-C2025-0006

2.项目名称：毛龙河清水工程超磁系统运营维护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：149.0039万元

5.项目最高限价：

5.1运维项目费用：人民币壹佰肆拾万元整/两年(¥1,400,000.00/2年)[即70万元/年]

5.2提升改造费用：人民币玖万零叁拾玖元整（¥90,039.00）

6.采购需求：本项目为毛龙河清水工程超磁系统运营维护项目，包括但不限于运营期间人工费、水电、PAC药剂、PAM阴离子阳离子、磁种费用、监测费、设备维修及截流泵站的提升改造等一切运维项目及提升改造费用。

7.合同履行期限：二年。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及以下规定：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：£是   ■否。

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

£否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：   /

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月31日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间：2025年03月31日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  ；

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.公告发布媒体：常州市政府采购网、常州青枫招标有限公司网站

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市钟楼区住房和城乡建设局

地    址：常州市钟楼区星港路88号4楼

联系方式：0519-8890407

2.采购代理机构信息

名    称：常州青枫招标有限公司

地    址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室

联系方式：0519-88119558

- 3.项目联系方式：

- 项目联系人：薛工            电      话：0519-88119558

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 £货物 £工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2025年03月27日11：30前。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州青枫招标有限公司、常州市钟楼区住房和城乡建设局； 联系电话：0519-88119558、0519-8890407； 通讯地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室、常州市钟楼区星港路88号4楼 。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按项目中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算:100万元（含，下同）以下费率1.5%，100-500万元费率0.8%，如按上述方法计算的金额低于人民币3000元，则服务费按人民币3000元计取； 收款单位：常州青枫招标有限公司 收款银行：中信银行常州分行 银行账号：811 0501 0121 0099 2840 缴纳时间：领取成交通知书后5日内。 |

供应商须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3 现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6政府采购创新产品政策

4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

4.8 履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

5 响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序、评审方法和评审标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3第三章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1本项目采用固定综合单价报价。本项目磋商规则：至少二次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加磋商条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最终综合单价=（最终总报价-不可竞争费）/（首次总报价-不可竞争费）*首次综合单价。

本项目实行固定单价承包，数量按实结算。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1所报价格为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。包含运维期间的人员、药剂 、设施（备）的保养、设施（备）的单项在2000元以内（含）的维修费用以及捞浮泥、捞浮油、捞水草、垃圾清运、截留泵站的提升改造等零星项目，包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、服务期内需要的服务管理内容、水电、低值易耗品、通讯、交通、办公设备、办公器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定的内容所涉及到的一切相关费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同投标、实施期间不因市场变化因素而变动。

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

12 响应有效期

响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。供应商根据竞争性磋商文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15 响应文件截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

16 响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

17 响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面交易模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。

17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18 磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》。

六   确定成交

20 确定成交供应商

采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21 成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网、常州青枫招标有限公司网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22 终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23 签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式及时间送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：

http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

- 25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一   评审程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明函 | 提供符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，现场查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正 | 响应文件报价出现前后不一致时，按《符合性审查要求》3.2.2-3.2.5项规定修正，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 15 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过政府采购一体化平台“苏采云”系统提交最后报价。

2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：   /

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：   /   。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：   /   。

- 5 评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

- 6 确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7 报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二   评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | - 满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100。 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不享受第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.3条规定。 | - 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最后报价。详见第三章《评审程序、评审方法和评审标准》3.2及3.3 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 系统运行控制方案 | 10 | 根据供应商提供的系统运行工艺控制方案对系统运行原理的理解程度、系统各处理单元的工艺控制要点以及系统运行所有工作内容的统筹分解的合理性、完整性进行评审： 1.系统运行原理的理解：理解程度与项目相符、科学、合理且完整的得5分；理解程度与项目相符、较合理且完整的得3分；理解程度与项目有偏差，合理性、完整性欠缺的得1分； 2.系统各处理单元的工艺控制要点以及系统运行所有工作内容的统筹分解：方案与项目相符、科学、合理且完整的得5分；方案与项目相符、较合理且完整的得3分；方案与项目有偏差，合理性、完整性欠缺的得1分； 未提供不得分。 | 根据响应文件中供应商提供的本项内容评分 |
| 2.2 | 系统操作规程全面性服务方案 | 10 | 根据供应商提供的系统操作规程全面性服务方案相关运行操作规程（包括系统、设备（电气）操作规程）等方面评审： 1.系统操作规程服务方案：方案与项目相符、科学、合理且完整的得5分；方案与项目相符、较合理且完整的得3分；方案与项目有偏差，合理性、完整性欠缺的得1分； 2.设备（电气）操作规程等服务方案：方案与项目相符、科学、合理且完整的得5分；方案与项目相符、较合理且完整的得3分；方案与项目有偏差，合理性、完整性欠缺的得1分； 未提供不得分。 | 根据响应文件中供应商提供的本项内容评分。 |
| 2.3 | 岗位职责、安全管理制度服务方案 | 10 | 根据供应商提供的岗位职责、安全管理制度服务方案等方面评审： 1.岗位职责服务方案:方案全面完整且措施科学合理的得5分，方案较全面且措施有一定合理性的得3分，方案欠缺且缺少合理性的得1分； 2.安全管理制度服务方案:方案全面完整且措施科学合理的得5分，方案较全面且措施有一定合理性的得3分，方案欠缺且缺少合理性的得1分； 未提供不得分。 | 根据响应文件中供应商提供的本项内容评分。 |
| 2.4 | 内部考核制度服务方案 | 5 | 根据供应商提供的内部考核制度服务方案等方面评审： 内部考核制度服务方案健全、科学、与本项目相符的得5分；内部考核制度服务方案较健全、科学、与本项目相符的得3分；内部考核制度服务方案有缺陷、与本项目不太相符的得1分；未提供不得分。 | 根据响应文件中供应商提供的本项内容评分。 |
| 2.5 | 应急事件处理预案服务方案 | 5 | 根据供应商提供的针对系统运行各类突发情况制定的应急事件处理预案进行评审： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。未提供不得分。 | 根据响应文件中供应商提供的本项内容评分。 |
| 2.6 | 质量保证服务方案 | 5 | 根据供应商提供的针对本项目的质量保证服务方案措施进行评审： 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分。未提供的不得分。 | 根据响应文件中供应商提供的本项内容评分。 |
| 3 | 客观分 | 35 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 9 | 供应商自2022年年1月1日以来承担过类似水处理设备运维项目业绩的，有一项得3分，最高得9分。 注：时间以合同签订时间为准，供应商在不同期间对同一需求单位（采购单位）提供的同一项目业绩不重复计分，仅按一份计算。 | 响应文件中提供合同扫描件或电子件并加盖公章（合同应能清晰载明包含业绩内容）。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 3.2 | 体系认证 | 6 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得2分，本项最高得 6 分。 | 响应文件中提供相关体系证书电子件或扫描件并加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 3.3 | 拟派项目负责人 | 6 | 拟派项目负责人（限评1人）： 1.具有给排水或环境工程或机械或电气或机电等相关专业本科及以上学历（以提供的学历证书为准），得2分；具有给排水或环境工程或机械或电气或机电等相关专业专科学历（以提供的学历证书为准），得1分； 2.具有有效的应急管理部门颁发的高压及低压电工操作证的，得2分； 3.具有人社部门颁发的机械工程初级（含）及以上职称的，得2分； 本项目最高得6分。 | 响应文件中提供拟派项目负责人相关证书及供应商为其缴纳的近三个月（自磋商之日起往前推算）中的任意一个月社保电子件或扫描件并加盖公章；未提供或未按要求提供不得分。 |
| 3.4 | 拟派项目组成员 | 8 | 项目组成员（不含项目负责人）： 1.具有给排水或环境工程或机械或电气或机电等相关专业本科及以上学历（以提供的学历证书为准），得2分；具有给排水或环境工程或机械或电气或机电等相关专业专科学历（以提供的学历证书为准），得1分，本项限评1人，最高得2分； 2.具有有效的应急管理部门颁发的高压或低压电工操作证的，每有1人得2分，最高得6分； | 响应文件中提供拟派项目组成员相关证书及供应商为其缴纳的近三个月（自磋商之日起往前推算）中的任意一个月社保电子件或扫描件并加盖公章；未提供或未按要求提供不得分。 |
| 3.5 | 拟投入设备 | 6 | 供应商拟投入设备： - 1.具有项目运行车辆的，每有一辆得2分，本项最高得2分； - 2.具有清捞（浮泥或浮油或水草等）垃圾船只的，每有一只得2分，本项最高得2分； - 3.同时提供超磁分离水质净化系统内所需投入的PAC（即聚合氯化铝或聚氯化铝或聚铝或多氯化铝或羟基氯化铝或碱式氯化铝）药剂、PAM（即聚丙烯酰胺)阴离子阳离子、磁粉检测报告，且检测结果为合格的，得2分。 | 响应文件中:1.自有车辆：需提供车辆照片、供应商的行驶证及有效保单电子件或扫描件并加盖公章；租赁车辆：需提供车辆照片、租赁协议、出租方的行驶证及有效保单电子件或扫描件并加盖公章；未提供或未按要求不得分。 - 2.自有船只：需提供垃圾船只照片及购买发票电子件或扫描件并加盖公章；租赁船只：需提供垃圾船只照片、租赁协议及出租方购买船只的发票电子件或扫描件并加盖公章；未提供或未按要求不得分。 - 3.提供相关检测报告电子件或扫描件并加盖公章；未提供或未按要求不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1.项目预算金额：149.0039万元

- 2.项目最高限价：

2.1运维项目费用：人民币壹佰肆拾万元整/两年(¥1,400,000.00/2年)[即70万元/年]

2.2提升改造费用：人民币玖万零叁拾玖元整（¥90,039.00）

3.采购需求：本项目为毛龙河清水工程超磁系统运营维护项目，包括但不限于运营期间人工费、水电、PAC药剂、PAM阴离子阳离子、磁种费用、监测费、设备维修及截流泵站的提升改造等一切运维项目及提升改造费用。

4.提升改造项目清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量计 | JD-05 全金属 | 台 | 4 | 5000 | 20000 |
| 2 | 2#泵站启闭机 | DN300闸门配套手电两用启闭机 | 个 | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | 4G双镜头球形摄像机 | ≥400万高清，语音对讲，内置电信SIM卡 | 套 | 4 | 850 | 3400 |
| 4 | 电源 | 室外防水电源DC12V3A | 套 | 4 | 60 | 240 |
| 5 | 支架 | / | 套 | 4 | 60 | 240 |
| 6 | 存储卡 | ≥512G | 只 | 4 | 430 | 1720 |
| 7 | 监控立杆 | 3米定制，带预埋件 | 套 | 4 | 790 | 3160 |
| 8 | 4G路由器 | 4G插卡路由器 | 套 | 1 | 480 | 480 |
| 9 | 包年流量费 | 每个月≥1500G 流量 | 年 | 1 | 699 | 699 |
| 10 | 电脑 | 含显示器,≥16G内存+512G硬盘 | 台 | 1 | 5100 | 5100 |
| 11 | 预备金 | 用于维保单位进场后不可预见的改造、清淤等项目。此费用为不可竞争费，供应商在报价时不得让利，否则视为无效相应 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 总计（元） |  |  |  |  | 90039 |  |

- 注：1.提升改造单价为全费用综合单价，磋商报价需包含供应商完成磋商内容的所有费用，包括且不限于采购人要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、垃圾清运及消纳费、二次运输费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。

- ★2.提升改造项目清单中预备金为不可竞争费，供应商在磋商报价时不得让利，否则视为无效相应。

- 二、商务要求

1.实施的期限和范围

1.1实施的期限：二年，合同一年一签。一年服务期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过二年，考核不合格的，终止合同不再续签。如遇政策性调整采购人有权终止合同。

1.2实施地点：常州市钟楼区新闸街道毛龙河

- 2.付款及结算方式

- 2.1运维项目费用组成

- 2.1.1 本项目为毛龙河清水工程超磁系统运营维护项目，处理能力：按照出水指标SS≤10mg/l、浊度≤10NTU、TP≤0.2mg/l、透明度河道出水口 ≥100cm或见底。

- 设计能力：5000T/D×365天=1825000吨/年

- 2.1.2 考虑停机检修等各种因数，本次费用一般按照理论处理能力85%的“补水量”计算，即预估补水量为：1825000吨/年*85%=1551250吨/年。

- 2.1.3 所有费用需包含：运维期间的人员费用 、药剂费用 、电费、水费、设施（备）的保养费用、设施（备）的单项在2000元以内（含）的维修费用以及捞浮泥、捞浮油、捞水草、垃圾清运等零星费用。

- 2.2 结算方式

- 运维项目：预估补水量（1551250吨/年）为此次磋商报价的统一数量，合同执行过程中以实际签单数量为准：如年度实际运行过程中补水量小于预估补水量90%（含）（即1396125吨/年）则结算金额按：中标成交金额*90%计算；如年度实际运行过程中补水量吨数大于预估补水量90%（不含）（即1396125吨/年），则按照成交单价、实际补水量结算，但实际结算费用不超过中标成交金额，超过部分由乙方自行承担。

- 提升改造：采用全费用固定综合单价报价，数量按实结算。结算综合单价=（中标金额-不可竞争费）/（首次总报价-不可竞争费）*首次综合单价。

- 2.3付款方式

2.3.1本项目费用按照常州市钟楼区住房和城乡建设局经费管理办法等相关政策文件要求进行审核结算。

2.3.2合同签订后，支付合同价10%的预付款(预付款在后续服务费及改造费用中扣回，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定)；

2.3.3运维项目；服务费每季度支付一次，支付价款依据净水站的实际补水数量*成交单价进行计算。每季度实际支付款总额依据净水站的季度考核表考核分数支付当季度净水站的运维费用：运维费用按季度考核表，结算1季度1付；季度考核得分在95分以上（含95分）不超过100分，按成交单价、实际补水量正常结算；季度考核得分在95分以下的，每下降1分，扣当季服务费用的1%；以此类推计算。相关考核扣款标准详见“日常监管和绩效考核评价”。

2.3.4 提升改造：改造费用在项目完工项目验收合格后付至合同金额改造部分费用（不含预备金）的80%，决算审计结束，成交供应商按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至审定价的100%。

三、技术要求

1.项目概况

本项目由毛龙河取水泵站、净水站、橡胶坝、截留泵站运维社会化服务包含相应补水河道装置的运维服务。净水站补水规模为5000T/d，通过将运河原水经潜水泵提升至净化装置，经过超磁分离水质净化系统处理后排放至毛龙河用于河道补水，水质净化装置产生的污泥在排入配套的污泥池。通过橡胶坝的升降调控河道换水方向。截流泵站沿毛龙河共有4座，晴天时，合流水通过污水泵站收集污水提升至污水管道，雨天时，合流水排入河道。

2.本项目主要设备需进行维保的设备工艺技术介绍如下：

2.1超磁分离水质净化系统（已有系统）

2.1.1超磁分离水质净化系统工艺流程：

超磁分离净化系统工艺示意图

2.1.2 超磁分离水质净化工艺

由取水泵将原水提升进入混凝系统，通过在混凝系统内投加磁种和混凝剂（PAC和PAM），使悬浮物在较短时间内（约4.5min）形成以磁种为载体的“微絮团”。混凝系统出水进入超磁分离机将微絮团吸附打捞，实现固液分离净化，使其出水水质清澈透明，超磁分离机出水达标后排入下游河道内。

超磁分离机吸附打捞出来的磁性污泥进入系统内磁分离磁鼓机，通过磁鼓机的高速分散装置进行磁种与污泥的分离，分离出的磁种投加至混凝系统前端循环使用，非磁性污泥就近排入污泥池。

2.1.3 超磁分离净化系统技术参数

（1）超磁分离水质净化系统处理进水水量：

设计参数

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 净水站名称 |  | 毛龙河 |
| 设计日流量 | m3/d | 5000 |
| 设计小时流量 | m3/h | 208 |
| 峰值系数 | / | 1.1 |
| 小时峰值流量 | m3/h | / |

注：1.设计处理水量为5000m3/d，24小时连续运行，并具备长时间抗冲击负荷大于10%的处理能力；

2.化学加药设备及磁种投加设备的最大能力按照最大流量情况校核。

（2）超磁分离水质净化系统处理后水质指标：

出水水质指标

| 编号 | 水质指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SS | ≤10mg/l |
| 2 | 浊度 | ≤10NTU |
| 3 | TP | ≤0.2mg/l |
| 4 | 透明度 | 河道出水口 ≥100cm或见底 |

（3）出水取样观察及调整

出水水质取样在超磁分离水质净化系统末端总出水口；净水设备出水2h取一次样，进行查看水质情况和浊度仪读数，并及时进行药剂调整。

2.2截流泵站（已有泵站）

2.2.1截流泵站规模

| 序号 | 名称 | 规模（m3/d） | 位置 | 配泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#截流泵站 | 200 | 毛浦村河边 | 25 m3/h 1台，1用1库备 |
| 2 | 2#截流泵站 | 500 | 新昌路南侧，东芝变压器厂北侧，铁路东侧 | 62.5 m3/h 2台，1用1备 |
| 3 | 3#截流泵站 | 200 | 新昌路北侧，龙江路以西，陈家塘东南侧 | 25 m3/h 1台，1用1库备 |
| 4 | 4#截流泵站 | 200 | 新昌路南侧，龙江路以东，中油加油站北侧 | 25 m3/h 1台，1用1库备 |

2.2.2 截流泵站运行

（1）1#泵站控制，晴天雨量计=0mm/min时，DN500闸门关闭，到最高水位2.35后，泵站启动，到最低水位1.85时，泵停止运行。雨天到达警戒水位2.55，DN500闸门打开。雨停后，DN500闸门关闭，泵运行，水位降至1.85后，停泵。

（2）2#泵站控制，晴天雨量计=0mm/min时，DN1500闸门关闭，DN300闸门打开，到水位1.84后，1台泵启动，到最高水位2.04后，2台泵启动，最低水位1.64后，泵停止运行；雨天，到达警戒水位2.34，DN300闸门关闭，DN1500闸门打开。

（3）3#泵站控制，晴天，雨量计=0mm/min时，DN800闸门关闭，DN300闸门打开，到最高水位2.30，启动泵，到最低水位1.80，泵停止运行；雨天，到达警戒水位2.60，DN300闸门关闭，DN800闸门打开。

（4）4#泵站控制，晴天雨量计=0mm/min时，DN1000闸门关闭，DN300闸门打开，到最高水位1.45，启动泵，到最低水位0.95，泵停止运行；雨天，到达警戒水位1.75，DN300闸门关闭，DN1000闸门打开。

2.3 IIM-载体微生物净化设备（1套，已有设备）

设计参数

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 0.7立方米 |
| 材质 | 不锈钢镀锌 |
| 曝气机 | 功率1.5kw，绝缘等级F级，风量22m3/h，文丘里射流微气泡 |
| 载体材料 | 缓释可降解生物材料（含微生物菌培养酶），载体粒径≥10mm，颗粒均匀，无破损 |
| 微生物菌相 | 脱氮菌≥65%，除磷菌≥5%，溶藻菌≥25% |

3.委托运行服务工作内容及标准、要求

3.1河道生态补水委托运行工作内容及标准、要求

3.1.1系统运行管理操作内容及要求（包括但不限于以下内容）

- 按系统运行工艺要求进行24小时值守、巡视，完成运行所需的各项运行操作内容（详见每日工作内容表（取水泵站、净水站及橡胶坝）)；

（2）运行记录台帐填报工作,PAC、PAM、磁粉三种药剂按照要求投加并摆放整齐（包含纸质台账与APP填报）（详见附表2、附表3）；

（3）设施的管养工作：

1)泵站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁（包括人工格栅垃圾的清捞处理、房屋屋顶排水沟（管）的检查排堵）；

2)空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；

3)对各种损坏的照明灯具、开关、插座、门窗、锁、铰链、供水设施的水嘴等及时进行维修更换；

4)根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单。

（4）设备的管养工作

1)根据要求对各类机械、电气设备的定期检查、保养：包括控制柜、自控柜、流量计、液位计等电气（仪表）设备，净水装置、水泵、格栅、压榨机、闸阀门等机械设备。

2)每年3月份对泵站流量计、液位计准确性进行校核并做好记录；

3)日常各类非需外协单位进行维修的机械、电气（仪表）设备的故障排除，并及时上报需外协单位进行维修的情况；

4)在排除故障中单项维修费用在2000元以内（含）的设备（施）维修，以及保养过程中的各类润滑油均由成交供应商自行提供。

（5）取水泵站、净水站、橡胶坝等工作范围内设施、设备及操作场所的卫生保洁工作，爱护车间内水电设施，节约用电、用水；

（6）提前做好在雨天、汛期等极端天气时的设备运行应急预案；

（7）做好每日的巡河工作。

1）巡河目的：在保证出水水质的情况下，及时掌握辐射范围内河道各个断面透明度等水质指标及橡胶坝等设备工作状态。

2）巡河频次：每天至少1次；

3）巡河要求：

①测量补水河道各个断面的透明度（包括外河），对河道断面进行拍照，并将相应断面的颜色、气味、流向、流速、浮萍、底泥、漂浮物、藻类等填写到巡河APP中。

②关注毛龙河排口是否有污水排出,如有拍照上报。

③关注沿河的橡胶坝是否正常工作，若有故障及时联系采购人相关管理人员。

④河道照片一律采用水印相机横向拍摄（水印内容包括日期、地点、温度、天气）

4）本项目巡河断面具体位置，待项目施工完成后由采购人明确。

5）泵站清理垃圾、浮泥（浮油）、应急捞水草等：

①取水泵站：必须保证取水泵站正常运行，由于取水泵站垃圾较多，成交供应商需配备多人进行打捞。在捞垃圾、清理垃圾的情况下，必须2人及以上在场。净水站的进水口、所有人工格栅、机械格栅必须每天进行清捞。

②浮泥（浮油）清捞：在浮泥（浮油）多发季节，按照采购人要求进行清理。

③垃圾、浮泥（浮油）等在符合环保、环卫等相关规定下，由采购人自行处理。

- 每日对周边1号、2号、3号、4号共计4座截流泵站设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。

每日工作内容表（泵站）

- 每日工作内容

- 1.投加PAC、PAM、磁种（超磁工艺）

- 2.对相关河道断面进行巡河，现场测量透明度、巡查排口是否有污水排出，并进行APP打卡。

- 3.设备末端总出水口取样并查看出水浊度，格栅间查看进水浊度，并做好进出水浊度的记录。

- 4.查看工艺设备、进水泵、加药泵、回用水泵、药剂制备装置运转声音是否正常；电压表、电流表、流量计、液位计读数是否正常。

- 5.检查电机、减速机、轴承温度是否偏高，润滑油脂、机油液位是否正常；电气零部件、管道是否破损，蠕动泵、隔膜泵、螺杆泵等运行是否正常，查看设备螺栓是否紧固。

- 6.检查PAM螺杆泵、PAC隔膜泵、磁种泵、回用水泵等设备过滤器是否堵塞；查看河道推流器、曝气管、MBBR、MABR、景观喷泉、增氧盘等装置是否正常工作（是否运行噪音过大）。

- 7.清理净水站进水口、人工格栅、机械格栅垃圾。查看毛龙河取水泵站、净水站、橡胶坝设施设备是否正常工作，若有故障及时上报。取水泵站机械格栅及进水口垃圾及时清理。

- 8.如实填报当天的运行日报表（纸质、APP）。

- 9.清理净水站车间内外工作场所绿化、设施、设备及操作场所的卫生，维护好取水泵站及周边环境卫生。

- 10.如实记录进出水浊度、药剂使用量、自来水、电量等数据，逐步优化药剂的投加率（在采购人要求的范围内）。为月度装置进出水、药剂单耗的汇总分析及年度最优投加率、节能降耗报告积累数据。

- 11.在浮泥（浮油）、水草多发季节，按要求及时打捞浮泥（浮油）、水草等。

- 12.取水泵站、净水站及橡胶坝设施设备等故障后，及时上报采购人（做好台账记录）且单项维修费用≤2000元的按照采购人要求及时维修。

- 13.对周边1号、2号、3号、4号共计4座截流泵站设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。

- 14.配合水利部门做好橡胶坝设施的启停。

说明：上述表格内容为每天巡检事项，若发现各类设备、电气、仪表无法正常工作，电机、减速机、轴承温度过高，出水浑浊等情况应立即告知采购人，由采购人，指导，成交供应商配合处理；若发现润滑油脂低于正常刻度，管道漏水，过滤器堵塞，常规电气损坏等情况，成交供应商自行添加润滑油、机油，更换管道及常规电气配件，定时查看PAC、PAM、磁种用量并及时投加，机械格栅清理工具及垃圾箱、维护保养工具（内六角扳手、套筒扳手、活动扳手、老虎钳、尖嘴钳、管子钳、各类螺丝刀、验电笔、万用表、机油加油枪、润滑油加油枪等）、河道清理船舶、河道捞垃圾的斗和耙子、黄油、机油、PAC、PAM、磁种均由成交供应商自备且采购人不另行支付费用（相关费用已包含在总费用中）。

3.1.2 运行质量标准

按照系统工艺要求，当进水SS<100mg/l，TP≤0.5mg/l，pH=6-9且浊度＜100NTU，运行出水考核指标SS≤10mg/l, TP≤0.2mg/l， pH=6-9,浊度≤10NTU，透明度≥100cm或见底(河道出水口)。3.2 净水泵站、截流泵站等设备运行维护要求

3.2.1 每天清理泵站的进水口、机械格栅、人工格栅、粉碎格栅的垃圾，检查电柜接线端子是否松动，查看设备是否存在漏电现象，并予以处理。在汛期根据水位情况及时做好取水泵站、净水设备及橡胶坝设施的停机，定期检查所有设施设备水泵是否完好，并及时向采购人汇报。

3.2.2 按照采购人要求，每日定时开启各个河道设备，并定期巡视设备的运行状况。

3.2.3 做好每日设备运行维护台账。

3.2.4 提前做好在雨天、大风等极端天气时的设备运行应急预案。

3.2.5 橡胶坝等相关设备维护及打捞浮泥、浮油过程、应急捞水草中用到的船只、救生设备等均由成交供应商自备，船只使用等相关手续由成交供应商自行办理，采购人提供协助。

3.2.6 在汛期大雨、暴雨及短时强降雨，密切关注净水站进水闸门的状态（每年汛期前进水闸门进行一次保养）、橡胶坝的升降，有异常及时电话汇报。

3.2.7 成交供应商在提供服务前须与业主方签订安全生产协议，成交供应商有义务接受采访的工作监督和安全检查。成交供应商需定期的组织操作人员进行安全演练（至少1年1次），突发事件的处理、消防知识的学习，设备运行时的安全检查，电气零部件安全操作培训等。

3.2.8 必须严格按照水处理工艺操作规程进行各项运行操作，遵守业主方的各项制度和管理规定，并服从管理；

3.2.9 必须保证泵站内卫生及泵站外周边工作区域内的清洁卫生。

3.2.10 设备巡检注意事项

（1）做好设备“表面工作”，以设备清洁为起点，对设备表面存在的脏、乱、油等问题进行全面清理，改善现场面貌。

（2）应每天检查减速机运行情况，油位是否在规定油线处，如机油不足时补充油位到视镜上下限之间，注意机油不能过量加入，以免影响散热，而且易溢出。

（3）每2小时巡检螺旋输送密封盘根是否漏液，如有发现及时紧固4颗压盘螺栓。

（4）每2小时检查软管泵的运行情况：包括电机运行是否正常，进出口法兰及连接是否有松动情况，进出口管道及泵内软管有无破损泄漏，如有及时维护或更换以防患于未然。

（5）至少每3天对Y型过滤器进行清洗1次，保证流量准确。

（6）运行过程中要每周对设备固定螺栓或运行部件进行检查，并作相应的紧固和调整。

（7）运行过程中注意各电气设备运行是否正常，如出现过热等情况应及时通知所部电工到场检查处理，若不能恢复，则通知设备员联系外协处理。

（8）每周检查一次主机、辅机等黄油是否添加到油嘴有油冒出，否则继续添加。

（9）每15天给齿轮涂抹润滑脂，保证传动正常。

（10）软管泵每15天对软管泵泵腔加注丙三醇（200ml）以防磨损严重，导致轴承损坏。

（11）软管使用6个月必须更换，防止破损影响轴承。

（12）加大重点设备（超磁主机、辅机、絮团分散机、PAM制药装置）的巡查频次，注意声音及减速机的温度。

（13）每月对PAM制药装置三仓进行清洗，减少液位计失真故障。

（14）每月对在线水质仪表探头及水槽进行清洗，减少仪表失真故障。

（15）每月对沿河装置的断树枝等垃圾进行清理。

3.3截流泵站设备的管养工作

3.3.1日常各类非需外协单位进行维修的机械、电气（仪表）设备的故障排除，并及时上报需外协单位进行维修的情况；

3.3.2根据采购人的保养计划对各类机械、电气设备的定期检查、保养：包括控制柜、自控柜、流量计、液位计等电气（仪表）设备，水泵、格栅、压榨机、闸阀门等机械设备；

3.3.3在排除故障过程中非设备解体的维修、更换的零件按原零件的品牌的市场价格在2000元以下的、以及保养过程中的润滑油均由中标单位自行提供，产生的各种废油集中收集后交招标单位统一处置，不得随意倾倒、处置废机油等有害废弃物。

3.4 其它设备的管养工作

3.4.1 对现有的2 套浅水推流曝气装置进行定期检查、保养：

（1）日常维护

‌清洗‌：每天或每次使用后，应对设备进行简单的清洗和检查，确保设备表面无污垢，无堵塞。同时，检查电缆和接线是否完好，电机是否正常运行，有无异常声响或振动等；

‌检查‌：定期检查设备的外观是否有损伤、锈蚀或泄漏现象，确保设备完好无损。检查各部件的连接是否牢固，特别是电缆线和接线盒等电气部分，确保无松动或脱落现象。

（2）定期维护

‌全面检查‌：定期维护的周期根据设备的使用情况和环境条件而定，每半个月至少进行一次。维护内容包括对电机、叶轮、轴承、机械密封等部件的磨损情况进行全面检查，并及时更换磨损严重的部件；

‌电气部分检查‌：定期检查设备的电气部分，包括电缆、接线、开关等，确保其正常运行。

- （3）在特殊情况下，如设备遭受严重损坏、发生严重故障或长时间停用时，应根据实际情况进行相应的维护。对于损坏严重的设备，应及时修复或更换；对于发生严重故障的设备，应找出故障原因并进行修复；对于长时间停用的设备，应进行全面的清洗和检查，并采取必要的防护措施以防止设备损坏。

- 3.4.2 对现有的1 套 IIM-微型载体微生物净化设备进行定期检查、保养：‌

（1）设备检查：每日对设备进行检査。检查内容包括设备的外观、电源、电缆、水管.阀门、泵浦、过滤器、传感器等部件是否完好，是否存在损坏、松动、泄漏等问题。同时，还需检查设备的运行状态，如水流、噪音、振动等是否正常；

（2）清洁保养：定期对设备进行清洁。清洁时，应先关闭设备电源，拆下可拆卸部件进行清洗，如过滤器滤网等。对于不可拆卸部件，可以使用软布擦拭清洁。清洁完毕后，应将设备彻底晾干，确保没有残留水分；

（3）润滑保养：对设备中的一些运动部件定期润滑，以保证设备的正常运行和延长使用寿命。润滑时应选择合适的润滑剂，按照设备说明书的要求进行润滑。润滑时要注意不要过量，以免污染设备内部或影响设备的正常运行；

（4）更换易损件：对设备中的一些易损件需要定期更换，如密封件、滤网、泵浦等。更换易损件时，应选择正规渠道购买原厂配件，以确保配件的质量和兼容性。更换过程中，要按照设备说明书的要求进行操作，避免损坏设备或影响设备的正常运行；

（5）安全防护：设备在使用过程中存在一定的安全风险，如电气安全、化学安全等。因此，在维护保养过程中，要严格遵守安全操作规程，如佩戴防护手套、避免接触化学药品等。同时，还要定期检查设备的安全防护装置是否完好，如漏电保护器、过载保护器等，确保设备的安全运行；

（6）记录管理:为了更好地管理和维护设备，供应商应建立完善的记录管理制度。记录内容包括设备检查、清洁保养、润滑保养、更换易损件等维护保养活动的日期、内容、操作人员等信息。通过记录管理，可以及时发现和解决设备问题，确保设备的正常运行和延长使用寿命。

（7）定时查看菌种用量并及时投加，投加数量需满足采购人、设计及设备运行要求。

4.现场操作人员配置要求

4.1 运维社会化服务设置1名项目负责人,1名设备管理员及不少于2名操作工。

4.1.1项目负责人基本要求：男性，身体健康，具有高中（或中专）及以上文化程度，年龄≤50周岁。语言表达能力强，具有一定的工作组织和沟通协调能力。了解水处理工艺原理及技术，具有一定的分析、写作能力，熟练掌握Word、Excel、ppt等办公软件。

4.1.1设备管理员基本要求：男性，身体健康，具有高中（或中专）及以上文化程度，年龄≤55周岁，具有丰富的机电设备维修/保养经验。

4.1.1操作工基本要求：男性，身体健康，年龄≤60周岁。能通过培训掌握净水站运行涉及的所有操作内容，具有电工证的最佳。

4.2 合同签订后一个月内成交供应商必须提供为所派人员办理的100万（含）以上保额的雇主险证明。合同签订后二个月内成交供应商必须提供为所派人员缴纳的社保证明。

4.3 成交供应商必须保证所派员工的稳定性，不得自主随意调整或更换在岗运行人员，调整或更换人员必须在满足人员要求的前提下，事先以书面形式向采购人报备。

- 5.其他要求

5.1本项目提升改造部分质保期为二年（包括2年免费设备维保及人工维保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

5.2 成交供应商必须严格按照超磁系统运行工艺操作规程进行各项运行操作，遵守采购人的各项制度和管理规定，并服从管理；

5.3 成交供应商必须严格执行《中华人民共和国劳动法》用工工作时间及工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任；

5.4 辅助工艺管线、过滤器、滤网、PAM制药装置的隔仓（包括液位计探头）清洗、加黄油机油甘油、更换磁种泵软管、清洗回水泵过滤网、控制柜的除灰除尘、取水泵站捞垃圾、截流泵站定期捞垃圾、河道装置清理树枝树叶等日常保养均由成交供应商负责；单项维修费用在2000元以内（含）的取水泵站、净水站、橡胶坝、截流泵站的设施设备等维修工作（相关费用已纳入总费用中），由成交供应商负责。

5.5 成交供应商每天须按采购人要求路线沿补水河道进行巡查，相关河道设施进行查看是否正常工作、沿河排口是否有污水排出、测量河道断面透明度、外河透明度，并进行拍照上传、做好相关台账记录，有异常情况及时拍照、拍视频并电话联系招标单位相关管理人员。

5.6 成交供应商需按照采购人的要求对取水泵站及净水站进水口、人工格栅、机械格栅、压榨机等进行清理，对沿河设备上的树枝、树叶等进行清理。

5.7 每月对装置及河道进行水质、药剂单耗等进行汇总统计分析。

5.8 针对不同季节、枯水期汛期、白天黑夜、大中小雨对药剂的投加率进行摸索，得出最优投加率，并在每年12月对本年运行情况形成报告。

5.9 在日常运维工作中，不断开展节能降耗工作，在每年12月对本年形成节能降耗报告。

6.委托运行服务考核

6.1 考核方式

净水站运维的服务质量考核按采购人制订的《运行人员季度考核评分表》实行，每季度考核一次。

成交供应商处罚、奖励细则采取百分制并与经济挂钩，季度考核得分达到95分且不超过100分的，按成交单价、实际补水量，足额支付当季运维服务费用；得分低于95分（不含95分）的，每低一分扣除当季度运维服务费用的1%。由采购人于每季度汇总《运行人员季度考核评分表》进行当季度款项结算。

成交供应商运行要求不符合采购人规定而扣分罚款，属成交供应商失职造成的经济赔偿处罚，于当月服务费中扣除，累计两个季度低于85分的，则终止合同。

6.2 考核内容及考核细则

委托运行考核主要包括安全管理、水质药剂水电单耗管理、运行及设备管理、浮泥浮油打捞、环境卫生等方面，详见《附表1 运行人员季度考核评分表》。

- 表1：运行人员季度考核评分表

| - 项目 | - 考核标准及要求 | - 考核分数 |
| --- | --- | --- |
| - 安全管理 （20分） | - 1、安全制度健全、安全台账齐备，并严格执行安全管理规定，无违章操作而引起的人身伤害、财产损失（5分） |  |
|  | - 2、严格遵守泵站现场的操作规程巡检设施设备，水上作业人员需穿戴安全防护用品；（3分）车间内设有必要的消防器材，且摆放在固定位置。（2分） |  |
|  | - 3、无当班睡觉，无酒后上岗,脱岗离岗（5分） |  |
|  | - 4、制定雨天、防汛时应急预案（2分），地下泵站遇到设备故障、汛期强降雨等若干需要停机的情况，停机后立即关闭进水闸门和进水管闸阀，并及时报备。（3分） |  |
| - 水质、药剂、水电单耗管理（30分） | - 1、当进水水质浊度＜100NTU且SS＜100mg/L时，出水水质达标，其中透明度≥100cm或见底（3分）、浊度≤10NTU（3分）、SS≤10mg/L（3分）、TP≤0.2mg/L（3分） |  |
|  | - 2、在保证出水水质的前提下，优化三种药剂的投加量。单耗：PAC 60mg/L PAM 1.5mg/L 磁种3mg/L（3分） |  |
|  | - 3、在保证出水水质的前提下，优化水电的使用量。电单耗≤0.08kw.h/吨水（3分），自来水单耗≤0.002吨/吨水（3分）。 |  |
|  | - 4、完成月度对装置进出水、药剂单耗、水电的汇总分析（3分） |  |
| - 运行及设备管理（30分） | - 1、 每天做好补水河道巡河工作及沿河配套设备并填写好相关台账（2分），若遇到不明油污、泡沫、污水等入河立即拍照、视频、定位发送给相关管理人员并同时电话上报（2分） |  |
|  | - 2、 确保药剂储备工作，确保药剂正常投加，药剂摆放整齐。（2分） |  |
|  | - 3、 严格按照设备操作规程启动、关停设备（电气）及阀门，杜绝设备带病运转，发现设备故障及时处理并上报，并在运行台账做好相应记录。（5分） |  |
|  | - 4、做好单项维修2000元及以下各类设施设备的维修，故障发生后2小时内赶到现场，非标及进口配件15天内完成修复，河道装置7天完成修复，电机绕线圈3天完成修复，换轴承（标准件）2天完成修复，更换继电器、接线柱等其他简易维修1天内完成修复。（5分） |  |
|  | - 5、按规定完成并做好机电设备日常保养并做好台账记录（2分），做好轴承、减速机等机械设备缺油检查，及时清除超磁辅机轴承泄露磁粉、紧固盘根（3分）、控制室电气柜端子紧固、清理积灰等（2分） |  |
|  | - 6、及时清理净水站进水口等所有人工格栅、Y型过滤器等垃圾（2分），及时清理取水泵站及截流泵站进水口、格栅井垃圾，垃圾自行处理。（3分） |  |
|  | - 7、泵站操作工每天必须按照要求做好运行台账记录（纸质台账、APP台账），做到字迹清楚、数据准确（2分） |  |
| - 浮泥浮油打捞、毛龙河垃圾清（10分） | - 1、按要求及时清除浮泥（浮油），清除后需有明显的效果，不得出现明显浮泥（浮油）（3分）2、及时打捞清除河道水草，有明显效果，不得出现明显水草。（2分）3、按要求及时清理毛龙河垃圾，垃圾自行处理。（5分） |  |
| - 环境卫生（10分） | - 1、补水泵站室内地板无尘，设备、电柜表面整洁卫生（2分）；保护室外绿化、爱护环境卫生，泵站内及泵站附近绿化垃圾及时清理（3分） |  |
|  | - 2、取水泵站及周边干净卫生（3分）；河道装置表面无垃圾（2分） |  |
| - 当季考核总分 |  |  |
| - 备注：①每月电、自来水只有1个单耗低于上述参照值10%奖励3分，满足两个奖励5分；②每种药剂使用单耗参照参考值，超过±5%以上扣3分；③每年做至少1次安全演练，未完成则在12月扣5分；④每年完成节能降耗报告，未完成则在12月扣5分；⑤一旦发生地下淹水等安全事故考核分数全扣。 |  |  |

- 附表2：净化装置运行日报表

| - 净水站运行、巡查记录表 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 记录项目1 | - 进水瞬时流量 - （m³/h） |  |  | - 取水泵运行频率(HZ) |  |  |  | - 清水泵运行频率(HZ) |  |  |  |  | - 超磁分离机 |  |  |  | - 磁种回收系统 |  |  |  |  |  | - 进/出水浊度（mg/l） |  |
|  |  |  |  | - 取水泵电流（A） |  |  |  | - 清水泵电流（A） |  |  |  |  | - 主机频率（HZ） | - 主机 | - 辅机 |  | - 高速分散机频率（HZ） |  | - 磁鼓是否正常 | - 投加泵频率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1# | - 2# | - 3# |  | - 1# |  | - 2# |  | - 3# |  | - 是否 - 正常 |  |  |  |  |  | - 1# |  | - 2# |  |  |
| - 8:30- - 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8:30 |  |
| - 16:30- - 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10:30 |  |
| - 0:30- - 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12:30 |  |
| - 记录项目2 | - PAC制备装置 |  |  |  |  |  |  |  | - 污泥池 |  |  |  |  | - PAM制备装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14:30 |  |
|  | - 搅拌器是否正常 |  |  | - 计量泵开度 |  | - 计量泵是否正常 |  |  | - 污泥泵是否正常 |  |  | - 污泥搅拌机是否正常 |  | - 干粉输送机是否正常 |  | - 搅拌机是否正常 |  |  |  | - 计量泵频率（HZ） |  |  | - 16:30 |  |
|  | - 1# | - 2# |  | - 1# | - 2# | - 1# | - 2# |  | - 1# |  | - 2# | - 1# | - 2# |  |  | - 1# |  | - 2# | - 3# | - 1# |  | - 2# | - 18:30 |  |
| - 8:30- - 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20:30 |  |
| - 16:30- - 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 22:30 |  |
| - 0:30- - 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0:30 |  |
| - 药剂用量 | - 磁种 |  |  |  |  |  |  |  | - PAC干粉 |  |  |  |  |  |  | - PAM干粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2:30 |  |
|  | - 投加时间 |  | - 库存量（吨） |  |  | - 投加量（吨） |  |  | - 投加时间 |  |  | - 库存量（吨） |  | - 投加量（吨） |  | - 投加时间 |  |  | - 库存量（吨） |  | - 投加量（吨） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4:30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6:30 |  |
| - 交班记录 | - 当日累计提升量 - （m³） |  |  |  |  | - 当日自来水用量 - （m³） |  |  |  |  |  | - 早班 |  |  |  |  |  |  | - 中夜班 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 当班人： |  |  |  |  |  | - 当班人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 填表说明：1.要求字迹工整；2.表中“是否正常”主要指设备减速机：正常打“√”，故障打“×”，并在交班记录中写明故障情况；3.累计流量由早班记录；4.表中未涉及的其他异常情况，在交班记录中填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - ___________取水泵站相关设备运行、巡查记录表 ______年___月___日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 是否正常工作 |  | - 备注 |
| - 水泵 | - 1# | - 2# |  |
| - 填表说明：表中正常打“√”，异常打“×”并在“备注”中注明异常情况 |  |  |  |

| - 河道装置运行、巡查记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 是否正常工作 | - 序号 |
| - 推流器 | - 运行检查(声音是否正常) |  |  |
|  | - 控制箱查看（是否正常） |  |  |
|  | - (四只蓝色浮子不能在水面下) |  |  |
|  | - 牵引绳索查看（设备是否平稳） |  |  |
| - 曝气管 | - 运行检查 |  |  |
|  | - (气泡情况、声音) |  |  |
|  | - 控制箱查看 |  |  |
|  | - 牵引绳索查看 |  |  |
| - MBBR | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
|  | - 控制箱查看 |  |  |
|  | - 填料箱查看 |  |  |
| - MABR | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
|  | - 控制箱查看 |  |  |
|  | - 气管查看 |  |  |
| - 喷泉 | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
|  | - 控制箱查看 |  |  |
|  | - 气管查看 |  |  |
| - 原位处理器 | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
| - 石墨烯装置 | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
|  | - 控制箱查看 |  |  |
| - 堰门 | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
| - 在线水质仪表 | - 运行检查 |  |  |
|  | - (运行情况、声音) |  |  |
| - 填表说明：表中正常打“√”，异常打“×” |  |  |  |

- 附表3：净化装置运行月报表

- 净水站运行月报表

| - 运行月报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泵站名称 | - 毛龙河超磁 ____年_____月 |  |  |  |  |
| - 补水量 | - 当月水处理量（万m³） |  | - 运行情况 | - 应运行天数(d) |  |
|  |  |  |  | - 实际运行天数(d) |  |
|  |  |  |  | - 达标排行天数（d） |  |
|  |  |  |  | - 运转率（%） |  |
|  | - 日均处理量（万m³） |  |  |  |  |
|  | - 最高日处理量（万m³） |  |  |  |  |
| - PAM | - PAM用量（吨） |  | - 自来水 | - 自来水水用量（吨） |  |
|  | - PAM单耗（g/m³） |  |  |  |  |
| - PAC | - PAC用量（吨） |  |  | - 自来水水单耗（吨/万m³） |  |
|  | - PAC单耗（g/m³） |  | - 电 | - 电用量（kw.h） |  |
| - 磁种 | - 磁种用量（吨） |  |  |  |  |
|  | - 磁种单耗（g/m³） |  |  | - 电单耗（kw.h/万m³） |  |

审核:                       填报人:                         填报日期：

- 取水泵站运行月报表

| - 项目 | - 月故障次数 |  |
| --- | --- | --- |
| - 水泵 | - 1# | - 2# |
| - 故障原因及恢复情况 |  |  |

- 审核：                       填报人：                        填报日期：

| - 河道装置运行月报表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 月故障次数 | - 故障原因及恢复情况 | - 点位/序号 |
| - 推流器 |  |  |  |
| - 曝气管 |  |  |  |
| - MBBR |  |  |  |
| - MABR |  |  |  |
| - 喷泉 |  |  |  |
| - 原位处理器 |  |  |  |
| - 石墨烯 |  |  |  |
| - 堰门 |  |  |  |

- 审核：                          填报人：                            填报日期：

- 附表4：设备保养记录表

| - 水泵保养记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泵站名称 |  |  |  | - 保养日期 |  |  |  |  |  |
| - 项目 水泵编号 | - 1# | - 2# | - 3# |  | - 4# | - 5# |  | - 6# |  |
| - 水泵型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水泵品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 运行电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 三相电流差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电机对地绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 信号线测量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水泵保护板测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 叶轮检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 止水环磨损情况 | - mm | - mm | - mm |  | - mm | - mm |  | - mm |  |
| - 电缆检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 接线箱端子排去除表面氧化层并作涂电力脂防腐蚀处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 震动声响情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 冷却水套清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 异常情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 水泵保养注意事项：每年至少保养一次 1.除记录仪表显示的运行电流，利用钳形电流表对水泵三相运行电流进行观察，记录其最大差值。 2.带有保护板的水泵需进行报警测试，对连接到保护板的信号线进行开路或短接方式测试其有效性。 3.吊升检查的水泵，需拆解蜗壳观察叶轮及止水环磨损情况，其中止水环磨损情况测量止水环与叶轮间间隙。4.电机对地绝缘阻值低于5MΩ，且近期有过异常停机现象的，保持摇表100转/分左右速度持续测量1分钟，以确认线圈无薄弱点被绝缘击穿。 5.需要吊泵检查的水泵，如油腔室对地绝缘阻值小于1MΩ，则应拧开螺丝查看油腔室油液情况。 6.保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 格栅、压榨机保养记录表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 泵站名称 |  | - 保养日期 |  |
| - 设备名称 | - 保养内容 | - 1#保养情况 | - 2#保养情况 |
| - 格栅 | - 规格型号/格栅宽 |  |  |
|  | - 出厂品牌 |  |  |
|  | - 出厂时间 |  |  |
|  | - 减速机型号 |  |  |
|  | - 减速机品牌 |  |  |
|  | - 减速机出厂时间 |  |  |
|  | - 轴承情况并加注润滑脂 | - 正常□ 异常□ 加油□ | - 正常□ 异常□ 加油□ |
|  | - 减速机加油或换油 | - 加油□ 换油 □ | - 加油□ 换油 □ |
|  | - 电机绝缘值 |  |  |
|  | - 电机、减速机运行是否有异响、异常振动 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 框架是否变形、裂纹 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 耙齿/开口销是否有破损 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 两侧鱼鳞片有无变形 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 链条链节之间是否有卡阻 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 链轮轮齿及与链条啮合是否良好 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 挡水皮有无破损； | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
| - 压榨机 | - 规格型号/筒径 |  |  |
|  | - 出厂品牌 |  |  |
|  | - 出厂时间 |  |  |
|  | - 减速机型号 |  |  |
|  | - 减速机品牌 |  |  |
|  | - 减速机出厂时间 |  |  |
|  | - 减速机加油或更换 | - 加油□ 换油□ | - 加油□ 换油□ |
|  | - 电机绝缘值 |  |  |
|  | - 电机、减速机运行是否有异响、异常振动 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 螺旋叶片是否变形、出渣效果是否良好 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
|  | - 外壳及接水盘是否变形 | - 正常□ 异常 □ | - 正常□ 异常 □ |
| - 异常 情况 说明 |  |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |  |
| - 格栅、压榨机保养注意事项：每半年至少保养一次，保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

| - 阀门保养记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泵站名称 |  | - 保养日期 |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 编号 | - 保养内容 | - 保养情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# | - 流量计配 |
| - 闸阀 | - 规格型号 | - DN | - DN | - DN | - DN | - DN | - DN | - DN |
|  | - 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 手轮是否齐全/操作是否灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 丝杆检查加油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 外表是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 止回阀 | - 关闭后是否有回水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 外表是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 伸缩接头 | - 是否有锈蚀、渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 电动装置 | - 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 出厂时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 液晶屏显示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 液晶屏显示读数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 开关旋钮是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 现场/远程/设置旋钮及保险是否可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 异常 情况 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 阀类保养注意事项：每半年至少保养一次；排除阀门井内积水；保养中发现无法解决的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 闸门保养记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泵站名称 |  | - 保养日期 |  |  |  |
| - 设备名称 编号 | - 保养内容 | - 保养情况 |  |  |  |
|  |  | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# |
| - 闸门 | - 规格型号 |  |  |  |  |
|  | - 品牌 |  |  |  |  |
|  | - 出厂时间 |  |  |  |  |
|  | - 手轮是否齐全 |  |  |  |  |
|  | - 启闭机执行机构操作是否灵活 |  |  |  |  |
|  | - 启闭机地脚有无松动 |  |  |  |  |
|  | - 启闭机外表除锈补漆 |  |  |  |  |
|  | - 是否能开关到位、关闭时有无渗漏 |  |  |  |  |
|  | - 轴导架是否完好 |  |  |  |  |
|  | - 门框导轨是否完好 |  |  |  |  |
| - 电动装置 | - 规格型号 |  |  |  |  |
|  | - 品牌 |  |  |  |  |
|  | - 出厂编号 |  |  |  |  |
|  | - 出厂时间 |  |  |  |  |
|  | - 液晶屏显示是否正常 |  |  |  |  |
|  | - 液晶屏显示读数 |  |  |  |  |
|  | - 开关旋钮是否可靠 |  |  |  |  |
|  | - 现场/远程/设置旋钮及保险是否可靠 |  |  |  |  |
| - 异常 情况 说明 |  |  |  |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |  |  |  |
| - 闸门保养注意事项：每半年至少保养一次；保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |  |  |

| - 电气设备保养记录表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 泵站名称 |  | - 保养日期 |
| - 设备名称 | - 保养内容 | - 保养情况 |
| - 控制柜、自控柜等电气设备 | - 检查并封堵所有进出单独操作间的电缆洞 | - 正常 □ 异常 □ |
|  | - 对各控制柜、自控柜、中间接线箱内除尘、接线端子紧固，对底部密封的柜体用环氧板等加防火泥封堵的情况检查、修复，对锈蚀严重的接线端子进行更换 | - 正常 □ 异常 □ |
|  | - 更换各控制柜上有异常的仪表、元器件 | - 正常 □ 异常 □ |
|  | - 手动测试控制柜内的温控元件及散热风扇，温度调整为30℃ | - 正常 □ 异常 □ |
|  | - 软启动器或变频器型号 |  |
|  | - 软启动器或变频器工作是否正常 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 异常 情况 说明 |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |
| - 电气设备保养注意事项：每半年至少保养一次；保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

| - 仪表类设备保养记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 泵站名称 | - 保养日期 |  |
| - 设备名称 | - 保养内容 | - 保养情况 |
| - 液位计 | - 规格 | - 投入式 □ 超声波 □ |
|  | - 品牌 |  |
|  | - 校核、调整液位显示至准确并与中控室对接 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 流量计 | - 口径 | - DN |
|  | - 品牌 |  |
|  | - 显示表盘是否正常，瞬时、累计流量显示是否正常、与文本屏是否一致 | - 正常 □ 异常 □ |
|  | - 本体及出线是否正常，并排除流量计井内积水 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 浊度仪 | - 探头用干净的湿抹布轻轻擦干净，并查看读数是否正常。 |  |
|  |  | - 正常 □ 异常 □ |
| - 河道在线水质仪 | - 探头用干净的湿抹布轻轻擦干净，并查看读数是否正常 |  |
|  |  | - 正常 □ 异常 □ |
| - 异常 情况 说明 |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |
| - 仪表设备保养注意事项：每年至少保养一次；保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

| - 净化装置相关设备保养记录表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 泵站名称 |  | - 保养日期 |
| - 设备名称 | - 保养内容 | - 保养情况 |
| - *减速机 | - 添加加机油，油量在油镜线以上；确保机油清澈，若浑浊，放掉更换新的 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 搅拌机 | - 对叶轮、联轴器等位置的螺丝处进行紧固 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 齿轮 | - 查看大、小齿轮的磨损情况；添加适量黄油 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 高速分散机 | - 查看声音是否较大，若较大，拆下清除叶轮垃圾 | - 正常 □ 异常 □ |
| - *辅机轴承 | - 查看轴孔间隙是否变大，渗漏的磁种是否增多，若是需要更换轴承；添加黄油直到溢出 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 主机轴承 | - 查看是否有异响，有异响更换轴承；添加黄油直到溢出 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 隔膜泵 | - 查看隔膜是否老化影响出药并及时更换；查看油尺液位是否正常，并适当添加机油 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 螺杆泵 | - 定子转子拆开清除堵塞物 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 磁种泵 | - 清除堵塞垃圾 | - 正常 □ 异常 □ |
| - PAM制药装置 | - 清洗3个隔仓、液位计探头；清理加药粉处的粘稠物 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 磁种箱 | - 对浮球开关开关效果进行检查，若无法恢复，进行更换 | - 正常 □ 异常 □ |
| - PAC化药池 | - 对箱体周边进行检查，是否渗漏 | - 正常 □ 异常 □ |
| - 异常 情况 说明 |  |  |
| - 保养人员签名： |  |  |
| - 电气设备保养注意事项：每一年至少保养一次；保养中发现无法处理的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |

| 泵站设施（备）巡检表－－应急闸门截流井 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  | 巡检时间： 年 月日 |
| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检要求 | 巡检结果 |
| 设施 | 构筑物 | 构筑物的外观、盖板、护栏及锁等有无裂缝、破损、变形等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
| 设备 | 电气设备 | 配电设备－－进线柜或用电计量柜柜体外表的各种指示灯、电压（流）表、功率表、门锁及钥匙、开关旋钮等是否齐全、有无缺损、有无异味等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 控制系统－－控制柜、远控柜及柜体外表的门锁及钥匙、柜内的各类元器件、各接线端子等是否齐全、可靠、有无缺损、锈蚀、变色、变形，各柜内有无异味、灰尘、植物等情况。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 机械设备 | 各种闸、阀（门）手轮有无缺损、锈蚀、漏水等情况，闸门启闭机基础有无松动、丝杆护罩是否防水可靠，电动执行机构是否正常、其穿线管是否完好、接地是否完好。 | 正常 □ 异常 □ |
|  | 仪器（表） | 液位计数值显示及波动是否正常 | 正常 □ 异常 □ |
| 环境 | 卫生 | 环境内外是否有杂物。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物外植物有无侵入泵站，影响设备安全。 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 构筑物及周边是否有杂物 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有设备外表及周边是否干净、整洁 | 正常 □ 异常 □ |
|  |  | 所有警（指）示牌完整、齐全及外表整洁的情况。 | 正常 □ 异常 □ |
| 其他 | 河水 | 有无倒灌、雨水排水口有无污水入河 | 正常 □ 异常 □ |
| 异常 情况 说明 |  |  |  |
| 注：巡检中发现的异常情况及上表中未列到的其他情况，均填写于“异常情况说明”一栏内。 |  |  |  |

- 合同草案条款

委托单位（甲方）：

受托单位（乙方）：

项目编号：

根据         项目的采购结果，甲、乙双方就乙方所中标的，本着平等互利的原则，通过共同协商，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目内容：

3、服务范围：

4、服务期限：二年，期限自    年    月    日起至   年   月   日止。合同一年一签。一年合同期满后经甲方考核合格后可续签下一年合同，服务期限总累计不得超过二年，考核不合格的，终止合同不再续签。如遇政策性调整采购人有权终止合同。

本合同执行第  一  年期，自     年    月     日起至     年    月     日止；

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上文件与本合同具有同等法律效力。

三、合同价款及付款

1、合同价款

（1）本合同计价采用固定单价计费方式。

（2）合同金额人民币（大写）：          元

其中运维项目费用：人民币（大写）：          元/两年（小写：      元/2年）[即大写：        元/年（小写：        /年）]

提升改造费用：人民币（大写）：          元（小写：      元）

（3）预估补水量为：1551250吨/年，单价为（大写）：      元/吨（小写：      元/吨）。

注：本合同价款包含运维期间的人员、药剂 、设施（备）的保养、设施（备）的单项在2000元以内（含）的维修费用以及捞浮泥、捞浮油、捞水草、垃圾清运等零星项目，包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、服务期内需要的服务管理内容、水电、低值易耗品、通讯、交通、办公设备、办公器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定的内容所涉及到的一切相关费用。

- 2、结算方式

- （1）运维项目：预估补水量（1551250吨/年）为此合同预估数量，合同执行过程中以实际签单数量为准：如年度实际运行过程中补水量小于预估补水量90%（即1396125吨/年）则结算金额=       元/年*90%；如年度实际运行过程中补水量吨数大于预估补水量90%（即1396125吨/年），则按照合同单价、实际补水量结算即实际补水数量*      元/吨，年度结算总金额不超过       元/年，超过部分由乙方自行承担。

- （2）提升改造费用：采用固定单价承包，费用按实结算。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量计 | JD-05 全金属 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 2#泵站启闭机 | DN300闸门配套手电两用启闭机 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 4G双镜头球形摄像机 | 400万高清，语音对讲，内置电信SIM卡 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 电源 | 室外防水电源DC12V3A | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 支架 | / | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 存储卡 | 512G | 只 | 4 |  |  |
| 7 | 监控立杆 | 3米定制，带预埋件 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 4G路由器 | 4G插卡路由器 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 包年流量费 | 每个月1500G 流量 | 年 | 1 |  |  |
| 10 | 电脑 | 含显示器,16G内存+512G硬盘 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 预备金 | 用于维保单位进场后不可预见的改造、清淤等项目。 | 项 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 注：提升改造单价为全费用综合单价，包含乙方完成合同内容的所有费用，包括且不限于甲方要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、垃圾清运及消纳费、二次运输费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。

- 3、付款方式

（1）本项目运营管理费按照常州市钟楼区住房和城乡建设局经费管理办法等相关政策文件要求进行审核结算。

（2）合同签订后，支付合同价10%的预付款(预付款在后续服务费及改造费用中扣回，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定)；

（3）运维项目；服务费每季度支付一次，支付价款依据净水站的实际补水数量*      元/吨进行计算。每季度实际支付款总额依据净水站的季度考核表考核分数支付的当季度净水站的运维费用：运维费用按季度考核表，结算1季度1付；季度考核得分在95分以上（含95分）不超过100分，按合同单价、实际补水量正常结算；季度考核得分在95分以下的，每下降1分，扣当季度服务费用的1%，以此类推计算。相关考核扣款标准详见“日常监管和绩效考核评价”。

（4）提升改造：改造费用在项目完工项目验收合格后付至合同金额提升改造费用（不含预备金）的80%，决算审计结束，乙方按要求开具发票，甲方收到发票后30日内付至审定价的100%。

四、委托运行服务工作内容及标准、要求

（一）河道生态补水委托运行工作内容及标准、要求

1、系统运行管理操作内容及要求（包括但不限于以下内容）

- 按系统运行工艺要求进行24小时值守、巡视，完成运行所需的各项运行操作内容（详见每日工作内容表（取水泵站、净水站及橡胶坝）)；

（2）运行记录台帐填报工作,PAC、PAM、磁粉三种药剂按照要求投加并摆放整齐（包含纸质台账与APP填报）；

（3）设施的管养工作：

1)泵站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁（包括人工格栅垃圾的清捞处理、房屋屋顶排水沟（管）的检查排堵）；

2)空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；

3)对各种损坏的照明灯具、开关、插座、门窗、锁、铰链、供水设施的水嘴等及时进行维修更换；

4)根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单。

（4）设备的管养工作

1)根据要求对各类机械、电气设备的定期检查、保养：包括控制柜、自控柜、流量计、液位计等电气（仪表）设备，净水装置、水泵、格栅、压榨机、闸阀门等机械设备。

2)每年3月份对泵站流量计、液位计准确性进行校核并做好记录；

3)日常各类非需外协单位进行维修的机械、电气（仪表）设备的故障排除，并及时上报需外协单位进行维修的情况；

4)在排除故障中单项维修费用在2000元以内（含）的设备（施）维修，以及保养过程中的各类润滑油均由乙方自行提供。

（5）取水泵站、净水站、橡胶坝等工作范围内设施、设备及操作场所的卫生保洁工作，爱护车间内水电设施，节约用电、用水；

（6）提前做好在雨天、汛期等极端天气时的设备运行应急预案；

（7）做好每日的巡河工作。

1）巡河目的：在保证出水水质的情况下，及时掌握辐射范围内河道各个断面透明度等水质指标及橡胶坝等设备工作状态。

2）巡河频次：每天至少1次；

3）巡河要求：

①测量补水河道各个断面的透明度（包括外河），对河道断面进行拍照，并将相应断面的颜色、气味、流向、流速、浮萍、底泥、漂浮物、藻类等填写到巡河APP中。

②关注毛龙河排口是否有污水排出,如有拍照上报。

③关注沿河的橡胶坝是否正常工作，若有故障及时联系甲方相关管理人员。

④河道照片一律采用水印相机横向拍摄（水印内容包括日期、地点、温度、天气）

4）本项目巡河断面具体位置，待项目施工完成后由甲方明确。

5）泵站清理垃圾、浮泥（浮油）、应急捞水草等：

①取水泵站：必须保证取水泵站正常运行，由于取水泵站垃圾较多，乙方需配备多人进行打捞。在捞垃圾、清理垃圾的情况下，必须2人及以上在场。净水站的进水口、所有人工格栅、机械格栅必须每天进行清捞。

②浮泥（浮油）清捞：在浮泥（浮油）多发季节，按照甲方要求进行清理。

③垃圾、浮泥（浮油）等在符合环保、环卫等相关规定下，由甲方自行处理。

6）每日对周边1号、2号、3号、4号共计4座截流泵站设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。

（8）本项目提升改造部分质保期为二年（包括2年免费设备维保及人工维保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

每日工作内容表（净水站及取水泵站）

- 每日工作内容

- 1.投加PAC、PAM、磁种（超磁工艺）

- 2.对相关河道断面进行巡河，现场测量透明度、巡查排口是否有污水排出，并进行APP打卡。

- 3.设备末端总出水口取样并查看出水浊度，格栅间查看进水浊度，并做好进出水浊度的记录。

- 4.查看工艺设备、进水泵、加药泵、回用水泵、药剂制备装置运转声音是否正常；电压表、电流表、流量计、液位计读数是否正常。

- 5.检查电机、减速机、轴承温度是否偏高，润滑油脂、机油液位是否正常；电气零部件、管道是否破损，蠕动泵、隔膜泵、螺杆泵等运行是否正常，查看设备螺栓是否紧固。

- 6.检查PAM螺杆泵、PAC隔膜泵、磁种泵、回用水泵等设备过滤器是否堵塞；查看河道推流器、曝气管、MBBR、MABR、景观喷泉、增氧盘等装置是否正常工作（是否运行噪音过大）。

- 7.清理净水站进水口、人工格栅、机械格栅垃圾。查看毛龙河取水泵站、净水站、橡胶坝设施设备是否正常工作，若有故障及时上报。取水泵站机械格栅及进水口垃圾及时清理。

- 8.如实填报当天的运行日报表（纸质、APP）。

- 9.清理净水站车间内外工作场所绿化、设施、设备及操作场所的卫生，维护好取水泵站及周边环境卫生。

- 10.如实记录进出水浊度、药剂使用量、自来水、电量等数据，逐步优化药剂的投加率（在甲方要求的范围内）。为月度装置进出水、药剂单耗的汇总分析及年度最优投加率、节能降耗报告积累数据。

- 11.在浮泥（浮油）、水草多发季节，按要求及时打捞浮泥（浮油）、水草等。

- 12.取水泵站、净水站及橡胶坝设施设备等故障后，及时上报甲方（做好台账记录）且单项维修费用≤2000元的按照甲方要求及时维修。

- 13.对周边1号、2号、3号、4号共计4座截流泵站设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。

- 14.配合水利部门做好橡胶坝设施的启停。

说明：上述表格内容为每天巡检事项，若发现各类设备、电气、仪表无法正常工作，电机、减速机、轴承温度过高，出水浑浊等情况应立即告知甲方，由甲方指导，乙方配合处理；若发现润滑油脂低于正常刻度，管道漏水，过滤器堵塞，常规电气损坏等情况，乙方自行添加润滑油、机油，更换管道及常规电气配件，定时查看PAC、PAM、磁种用量并及时投加，机械格栅清理工具及垃圾箱、维护保养工具（内六角扳手、套筒扳手、活动扳手、老虎钳、尖嘴钳、管子钳、各类螺丝刀、验电笔、万用表、机油加油枪、润滑油加油枪等）、河道清理船舶、河道捞垃圾的斗和耙子、黄油、机油、PAC、PAM、磁种均由乙方自备且甲方不另行支付费用（相关费用已包含在总费用中）。

2、运行质量标准

按照系统工艺要求，当进水SS<100mg/l，TP≤0.5mg/l，pH=6-9且浊度＜100NTU，运行出水考核指标SS≤10mg/l, TP≤0.2mg/l， pH=6-9,浊度≤10NTU，透明度≥100cm或见底(河道出水口)

（二）净水泵站、截流泵站等设备运行维护要求

1、每天清理泵站的进水口、机械格栅、人工格栅、粉碎格栅的垃圾，检查电柜接线端子是否松动，查看设备是否存在漏电现象，并予以处理。在汛期根据水位情况及时做好取水泵站、净水设备及橡胶坝设施的停机；定期检查所有设施设备水泵是否完好，并及时向甲方汇报。

2、按照甲方要求，每日定时开启各个河道设备，并定期巡视设备的运行状况。

3、做好每日设备运行维护台账。

4、提前做好在雨天、大风等极端天气时的设备运行应急预案。

5、橡胶坝等相关设备维护及打捞浮泥、浮油过程、应急捞水草中用到的船只、救生设备等均由乙方自备，船只使用等相关手续由乙方自行办理，甲方提供协助。

6、在汛期大雨、暴雨及短时强降雨，密切关注净水站进水闸门的状态（每年汛期前进水闸门进行一次保养）、橡胶坝的升降，有异常及时电话汇报。

7、乙方在提供服务前须与甲方签订安全生产协议，乙方有义务接受采访的工作监督和安全检查。乙方需定期的组织操作人员进行安全演练（至少1年1次），突发事件的处理、消防知识的学习，设备运行时的安全检查，电气零部件安全操作培训等。

8、必须严格按照水处理工艺操作规程进行各项运行操作，遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从管理；

9、必须保证泵站内卫生及泵站外周边工作区域内的清洁卫生。

10、设备巡检注意事项

（1）做好设备“表面工作”，以设备清洁为起点，对设备表面存在的脏、乱、油等问题进行全面清理，改善现场面貌。

（2）应每天检查减速机运行情况，油位是否在规定油线处，如机油不足时补充油位到视镜上下限之间，注意机油不能过量加入，以免影响散热，而且易溢出。

（3）每2小时巡检螺旋输送密封盘根是否漏液，如有发现及时紧固4颗压盘螺栓。

（4）每2小时检查软管泵的运行情况：包括电机运行是否正常，进出口法兰及连接是否有松动情况，进出口管道及泵内软管有无破损泄漏，如有及时维护或更换以防患于未然。

（5）至少每3天对Y型过滤器进行清洗1次，保证流量准确。

（6）运行过程中要每周对设备固定螺栓或运行部件进行检查，并作相应的紧固和调整。

（7）运行过程中注意各电气设备运行是否正常，如出现过热等情况应及时通知所部电工到场检查处理，若不能恢复，则通知设备员联系外协处理。

（8）每周检查一次主机、辅机等黄油是否添加到油嘴有油冒出，否则继续添加。

（9）每15天给齿轮涂抹润滑脂，保证传动正常。

（10）软管泵每15天对软管泵泵腔加注丙三醇（200ml）以防磨损严重，导致轴承损坏。

（11）软管使用6个月必须更换，防止破损影响轴承。

（12）加大重点设备（超磁主机、辅机、絮团分散机、PAM制药装置）的巡查频次，注意声音及减速机的温度。

（13）每月对PAM制药装置三仓进行清洗，减少液位计失真故障。

（14）每月对在线水质仪表探头及水槽进行清洗，减少仪表失真故障。

（15）每月对沿河装置的断树枝等垃圾进行清理。

11、截流泵站设备的管养工作

（1）日常各类非需外协单位进行维修的机械、电气（仪表）设备的故障排除，并及时上报需外协单位进行维修的情况；

（2）根据甲方的保养计划对各类机械、电气设备的定期检查、保养：包括控制柜、自控柜、流量计、液位计等电气（仪表）设备，水泵、格栅、压榨机、闸阀门等机械设备；

（3）在排除故障过程中非设备解体的维修、更换的零件按原零件的品牌的市场价格在2000元以下的、以及保养过程中的润滑油均由乙方自行提供，产生的各种废油集中收集后交甲方统一处置，不得随意倾倒、处置废机油等有害废弃物。

12、其它设备的管养工作

（1）对现有的2 套浅水推流曝气装置进行定期检查、保养：

1）日常维护

‌清洗‌：每天或每次使用后，应对设备进行简单的清洗和检查，确保设备表面无污垢，无堵塞。同时，检查电缆和接线是否完好，电机是否正常运行，有无异常声响或振动等；

‌检查‌：定期检查设备的外观是否有损伤、锈蚀或泄漏现象，确保设备完好无损。检查各部件的连接是否牢固，特别是电缆线和接线盒等电气部分，确保无松动或脱落现象。

2）定期维护

‌全面检查‌：定期维护的周期根据设备的使用情况和环境条件而定，每半个月至少进行一次。维护内容包括对电机、叶轮、轴承、机械密封等部件的磨损情况进行全面检查，并及时更换磨损严重的部件；

‌电气部分检查‌：定期检查设备的电气部分，包括电缆、接线、开关等，确保其正常运行。

- 3）在特殊情况下，如设备遭受严重损坏、发生严重故障或长时间停用时，应根据实际情况进行相应的维护。对于损坏严重的设备，应及时修复或更换；对于发生严重故障的设备，应找出故障原因并进行修复；对于长时间停用的设备，应进行全面的清洗和检查，并采取必要的防护措施以防止设备损坏。

- （2）对现有的1 套 IIM-微型载体微生物净化设备进行定期检查、保养：‌

1）设备检查：每日对设备进行检査。检查内容包括设备的外观、电源、电缆、水管.阀门、泵浦、过滤器、传感器等部件是否完好，是否存在损坏、松动、泄漏等问题。同时，还需检查设备的运行状态，如水流、噪音、振动等是否正常；

2）清洁保养：定期对设备进行清洁。清洁时，应先关闭设备电源，拆下可拆卸部件进行清洗，如过滤器滤网等。对于不可拆卸部件，可以使用软布擦拭清洁。清洁完毕后，应将设备彻底晾干，确保没有残留水分；

3）润滑保养：对设备中的一些运动部件定期润滑，以保证设备的正常运行和延长使用寿命。润滑时应选择合适的润滑剂，按照设备说明书的要求进行润滑。润滑时要注意不要过量，以免污染设备内部或影响设备的正常运行；

4）更换易损件：对设备中的一些易损件需要定期更换，如密封件、滤网、泵浦等。更换易损件时，应选择正规渠道购买原厂配件，以确保配件的质量和兼容性。更换过程中，要按照设备说明书的要求进行操作，避免损坏设备或影响设备的正常运行；

5）安全防护：设备在使用过程中存在一定的安全风险，如电气安全、化学安全等。因此，在维护保养过程中，要严格遵守安全操作规程，如佩戴防护手套、避免接触化学药品等。同时，还要定期检查设备的安全防护装置是否完好，如漏电保护器、过载保护器等，确保设备的安全运行；

6）记录管理:为了更好地管理和维护设备，乙方应建立完善的记录管理制度。记录内容包括设备检查、清洁保养、润滑保养、更换易损件等维护保养活动的日期、内容、操作人员等信息。通过记录管理，可以及时发现和解决设备问题，确保设备的正常运行和延长使用寿命；

7）定时查看菌种用量并及时投加，投加数量需满足甲方、设计及设备运行要求。

五、其它要求

1、乙方必须严格按照超磁系统运行工艺操作规程进行各项运行操作，遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从管理；

2、乙方必须严格执行《中华人民共和国劳动法》用工工作时间及工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动法用工规定所产生的法律责任；

3、辅助工艺管线、过滤器、滤网、PAM制药装置的隔仓（包括液位计探头）清洗、加黄油机油甘油、更换磁种泵软管、清洗回水泵过滤网、控制柜的除灰除尘、取水泵站捞垃圾、截流泵站定期捞垃圾、河道装置清理树枝树叶等日常保养均由乙方负责；单项维修费用在2000元以内（含）的取水泵站、净水站、橡胶坝、截流泵站等设施设备等维修工作（相关费用已纳入总费用中），由乙方负责。

4、乙方每天须按甲方要求路线沿补水河道进行巡查，相关河道设施进行查看是否正常工作、沿河排口是否有污水排出、测量河道断面透明度、外河透明度，并进行拍照上传、做好相关台账记录，有异常情况及时拍照、拍视频并电话联系甲方相关管理人员。

5、乙方需按照甲方的要求对取水泵站及净水站进水口、人工格栅、机械格栅、压榨机等进行清理，对沿河设备上的树枝、树叶等进行清理。

6、每月对装置及河道进行水质、药剂单耗等进行汇总统计分析。

7、针对不同季节、枯水期汛期、白天黑夜、大中小雨对药剂的投加率进行摸索，得出最优投加率，并在每年12月对本年运行情况形成报告。

8、在日常运维工作中，不断开展节能降耗工作，在每年12月对本年形成节能降耗报告。

六、人员配备

1、项目负责人：          ，联系电话：          。

2、本项目主要人员组成如下表：

| 序号 | 姓名 | 本项目中任职 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（1）合同签订后一个月内乙方必须提供为所派人员办理的100万（含）以上保额的雇主险证明。合同签订后二个月内乙方必须提供为所派人员缴纳的社保证明。

（2）乙方必须保证所派员工的稳定性，不得自主随意调整或更换在岗运行人员，调整或更换人员必须在满足人员要求的前提下，事先以书面形式向甲方报备。

七、甲方权利与义务

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3、审定乙方编制的服务方案；

4、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

5、审定乙方编制的服务年度计划；

6、提供乙方进行服务所必须的水电等设施；

7、协助乙方做好运行服务管理工作；

8、甲方有权对净水站的运行模式、相关人员工作内容及相关费用进行调整；

9、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

八、乙方权利与义务

1、根据有关法律、法规、磋商文件的规定及本公司的实际情况，制定服务管理制度及管理方案、年度管理计划等工作目标；

2.在服务区域内设立专门机构,负责本区域的日常运行管理及维护保养工作，并委派有相关资质的人员履行本合同；

3、按照甲方要求开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益；

4、根据有关法律、法规和本合同的规定，向甲方收取服务费用；

5、建立、保存台帐，及时向甲方报告本管理区域内的服务事项；

6、承担本项目的服务业务，不得将服务及责任转嫁给第三方；

7、不得擅自占用和改变公用设施的功能；

8、合同终止时，向甲方移交全部管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

9、净水站的运行模式需按照甲方要求及时调整，相关人员的工作内容按照甲方要求及时进行调整，相关费用按照甲方要求及时调整；

10、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

九、质量保证

1、建立质量管理体系并有效运行，日常服务严格按照合同要求实施各项工作内容。

2、服务质量考核按《运行人员季度考核评分表》实行，每季考核一次。

十、考核机制及违约责任

1、乙方无正当理由，违反本合同第九条及第十一条的有关规定，未能达到服务要求及质量保证，造成甲方经济损失的，乙方应赔偿相应损失；

2、乙方季度考核采取百分制并与经济挂钩，每季度按《运行人员季度考核评分表》考核一次,由甲方于每季度汇总《运行人员季度考核评分表》，进行当季度款项结算。季度考核得分95分以上（含本数）且不超过100分的，按合同固定单价结算；季度考核得分低于95分（不含95分）的，每低一分扣除当季度服务费用的1%；乙方运行要求不符合甲方规定而扣分罚款，属乙方失职造成的经济损失，于当季度服务费中扣除，累计两个季度低于85分的，则甲方有权单方解除本合同并没收履约保证金；

3、乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。

十一、安全责任

1、乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。

2、乙方承诺所派驻至甲方服务的员工的劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方自行处理，与甲方无关；如因乙方处理不善造成甲方影响或损失的，甲方有追究乙方责任的权利。

3、双方在签订本合同的同时签订安全协议。

十二、合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、乙方由于停止经营、破产或被法院等政府机关强制关停、解散或其他原因而无法继续履行本合同，甲方有权单方面提前终止本合同。

3、合同的解除

（1）如甲方和乙方协商一致，可以解除合同，并报政府采购监管部门审查备案。

（2）乙方在履约过程中，有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，同时没收履约保证金及扣除相关费用：

①乙方在季度考核中综合得分连续两次低于85分的；

②项目合同进行转包的；

③乙方未在1个月内提供雇主责任险证明；

⑤其他未按合同要求组织开展运行管理及维护保养服务，严重损害甲方利益的。

4、本合同无论因何原因终止，乙方应立即移交运行管理及维护保养权，协助甲方作好运行管理及维护保养服务的交接和善后工作，移交或配合甲方管理用房和运行管理及维护保养的全部档案资料等，停止其他所有工作，不得再以甲方委托方的名义从事任何行为。

5、本合同无论因何原因终止，在新的服务单位接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期服务，过渡期服务标准和服务费标准不变；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

十三、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十四、争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如双方不能协商解决，则合同双方任何一方可向常州仲裁委员会提出仲裁。在仲裁期间，除了必须在仲裁过程中进行解决的相应部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十五、诚实信用

1、乙方不得向甲方任何员工行贿（包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等），以图获取任何不正当商业利益特殊的商业待遇。

十六、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十七、补充事项

1、项目人员在甲方单位处工作时，应遵守甲方单位相关规章、制度。

2、任何由乙方依据本合同提交的文件，甲方享有所有权。乙方未取得甲方的同意，不得以任何形式使用上述文件。但乙方保留在提供服务时曾使用的概念、经验、工具、技术的使用权。

3、乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

4、本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

十八、其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，一份交代理机构见证。

2、其他未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。

甲方(盖章):                               乙方(盖章):

单位地址：                                单位地址：

法定代表人：                              法定代表人:

经办人:                                   经办人:

电话：                                    电话：

签订日期：     年     月     日

签订地点：

安 全 协 议

甲方：常州市钟楼区住房和城乡建设局

乙方：_____________________

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，双方在签订                           合同的同时签订本安全生产协议。

一、委托运行项目

1．项目名称：

2．项目内容：

3．项目期限：见合同

二、协议内容

1. 为了切实加强工作现场安全生产管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

2．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地有权行政部门或单位的管理，并使施工项目达到相关部门的安全、文明、交通、环保等方面的要求

3．乙方应有安全管理制度，做好电工等工种的持证上岗的管理工作。

4．乙方必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

5．乙方在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》等有关安全生产的相关规定。

6．乙方应充分考虑到工作环境内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在服务期间如需进行有限空间或受限空间作业需采取强制通风、佩戴防毒面具、制定相关应急预案、实行工作票制度等国家相关规定要求的安全措施，确保达到安全生产的目的，甲方不再进行另外的安全技术交底。

7.乙方在服务期间必须注意用电安全，专人负责监督接拆电缆作业，禁止带电作业。乙方有接受甲方的督促、检查和指导的义务。

8.乙方在涉及起重设备（包括外协吊车）的使用时，需充分考虑使用安全，禁止野蛮操作及无证操作，甲方不再进行另外的安全技术交底。

9.乙方进行清理推流器、景观喷泉等河道设备垃圾，清捞补水泵站及取水泵站进水口和取水口及集水井垃圾等时进行的水上或涉水作业，须做好相应安全保护工作：确保船只良好、穿戴救生衣、禁止单人作业等。乙方有接受甲方的督促、检查的义务。

10.甲方有协助乙方搞好安全生产、用电安全以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方拒不整改，甲方可视情况进行每次1000---3000的经济处罚。对甲方违章指挥或其他不合理要求，乙方有权拒绝，并可向上级部门举报。

11．在工作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促现场工作人员自觉穿戴好安全防护用品。

12．合同期间乙方委托运行范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责，乙方应对给甲方及第三人造成的人身伤害及财产损失承担赔偿责任。甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。

13. 乙方须为本项目运维人员购买100万的雇主保险，并将保险复印件提供甲方确认。

14. 发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，乙方应向甲方支付3000元/次的违约金。

15．本协议订的各项规定适用于甲乙双方，如遇有同国家的有关法规不符合者按国家和常州市的有关规定执行。

16．本协议与合同同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

17.本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖公章）：常州市钟楼区住房和城乡建设局    乙方（盖公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

代理人：                                        代理人：

电  话：                                        电  话：

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 一、资格证明文件

- 1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件的电子件或电子证照

1-2供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：   （采购人名称）

常州青枫招标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和税收违法黑名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2  落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于   其他未列明行业   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：________

- 日  期：________

二、商务技术文件格式

- 1  响应函（实质性格式）

响应函

致：     （采购人名称）

常州青枫招标有限公司

我方参加你方就   （项目名称、项目编号）   组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） _______

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：      职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）：

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人身份证正反面电子件：

注：

身份证电子件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  报价一览表

报价一览表

项目编号：______________     项目名称：_____________________

| 磋商总价 （含税价） | 大写金额 | 人民币 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写金额 |  |
| 项目负责人及电话 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

1、供应商在系统《开标一览表》中填写的金额应当与本表中磋商总价中金额一致。若不一致以系统中《开标一览表》所填价格为准。

- 2、以上报价及系统中《开标一览表》报价为：运维项目费用2年总金额+提升改造费用。

- 6 分项报价表（实质性格式）

分项报价表一（运维项目部分）

项目编号：___________         项目名称：                     报价单位：人民币元

| 补水量（吨/年） | 磋商单价（元/吨） | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1551250 |  |  |
| 二年总计（含税） | ￥_______ 大写：人民币______元 （注：总计要乘以2年；磋商总价报价为元） |  |

分项报价表二（提升改造部分）

项目编号：___________         项目名称：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 磋商单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量计 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 2#泵站启闭机 |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 4G双镜头球形摄像机 |  | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 电源 |  | 套 | 4 |  |  |
| 5 | 支架 |  | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 存储卡 |  | 只 | 4 |  |  |
| 7 | 监控立杆 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 4G路由器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 包年流量费 |  | 年 | 1 |  |  |
| 10 | 电脑 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 预备金 | 用于维保单位进场后不可预见的改造、清淤等项目。 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 总计（含税） |  |  |  |  |  |  |

★注：1、提升改造项目清单中预备金为不可竞争费，供应商在磋商报价时不得让利，否则视为无效相应。

2、4G双镜头球形摄像机、存储卡、包年流量费、电脑，技术参数根据所投项目按实填写，规格标准不得低于采购需求中所要求的标准，否则视为无效相应。

投标分项报价表汇总表

项目编号：___________         项目名称：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 磋商价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维项目部分（2年总金额） |  |
| 2 | 提升改造部分 |  |
| 磋商总价（含税） |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：投标分项报价表汇总表中磋商总价需与《报价一览表》、系统《开标一览表》总金额一致。

7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号___________________ 项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   项目名称：_______________________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日

10 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

11 友情提示

为便于供应商编制，相关材料格式已作事先导入政府采购客户端，但事先导入内容仅供参考，如与磋商文件材料格式不一致的，则以磋商文件为准，供应商应按磋商文件内材料格式及要求编制并导入政府采购客户端。

如有相关更正，供应商则应当以更正后的内容及要求自行在文件编制客户端内进行编制。

政府采购客户端相关模板导出等各类操作详见《操作手册》或咨询苏采云客服。